## 表紙・前提条件
太陽光発電・蓄電池 自家消費シミュレーション 詳細レポート
プロジェクト: サンプル
■ 帳票情報
帳票基準日時(計算完了時刻) | 2026-07-21 16:00
保管に関する注意 | 入力データ・計算結果は当社サーバーには保存されません(帳票生成後ただちに破棄されます)。本帳票およびプロジェクトファイルは利用者ご自身で保管してください。
■ プロジェクト
計算ID / 計算日時 | 959297e6 / 2026-07-21 16:00
計算ランID | 959297e6(959297e6-06c9-da8e-54dd-cd551fc50559)
計算エンジン | 0.17.0-8760(METPV-20 8760時間直接計算)
プラグイン | v0.25.2(計算時) / v0.25.2(出力時)
蓄電池ウォームアップ | 余剰のみ 1回(収束) / 夜間ハイブリッド 2回(収束)(年周期収束反復)
プロジェクト名 | サンプル
気象地点(NEDO METPV-20) | AMD-44132 TOKYO(平均年)
地図指定位置(緯度, 経度) | 35.69361, 139.76241
住所メモ | 東京都千代田区北の丸公園1-1
建物用途 / 延床面積 | 事務所 / 1,000.0 m2
使用量データ期間 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31
■ 太陽光発電・PCS
PV1(主力) | 15.000 kW / 方位 0.0°(南=0, 西+, 東−) / 傾斜 30.0° / 結晶型 / 架台設置(裏面開放)
PV2 | 8.000 kW / 方位 -90.0°(南=0, 西+, 東−) / 傾斜 20.0° / 結晶型 / 屋根置き
PV3 | 7.000 kW / 方位 90.0°(南=0, 西+, 東−) / 傾斜 20.0° / 結晶型以外 / 屋根置き
PV 合計容量 | 30.000 kW
PCS 定格効率 | 95.0 %
PCS 定格出力 | 20.00 kW(過積載クリップ有効)
年間汚れ損失率 | 3.0 %
■ 蓄電池
容量 | 20.000 kWh
片道効率 | 95.0 %(充電・放電それぞれに適用)
SoC 運用範囲 | 20% ~ 95%
充電出力 / 放電出力 | 5.00 kW / 5.00 kW
■ 電気料金(経済性計算の前提)
昼間買電単価 | 35.00 円/kWh
夜間買電単価 | 20.00 円/kWh
売電単価 | 7.00 円/kWh
基本料金 | 12,000 円/月
夜間料金時間帯 | 23:00 ~ 6:00
■ 免責・出典
本レポートの数値は気象データ (NEDO METPV-20) の平均年に基づく推定値であり、実際の発電量・経済効果を保証するものではありません(気象の年変動により±5〜10%程度変動しえます)。
複数アレイは各アレイが独立して最大電力点追従できる構成(独立MPPT入力・オプティマイザ等)を仮定しています。1台のPCSで異方位面を制御する設備では単純合算できない場合があります。
PCS効率は定格効率×0.97の簡易モデルであり、部分負荷効率曲線・機種特性は考慮していません。汚れ損失(既定3%)は入力仮定です。
近隣建物・樹木の影、積雪による損失は含みません(多雪地域は別途検討が必要です)。入力値の正確性は利用者の責任となります。詳細は利用規約・有料サービス特約をご確認ください。
電気料金は単純単価モデルです(燃料費調整額・再エネ賦課金・税等の変動は未考慮)。
気象データ: NEDO METPV-20 日射量データベース(2020年公表、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の平均年データを使用させていただいています。記して謝意を表します。
本レポートに METPV-20 の生数値(時刻別日射量・気温等)は収録していません(計算派生値のみを提供)。

## 年間サマリー
年間サマリー(2シナリオ比較)
※ 数値は計算時点の結果です。有効なご契約期間中は、保管したプロジェクトファイルを再取込して再計算し、最新結果を新たにダウンロードできます。入力データ・計算結果は当社サーバーには保存されない(帳票生成後ただちに破棄される)ため、本帳票とプロジェクトファイルは利用者ご自身で保管してください。
項目 | 余剰充電のみ | 夜間充電ハイブリッド
年間使用量 (kWh) | 23990.5 | 23990.5
うち夜間使用 (kWh) | 2381.4 | 2381.4
年間発電量 (kWh) | 32660.79 | 32660.79
自家消費量 (kWh) | 16790.31 | 12906.85
売電量(余剰) (kWh) | 15401.01 | 19704.01
蓄電池充電量 (kWh) | 4815.03 | 6275.18
蓄電池放電量 (kWh) | 4345.56 | 5663.35
系統買電量 (kWh) | 7200.19 | 11645.56
うち夜間買電 (kWh) | 2263.21 | 8026.37
PCSクリップ損失 (kWh) | 24.185 | 24.185
自家消費率 | 51.41% | 39.52%
自家充足率 | 69.99% | 53.8%
PV無し電気代 (円/年) | 947946.5 | 947946.5
PV後電気代 (円/年) | 362058.39 | 431198.98
売電収入 (円/年) | 107807.05 | 137928.11
年間節約額 (円/年) | 693695.16 | 654675.61
節約額 = PV無し電気代 − PV後電気代 + 売電収入。詳細な月別内訳は「月別集計」シート参照。

## 月別集計
月別集計(2シナリオ)
金額は税抜相当の単純試算(燃料費調整額・再エネ賦課金・消費税は未考慮)。
シナリオ: 余剰充電のみ
年月 | 使用量 (kWh) | うち夜間使用 (kWh) | 発電量 (kWh) | 自家消費 (kWh) | 売電(余剰) (kWh) | 充電 (kWh) | 放電 (kWh) | 系統買電 (kWh) | うち夜間買電 (kWh) | 自家消費率 | 自家充足率 | PV無し電気代 (円) | PV後電気代 (円) | 売電収入 (円) | 節約額 (円) | PCSクリップ (kWh)
2025-01 | 2170.05 | 213.9 | 2684.082 | 1404.672 | 1238.09 | 423.804 | 382.483 | 765.378 | 213.9 | 52.33% | 64.73% | 84743.25 | 35579.74 | 8666.63 | 57830.14 | 0
2025-02 | 1945.8 | 193.2 | 2421.342 | 1233.05 | 1154.409 | 347.521 | 313.638 | 712.75 | 193.2 | 50.92% | 63.37% | 77205 | 34048.26 | 8080.86 | 51237.6 | 0
2025-03 | 1855 | 186 | 3048.078 | 1345.804 | 1662.924 | 403.583 | 364.234 | 509.196 | 184.509 | 44.15% | 72.55% | 74135 | 27054.22 | 11640.47 | 58721.25 | 7.798
2025-04 | 1822 | 180 | 3076.182 | 1384.875 | 1651.508 | 408.192 | 368.394 | 437.125 | 164.843 | 45.02% | 76.01% | 73070 | 24826.72 | 11560.56 | 59803.83 | 10.532
2025-05 | 1871 | 186 | 3530.362 | 1561.376 | 1924.653 | 454.704 | 410.37 | 309.624 | 162.7 | 44.23% | 83.45% | 74695 | 20396.35 | 13472.57 | 67771.22 | 4.967
2025-06 | 2167.2 | 216 | 2853.106 | 1598.679 | 1215.961 | 394.518 | 356.053 | 568.521 | 187.828 | 56.03% | 73.77% | 84612 | 29080.81 | 8511.73 | 64042.92 | 0.439
2025-07 | 2264.4 | 223.2 | 3176.86 | 1721.014 | 1413.475 | 434.571 | 392.2 | 543.386 | 197.758 | 54.17% | 76% | 87906 | 28052.12 | 9894.32 | 69748.2 | 0.449
2025-08 | 2226 | 223.2 | 2937.947 | 1598.333 | 1298.633 | 420.308 | 379.328 | 627.667 | 205.156 | 54.4% | 71.8% | 86562 | 30890.99 | 9090.43 | 64761.44 | 0
2025-09 | 1822 | 180 | 2352.838 | 1286.738 | 1029.8 | 372.311 | 336.011 | 535.262 | 174.266 | 54.69% | 70.62% | 73070 | 28120.18 | 7208.6 | 52158.42 | 0
2025-10 | 1887 | 186 | 2235.958 | 1207.275 | 992.086 | 375.363 | 338.765 | 679.725 | 185.677 | 53.99% | 63.98% | 75255 | 33005.22 | 6944.6 | 49194.38 | 0
2025-11 | 1790 | 180 | 2079.687 | 1150.148 | 890.708 | 398.27 | 359.439 | 639.852 | 179.474 | 55.3% | 64.25% | 71950 | 31702.7 | 6234.95 | 46482.26 | 0
2025-12 | 2170.05 | 213.9 | 2264.343 | 1298.348 | 928.762 | 381.881 | 344.647 | 871.702 | 213.9 | 57.34% | 59.83% | 84743.25 | 39301.08 | 6501.33 | 51943.5 | 0
年間計 | 23990.5 | 2381.4 | 32660.79 | 16790.31 | 15401.01 | 4815.03 | 4345.56 | 7200.19 | 2263.21 | 51.41% | 69.99% | 947946.5 | 362058.39 | 107807.05 | 693695.16 | 24.185
シナリオ: 夜間充電ハイブリッド
年月 | 使用量 (kWh) | うち夜間使用 (kWh) | 発電量 (kWh) | 自家消費 (kWh) | 売電(余剰) (kWh) | 充電 (kWh) | 放電 (kWh) | 系統買電 (kWh) | うち夜間買電 (kWh) | 自家消費率 | 自家充足率 | PV無し電気代 (円) | PV後電気代 (円) | 売電収入 (円) | 節約額 (円) | PCSクリップ (kWh)
2025-01 | 2170.05 | 213.9 | 2684.082 | 1101.383 | 1574.143 | 577.225 | 520.945 | 1116.39 | 703.374 | 41.03% | 50.75% | 84743.25 | 40523.05 | 11019 | 55239.2 | 0
2025-02 | 1945.8 | 193.2 | 2421.342 | 980.634 | 1434.094 | 509.941 | 460.222 | 1008.271 | 635.305 | 40.5% | 50.4% | 77205 | 37759.91 | 10038.66 | 49483.75 | 0
2025-03 | 1855 | 186 | 3048.078 | 1015.393 | 2029.031 | 526.951 | 475.573 | 887.331 | 673.983 | 33.31% | 54.74% | 74135 | 32946.84 | 14203.22 | 55391.38 | 7.798
2025-04 | 1822 | 180 | 3076.182 | 1030.938 | 2043.682 | 489.703 | 441.957 | 837.246 | 638.527 | 33.51% | 56.58% | 73070 | 31725.7 | 14305.78 | 55650.07 | 10.532
2025-05 | 1871 | 186 | 3530.362 | 1163.814 | 2365.165 | 503.666 | 454.558 | 754.91 | 652.173 | 32.97% | 62.2% | 74695 | 28639.24 | 16556.15 | 62611.91 | 4.967
2025-06 | 2167.2 | 216 | 2853.106 | 1278.519 | 1570.71 | 513.454 | 463.392 | 934.866 | 661.512 | 44.81% | 58.99% | 84612 | 34797.62 | 10994.97 | 60809.35 | 0.439
2025-07 | 2264.4 | 223.2 | 3176.86 | 1340.305 | 1835.314 | 502.205 | 453.24 | 971.819 | 687.232 | 42.19% | 59.19% | 87906 | 35705.18 | 12847.2 | 65048.01 | 0.449
2025-08 | 2226 | 223.2 | 2937.947 | 1243.999 | 1691.247 | 517.167 | 466.744 | 1029.725 | 694.629 | 42.34% | 55.88% | 86562 | 37620.92 | 11838.73 | 60779.82 | 0
2025-09 | 1822 | 180 | 2352.838 | 977.276 | 1372.694 | 503.101 | 454.049 | 890.908 | 647.95 | 41.54% | 53.64% | 73070 | 33462.54 | 9608.86 | 49216.32 | 0
2025-10 | 1887 | 186 | 2235.958 | 905.55 | 1326.407 | 530.516 | 478.79 | 1029.174 | 675.151 | 40.5% | 47.99% | 75255 | 37893.82 | 9284.85 | 46646.03 | 0
2025-11 | 1790 | 180 | 2079.687 | 843.993 | 1229.939 | 532.724 | 480.783 | 992.192 | 653.159 | 40.58% | 47.15% | 71950 | 36929.33 | 8609.57 | 43630.24 | 0
2025-12 | 2170.05 | 213.9 | 2264.343 | 1025.047 | 1231.588 | 568.528 | 513.097 | 1192.727 | 703.374 | 45.27% | 47.24% | 84743.25 | 43194.83 | 8621.12 | 50169.53 | 0
年間計 | 23990.5 | 2381.4 | 32660.79 | 12906.85 | 19704.01 | 6275.18 | 5663.35 | 11645.56 | 8026.37 | 39.52% | 53.8% | 947946.5 | 431198.98 | 137928.11 | 654675.61 | 24.185

## グラフ
月別グラフ
※ グラフは「月別集計」シートの値を参照しています。各グラフは A4 横で読みやすいよう全幅・縦並びにしています。

## 代表日プロファイル
代表日の時間別プロファイル(30分粒度)
代表日: 2025-06-26(年間で最も発電量が多い晴天日)/ シナリオ: 余剰充電のみ / 値は30分ごとの電力量 (kWh)
※ 日中に発電量が使用量を上回ると余剰を蓄電池に充電し、発電の少ない朝夕・夜間に放電・系統買電します。
時刻 | 発電量 | 使用量 | 自家消費 | 充電 | 放電 | 系統買電
00:00 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
00:30 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
01:00 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
01:30 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
02:00 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
02:30 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
03:00 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
03:30 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48
04:00 | 0.131 | 0.48 | 0.131 | 0 | 0 | 0.349
04:30 | 0.131 | 0.48 | 0.131 | 0 | 0 | 0.349
05:00 | 1.215 | 0.48 | 0.48 | 0.735 | 0 | 0
05:30 | 1.215 | 0.48 | 0.48 | 0.735 | 0 | 0
06:00 | 3.031 | 1.2 | 1.2 | 1.831 | 0 | 0
06:30 | 3.031 | 1.2 | 1.2 | 1.831 | 0 | 0
07:00 | 5.506 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0
07:30 | 5.506 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0
08:00 | 7.426 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0
08:30 | 7.426 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0
09:00 | 8.859 | 2.4 | 2.4 | 0.658 | 0 | 0
09:30 | 8.859 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
10:00 | 9.879 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
10:30 | 9.879 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
11:00 | 10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
11:30 | 10 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
12:00 | 9.923 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
12:30 | 9.923 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
13:00 | 9.091 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
13:30 | 9.091 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
14:00 | 7.911 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
14:30 | 7.911 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
15:00 | 6.308 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
15:30 | 6.308 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
16:00 | 4.038 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
16:30 | 4.038 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
17:00 | 1.901 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0
17:30 | 1.901 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0
18:00 | 0.543 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.257 | 0
18:30 | 0.543 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.257 | 0
19:00 | 0.032 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.768 | 0
19:30 | 0.032 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.768 | 0
20:00 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0
20:30 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0
21:00 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0
21:30 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0
22:00 | 0 | 1.8 | 0.002 | 0 | 0.002 | 1.798
22:30 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8
23:00 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72
23:30 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72

## 30分データ(余剰のみ)
30分粒度データ — シナリオ: 余剰充電のみ(17,520行)
全列とも計算派生値です(METPV-20 の生数値は収録していません)。余剰=蓄電池充電前のPV余剰(発電−直接消費)。系統からの夜間充電は含みません。売電=充電後に売電した量。
日付 | 時刻 | 使用量_kWh | 発電量_kWh | 自家消費_kWh | 余剰_kWh | 充電_kWh | 放電_kWh | SoC_kWh | 系統買電_kWh | 売電_kWh
2025-01-01 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-01 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-01 | 7:00 | 1.15 | 1.5873 | 1.15 | 0.4373 | 0.4373 | 0 | 4.4154 | 0 | 0
2025-01-01 | 7:30 | 1.15 | 1.5873 | 1.15 | 0.4373 | 0.4373 | 0 | 4.8309 | 0 | 0
2025-01-01 | 8:00 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 2.1351 | 0 | 6.8592 | 0 | 0
2025-01-01 | 8:30 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 2.1351 | 0 | 8.8875 | 0 | 0
2025-01-01 | 9:00 | 2.3 | 6.3944 | 2.3 | 4.0944 | 2.5 | 0 | 11.2625 | 0 | 1.5944
2025-01-01 | 9:30 | 2.3 | 6.3944 | 2.3 | 4.0944 | 2.5 | 0 | 13.6375 | 0 | 1.5944
2025-01-01 | 10:00 | 2.3 | 7.635 | 2.3 | 5.335 | 2.5 | 0 | 16.0125 | 0 | 2.835
2025-01-01 | 10:30 | 2.3 | 7.635 | 2.3 | 5.335 | 2.5 | 0 | 18.3875 | 0 | 2.835
2025-01-01 | 11:00 | 2.3 | 8.0583 | 2.3 | 5.7583 | 0.6447 | 0 | 19 | 0 | 5.1136
2025-01-01 | 11:30 | 2.3 | 8.0583 | 2.3 | 5.7583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7583
2025-01-01 | 12:00 | 2.3 | 7.885 | 2.3 | 5.585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.585
2025-01-01 | 12:30 | 2.3 | 7.885 | 2.3 | 5.585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.585
2025-01-01 | 13:00 | 2.3 | 6.944 | 2.3 | 4.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.644
2025-01-01 | 13:30 | 2.3 | 6.944 | 2.3 | 4.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.644
2025-01-01 | 14:00 | 2.3 | 5.5331 | 2.3 | 3.2331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2331
2025-01-01 | 14:30 | 2.3 | 5.5331 | 2.3 | 3.2331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2331
2025-01-01 | 15:00 | 2.3 | 1.9035 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3965 | 18.5826 | 0 | 0
2025-01-01 | 15:30 | 2.3 | 1.9035 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3965 | 18.1653 | 0 | 0
2025-01-01 | 16:00 | 2.3 | 0.2345 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0655 | 15.9911 | 0 | 0
2025-01-01 | 16:30 | 2.3 | 0.2345 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0655 | 13.8169 | 0 | 0
2025-01-01 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.3958 | 0 | 0
2025-01-01 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.9748 | 0 | 0
2025-01-01 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.159 | 0 | 0
2025-01-01 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.3432 | 0 | 0
2025-01-01 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | 4 | 0.449 | 0
2025-01-01 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-01 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-02 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-02 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-02 | 7:00 | 1.15 | 1.5724 | 1.15 | 0.4224 | 0.4224 | 0 | 4.4013 | 0 | 0
2025-01-02 | 7:30 | 1.15 | 1.5724 | 1.15 | 0.4224 | 0.4224 | 0 | 4.8026 | 0 | 0
2025-01-02 | 8:00 | 2.3 | 4.5663 | 2.3 | 2.2663 | 2.2663 | 0 | 6.9556 | 0 | 0
2025-01-02 | 8:30 | 2.3 | 4.5663 | 2.3 | 2.2663 | 2.2663 | 0 | 9.1086 | 0 | 0
2025-01-02 | 9:00 | 2.3 | 6.518 | 2.3 | 4.218 | 2.5 | 0 | 11.4836 | 0 | 1.718
2025-01-02 | 9:30 | 2.3 | 6.518 | 2.3 | 4.218 | 2.5 | 0 | 13.8586 | 0 | 1.718
2025-01-02 | 10:00 | 2.3 | 7.7208 | 2.3 | 5.4208 | 2.5 | 0 | 16.2336 | 0 | 2.9208
2025-01-02 | 10:30 | 2.3 | 7.7208 | 2.3 | 5.4208 | 2.5 | 0 | 18.6086 | 0 | 2.9208
2025-01-02 | 11:00 | 2.3 | 8.2281 | 2.3 | 5.9281 | 0.412 | 0 | 19 | 0 | 5.5161
2025-01-02 | 11:30 | 2.3 | 8.2281 | 2.3 | 5.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9281
2025-01-02 | 12:00 | 2.3 | 8.0519 | 2.3 | 5.7519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7519
2025-01-02 | 12:30 | 2.3 | 8.0519 | 2.3 | 5.7519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7519
2025-01-02 | 13:00 | 2.3 | 7.0767 | 2.3 | 4.7767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7767
2025-01-02 | 13:30 | 2.3 | 7.0767 | 2.3 | 4.7767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7767
2025-01-02 | 14:00 | 2.3 | 5.4357 | 2.3 | 3.1357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1357
2025-01-02 | 14:30 | 2.3 | 5.4357 | 2.3 | 3.1357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1357
2025-01-02 | 15:00 | 2.3 | 3.277 | 2.3 | 0.977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.977
2025-01-02 | 15:30 | 2.3 | 3.277 | 2.3 | 0.977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.977
2025-01-02 | 16:00 | 2.3 | 0.2362 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0638 | 16.8276 | 0 | 0
2025-01-02 | 16:30 | 2.3 | 0.2362 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0638 | 14.6552 | 0 | 0
2025-01-02 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.2341 | 0 | 0
2025-01-02 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8131 | 0 | 0
2025-01-02 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9973 | 0 | 0
2025-01-02 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1815 | 0 | 0
2025-01-02 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3657 | 0 | 0
2025-01-02 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.3474 | 0 | 0 | 0.3474 | 4 | 1.3776 | 0
2025-01-02 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-02 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-03 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-03 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-03 | 7:00 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 4.4164 | 0 | 0
2025-01-03 | 7:30 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 4.8328 | 0 | 0
2025-01-03 | 8:00 | 2.3 | 4.5494 | 2.3 | 2.2494 | 2.2494 | 0 | 6.9698 | 0 | 0
2025-01-03 | 8:30 | 2.3 | 4.5494 | 2.3 | 2.2494 | 2.2494 | 0 | 9.1067 | 0 | 0
2025-01-03 | 9:00 | 2.3 | 6.517 | 2.3 | 4.217 | 2.5 | 0 | 11.4817 | 0 | 1.717
2025-01-03 | 9:30 | 2.3 | 6.517 | 2.3 | 4.217 | 2.5 | 0 | 13.8567 | 0 | 1.717
2025-01-03 | 10:00 | 2.3 | 7.7564 | 2.3 | 5.4564 | 2.5 | 0 | 16.2317 | 0 | 2.9564
2025-01-03 | 10:30 | 2.3 | 7.7564 | 2.3 | 5.4564 | 2.5 | 0 | 18.6067 | 0 | 2.9564
2025-01-03 | 11:00 | 2.3 | 8.0435 | 2.3 | 5.7435 | 0.414 | 0 | 19 | 0 | 5.3294
2025-01-03 | 11:30 | 2.3 | 8.0435 | 2.3 | 5.7435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7435
2025-01-03 | 12:00 | 2.3 | 8.0416 | 2.3 | 5.7416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7416
2025-01-03 | 12:30 | 2.3 | 8.0416 | 2.3 | 5.7416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7416
2025-01-03 | 13:00 | 2.3 | 7.1271 | 2.3 | 4.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8271
2025-01-03 | 13:30 | 2.3 | 7.1271 | 2.3 | 4.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8271
2025-01-03 | 14:00 | 2.3 | 5.3667 | 2.3 | 3.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0667
2025-01-03 | 14:30 | 2.3 | 5.3667 | 2.3 | 3.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0667
2025-01-03 | 15:00 | 2.3 | 3.3327 | 2.3 | 1.0327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0327
2025-01-03 | 15:30 | 2.3 | 3.3327 | 2.3 | 1.0327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0327
2025-01-03 | 16:00 | 2.3 | 0.2715 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0285 | 16.8647 | 0 | 0
2025-01-03 | 16:30 | 2.3 | 0.2715 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0285 | 14.7294 | 0 | 0
2025-01-03 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.3084 | 0 | 0
2025-01-03 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8873 | 0 | 0
2025-01-03 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.0715 | 0 | 0
2025-01-03 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.2557 | 0 | 0
2025-01-03 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.44 | 0 | 0
2025-01-03 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 4 | 1.307 | 0
2025-01-03 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-03 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-04 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-04 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-04 | 7:00 | 1.15 | 1.5865 | 1.15 | 0.4365 | 0.4365 | 0 | 4.4146 | 0 | 0
2025-01-04 | 7:30 | 1.15 | 1.5865 | 1.15 | 0.4365 | 0.4365 | 0 | 4.8293 | 0 | 0
2025-01-04 | 8:00 | 1.38 | 4.5876 | 1.38 | 3.2076 | 2.5 | 0 | 7.2043 | 0 | 0.7076
2025-01-04 | 8:30 | 1.38 | 4.5876 | 1.38 | 3.2076 | 2.5 | 0 | 9.5793 | 0 | 0.7076
2025-01-04 | 9:00 | 1.38 | 6.4853 | 1.38 | 5.1053 | 2.5 | 0 | 11.9543 | 0 | 2.6053
2025-01-04 | 9:30 | 1.38 | 6.4853 | 1.38 | 5.1053 | 2.5 | 0 | 14.3293 | 0 | 2.6053
2025-01-04 | 10:00 | 1.38 | 7.7629 | 1.38 | 6.3829 | 2.5 | 0 | 16.7043 | 0 | 3.8829
2025-01-04 | 10:30 | 1.38 | 7.7629 | 1.38 | 6.3829 | 2.4165 | 0 | 19 | 0 | 3.9664
2025-01-04 | 11:00 | 1.38 | 8.3308 | 1.38 | 6.9508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9508
2025-01-04 | 11:30 | 1.38 | 8.3308 | 1.38 | 6.9508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9508
2025-01-04 | 12:00 | 1.38 | 8.1048 | 1.38 | 6.7248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7248
2025-01-04 | 12:30 | 1.38 | 8.1048 | 1.38 | 6.7248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7248
2025-01-04 | 13:00 | 1.38 | 7.2065 | 1.38 | 5.8265 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8265
2025-01-04 | 13:30 | 1.38 | 7.2065 | 1.38 | 5.8265 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8265
2025-01-04 | 14:00 | 1.38 | 5.5203 | 1.38 | 4.1403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1403
2025-01-04 | 14:30 | 1.38 | 5.5203 | 1.38 | 4.1403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1403
2025-01-04 | 15:00 | 1.38 | 3.4228 | 1.38 | 2.0428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0428
2025-01-04 | 15:30 | 1.38 | 3.4228 | 1.38 | 2.0428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0428
2025-01-04 | 16:00 | 1.38 | 0.2372 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1428 | 17.7971 | 0 | 0
2025-01-04 | 16:30 | 1.38 | 0.2372 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1428 | 16.5941 | 0 | 0
2025-01-04 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 15.1415 | 0 | 0
2025-01-04 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.6889 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.8731 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.0573 | 0 | 0
2025-01-04 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.2415 | 0 | 0
2025-01-04 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4257 | 0 | 0
2025-01-04 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6099 | 0 | 0
2025-01-04 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.5794 | 0 | 0 | 0.5794 | 4 | 1.1456 | 0
2025-01-04 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-04 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-05 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-05 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-05 | 7:00 | 1.15 | 0.4784 | 0.4784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6716 | 0
2025-01-05 | 7:30 | 1.15 | 0.4784 | 0.4784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6716 | 0
2025-01-05 | 8:00 | 1.38 | 1.4811 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 4.0961 | 0 | 0
2025-01-05 | 8:30 | 1.38 | 1.4811 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 4.1921 | 0 | 0
2025-01-05 | 9:00 | 1.38 | 2.1319 | 1.38 | 0.7519 | 0.7519 | 0 | 4.9064 | 0 | 0
2025-01-05 | 9:30 | 1.38 | 2.1319 | 1.38 | 0.7519 | 0.7519 | 0 | 5.6208 | 0 | 0
2025-01-05 | 10:00 | 1.38 | 2.6944 | 1.38 | 1.3144 | 1.3144 | 0 | 6.8695 | 0 | 0
2025-01-05 | 10:30 | 1.38 | 2.6944 | 1.38 | 1.3144 | 1.3144 | 0 | 8.1182 | 0 | 0
2025-01-05 | 11:00 | 1.38 | 2.7201 | 1.38 | 1.3401 | 1.3401 | 0 | 9.3912 | 0 | 0
2025-01-05 | 11:30 | 1.38 | 2.7201 | 1.38 | 1.3401 | 1.3401 | 0 | 10.6643 | 0 | 0
2025-01-05 | 12:00 | 1.38 | 2.444 | 1.38 | 1.064 | 1.064 | 0 | 11.675 | 0 | 0
2025-01-05 | 12:30 | 1.38 | 2.444 | 1.38 | 1.064 | 1.064 | 0 | 12.6858 | 0 | 0
2025-01-05 | 13:00 | 1.38 | 0.8103 | 1.38 | 0 | 0 | 0.5697 | 12.0862 | 0 | 0
2025-01-05 | 13:30 | 1.38 | 0.8103 | 1.38 | 0 | 0 | 0.5697 | 11.4865 | 0 | 0
2025-01-05 | 14:00 | 1.38 | 0.6088 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7712 | 10.6748 | 0 | 0
2025-01-05 | 14:30 | 1.38 | 0.6088 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7712 | 9.863 | 0 | 0
2025-01-05 | 15:00 | 1.38 | 0.407 | 1.38 | 0 | 0 | 0.973 | 8.8388 | 0 | 0
2025-01-05 | 15:30 | 1.38 | 0.407 | 1.38 | 0 | 0 | 0.973 | 7.8146 | 0 | 0
2025-01-05 | 16:00 | 1.38 | 0.0681 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3119 | 6.4337 | 0 | 0
2025-01-05 | 16:30 | 1.38 | 0.0681 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3119 | 5.0527 | 0 | 0
2025-01-05 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 1.0001 | 4 | 0.3799 | 0
2025-01-05 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-01-05 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-05 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-06 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-06 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-06 | 7:00 | 1.15 | 0.5633 | 0.5633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5867 | 0
2025-01-06 | 7:30 | 1.15 | 0.5633 | 0.5633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5867 | 0
2025-01-06 | 8:00 | 2.3 | 4.1143 | 2.3 | 1.8143 | 1.8143 | 0 | 5.7236 | 0 | 0
2025-01-06 | 8:30 | 2.3 | 4.1143 | 2.3 | 1.8143 | 1.8143 | 0 | 7.4472 | 0 | 0
2025-01-06 | 9:00 | 2.3 | 6.388 | 2.3 | 4.088 | 2.5 | 0 | 9.8222 | 0 | 1.588
2025-01-06 | 9:30 | 2.3 | 6.388 | 2.3 | 4.088 | 2.5 | 0 | 12.1972 | 0 | 1.588
2025-01-06 | 10:00 | 2.3 | 7.6425 | 2.3 | 5.3425 | 2.5 | 0 | 14.5722 | 0 | 2.8425
2025-01-06 | 10:30 | 2.3 | 7.6425 | 2.3 | 5.3425 | 2.5 | 0 | 16.9472 | 0 | 2.8425
2025-01-06 | 11:00 | 2.3 | 8.1704 | 2.3 | 5.8704 | 2.1608 | 0 | 19 | 0 | 3.7096
2025-01-06 | 11:30 | 2.3 | 8.1704 | 2.3 | 5.8704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8704
2025-01-06 | 12:00 | 2.3 | 7.9582 | 2.3 | 5.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6582
2025-01-06 | 12:30 | 2.3 | 7.9582 | 2.3 | 5.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6582
2025-01-06 | 13:00 | 2.3 | 6.9996 | 2.3 | 4.6996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6996
2025-01-06 | 13:30 | 2.3 | 6.9996 | 2.3 | 4.6996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6996
2025-01-06 | 14:00 | 2.3 | 5.0303 | 2.3 | 2.7303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7303
2025-01-06 | 14:30 | 2.3 | 5.0303 | 2.3 | 2.7303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7303
2025-01-06 | 15:00 | 2.3 | 2.9019 | 2.3 | 0.6019 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6019
2025-01-06 | 15:30 | 2.3 | 2.9019 | 2.3 | 0.6019 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6019
2025-01-06 | 16:00 | 2.3 | 0.3043 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9957 | 16.8993 | 0 | 0
2025-01-06 | 16:30 | 2.3 | 0.3043 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9957 | 14.7985 | 0 | 0
2025-01-06 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.3775 | 0 | 0
2025-01-06 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.9564 | 0 | 0
2025-01-06 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1406 | 0 | 0
2025-01-06 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3248 | 0 | 0
2025-01-06 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5091 | 0 | 0
2025-01-06 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 4 | 1.2414 | 0
2025-01-06 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-06 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-07 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-07 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-07 | 7:00 | 1.15 | 1.3912 | 1.15 | 0.2412 | 0.2412 | 0 | 4.2291 | 0 | 0
2025-01-07 | 7:30 | 1.15 | 1.3912 | 1.15 | 0.2412 | 0.2412 | 0 | 4.4582 | 0 | 0
2025-01-07 | 8:00 | 2.3 | 4.5982 | 2.3 | 2.2982 | 2.2982 | 0 | 6.6415 | 0 | 0
2025-01-07 | 8:30 | 2.3 | 4.5982 | 2.3 | 2.2982 | 2.2982 | 0 | 8.8248 | 0 | 0
2025-01-07 | 9:00 | 2.3 | 6.2189 | 2.3 | 3.9189 | 2.5 | 0 | 11.1998 | 0 | 1.4189
2025-01-07 | 9:30 | 2.3 | 6.2189 | 2.3 | 3.9189 | 2.5 | 0 | 13.5748 | 0 | 1.4189
2025-01-07 | 10:00 | 2.3 | 7.7386 | 2.3 | 5.4386 | 2.5 | 0 | 15.9498 | 0 | 2.9386
2025-01-07 | 10:30 | 2.3 | 7.7386 | 2.3 | 5.4386 | 2.5 | 0 | 18.3248 | 0 | 2.9386
2025-01-07 | 11:00 | 2.3 | 8.117 | 2.3 | 5.817 | 0.7107 | 0 | 19 | 0 | 5.1062
2025-01-07 | 11:30 | 2.3 | 8.117 | 2.3 | 5.817 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.817
2025-01-07 | 12:00 | 2.3 | 7.8303 | 2.3 | 5.5303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5303
2025-01-07 | 12:30 | 2.3 | 7.8303 | 2.3 | 5.5303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5303
2025-01-07 | 13:00 | 2.3 | 7.1149 | 2.3 | 4.8149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8149
2025-01-07 | 13:30 | 2.3 | 7.1149 | 2.3 | 4.8149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8149
2025-01-07 | 14:00 | 2.3 | 5.5717 | 2.3 | 3.2717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2717
2025-01-07 | 14:30 | 2.3 | 5.5717 | 2.3 | 3.2717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2717
2025-01-07 | 15:00 | 2.3 | 3.1625 | 2.3 | 0.8625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8625
2025-01-07 | 15:30 | 2.3 | 3.1625 | 2.3 | 0.8625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8625
2025-01-07 | 16:00 | 2.3 | 0.203 | 2.3 | 0 | 0 | 2.097 | 16.7926 | 0 | 0
2025-01-07 | 16:30 | 2.3 | 0.203 | 2.3 | 0 | 0 | 2.097 | 14.5852 | 0 | 0
2025-01-07 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.1642 | 0 | 0
2025-01-07 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.7431 | 0 | 0
2025-01-07 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9273 | 0 | 0
2025-01-07 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1115 | 0 | 0
2025-01-07 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2957 | 0 | 0
2025-01-07 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 4 | 1.444 | 0
2025-01-07 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-07 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-08 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-08 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-08 | 7:00 | 1.15 | 0.4762 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6738 | 0
2025-01-08 | 7:30 | 1.15 | 0.4762 | 0.4762 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6738 | 0
2025-01-08 | 8:00 | 2.3 | 1.1465 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1535 | 0
2025-01-08 | 8:30 | 2.3 | 1.1465 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1535 | 0
2025-01-08 | 9:00 | 2.3 | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4888 | 0
2025-01-08 | 9:30 | 2.3 | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4888 | 0
2025-01-08 | 10:00 | 2.3 | 0.9761 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3239 | 0
2025-01-08 | 10:30 | 2.3 | 0.9761 | 0.9761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3239 | 0
2025-01-08 | 11:00 | 2.3 | 3.3042 | 2.3 | 1.0042 | 1.0042 | 0 | 4.954 | 0 | 0
2025-01-08 | 11:30 | 2.3 | 3.3042 | 2.3 | 1.0042 | 1.0042 | 0 | 5.9079 | 0 | 0
2025-01-08 | 12:00 | 2.3 | 3.5895 | 2.3 | 1.2895 | 1.2895 | 0 | 7.133 | 0 | 0
2025-01-08 | 12:30 | 2.3 | 3.5895 | 2.3 | 1.2895 | 1.2895 | 0 | 8.3581 | 0 | 0
2025-01-08 | 13:00 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 6.8584 | 0 | 0
2025-01-08 | 13:30 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 5.3587 | 0 | 0
2025-01-08 | 14:00 | 2.3 | 0.6041 | 1.8949 | 0 | 0 | 1.2907 | 4 | 0.4051 | 0
2025-01-08 | 14:30 | 2.3 | 0.6041 | 0.6041 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6959 | 0
2025-01-08 | 15:00 | 2.3 | 0.2683 | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0317 | 0
2025-01-08 | 15:30 | 2.3 | 0.2683 | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0317 | 0
2025-01-08 | 16:00 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-08 | 16:30 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-08 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-08 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-08 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-08 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-09 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-09 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-09 | 7:00 | 1.15 | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0151 | 0
2025-01-09 | 7:30 | 1.15 | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0151 | 0
2025-01-09 | 8:00 | 2.3 | 0.5012 | 0.5012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7988 | 0
2025-01-09 | 8:30 | 2.3 | 0.5012 | 0.5012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7988 | 0
2025-01-09 | 9:00 | 2.3 | 2.583 | 2.3 | 0.283 | 0.283 | 0 | 4.2688 | 0 | 0
2025-01-09 | 9:30 | 2.3 | 2.583 | 2.3 | 0.283 | 0.283 | 0 | 4.5377 | 0 | 0
2025-01-09 | 10:00 | 2.3 | 2.463 | 2.3 | 0.163 | 0.163 | 0 | 4.6926 | 0 | 0
2025-01-09 | 10:30 | 2.3 | 2.463 | 2.3 | 0.163 | 0.163 | 0 | 4.8475 | 0 | 0
2025-01-09 | 11:00 | 2.3 | 4.5867 | 2.3 | 2.2867 | 2.2867 | 0 | 7.0198 | 0 | 0
2025-01-09 | 11:30 | 2.3 | 4.5867 | 2.3 | 2.2867 | 2.2867 | 0 | 9.1921 | 0 | 0
2025-01-09 | 12:00 | 2.3 | 7.2832 | 2.3 | 4.9832 | 2.5 | 0 | 11.5671 | 0 | 2.4832
2025-01-09 | 12:30 | 2.3 | 7.2832 | 2.3 | 4.9832 | 2.5 | 0 | 13.9421 | 0 | 2.4832
2025-01-09 | 13:00 | 2.3 | 6.92 | 2.3 | 4.62 | 2.5 | 0 | 16.3171 | 0 | 2.12
2025-01-09 | 13:30 | 2.3 | 6.92 | 2.3 | 4.62 | 2.5 | 0 | 18.6921 | 0 | 2.12
2025-01-09 | 14:00 | 2.3 | 5.3356 | 2.3 | 3.0356 | 0.3241 | 0 | 19 | 0 | 2.7115
2025-01-09 | 14:30 | 2.3 | 5.3356 | 2.3 | 3.0356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0356
2025-01-09 | 15:00 | 2.3 | 3.7693 | 2.3 | 1.4693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4693
2025-01-09 | 15:30 | 2.3 | 3.7693 | 2.3 | 1.4693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4693
2025-01-09 | 16:00 | 2.3 | 0.3988 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9012 | 16.9987 | 0 | 0
2025-01-09 | 16:30 | 2.3 | 0.3988 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9012 | 14.9974 | 0 | 0
2025-01-09 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.5764 | 0 | 0
2025-01-09 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.1553 | 0 | 0
2025-01-09 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.3395 | 0 | 0
2025-01-09 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5237 | 0 | 0
2025-01-09 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.708 | 0 | 0
2025-01-09 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.6726 | 0 | 0 | 0.6726 | 4 | 1.0524 | 0
2025-01-09 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-09 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-10 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-10 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-10 | 7:00 | 1.15 | 1.3754 | 1.15 | 0.2254 | 0.2254 | 0 | 4.2141 | 0 | 0
2025-01-10 | 7:30 | 1.15 | 1.3754 | 1.15 | 0.2254 | 0.2254 | 0 | 4.4282 | 0 | 0
2025-01-10 | 8:00 | 2.3 | 4.5632 | 2.3 | 2.2632 | 2.2632 | 0 | 6.5782 | 0 | 0
2025-01-10 | 8:30 | 2.3 | 4.5632 | 2.3 | 2.2632 | 2.2632 | 0 | 8.7282 | 0 | 0
2025-01-10 | 9:00 | 2.3 | 6.527 | 2.3 | 4.227 | 2.5 | 0 | 11.1032 | 0 | 1.727
2025-01-10 | 9:30 | 2.3 | 6.527 | 2.3 | 4.227 | 2.5 | 0 | 13.4782 | 0 | 1.727
2025-01-10 | 10:00 | 2.3 | 7.7301 | 2.3 | 5.4301 | 2.5 | 0 | 15.8532 | 0 | 2.9301
2025-01-10 | 10:30 | 2.3 | 7.7301 | 2.3 | 5.4301 | 2.5 | 0 | 18.2282 | 0 | 2.9301
2025-01-10 | 11:00 | 2.3 | 8.2872 | 2.3 | 5.9872 | 0.8124 | 0 | 19 | 0 | 5.1748
2025-01-10 | 11:30 | 2.3 | 8.2872 | 2.3 | 5.9872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9872
2025-01-10 | 12:00 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-10 | 12:30 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-10 | 13:00 | 2.3 | 7.1416 | 2.3 | 4.8416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8416
2025-01-10 | 13:30 | 2.3 | 7.1416 | 2.3 | 4.8416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8416
2025-01-10 | 14:00 | 2.3 | 5.5337 | 2.3 | 3.2337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2337
2025-01-10 | 14:30 | 2.3 | 5.5337 | 2.3 | 3.2337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2337
2025-01-10 | 15:00 | 2.3 | 3.5117 | 2.3 | 1.2117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2117
2025-01-10 | 15:30 | 2.3 | 3.5117 | 2.3 | 1.2117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2117
2025-01-10 | 16:00 | 2.3 | 0.3691 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9309 | 16.9675 | 0 | 0
2025-01-10 | 16:30 | 2.3 | 0.3691 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9309 | 14.9349 | 0 | 0
2025-01-10 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.5139 | 0 | 0
2025-01-10 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.0928 | 0 | 0
2025-01-10 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.277 | 0 | 0
2025-01-10 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4612 | 0 | 0
2025-01-10 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6454 | 0 | 0
2025-01-10 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.6132 | 0 | 0 | 0.6132 | 4 | 1.1118 | 0
2025-01-10 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-10 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-11 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-11 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-11 | 7:00 | 1.15 | 1.4057 | 1.15 | 0.2557 | 0.2557 | 0 | 4.2429 | 0 | 0
2025-01-11 | 7:30 | 1.15 | 1.4057 | 1.15 | 0.2557 | 0.2557 | 0 | 4.4859 | 0 | 0
2025-01-11 | 8:00 | 1.38 | 4.3544 | 1.38 | 2.9744 | 2.5 | 0 | 6.8609 | 0 | 0.4744
2025-01-11 | 8:30 | 1.38 | 4.3544 | 1.38 | 2.9744 | 2.5 | 0 | 9.2359 | 0 | 0.4744
2025-01-11 | 9:00 | 1.38 | 6.2389 | 1.38 | 4.8589 | 2.5 | 0 | 11.6109 | 0 | 2.3589
2025-01-11 | 9:30 | 1.38 | 6.2389 | 1.38 | 4.8589 | 2.5 | 0 | 13.9859 | 0 | 2.3589
2025-01-11 | 10:00 | 1.38 | 7.6211 | 1.38 | 6.2411 | 2.5 | 0 | 16.3609 | 0 | 3.7411
2025-01-11 | 10:30 | 1.38 | 7.6211 | 1.38 | 6.2411 | 2.5 | 0 | 18.7359 | 0 | 3.7411
2025-01-11 | 11:00 | 1.38 | 8.348 | 1.38 | 6.968 | 0.278 | 0 | 19 | 0 | 6.69
2025-01-11 | 11:30 | 1.38 | 8.348 | 1.38 | 6.968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.968
2025-01-11 | 12:00 | 1.38 | 8.196 | 1.38 | 6.816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.816
2025-01-11 | 12:30 | 1.38 | 8.196 | 1.38 | 6.816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.816
2025-01-11 | 13:00 | 1.38 | 7.4087 | 1.38 | 6.0287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0287
2025-01-11 | 13:30 | 1.38 | 7.4087 | 1.38 | 6.0287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0287
2025-01-11 | 14:00 | 1.38 | 5.6735 | 1.38 | 4.2935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2935
2025-01-11 | 14:30 | 1.38 | 5.6735 | 1.38 | 4.2935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2935
2025-01-11 | 15:00 | 1.38 | 3.6761 | 1.38 | 2.2961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2961
2025-01-11 | 15:30 | 1.38 | 3.6761 | 1.38 | 2.2961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2961
2025-01-11 | 16:00 | 1.38 | 0.5391 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8409 | 18.1149 | 0 | 0
2025-01-11 | 16:30 | 1.38 | 0.5391 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8409 | 17.2298 | 0 | 0
2025-01-11 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 15.7771 | 0 | 0
2025-01-11 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.3245 | 0 | 0
2025-01-11 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.5087 | 0 | 0
2025-01-11 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6929 | 0 | 0
2025-01-11 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8771 | 0 | 0
2025-01-11 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0614 | 0 | 0
2025-01-11 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2456 | 0 | 0
2025-01-11 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.1833 | 0 | 0 | 1.1833 | 4 | 0.5417 | 0
2025-01-11 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-11 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-12 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-12 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-12 | 7:00 | 1.15 | 0.9623 | 0.9623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1877 | 0
2025-01-12 | 7:30 | 1.15 | 0.9623 | 0.9623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1877 | 0
2025-01-12 | 8:00 | 1.38 | 4.6609 | 1.38 | 3.2809 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.7809
2025-01-12 | 8:30 | 1.38 | 4.6609 | 1.38 | 3.2809 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.7809
2025-01-12 | 9:00 | 1.38 | 6.7079 | 1.38 | 5.3279 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 2.8279
2025-01-12 | 9:30 | 1.38 | 6.7079 | 1.38 | 5.3279 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.8279
2025-01-12 | 10:00 | 1.38 | 7.9486 | 1.38 | 6.5686 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 4.0686
2025-01-12 | 10:30 | 1.38 | 7.9486 | 1.38 | 6.5686 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 4.0686
2025-01-12 | 11:00 | 1.38 | 8.5774 | 1.38 | 7.1974 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 6.4079
2025-01-12 | 11:30 | 1.38 | 8.5774 | 1.38 | 7.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1974
2025-01-12 | 12:00 | 1.38 | 8.2669 | 1.38 | 6.8869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8869
2025-01-12 | 12:30 | 1.38 | 8.2669 | 1.38 | 6.8869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8869
2025-01-12 | 13:00 | 1.38 | 7.4438 | 1.38 | 6.0638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0638
2025-01-12 | 13:30 | 1.38 | 7.4438 | 1.38 | 6.0638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0638
2025-01-12 | 14:00 | 1.38 | 5.803 | 1.38 | 4.423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.423
2025-01-12 | 14:30 | 1.38 | 5.803 | 1.38 | 4.423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.423
2025-01-12 | 15:00 | 1.38 | 3.4862 | 1.38 | 2.1062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1062
2025-01-12 | 15:30 | 1.38 | 3.4862 | 1.38 | 2.1062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1062
2025-01-12 | 16:00 | 1.38 | 0.4092 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9708 | 17.9781 | 0 | 0
2025-01-12 | 16:30 | 1.38 | 0.4092 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9708 | 16.9562 | 0 | 0
2025-01-12 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 15.5036 | 0 | 0
2025-01-12 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.0509 | 0 | 0
2025-01-12 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.2351 | 0 | 0
2025-01-12 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.4193 | 0 | 0
2025-01-12 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.6036 | 0 | 0
2025-01-12 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.7878 | 0 | 0
2025-01-12 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.972 | 0 | 0
2025-01-12 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.9234 | 0 | 0 | 0.9234 | 4 | 0.8016 | 0
2025-01-12 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-12 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-13 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-13 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-13 | 7:00 | 1.15 | 1.4542 | 1.15 | 0.3042 | 0.3042 | 0 | 4.289 | 0 | 0
2025-01-13 | 7:30 | 1.15 | 1.4542 | 1.15 | 0.3042 | 0.3042 | 0 | 4.578 | 0 | 0
2025-01-13 | 8:00 | 2.3 | 4.619 | 2.3 | 2.319 | 2.319 | 0 | 6.7811 | 0 | 0
2025-01-13 | 8:30 | 2.3 | 4.619 | 2.3 | 2.319 | 2.319 | 0 | 8.9841 | 0 | 0
2025-01-13 | 9:00 | 2.3 | 6.633 | 2.3 | 4.333 | 2.5 | 0 | 11.3591 | 0 | 1.833
2025-01-13 | 9:30 | 2.3 | 6.633 | 2.3 | 4.333 | 2.5 | 0 | 13.7341 | 0 | 1.833
2025-01-13 | 10:00 | 2.3 | 7.9452 | 2.3 | 5.6452 | 2.5 | 0 | 16.1091 | 0 | 3.1452
2025-01-13 | 10:30 | 2.3 | 7.9452 | 2.3 | 5.6452 | 2.5 | 0 | 18.4841 | 0 | 3.1452
2025-01-13 | 11:00 | 2.3 | 8.4586 | 2.3 | 6.1586 | 0.543 | 0 | 19 | 0 | 5.6156
2025-01-13 | 11:30 | 2.3 | 8.4586 | 2.3 | 6.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1586
2025-01-13 | 12:00 | 2.3 | 8.2376 | 2.3 | 5.9376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9376
2025-01-13 | 12:30 | 2.3 | 8.2376 | 2.3 | 5.9376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9376
2025-01-13 | 13:00 | 2.3 | 7.3529 | 2.3 | 5.0529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0529
2025-01-13 | 13:30 | 2.3 | 7.3529 | 2.3 | 5.0529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0529
2025-01-13 | 14:00 | 2.3 | 5.73 | 2.3 | 3.43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.43
2025-01-13 | 14:30 | 2.3 | 5.73 | 2.3 | 3.43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.43
2025-01-13 | 15:00 | 2.3 | 3.3809 | 2.3 | 1.0809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0809
2025-01-13 | 15:30 | 2.3 | 3.3809 | 2.3 | 1.0809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0809
2025-01-13 | 16:00 | 2.3 | 0.3757 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9243 | 16.9744 | 0 | 0
2025-01-13 | 16:30 | 2.3 | 0.3757 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9243 | 14.9488 | 0 | 0
2025-01-13 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.5277 | 0 | 0
2025-01-13 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.1067 | 0 | 0
2025-01-13 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.2909 | 0 | 0
2025-01-13 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4751 | 0 | 0
2025-01-13 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6593 | 0 | 0
2025-01-13 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.6263 | 0 | 0 | 0.6263 | 4 | 1.0987 | 0
2025-01-13 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-13 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-14 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-14 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-14 | 7:00 | 1.15 | 1.6475 | 1.15 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | 4.4727 | 0 | 0
2025-01-14 | 7:30 | 1.15 | 1.6475 | 1.15 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | 4.9453 | 0 | 0
2025-01-14 | 8:00 | 2.3 | 4.6661 | 2.3 | 2.3661 | 2.3661 | 0 | 7.1931 | 0 | 0
2025-01-14 | 8:30 | 2.3 | 4.6661 | 2.3 | 2.3661 | 2.3661 | 0 | 9.4409 | 0 | 0
2025-01-14 | 9:00 | 2.3 | 6.6816 | 2.3 | 4.3816 | 2.5 | 0 | 11.8159 | 0 | 1.8816
2025-01-14 | 9:30 | 2.3 | 6.6816 | 2.3 | 4.3816 | 2.5 | 0 | 14.1909 | 0 | 1.8816
2025-01-14 | 10:00 | 2.3 | 8.0486 | 2.3 | 5.7486 | 2.5 | 0 | 16.5659 | 0 | 3.2486
2025-01-14 | 10:30 | 2.3 | 8.0486 | 2.3 | 5.7486 | 2.5 | 0 | 18.9409 | 0 | 3.2486
2025-01-14 | 11:00 | 2.3 | 8.6409 | 2.3 | 6.3409 | 0.0622 | 0 | 19 | 0 | 6.2787
2025-01-14 | 11:30 | 2.3 | 8.6409 | 2.3 | 6.3409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3409
2025-01-14 | 12:00 | 2.3 | 8.5204 | 2.3 | 6.2204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2204
2025-01-14 | 12:30 | 2.3 | 8.5204 | 2.3 | 6.2204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2204
2025-01-14 | 13:00 | 2.3 | 7.6111 | 2.3 | 5.3111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3111
2025-01-14 | 13:30 | 2.3 | 7.6111 | 2.3 | 5.3111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3111
2025-01-14 | 14:00 | 2.3 | 6.044 | 2.3 | 3.744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.744
2025-01-14 | 14:30 | 2.3 | 6.044 | 2.3 | 3.744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.744
2025-01-14 | 15:00 | 2.3 | 3.9039 | 2.3 | 1.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6039
2025-01-14 | 15:30 | 2.3 | 3.9039 | 2.3 | 1.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6039
2025-01-14 | 16:00 | 2.3 | 0.4758 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8242 | 17.0798 | 0 | 0
2025-01-14 | 16:30 | 2.3 | 0.4758 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8242 | 15.1597 | 0 | 0
2025-01-14 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.7386 | 0 | 0
2025-01-14 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.3176 | 0 | 0
2025-01-14 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.5018 | 0 | 0
2025-01-14 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.686 | 0 | 0
2025-01-14 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.8702 | 0 | 0
2025-01-14 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.8267 | 0 | 0 | 0.8267 | 4 | 0.8983 | 0
2025-01-14 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-14 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-15 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-15 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-15 | 7:00 | 1.15 | 1.3647 | 1.15 | 0.2147 | 0.2147 | 0 | 4.2039 | 0 | 0
2025-01-15 | 7:30 | 1.15 | 1.3647 | 1.15 | 0.2147 | 0.2147 | 0 | 4.4079 | 0 | 0
2025-01-15 | 8:00 | 2.3 | 4.5105 | 2.3 | 2.2105 | 2.2105 | 0 | 6.5078 | 0 | 0
2025-01-15 | 8:30 | 2.3 | 4.5105 | 2.3 | 2.2105 | 2.2105 | 0 | 8.6077 | 0 | 0
2025-01-15 | 9:00 | 2.3 | 6.4262 | 2.3 | 4.1262 | 2.5 | 0 | 10.9827 | 0 | 1.6262
2025-01-15 | 9:30 | 2.3 | 6.4262 | 2.3 | 4.1262 | 2.5 | 0 | 13.3577 | 0 | 1.6262
2025-01-15 | 10:00 | 2.3 | 7.6634 | 2.3 | 5.3634 | 2.5 | 0 | 15.7327 | 0 | 2.8634
2025-01-15 | 10:30 | 2.3 | 7.6634 | 2.3 | 5.3634 | 2.5 | 0 | 18.1077 | 0 | 2.8634
2025-01-15 | 11:00 | 2.3 | 6.5039 | 2.3 | 4.2039 | 0.9392 | 0 | 19 | 0 | 3.2647
2025-01-15 | 11:30 | 2.3 | 6.5039 | 2.3 | 4.2039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2039
2025-01-15 | 12:00 | 2.3 | 6.6728 | 2.3 | 4.3728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3728
2025-01-15 | 12:30 | 2.3 | 6.6728 | 2.3 | 4.3728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3728
2025-01-15 | 13:00 | 2.3 | 6.1526 | 2.3 | 3.8526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8526
2025-01-15 | 13:30 | 2.3 | 6.1526 | 2.3 | 3.8526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8526
2025-01-15 | 14:00 | 2.3 | 6.2627 | 2.3 | 3.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9627
2025-01-15 | 14:30 | 2.3 | 6.2627 | 2.3 | 3.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9627
2025-01-15 | 15:00 | 2.3 | 3.5741 | 2.3 | 1.2741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2741
2025-01-15 | 15:30 | 2.3 | 3.5741 | 2.3 | 1.2741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2741
2025-01-15 | 16:00 | 2.3 | 0.439 | 2.3 | 0 | 0 | 1.861 | 17.0411 | 0 | 0
2025-01-15 | 16:30 | 2.3 | 0.439 | 2.3 | 0 | 0 | 1.861 | 15.0822 | 0 | 0
2025-01-15 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.6611 | 0 | 0
2025-01-15 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.2401 | 0 | 0
2025-01-15 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.4243 | 0 | 0
2025-01-15 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.6085 | 0 | 0
2025-01-15 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.7927 | 0 | 0
2025-01-15 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.7531 | 0 | 0 | 0.7531 | 4 | 0.9719 | 0
2025-01-15 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-15 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-16 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 6:00 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1156 | 0
2025-01-16 | 6:30 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1156 | 0
2025-01-16 | 7:00 | 1.15 | 1.4081 | 1.15 | 0.2581 | 0.2581 | 0 | 4.2452 | 0 | 0
2025-01-16 | 7:30 | 1.15 | 1.4081 | 1.15 | 0.2581 | 0.2581 | 0 | 4.4905 | 0 | 0
2025-01-16 | 8:00 | 2.3 | 4.1858 | 2.3 | 1.8858 | 1.8858 | 0 | 6.282 | 0 | 0
2025-01-16 | 8:30 | 2.3 | 4.1858 | 2.3 | 1.8858 | 1.8858 | 0 | 8.0735 | 0 | 0
2025-01-16 | 9:00 | 2.3 | 6.3009 | 2.3 | 4.0009 | 2.5 | 0 | 10.4485 | 0 | 1.5009
2025-01-16 | 9:30 | 2.3 | 6.3009 | 2.3 | 4.0009 | 2.5 | 0 | 12.8235 | 0 | 1.5009
2025-01-16 | 10:00 | 2.3 | 7.426 | 2.3 | 5.126 | 2.5 | 0 | 15.1985 | 0 | 2.626
2025-01-16 | 10:30 | 2.3 | 7.426 | 2.3 | 5.126 | 2.5 | 0 | 17.5735 | 0 | 2.626
2025-01-16 | 11:00 | 2.3 | 8.1889 | 2.3 | 5.8889 | 1.5016 | 0 | 19 | 0 | 4.3873
2025-01-16 | 11:30 | 2.3 | 8.1889 | 2.3 | 5.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8889
2025-01-16 | 12:00 | 2.3 | 7.4142 | 2.3 | 5.1142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1142
2025-01-16 | 12:30 | 2.3 | 7.4142 | 2.3 | 5.1142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1142
2025-01-16 | 13:00 | 2.3 | 6.5798 | 2.3 | 4.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2798
2025-01-16 | 13:30 | 2.3 | 6.5798 | 2.3 | 4.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2798
2025-01-16 | 14:00 | 2.3 | 5.792 | 2.3 | 3.492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.492
2025-01-16 | 14:30 | 2.3 | 5.792 | 2.3 | 3.492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.492
2025-01-16 | 15:00 | 2.3 | 3.4257 | 2.3 | 1.1257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1257
2025-01-16 | 15:30 | 2.3 | 3.4257 | 2.3 | 1.1257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1257
2025-01-16 | 16:00 | 2.3 | 1.2586 | 2.3 | 0 | 0 | 1.0414 | 17.9038 | 0 | 0
2025-01-16 | 16:30 | 2.3 | 1.2586 | 2.3 | 0 | 0 | 1.0414 | 16.8076 | 0 | 0
2025-01-16 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 14.3866 | 0 | 0
2025-01-16 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.9655 | 0 | 0
2025-01-16 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.1497 | 0 | 0
2025-01-16 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.334 | 0 | 0
2025-01-16 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5182 | 0 | 0
2025-01-16 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.7024 | 0 | 0
2025-01-16 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0.6673 | 0 | 0 | 0.6673 | 4 | 1.0577 | 0
2025-01-16 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-16 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-17 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-17 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-17 | 7:00 | 1.15 | 0.4722 | 0.4722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6778 | 0
2025-01-17 | 7:30 | 1.15 | 0.4722 | 0.4722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6778 | 0
2025-01-17 | 8:00 | 2.3 | 1.5261 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7739 | 0
2025-01-17 | 8:30 | 2.3 | 1.5261 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7739 | 0
2025-01-17 | 9:00 | 2.3 | 0.5725 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7275 | 0
2025-01-17 | 9:30 | 2.3 | 0.5725 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7275 | 0
2025-01-17 | 10:00 | 2.3 | 0.5717 | 0.5717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7283 | 0
2025-01-17 | 10:30 | 2.3 | 0.5717 | 0.5717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7283 | 0
2025-01-17 | 11:00 | 2.3 | 0.8046 | 0.8046 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4954 | 0
2025-01-17 | 11:30 | 2.3 | 0.8046 | 0.8046 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4954 | 0
2025-01-17 | 12:00 | 2.3 | 1.5943 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7057 | 0
2025-01-17 | 12:30 | 2.3 | 1.5943 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7057 | 0
2025-01-17 | 13:00 | 2.3 | 2.1904 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1096 | 0
2025-01-17 | 13:30 | 2.3 | 2.1904 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1096 | 0
2025-01-17 | 14:00 | 2.3 | 0.8035 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4965 | 0
2025-01-17 | 14:30 | 2.3 | 0.8035 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4965 | 0
2025-01-17 | 15:00 | 2.3 | 0.4711 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8289 | 0
2025-01-17 | 15:30 | 2.3 | 0.4711 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8289 | 0
2025-01-17 | 16:00 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-17 | 16:30 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-17 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-17 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-17 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-17 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-18 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 6:00 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1157 | 0
2025-01-18 | 6:30 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1157 | 0
2025-01-18 | 7:00 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 4.4163 | 0 | 0
2025-01-18 | 7:30 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 4.8327 | 0 | 0
2025-01-18 | 8:00 | 1.38 | 4.0763 | 1.38 | 2.6963 | 2.5 | 0 | 7.2077 | 0 | 0.1963
2025-01-18 | 8:30 | 1.38 | 4.0763 | 1.38 | 2.6963 | 2.5 | 0 | 9.5827 | 0 | 0.1963
2025-01-18 | 9:00 | 1.38 | 5.8884 | 1.38 | 4.5084 | 2.5 | 0 | 11.9577 | 0 | 2.0084
2025-01-18 | 9:30 | 1.38 | 5.8884 | 1.38 | 4.5084 | 2.5 | 0 | 14.3327 | 0 | 2.0084
2025-01-18 | 10:00 | 1.38 | 6.2778 | 1.38 | 4.8978 | 2.5 | 0 | 16.7077 | 0 | 2.3978
2025-01-18 | 10:30 | 1.38 | 6.2778 | 1.38 | 4.8978 | 2.413 | 0 | 19 | 0 | 2.4848
2025-01-18 | 11:00 | 1.38 | 7.5594 | 1.38 | 6.1794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1794
2025-01-18 | 11:30 | 1.38 | 7.5594 | 1.38 | 6.1794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1794
2025-01-18 | 12:00 | 1.38 | 6.6814 | 1.38 | 5.3014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3014
2025-01-18 | 12:30 | 1.38 | 6.6814 | 1.38 | 5.3014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3014
2025-01-18 | 13:00 | 1.38 | 2.6021 | 1.38 | 1.2221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2221
2025-01-18 | 13:30 | 1.38 | 2.6021 | 1.38 | 1.2221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2221
2025-01-18 | 14:00 | 1.38 | 0.4643 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9157 | 18.0361 | 0 | 0
2025-01-18 | 14:30 | 1.38 | 0.4643 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9157 | 17.0721 | 0 | 0
2025-01-18 | 15:00 | 1.38 | 0.4635 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9165 | 16.1073 | 0 | 0
2025-01-18 | 15:30 | 1.38 | 0.4635 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9165 | 15.1426 | 0 | 0
2025-01-18 | 16:00 | 1.38 | 0.2999 | 1.38 | 0 | 0 | 1.0801 | 14.0056 | 0 | 0
2025-01-18 | 16:30 | 1.38 | 0.2999 | 1.38 | 0 | 0 | 1.0801 | 12.8687 | 0 | 0
2025-01-18 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 11.4161 | 0 | 0
2025-01-18 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 9.9634 | 0 | 0
2025-01-18 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1476 | 0 | 0
2025-01-18 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3319 | 0 | 0
2025-01-18 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5161 | 0 | 0
2025-01-18 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.4903 | 0 | 0 | 0.4903 | 4 | 1.2347 | 0
2025-01-18 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-18 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-19 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-19 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-19 | 7:00 | 1.15 | 1.5046 | 1.15 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 4.3368 | 0 | 0
2025-01-19 | 7:30 | 1.15 | 1.5046 | 1.15 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 4.6737 | 0 | 0
2025-01-19 | 8:00 | 1.38 | 4.4314 | 1.38 | 3.0514 | 2.5 | 0 | 7.0487 | 0 | 0.5514
2025-01-19 | 8:30 | 1.38 | 4.4314 | 1.38 | 3.0514 | 2.5 | 0 | 9.4237 | 0 | 0.5514
2025-01-19 | 9:00 | 1.38 | 5.6428 | 1.38 | 4.2628 | 2.5 | 0 | 11.7987 | 0 | 1.7628
2025-01-19 | 9:30 | 1.38 | 5.6428 | 1.38 | 4.2628 | 2.5 | 0 | 14.1737 | 0 | 1.7628
2025-01-19 | 10:00 | 1.38 | 6.6337 | 1.38 | 5.2537 | 2.5 | 0 | 16.5487 | 0 | 2.7537
2025-01-19 | 10:30 | 1.38 | 6.6337 | 1.38 | 5.2537 | 2.5 | 0 | 18.9237 | 0 | 2.7537
2025-01-19 | 11:00 | 1.38 | 5.3921 | 1.38 | 4.0121 | 0.0804 | 0 | 19 | 0 | 3.9317
2025-01-19 | 11:30 | 1.38 | 5.3921 | 1.38 | 4.0121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0121
2025-01-19 | 12:00 | 1.38 | 3.4765 | 1.38 | 2.0965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0965
2025-01-19 | 12:30 | 1.38 | 3.4765 | 1.38 | 2.0965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0965
2025-01-19 | 13:00 | 1.38 | 2.6121 | 1.38 | 1.2321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2321
2025-01-19 | 13:30 | 1.38 | 2.6121 | 1.38 | 1.2321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2321
2025-01-19 | 14:00 | 1.38 | 2.3504 | 1.38 | 0.9704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9704
2025-01-19 | 14:30 | 1.38 | 2.3504 | 1.38 | 0.9704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9704
2025-01-19 | 15:00 | 1.38 | 1.3718 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0082 | 18.9914 | 0 | 0
2025-01-19 | 15:30 | 1.38 | 1.3718 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0082 | 18.9828 | 0 | 0
2025-01-19 | 16:00 | 1.38 | 0.1678 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2122 | 17.7068 | 0 | 0
2025-01-19 | 16:30 | 1.38 | 0.1678 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2122 | 16.4308 | 0 | 0
2025-01-19 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.9782 | 0 | 0
2025-01-19 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.5255 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.7097 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.8939 | 0 | 0
2025-01-19 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.0782 | 0 | 0
2025-01-19 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.2624 | 0 | 0
2025-01-19 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.4466 | 0 | 0
2025-01-19 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.4243 | 0 | 0 | 0.4243 | 4 | 1.3007 | 0
2025-01-19 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-19 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-20 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-20 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-20 | 7:00 | 1.15 | 0.2715 | 0.2715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8785 | 0
2025-01-20 | 7:30 | 1.15 | 0.2715 | 0.2715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8785 | 0
2025-01-20 | 8:00 | 2.3 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2902 | 0
2025-01-20 | 8:30 | 2.3 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2902 | 0
2025-01-20 | 9:00 | 2.3 | 2.6177 | 2.3 | 0.3177 | 0.3177 | 0 | 4.3018 | 0 | 0
2025-01-20 | 9:30 | 2.3 | 2.6177 | 2.3 | 0.3177 | 0.3177 | 0 | 4.6036 | 0 | 0
2025-01-20 | 10:00 | 2.3 | 3.2782 | 2.3 | 0.9782 | 0.9782 | 0 | 5.5329 | 0 | 0
2025-01-20 | 10:30 | 2.3 | 3.2782 | 2.3 | 0.9782 | 0.9782 | 0 | 6.4622 | 0 | 0
2025-01-20 | 11:00 | 2.3 | 3.1071 | 2.3 | 0.8071 | 0.8071 | 0 | 7.2289 | 0 | 0
2025-01-20 | 11:30 | 2.3 | 3.1071 | 2.3 | 0.8071 | 0.8071 | 0 | 7.9957 | 0 | 0
2025-01-20 | 12:00 | 2.3 | 3.4075 | 2.3 | 1.1075 | 1.1075 | 0 | 9.0478 | 0 | 0
2025-01-20 | 12:30 | 2.3 | 3.4075 | 2.3 | 1.1075 | 1.1075 | 0 | 10.0999 | 0 | 0
2025-01-20 | 13:00 | 2.3 | 4.6217 | 2.3 | 2.3217 | 2.3217 | 0 | 12.3056 | 0 | 0
2025-01-20 | 13:30 | 2.3 | 4.6217 | 2.3 | 2.3217 | 2.3217 | 0 | 14.5112 | 0 | 0
2025-01-20 | 14:00 | 2.3 | 3.3202 | 2.3 | 1.0202 | 1.0202 | 0 | 15.4804 | 0 | 0
2025-01-20 | 14:30 | 2.3 | 3.3202 | 2.3 | 1.0202 | 1.0202 | 0 | 16.4496 | 0 | 0
2025-01-20 | 15:00 | 2.3 | 2.9786 | 2.3 | 0.6786 | 0.6786 | 0 | 17.0943 | 0 | 0
2025-01-20 | 15:30 | 2.3 | 2.9786 | 2.3 | 0.6786 | 0.6786 | 0 | 17.739 | 0 | 0
2025-01-20 | 16:00 | 2.3 | 0.8032 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4968 | 16.1634 | 0 | 0
2025-01-20 | 16:30 | 2.3 | 0.8032 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4968 | 14.5879 | 0 | 0
2025-01-20 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.1668 | 0 | 0
2025-01-20 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.7458 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.93 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1142 | 0 | 0
2025-01-20 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2984 | 0 | 0
2025-01-20 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.2835 | 0 | 0 | 0.2835 | 4 | 1.4415 | 0
2025-01-20 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-20 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-21 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 6:00 | 1.15 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1158 | 0
2025-01-21 | 6:30 | 1.15 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1158 | 0
2025-01-21 | 7:00 | 1.15 | 1.6492 | 1.15 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 4.4742 | 0 | 0
2025-01-21 | 7:30 | 1.15 | 1.6492 | 1.15 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 4.9484 | 0 | 0
2025-01-21 | 8:00 | 2.3 | 4.2568 | 2.3 | 1.9568 | 1.9568 | 0 | 6.8073 | 0 | 0
2025-01-21 | 8:30 | 2.3 | 4.2568 | 2.3 | 1.9568 | 1.9568 | 0 | 8.6663 | 0 | 0
2025-01-21 | 9:00 | 2.3 | 6.2949 | 2.3 | 3.9949 | 2.5 | 0 | 11.0413 | 0 | 1.4949
2025-01-21 | 9:30 | 2.3 | 6.2949 | 2.3 | 3.9949 | 2.5 | 0 | 13.4163 | 0 | 1.4949
2025-01-21 | 10:00 | 2.3 | 7.5604 | 2.3 | 5.2604 | 2.5 | 0 | 15.7913 | 0 | 2.7604
2025-01-21 | 10:30 | 2.3 | 7.5604 | 2.3 | 5.2604 | 2.5 | 0 | 18.1663 | 0 | 2.7604
2025-01-21 | 11:00 | 2.3 | 7.9485 | 2.3 | 5.6485 | 0.8776 | 0 | 19 | 0 | 4.7709
2025-01-21 | 11:30 | 2.3 | 7.9485 | 2.3 | 5.6485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6485
2025-01-21 | 12:00 | 2.3 | 7.7749 | 2.3 | 5.4749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4749
2025-01-21 | 12:30 | 2.3 | 7.7749 | 2.3 | 5.4749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4749
2025-01-21 | 13:00 | 2.3 | 6.999 | 2.3 | 4.699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.699
2025-01-21 | 13:30 | 2.3 | 6.999 | 2.3 | 4.699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.699
2025-01-21 | 14:00 | 2.3 | 5.312 | 2.3 | 3.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.012
2025-01-21 | 14:30 | 2.3 | 5.312 | 2.3 | 3.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.012
2025-01-21 | 15:00 | 2.3 | 3.1192 | 2.3 | 0.8192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8192
2025-01-21 | 15:30 | 2.3 | 3.1192 | 2.3 | 0.8192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8192
2025-01-21 | 16:00 | 2.3 | 1.064 | 2.3 | 0 | 0 | 1.236 | 17.699 | 0 | 0
2025-01-21 | 16:30 | 2.3 | 1.064 | 2.3 | 0 | 0 | 1.236 | 16.3979 | 0 | 0
2025-01-21 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 13.9769 | 0 | 0
2025-01-21 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.5558 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.74 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9242 | 0 | 0
2025-01-21 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1084 | 0 | 0
2025-01-21 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2926 | 0 | 0
2025-01-21 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 4 | 1.447 | 0
2025-01-21 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-21 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-22 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-22 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-22 | 7:00 | 1.15 | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0476 | 0
2025-01-22 | 7:30 | 1.15 | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0476 | 0
2025-01-22 | 8:00 | 2.3 | 0.2736 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0264 | 0
2025-01-22 | 8:30 | 2.3 | 0.2736 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0264 | 0
2025-01-22 | 9:00 | 2.3 | 0.4108 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8892 | 0
2025-01-22 | 9:30 | 2.3 | 0.4108 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8892 | 0
2025-01-22 | 10:00 | 2.3 | 0.6511 | 0.6511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6489 | 0
2025-01-22 | 10:30 | 2.3 | 0.6511 | 0.6511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6489 | 0
2025-01-22 | 11:00 | 2.3 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7503 | 0
2025-01-22 | 11:30 | 2.3 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7503 | 0
2025-01-22 | 12:00 | 2.3 | 0.4126 | 0.4126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8874 | 0
2025-01-22 | 12:30 | 2.3 | 0.4126 | 0.4126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8874 | 0
2025-01-22 | 13:00 | 2.3 | 0.3105 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9895 | 0
2025-01-22 | 13:30 | 2.3 | 0.3105 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9895 | 0
2025-01-22 | 14:00 | 2.3 | 0.2761 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0239 | 0
2025-01-22 | 14:30 | 2.3 | 0.2761 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0239 | 0
2025-01-22 | 15:00 | 2.3 | 0.1383 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1617 | 0
2025-01-22 | 15:30 | 2.3 | 0.1383 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1617 | 0
2025-01-22 | 16:00 | 2.3 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2654 | 0
2025-01-22 | 16:30 | 2.3 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2654 | 0
2025-01-22 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-22 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-22 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-22 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-23 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 6:00 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1153 | 0
2025-01-23 | 6:30 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1153 | 0
2025-01-23 | 7:00 | 1.15 | 1.6847 | 1.15 | 0.5347 | 0.5347 | 0 | 4.508 | 0 | 0
2025-01-23 | 7:30 | 1.15 | 1.6847 | 1.15 | 0.5347 | 0.5347 | 0 | 5.0159 | 0 | 0
2025-01-23 | 8:00 | 2.3 | 4.3959 | 2.3 | 2.0959 | 2.0959 | 0 | 7.007 | 0 | 0
2025-01-23 | 8:30 | 2.3 | 4.3959 | 2.3 | 2.0959 | 2.0959 | 0 | 8.9981 | 0 | 0
2025-01-23 | 9:00 | 2.3 | 6.4053 | 2.3 | 4.1053 | 2.5 | 0 | 11.3731 | 0 | 1.6053
2025-01-23 | 9:30 | 2.3 | 6.4053 | 2.3 | 4.1053 | 2.5 | 0 | 13.7481 | 0 | 1.6053
2025-01-23 | 10:00 | 2.3 | 7.8719 | 2.3 | 5.5719 | 2.5 | 0 | 16.1231 | 0 | 3.0719
2025-01-23 | 10:30 | 2.3 | 7.8719 | 2.3 | 5.5719 | 2.5 | 0 | 18.4981 | 0 | 3.0719
2025-01-23 | 11:00 | 2.3 | 8.5551 | 2.3 | 6.2551 | 0.5284 | 0 | 19 | 0 | 5.7268
2025-01-23 | 11:30 | 2.3 | 8.5551 | 2.3 | 6.2551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2551
2025-01-23 | 12:00 | 2.3 | 8.4169 | 2.3 | 6.1169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1169
2025-01-23 | 12:30 | 2.3 | 8.4169 | 2.3 | 6.1169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1169
2025-01-23 | 13:00 | 2.3 | 7.4885 | 2.3 | 5.1885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1885
2025-01-23 | 13:30 | 2.3 | 7.4885 | 2.3 | 5.1885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1885
2025-01-23 | 14:00 | 2.3 | 5.8505 | 2.3 | 3.5505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5505
2025-01-23 | 14:30 | 2.3 | 5.8505 | 2.3 | 3.5505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5505
2025-01-23 | 15:00 | 2.3 | 3.5209 | 2.3 | 1.2209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2209
2025-01-23 | 15:30 | 2.3 | 3.5209 | 2.3 | 1.2209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2209
2025-01-23 | 16:00 | 2.3 | 1.09 | 2.3 | 0 | 0 | 1.21 | 17.7263 | 0 | 0
2025-01-23 | 16:30 | 2.3 | 1.09 | 2.3 | 0 | 0 | 1.21 | 16.4527 | 0 | 0
2025-01-23 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 14.0316 | 0 | 0
2025-01-23 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6105 | 0 | 0
2025-01-23 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.7948 | 0 | 0
2025-01-23 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.979 | 0 | 0
2025-01-23 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1632 | 0 | 0
2025-01-23 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3474 | 0 | 0
2025-01-23 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 1.395 | 0
2025-01-23 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-23 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-24 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-24 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-01-24 | 7:00 | 1.15 | 1.6679 | 1.15 | 0.5179 | 0.5179 | 0 | 4.492 | 0 | 0
2025-01-24 | 7:30 | 1.15 | 1.6679 | 1.15 | 0.5179 | 0.5179 | 0 | 4.984 | 0 | 0
2025-01-24 | 8:00 | 2.3 | 4.8322 | 2.3 | 2.5322 | 2.5 | 0 | 7.359 | 0 | 0.0322
2025-01-24 | 8:30 | 2.3 | 4.8322 | 2.3 | 2.5322 | 2.5 | 0 | 9.734 | 0 | 0.0322
2025-01-24 | 9:00 | 2.3 | 6.9338 | 2.3 | 4.6338 | 2.5 | 0 | 12.109 | 0 | 2.1338
2025-01-24 | 9:30 | 2.3 | 6.9338 | 2.3 | 4.6338 | 2.5 | 0 | 14.484 | 0 | 2.1338
2025-01-24 | 10:00 | 2.3 | 8.271 | 2.3 | 5.971 | 2.5 | 0 | 16.859 | 0 | 3.471
2025-01-24 | 10:30 | 2.3 | 8.271 | 2.3 | 5.971 | 2.2537 | 0 | 19 | 0 | 3.7174
2025-01-24 | 11:00 | 2.3 | 8.9583 | 2.3 | 6.6583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6583
2025-01-24 | 11:30 | 2.3 | 8.9583 | 2.3 | 6.6583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6583
2025-01-24 | 12:00 | 2.3 | 7.2715 | 2.3 | 4.9715 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9715
2025-01-24 | 12:30 | 2.3 | 7.2715 | 2.3 | 4.9715 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9715
2025-01-24 | 13:00 | 2.3 | 6.5804 | 2.3 | 4.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2804
2025-01-24 | 13:30 | 2.3 | 6.5804 | 2.3 | 4.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2804
2025-01-24 | 14:00 | 2.3 | 5.9367 | 2.3 | 3.6367 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6367
2025-01-24 | 14:30 | 2.3 | 5.9367 | 2.3 | 3.6367 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6367
2025-01-24 | 15:00 | 2.3 | 4.5597 | 2.3 | 2.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2597
2025-01-24 | 15:30 | 2.3 | 4.5597 | 2.3 | 2.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2597
2025-01-24 | 16:00 | 2.3 | 0.3076 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9924 | 16.9027 | 0 | 0
2025-01-24 | 16:30 | 2.3 | 0.3076 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9924 | 14.8054 | 0 | 0
2025-01-24 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.3844 | 0 | 0
2025-01-24 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.9633 | 0 | 0
2025-01-24 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1475 | 0 | 0
2025-01-24 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3317 | 0 | 0
2025-01-24 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5159 | 0 | 0
2025-01-24 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.4901 | 0 | 0 | 0.4901 | 4 | 1.2349 | 0
2025-01-24 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-24 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-25 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 6:00 | 1.15 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.115 | 0
2025-01-25 | 6:30 | 1.15 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.115 | 0
2025-01-25 | 7:00 | 1.15 | 2.1843 | 1.15 | 1.0343 | 1.0343 | 0 | 4.9826 | 0 | 0
2025-01-25 | 7:30 | 1.15 | 2.1843 | 1.15 | 1.0343 | 1.0343 | 0 | 5.9651 | 0 | 0
2025-01-25 | 8:00 | 1.38 | 4.9207 | 1.38 | 3.5407 | 2.5 | 0 | 8.3401 | 0 | 1.0407
2025-01-25 | 8:30 | 1.38 | 4.9207 | 1.38 | 3.5407 | 2.5 | 0 | 10.7151 | 0 | 1.0407
2025-01-25 | 9:00 | 1.38 | 7.1022 | 1.38 | 5.7222 | 2.5 | 0 | 13.0901 | 0 | 3.2222
2025-01-25 | 9:30 | 1.38 | 7.1022 | 1.38 | 5.7222 | 2.5 | 0 | 15.4651 | 0 | 3.2222
2025-01-25 | 10:00 | 1.38 | 8.5184 | 1.38 | 7.1384 | 2.5 | 0 | 17.8401 | 0 | 4.6384
2025-01-25 | 10:30 | 1.38 | 8.5184 | 1.38 | 7.1384 | 1.2209 | 0 | 19 | 0 | 5.9175
2025-01-25 | 11:00 | 1.38 | 9.1529 | 1.38 | 7.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7729
2025-01-25 | 11:30 | 1.38 | 9.1529 | 1.38 | 7.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7729
2025-01-25 | 12:00 | 1.38 | 9.0434 | 1.38 | 7.6634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6634
2025-01-25 | 12:30 | 1.38 | 9.0434 | 1.38 | 7.6634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6634
2025-01-25 | 13:00 | 1.38 | 8.122 | 1.38 | 6.742 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.742
2025-01-25 | 13:30 | 1.38 | 8.122 | 1.38 | 6.742 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.742
2025-01-25 | 14:00 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-01-25 | 14:30 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-01-25 | 15:00 | 1.38 | 4.2149 | 1.38 | 2.8349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8349
2025-01-25 | 15:30 | 1.38 | 4.2149 | 1.38 | 2.8349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8349
2025-01-25 | 16:00 | 1.38 | 1.793 | 1.38 | 0.413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.413
2025-01-25 | 16:30 | 1.38 | 1.793 | 1.38 | 0.413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.413
2025-01-25 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-01-25 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-01-25 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-01-25 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-01-25 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-01-25 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-01-25 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-01-25 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-01-25 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-01-25 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-25 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-25 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-25 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-25 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-26 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 6:00 | 1.15 | 0.0349 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1151 | 0
2025-01-26 | 6:30 | 1.15 | 0.0349 | 0.0349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1151 | 0
2025-01-26 | 7:00 | 1.15 | 2.0925 | 1.15 | 0.9425 | 0.9425 | 0 | 4.8953 | 0 | 0
2025-01-26 | 7:30 | 1.15 | 2.0925 | 1.15 | 0.9425 | 0.9425 | 0 | 5.7907 | 0 | 0
2025-01-26 | 8:00 | 1.38 | 4.8278 | 1.38 | 3.4478 | 2.5 | 0 | 8.1657 | 0 | 0.9478
2025-01-26 | 8:30 | 1.38 | 4.8278 | 1.38 | 3.4478 | 2.5 | 0 | 10.5407 | 0 | 0.9478
2025-01-26 | 9:00 | 1.38 | 6.9517 | 1.38 | 5.5717 | 2.5 | 0 | 12.9157 | 0 | 3.0717
2025-01-26 | 9:30 | 1.38 | 6.9517 | 1.38 | 5.5717 | 2.5 | 0 | 15.2907 | 0 | 3.0717
2025-01-26 | 10:00 | 1.38 | 8.3371 | 1.38 | 6.9571 | 2.5 | 0 | 17.6657 | 0 | 4.4571
2025-01-26 | 10:30 | 1.38 | 8.3371 | 1.38 | 6.9571 | 1.4046 | 0 | 19 | 0 | 5.5526
2025-01-26 | 11:00 | 1.38 | 8.9615 | 1.38 | 7.5815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5815
2025-01-26 | 11:30 | 1.38 | 8.9615 | 1.38 | 7.5815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5815
2025-01-26 | 12:00 | 1.38 | 8.1507 | 1.38 | 6.7707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7707
2025-01-26 | 12:30 | 1.38 | 8.1507 | 1.38 | 6.7707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7707
2025-01-26 | 13:00 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2332
2025-01-26 | 13:30 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2332
2025-01-26 | 14:00 | 1.38 | 4.7874 | 1.38 | 3.4074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4074
2025-01-26 | 14:30 | 1.38 | 4.7874 | 1.38 | 3.4074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4074
2025-01-26 | 15:00 | 1.38 | 2.9539 | 1.38 | 1.5739 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5739
2025-01-26 | 15:30 | 1.38 | 2.9539 | 1.38 | 1.5739 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5739
2025-01-26 | 16:00 | 1.38 | 1.3993 | 1.38 | 0.0193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0193
2025-01-26 | 16:30 | 1.38 | 1.3993 | 1.38 | 0.0193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0193
2025-01-26 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-01-26 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-01-26 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-01-26 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-01-26 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-01-26 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-01-26 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-01-26 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-01-26 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-01-26 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-26 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-26 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-26 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-26 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-27 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 6:00 | 1.15 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1154 | 0
2025-01-27 | 6:30 | 1.15 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1154 | 0
2025-01-27 | 7:00 | 1.15 | 2.0511 | 1.15 | 0.9011 | 0.9011 | 0 | 4.856 | 0 | 0
2025-01-27 | 7:30 | 1.15 | 2.0511 | 1.15 | 0.9011 | 0.9011 | 0 | 5.7121 | 0 | 0
2025-01-27 | 8:00 | 2.3 | 4.8259 | 2.3 | 2.5259 | 2.5 | 0 | 8.0871 | 0 | 0.0259
2025-01-27 | 8:30 | 2.3 | 4.8259 | 2.3 | 2.5259 | 2.5 | 0 | 10.4621 | 0 | 0.0259
2025-01-27 | 9:00 | 2.3 | 6.8918 | 2.3 | 4.5918 | 2.5 | 0 | 12.8371 | 0 | 2.0918
2025-01-27 | 9:30 | 2.3 | 6.8918 | 2.3 | 4.5918 | 2.5 | 0 | 15.2121 | 0 | 2.0918
2025-01-27 | 10:00 | 2.3 | 8.3091 | 2.3 | 6.0091 | 2.5 | 0 | 17.5871 | 0 | 3.5091
2025-01-27 | 10:30 | 2.3 | 8.3091 | 2.3 | 6.0091 | 1.4873 | 0 | 19 | 0 | 4.5218
2025-01-27 | 11:00 | 2.3 | 9.0999 | 2.3 | 6.7999 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7999
2025-01-27 | 11:30 | 2.3 | 9.0999 | 2.3 | 6.7999 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7999
2025-01-27 | 12:00 | 2.3 | 8.9794 | 2.3 | 6.6794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6794
2025-01-27 | 12:30 | 2.3 | 8.9794 | 2.3 | 6.6794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6794
2025-01-27 | 13:00 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-27 | 13:30 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-27 | 14:00 | 2.3 | 6.4586 | 2.3 | 4.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1586
2025-01-27 | 14:30 | 2.3 | 6.4586 | 2.3 | 4.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1586
2025-01-27 | 15:00 | 2.3 | 4.1926 | 2.3 | 1.8926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8926
2025-01-27 | 15:30 | 2.3 | 4.1926 | 2.3 | 1.8926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8926
2025-01-27 | 16:00 | 2.3 | 1.716 | 2.3 | 0 | 0 | 0.584 | 18.3853 | 0 | 0
2025-01-27 | 16:30 | 2.3 | 1.716 | 2.3 | 0 | 0 | 0.584 | 17.7705 | 0 | 0
2025-01-27 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 15.3495 | 0 | 0
2025-01-27 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.9284 | 0 | 0
2025-01-27 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.1126 | 0 | 0
2025-01-27 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.2968 | 0 | 0
2025-01-27 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.481 | 0 | 0
2025-01-27 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6652 | 0 | 0
2025-01-27 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.582 | 0 | 0 | 1.582 | 4 | 0.143 | 0
2025-01-27 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-27 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-28 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 6:00 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1153 | 0
2025-01-28 | 6:30 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1153 | 0
2025-01-28 | 7:00 | 1.15 | 1.4411 | 1.15 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 4.2765 | 0 | 0
2025-01-28 | 7:30 | 1.15 | 1.4411 | 1.15 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 4.5531 | 0 | 0
2025-01-28 | 8:00 | 2.3 | 2.4099 | 2.3 | 0.1099 | 0.1099 | 0 | 4.6575 | 0 | 0
2025-01-28 | 8:30 | 2.3 | 2.4099 | 2.3 | 0.1099 | 0.1099 | 0 | 4.7618 | 0 | 0
2025-01-28 | 9:00 | 2.3 | 2.2093 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0907 | 4.6664 | 0 | 0
2025-01-28 | 9:30 | 2.3 | 2.2093 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0907 | 4.5709 | 0 | 0
2025-01-28 | 10:00 | 2.3 | 1.3923 | 1.9347 | 0 | 0 | 0.5424 | 4 | 0.3653 | 0
2025-01-28 | 10:30 | 2.3 | 1.3923 | 1.3923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9077 | 0
2025-01-28 | 11:00 | 2.3 | 1.9338 | 1.9338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3662 | 0
2025-01-28 | 11:30 | 2.3 | 1.9338 | 1.9338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3662 | 0
2025-01-28 | 12:00 | 2.3 | 1.6534 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6466 | 0
2025-01-28 | 12:30 | 2.3 | 1.6534 | 1.6534 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6466 | 0
2025-01-28 | 13:00 | 2.3 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7158 | 0
2025-01-28 | 13:30 | 2.3 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7158 | 0
2025-01-28 | 14:00 | 2.3 | 1.0819 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2181 | 0
2025-01-28 | 14:30 | 2.3 | 1.0819 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2181 | 0
2025-01-28 | 15:00 | 2.3 | 2.3365 | 2.3 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 4.0347 | 0 | 0
2025-01-28 | 15:30 | 2.3 | 2.3365 | 2.3 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 4.0694 | 0 | 0
2025-01-28 | 16:00 | 2.3 | 1.7038 | 1.7698 | 0 | 0 | 0.0659 | 4 | 0.5302 | 0
2025-01-28 | 16:30 | 2.3 | 1.7038 | 1.7038 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5962 | 0
2025-01-28 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-28 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-28 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-28 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-29 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 6:00 | 1.15 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1152 | 0
2025-01-29 | 6:30 | 1.15 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1152 | 0
2025-01-29 | 7:00 | 1.15 | 1.7448 | 1.15 | 0.5948 | 0.5948 | 0 | 4.5651 | 0 | 0
2025-01-29 | 7:30 | 1.15 | 1.7448 | 1.15 | 0.5948 | 0.5948 | 0 | 5.1301 | 0 | 0
2025-01-29 | 8:00 | 2.3 | 4.4427 | 2.3 | 2.1427 | 2.1427 | 0 | 7.1657 | 0 | 0
2025-01-29 | 8:30 | 2.3 | 4.4427 | 2.3 | 2.1427 | 2.1427 | 0 | 9.2012 | 0 | 0
2025-01-29 | 9:00 | 2.3 | 6.5717 | 2.3 | 4.2717 | 2.5 | 0 | 11.5762 | 0 | 1.7717
2025-01-29 | 9:30 | 2.3 | 6.5717 | 2.3 | 4.2717 | 2.5 | 0 | 13.9512 | 0 | 1.7717
2025-01-29 | 10:00 | 2.3 | 7.9549 | 2.3 | 5.6549 | 2.5 | 0 | 16.3262 | 0 | 3.1549
2025-01-29 | 10:30 | 2.3 | 7.9549 | 2.3 | 5.6549 | 2.5 | 0 | 18.7012 | 0 | 3.1549
2025-01-29 | 11:00 | 2.3 | 8.4977 | 2.3 | 6.1977 | 0.3145 | 0 | 19 | 0 | 5.8832
2025-01-29 | 11:30 | 2.3 | 8.4977 | 2.3 | 6.1977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1977
2025-01-29 | 12:00 | 2.3 | 8.2616 | 2.3 | 5.9616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9616
2025-01-29 | 12:30 | 2.3 | 8.2616 | 2.3 | 5.9616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9616
2025-01-29 | 13:00 | 2.3 | 4.6613 | 2.3 | 2.3613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3613
2025-01-29 | 13:30 | 2.3 | 4.6613 | 2.3 | 2.3613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3613
2025-01-29 | 14:00 | 2.3 | 3.7808 | 2.3 | 1.4808 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4808
2025-01-29 | 14:30 | 2.3 | 3.7808 | 2.3 | 1.4808 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4808
2025-01-29 | 15:00 | 2.3 | 1.3892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9108 | 18.0413 | 0 | 0
2025-01-29 | 15:30 | 2.3 | 1.3892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9108 | 17.0826 | 0 | 0
2025-01-29 | 16:00 | 2.3 | 0.4051 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8949 | 15.088 | 0 | 0
2025-01-29 | 16:30 | 2.3 | 0.4051 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8949 | 13.0933 | 0 | 0
2025-01-29 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.6723 | 0 | 0
2025-01-29 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.2512 | 0 | 0
2025-01-29 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4354 | 0 | 0
2025-01-29 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6196 | 0 | 0
2025-01-29 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 | 0.5887 | 4 | 1.1363 | 0
2025-01-29 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-29 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-30 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-01-30 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-01-30 | 7:00 | 1.15 | 1.2261 | 1.15 | 0.0761 | 0.0761 | 0 | 4.0723 | 0 | 0
2025-01-30 | 7:30 | 1.15 | 1.2261 | 1.15 | 0.0761 | 0.0761 | 0 | 4.1446 | 0 | 0
2025-01-30 | 8:00 | 2.3 | 4.5549 | 2.3 | 2.2549 | 2.2549 | 0 | 6.2867 | 0 | 0
2025-01-30 | 8:30 | 2.3 | 4.5549 | 2.3 | 2.2549 | 2.2549 | 0 | 8.4289 | 0 | 0
2025-01-30 | 9:00 | 2.3 | 3.6454 | 2.3 | 1.3454 | 1.3454 | 0 | 9.707 | 0 | 0
2025-01-30 | 9:30 | 2.3 | 3.6454 | 2.3 | 1.3454 | 1.3454 | 0 | 10.9851 | 0 | 0
2025-01-30 | 10:00 | 2.3 | 4.1591 | 2.3 | 1.8591 | 1.8591 | 0 | 12.7512 | 0 | 0
2025-01-30 | 10:30 | 2.3 | 4.1591 | 2.3 | 1.8591 | 1.8591 | 0 | 14.5173 | 0 | 0
2025-01-30 | 11:00 | 2.3 | 6.5234 | 2.3 | 4.2234 | 2.5 | 0 | 16.8923 | 0 | 1.7234
2025-01-30 | 11:30 | 2.3 | 6.5234 | 2.3 | 4.2234 | 2.2186 | 0 | 19 | 0 | 2.0048
2025-01-30 | 12:00 | 2.3 | 4.9608 | 2.3 | 2.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6608
2025-01-30 | 12:30 | 2.3 | 4.9608 | 2.3 | 2.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6608
2025-01-30 | 13:00 | 2.3 | 4.8744 | 2.3 | 2.5744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5744
2025-01-30 | 13:30 | 2.3 | 4.8744 | 2.3 | 2.5744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5744
2025-01-30 | 14:00 | 2.3 | 2.7052 | 2.3 | 0.4052 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4052
2025-01-30 | 14:30 | 2.3 | 2.7052 | 2.3 | 0.4052 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4052
2025-01-30 | 15:00 | 2.3 | 1.601 | 2.3 | 0 | 0 | 0.699 | 18.2642 | 0 | 0
2025-01-30 | 15:30 | 2.3 | 1.601 | 2.3 | 0 | 0 | 0.699 | 17.5284 | 0 | 0
2025-01-30 | 16:00 | 2.3 | 0.1702 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1298 | 15.2865 | 0 | 0
2025-01-30 | 16:30 | 2.3 | 0.1702 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1298 | 13.0447 | 0 | 0
2025-01-30 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.6236 | 0 | 0
2025-01-30 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.2025 | 0 | 0
2025-01-30 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3868 | 0 | 0
2025-01-30 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.571 | 0 | 0
2025-01-30 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0.5424 | 0 | 0 | 0.5424 | 4 | 1.1826 | 0
2025-01-30 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-30 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-31 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 6:00 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1153 | 0
2025-01-31 | 6:30 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1153 | 0
2025-01-31 | 7:00 | 1.15 | 1.4363 | 1.15 | 0.2863 | 0.2863 | 0 | 4.272 | 0 | 0
2025-01-31 | 7:30 | 1.15 | 1.4363 | 1.15 | 0.2863 | 0.2863 | 0 | 4.5441 | 0 | 0
2025-01-31 | 8:00 | 2.3 | 4.7231 | 2.3 | 2.4231 | 2.4231 | 0 | 6.846 | 0 | 0
2025-01-31 | 8:30 | 2.3 | 4.7231 | 2.3 | 2.4231 | 2.4231 | 0 | 9.148 | 0 | 0
2025-01-31 | 9:00 | 2.3 | 6.7758 | 2.3 | 4.4758 | 2.5 | 0 | 11.523 | 0 | 1.9758
2025-01-31 | 9:30 | 2.3 | 6.7758 | 2.3 | 4.4758 | 2.5 | 0 | 13.898 | 0 | 1.9758
2025-01-31 | 10:00 | 2.3 | 8.103 | 2.3 | 5.803 | 2.5 | 0 | 16.273 | 0 | 3.303
2025-01-31 | 10:30 | 2.3 | 8.103 | 2.3 | 5.803 | 2.5 | 0 | 18.648 | 0 | 3.303
2025-01-31 | 11:00 | 2.3 | 8.6577 | 2.3 | 6.3577 | 0.3705 | 0 | 19 | 0 | 5.9871
2025-01-31 | 11:30 | 2.3 | 8.6577 | 2.3 | 6.3577 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3577
2025-01-31 | 12:00 | 2.3 | 8.1483 | 2.3 | 5.8483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8483
2025-01-31 | 12:30 | 2.3 | 8.1483 | 2.3 | 5.8483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8483
2025-01-31 | 13:00 | 2.3 | 6.8823 | 2.3 | 4.5823 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5823
2025-01-31 | 13:30 | 2.3 | 6.8823 | 2.3 | 4.5823 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5823
2025-01-31 | 14:00 | 2.3 | 5.4777 | 2.3 | 3.1777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1777
2025-01-31 | 14:30 | 2.3 | 5.4777 | 2.3 | 3.1777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1777
2025-01-31 | 15:00 | 2.3 | 2.1891 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1109 | 18.8832 | 0 | 0
2025-01-31 | 15:30 | 2.3 | 2.1891 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1109 | 18.7664 | 0 | 0
2025-01-31 | 16:00 | 2.3 | 0.5395 | 2.3 | 0 | 0 | 1.7605 | 16.9133 | 0 | 0
2025-01-31 | 16:30 | 2.3 | 0.5395 | 2.3 | 0 | 0 | 1.7605 | 15.0601 | 0 | 0
2025-01-31 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.6391 | 0 | 0
2025-01-31 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.218 | 0 | 0
2025-01-31 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.4022 | 0 | 0
2025-01-31 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5865 | 0 | 0
2025-01-31 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.7707 | 0 | 0
2025-01-31 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.7321 | 0 | 0 | 0.7321 | 4 | 0.9929 | 0
2025-01-31 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-01-31 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-01 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-02-01 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-02-01 | 7:00 | 1.15 | 1.9666 | 1.15 | 0.8166 | 0.8166 | 0 | 4.7757 | 0 | 0
2025-02-01 | 7:30 | 1.15 | 1.9666 | 1.15 | 0.8166 | 0.8166 | 0 | 5.5515 | 0 | 0
2025-02-01 | 8:00 | 1.38 | 5.0149 | 1.38 | 3.6349 | 2.5 | 0 | 7.9265 | 0 | 1.1349
2025-02-01 | 8:30 | 1.38 | 5.0149 | 1.38 | 3.6349 | 2.5 | 0 | 10.3015 | 0 | 1.1349
2025-02-01 | 9:00 | 1.38 | 7.0076 | 1.38 | 5.6276 | 2.5 | 0 | 12.6765 | 0 | 3.1276
2025-02-01 | 9:30 | 1.38 | 7.0076 | 1.38 | 5.6276 | 2.5 | 0 | 15.0515 | 0 | 3.1276
2025-02-01 | 10:00 | 1.38 | 8.349 | 1.38 | 6.969 | 2.5 | 0 | 17.4265 | 0 | 4.469
2025-02-01 | 10:30 | 1.38 | 8.349 | 1.38 | 6.969 | 1.6563 | 0 | 19 | 0 | 5.3127
2025-02-01 | 11:00 | 1.38 | 8.9721 | 1.38 | 7.5921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5921
2025-02-01 | 11:30 | 1.38 | 8.9721 | 1.38 | 7.5921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5921
2025-02-01 | 12:00 | 1.38 | 8.8876 | 1.38 | 7.5076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5076
2025-02-01 | 12:30 | 1.38 | 8.8876 | 1.38 | 7.5076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5076
2025-02-01 | 13:00 | 1.38 | 7.9782 | 1.38 | 6.5982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5982
2025-02-01 | 13:30 | 1.38 | 7.9782 | 1.38 | 6.5982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5982
2025-02-01 | 14:00 | 1.38 | 6.4611 | 1.38 | 5.0811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0811
2025-02-01 | 14:30 | 1.38 | 6.4611 | 1.38 | 5.0811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0811
2025-02-01 | 15:00 | 1.38 | 4.3685 | 1.38 | 2.9885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9885
2025-02-01 | 15:30 | 1.38 | 4.3685 | 1.38 | 2.9885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9885
2025-02-01 | 16:00 | 1.38 | 2.1882 | 1.38 | 0.8082 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8082
2025-02-01 | 16:30 | 1.38 | 2.1882 | 1.38 | 0.8082 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8082
2025-02-01 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-02-01 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-02-01 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-02-01 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-02-01 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-02-01 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-02-01 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-02-01 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-02-01 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-02-01 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-01 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-01 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-01 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-01 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-02 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 6:00 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1157 | 0
2025-02-02 | 6:30 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1157 | 0
2025-02-02 | 7:00 | 1.15 | 1.9322 | 1.15 | 0.7822 | 0.7822 | 0 | 4.7431 | 0 | 0
2025-02-02 | 7:30 | 1.15 | 1.9322 | 1.15 | 0.7822 | 0.7822 | 0 | 5.4861 | 0 | 0
2025-02-02 | 8:00 | 1.38 | 5.0371 | 1.38 | 3.6571 | 2.5 | 0 | 7.8611 | 0 | 1.1571
2025-02-02 | 8:30 | 1.38 | 5.0371 | 1.38 | 3.6571 | 2.5 | 0 | 10.2361 | 0 | 1.1571
2025-02-02 | 9:00 | 1.38 | 7.0202 | 1.38 | 5.6402 | 2.5 | 0 | 12.6111 | 0 | 3.1402
2025-02-02 | 9:30 | 1.38 | 7.0202 | 1.38 | 5.6402 | 2.5 | 0 | 14.9861 | 0 | 3.1402
2025-02-02 | 10:00 | 1.38 | 8.305 | 1.38 | 6.925 | 2.5 | 0 | 17.3611 | 0 | 4.425
2025-02-02 | 10:30 | 1.38 | 8.305 | 1.38 | 6.925 | 1.7251 | 0 | 19 | 0 | 5.1998
2025-02-02 | 11:00 | 1.38 | 8.9933 | 1.38 | 7.6133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6133
2025-02-02 | 11:30 | 1.38 | 8.9933 | 1.38 | 7.6133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6133
2025-02-02 | 12:00 | 1.38 | 8.9326 | 1.38 | 7.5526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5526
2025-02-02 | 12:30 | 1.38 | 8.9326 | 1.38 | 7.5526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5526
2025-02-02 | 13:00 | 1.38 | 8.0577 | 1.38 | 6.6777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6777
2025-02-02 | 13:30 | 1.38 | 8.0577 | 1.38 | 6.6777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6777
2025-02-02 | 14:00 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-02-02 | 14:30 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-02-02 | 15:00 | 1.38 | 4.278 | 1.38 | 2.898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.898
2025-02-02 | 15:30 | 1.38 | 4.278 | 1.38 | 2.898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.898
2025-02-02 | 16:00 | 1.38 | 2.0467 | 1.38 | 0.6667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6667
2025-02-02 | 16:30 | 1.38 | 2.0467 | 1.38 | 0.6667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6667
2025-02-02 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-02-02 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-02-02 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-02-02 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-02-02 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-02-02 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-02-02 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-02-02 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-02-02 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-02-02 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-02 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-02 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-02 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-02 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-03 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-02-03 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-02-03 | 7:00 | 1.15 | 2.0385 | 1.15 | 0.8885 | 0.8885 | 0 | 4.8441 | 0 | 0
2025-02-03 | 7:30 | 1.15 | 2.0385 | 1.15 | 0.8885 | 0.8885 | 0 | 5.6882 | 0 | 0
2025-02-03 | 8:00 | 2.3 | 4.5804 | 2.3 | 2.2804 | 2.2804 | 0 | 7.8546 | 0 | 0
2025-02-03 | 8:30 | 2.3 | 4.5804 | 2.3 | 2.2804 | 2.2804 | 0 | 10.0209 | 0 | 0
2025-02-03 | 9:00 | 2.3 | 6.8536 | 2.3 | 4.5536 | 2.5 | 0 | 12.3959 | 0 | 2.0536
2025-02-03 | 9:30 | 2.3 | 6.8536 | 2.3 | 4.5536 | 2.5 | 0 | 14.7709 | 0 | 2.0536
2025-02-03 | 10:00 | 2.3 | 8.2251 | 2.3 | 5.9251 | 2.5 | 0 | 17.1459 | 0 | 3.4251
2025-02-03 | 10:30 | 2.3 | 8.2251 | 2.3 | 5.9251 | 1.9517 | 0 | 19 | 0 | 3.9735
2025-02-03 | 11:00 | 2.3 | 8.8208 | 2.3 | 6.5208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5208
2025-02-03 | 11:30 | 2.3 | 8.8208 | 2.3 | 6.5208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5208
2025-02-03 | 12:00 | 2.3 | 8.776 | 2.3 | 6.476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.476
2025-02-03 | 12:30 | 2.3 | 8.776 | 2.3 | 6.476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.476
2025-02-03 | 13:00 | 2.3 | 7.8419 | 2.3 | 5.5419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5419
2025-02-03 | 13:30 | 2.3 | 7.8419 | 2.3 | 5.5419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5419
2025-02-03 | 14:00 | 2.3 | 6.3033 | 2.3 | 4.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0033
2025-02-03 | 14:30 | 2.3 | 6.3033 | 2.3 | 4.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0033
2025-02-03 | 15:00 | 2.3 | 4.0339 | 2.3 | 1.7339 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7339
2025-02-03 | 15:30 | 2.3 | 4.0339 | 2.3 | 1.7339 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7339
2025-02-03 | 16:00 | 2.3 | 1.6012 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6988 | 18.2644 | 0 | 0
2025-02-03 | 16:30 | 2.3 | 1.6012 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6988 | 17.5288 | 0 | 0
2025-02-03 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 15.1077 | 0 | 0
2025-02-03 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.6867 | 0 | 0
2025-02-03 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.8709 | 0 | 0
2025-02-03 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.0551 | 0 | 0
2025-02-03 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.2393 | 0 | 0
2025-02-03 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.4235 | 0 | 0
2025-02-03 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.3523 | 0 | 0 | 1.3523 | 4 | 0.3727 | 0
2025-02-03 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-03 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-04 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 6:00 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1156 | 0
2025-02-04 | 6:30 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1156 | 0
2025-02-04 | 7:00 | 1.15 | 1.2442 | 1.15 | 0.0942 | 0.0942 | 0 | 4.0895 | 0 | 0
2025-02-04 | 7:30 | 1.15 | 1.2442 | 1.15 | 0.0942 | 0.0942 | 0 | 4.179 | 0 | 0
2025-02-04 | 8:00 | 2.3 | 4.6574 | 2.3 | 2.3574 | 2.3574 | 0 | 6.4185 | 0 | 0
2025-02-04 | 8:30 | 2.3 | 4.6574 | 2.3 | 2.3574 | 2.3574 | 0 | 8.6581 | 0 | 0
2025-02-04 | 9:00 | 2.3 | 6.6652 | 2.3 | 4.3652 | 2.5 | 0 | 11.0331 | 0 | 1.8652
2025-02-04 | 9:30 | 2.3 | 6.6652 | 2.3 | 4.3652 | 2.5 | 0 | 13.4081 | 0 | 1.8652
2025-02-04 | 10:00 | 2.3 | 8.1038 | 2.3 | 5.8038 | 2.5 | 0 | 15.7831 | 0 | 3.3038
2025-02-04 | 10:30 | 2.3 | 8.1038 | 2.3 | 5.8038 | 2.5 | 0 | 18.1581 | 0 | 3.3038
2025-02-04 | 11:00 | 2.3 | 8.5584 | 2.3 | 6.2584 | 0.8862 | 0 | 19 | 0 | 5.3722
2025-02-04 | 11:30 | 2.3 | 8.5584 | 2.3 | 6.2584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2584
2025-02-04 | 12:00 | 2.3 | 8.41 | 2.3 | 6.11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.11
2025-02-04 | 12:30 | 2.3 | 8.41 | 2.3 | 6.11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.11
2025-02-04 | 13:00 | 2.3 | 7.1531 | 2.3 | 4.8531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8531
2025-02-04 | 13:30 | 2.3 | 7.1531 | 2.3 | 4.8531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8531
2025-02-04 | 14:00 | 2.3 | 4.5702 | 2.3 | 2.2702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2702
2025-02-04 | 14:30 | 2.3 | 4.5702 | 2.3 | 2.2702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2702
2025-02-04 | 15:00 | 2.3 | 2.5554 | 2.3 | 0.2554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2554
2025-02-04 | 15:30 | 2.3 | 2.5554 | 2.3 | 0.2554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2554
2025-02-04 | 16:00 | 2.3 | 1.1347 | 2.3 | 0 | 0 | 1.1653 | 17.7734 | 0 | 0
2025-02-04 | 16:30 | 2.3 | 1.1347 | 2.3 | 0 | 0 | 1.1653 | 16.5468 | 0 | 0
2025-02-04 | 17:00 | 2.3 | 0.0339 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2661 | 14.1614 | 0 | 0
2025-02-04 | 17:30 | 2.3 | 0.0339 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2661 | 11.7761 | 0 | 0
2025-02-04 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.9603 | 0 | 0
2025-02-04 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1445 | 0 | 0
2025-02-04 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3287 | 0 | 0
2025-02-04 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5129 | 0 | 0
2025-02-04 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0.4873 | 0 | 0 | 0.4873 | 4 | 1.2377 | 0
2025-02-04 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-04 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-05 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-02-05 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-02-05 | 7:00 | 1.15 | 0.1371 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0129 | 0
2025-02-05 | 7:30 | 1.15 | 0.1371 | 0.1371 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0129 | 0
2025-02-05 | 8:00 | 2.3 | 0.2401 | 0.2401 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0599 | 0
2025-02-05 | 8:30 | 2.3 | 0.2401 | 0.2401 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0599 | 0
2025-02-05 | 9:00 | 2.3 | 0.3777 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9223 | 0
2025-02-05 | 9:30 | 2.3 | 0.3777 | 0.3777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9223 | 0
2025-02-05 | 10:00 | 2.3 | 0.6515 | 0.6515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6485 | 0
2025-02-05 | 10:30 | 2.3 | 0.6515 | 0.6515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6485 | 0
2025-02-05 | 11:00 | 2.3 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.581 | 0
2025-02-05 | 11:30 | 2.3 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.581 | 0
2025-02-05 | 12:00 | 2.3 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.277 | 0
2025-02-05 | 12:30 | 2.3 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.277 | 0
2025-02-05 | 13:00 | 2.3 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2105 | 0
2025-02-05 | 13:30 | 2.3 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2105 | 0
2025-02-05 | 14:00 | 2.3 | 0.4795 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8205 | 0
2025-02-05 | 14:30 | 2.3 | 0.4795 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8205 | 0
2025-02-05 | 15:00 | 2.3 | 0.2404 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0596 | 0
2025-02-05 | 15:30 | 2.3 | 0.2404 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0596 | 0
2025-02-05 | 16:00 | 2.3 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2312 | 0
2025-02-05 | 16:30 | 2.3 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2312 | 0
2025-02-05 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-05 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-05 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-05 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-06 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 6:00 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0809 | 0
2025-02-06 | 6:30 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0809 | 0
2025-02-06 | 7:00 | 1.15 | 1.8163 | 1.15 | 0.6663 | 0.6663 | 0 | 4.633 | 0 | 0
2025-02-06 | 7:30 | 1.15 | 1.8163 | 1.15 | 0.6663 | 0.6663 | 0 | 5.2661 | 0 | 0
2025-02-06 | 8:00 | 2.3 | 4.6531 | 2.3 | 2.3531 | 2.3531 | 0 | 7.5015 | 0 | 0
2025-02-06 | 8:30 | 2.3 | 4.6531 | 2.3 | 2.3531 | 2.3531 | 0 | 9.737 | 0 | 0
2025-02-06 | 9:00 | 2.3 | 6.7539 | 2.3 | 4.4539 | 2.5 | 0 | 12.112 | 0 | 1.9539
2025-02-06 | 9:30 | 2.3 | 6.7539 | 2.3 | 4.4539 | 2.5 | 0 | 14.487 | 0 | 1.9539
2025-02-06 | 10:00 | 2.3 | 8.1789 | 2.3 | 5.8789 | 2.5 | 0 | 16.862 | 0 | 3.3789
2025-02-06 | 10:30 | 2.3 | 8.1789 | 2.3 | 5.8789 | 2.2505 | 0 | 19 | 0 | 3.6284
2025-02-06 | 11:00 | 2.3 | 8.7714 | 2.3 | 6.4714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4714
2025-02-06 | 11:30 | 2.3 | 8.7714 | 2.3 | 6.4714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4714
2025-02-06 | 12:00 | 2.3 | 8.7779 | 2.3 | 6.4779 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4779
2025-02-06 | 12:30 | 2.3 | 8.7779 | 2.3 | 6.4779 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4779
2025-02-06 | 13:00 | 2.3 | 4.6245 | 2.3 | 2.3245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3245
2025-02-06 | 13:30 | 2.3 | 4.6245 | 2.3 | 2.3245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3245
2025-02-06 | 14:00 | 2.3 | 3.8203 | 2.3 | 1.5203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5203
2025-02-06 | 14:30 | 2.3 | 3.8203 | 2.3 | 1.5203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5203
2025-02-06 | 15:00 | 2.3 | 4.3615 | 2.3 | 2.0615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0615
2025-02-06 | 15:30 | 2.3 | 4.3615 | 2.3 | 2.0615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0615
2025-02-06 | 16:00 | 2.3 | 2.065 | 2.3 | 0 | 0 | 0.235 | 18.7527 | 0 | 0
2025-02-06 | 16:30 | 2.3 | 2.065 | 2.3 | 0 | 0 | 0.235 | 18.5054 | 0 | 0
2025-02-06 | 17:00 | 2.3 | 0.0338 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2662 | 16.1199 | 0 | 0
2025-02-06 | 17:30 | 2.3 | 0.0338 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2662 | 13.7343 | 0 | 0
2025-02-06 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.9186 | 0 | 0
2025-02-06 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.1028 | 0 | 0
2025-02-06 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.287 | 0 | 0
2025-02-06 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4712 | 0 | 0
2025-02-06 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6554 | 0 | 0
2025-02-06 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.6226 | 0 | 0 | 0.6226 | 4 | 1.1024 | 0
2025-02-06 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-06 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-07 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 6:00 | 1.15 | 0.0687 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0813 | 0
2025-02-07 | 6:30 | 1.15 | 0.0687 | 0.0687 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0813 | 0
2025-02-07 | 7:00 | 1.15 | 1.9765 | 1.15 | 0.8265 | 0.8265 | 0 | 4.7851 | 0 | 0
2025-02-07 | 7:30 | 1.15 | 1.9765 | 1.15 | 0.8265 | 0.8265 | 0 | 5.5703 | 0 | 0
2025-02-07 | 8:00 | 2.3 | 2.9631 | 2.3 | 0.6631 | 0.6631 | 0 | 6.2002 | 0 | 0
2025-02-07 | 8:30 | 2.3 | 2.9631 | 2.3 | 0.6631 | 0.6631 | 0 | 6.8302 | 0 | 0
2025-02-07 | 9:00 | 2.3 | 4.1736 | 2.3 | 1.8736 | 1.8736 | 0 | 8.6102 | 0 | 0
2025-02-07 | 9:30 | 2.3 | 4.1736 | 2.3 | 1.8736 | 1.8736 | 0 | 10.3901 | 0 | 0
2025-02-07 | 10:00 | 2.3 | 7.7466 | 2.3 | 5.4466 | 2.5 | 0 | 12.7651 | 0 | 2.9466
2025-02-07 | 10:30 | 2.3 | 7.7466 | 2.3 | 5.4466 | 2.5 | 0 | 15.1401 | 0 | 2.9466
2025-02-07 | 11:00 | 2.3 | 7.8966 | 2.3 | 5.5966 | 2.5 | 0 | 17.5151 | 0 | 3.0966
2025-02-07 | 11:30 | 2.3 | 7.8966 | 2.3 | 5.5966 | 1.563 | 0 | 19 | 0 | 4.0336
2025-02-07 | 12:00 | 2.3 | 4.7641 | 2.3 | 2.4641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4641
2025-02-07 | 12:30 | 2.3 | 4.7641 | 2.3 | 2.4641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4641
2025-02-07 | 13:00 | 2.3 | 2.7081 | 2.3 | 0.4081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4081
2025-02-07 | 13:30 | 2.3 | 2.7081 | 2.3 | 0.4081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4081
2025-02-07 | 14:00 | 2.3 | 2.0266 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2734 | 18.7122 | 0 | 0
2025-02-07 | 14:30 | 2.3 | 2.0266 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2734 | 18.4244 | 0 | 0
2025-02-07 | 15:00 | 2.3 | 0.8348 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4652 | 16.8821 | 0 | 0
2025-02-07 | 15:30 | 2.3 | 0.8348 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4652 | 15.3398 | 0 | 0
2025-02-07 | 16:00 | 2.3 | 0.4033 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8967 | 13.3433 | 0 | 0
2025-02-07 | 16:30 | 2.3 | 0.4033 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8967 | 11.3468 | 0 | 0
2025-02-07 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.9258 | 0 | 0
2025-02-07 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 6.5047 | 0 | 0
2025-02-07 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6889 | 0 | 0
2025-02-07 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0.6545 | 0 | 0 | 0.6545 | 4 | 1.0705 | 0
2025-02-07 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-07 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-08 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 6:00 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0818 | 0
2025-02-08 | 6:30 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0818 | 0
2025-02-08 | 7:00 | 1.15 | 0.8269 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3231 | 0
2025-02-08 | 7:30 | 1.15 | 0.8269 | 0.8269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3231 | 0
2025-02-08 | 8:00 | 1.38 | 2.2276 | 1.38 | 0.8476 | 0.8476 | 0 | 4.8053 | 0 | 0
2025-02-08 | 8:30 | 1.38 | 2.2276 | 1.38 | 0.8476 | 0.8476 | 0 | 5.6105 | 0 | 0
2025-02-08 | 9:00 | 1.38 | 2.5168 | 1.38 | 1.1368 | 1.1368 | 0 | 6.6904 | 0 | 0
2025-02-08 | 9:30 | 1.38 | 2.5168 | 1.38 | 1.1368 | 1.1368 | 0 | 7.7704 | 0 | 0
2025-02-08 | 10:00 | 1.38 | 1.736 | 1.38 | 0.356 | 0.356 | 0 | 8.1085 | 0 | 0
2025-02-08 | 10:30 | 1.38 | 1.736 | 1.38 | 0.356 | 0.356 | 0 | 8.4467 | 0 | 0
2025-02-08 | 11:00 | 1.38 | 1.3774 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0026 | 8.444 | 0 | 0
2025-02-08 | 11:30 | 1.38 | 1.3774 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0026 | 8.4413 | 0 | 0
2025-02-08 | 12:00 | 1.38 | 0.5781 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8019 | 7.5971 | 0 | 0
2025-02-08 | 12:30 | 1.38 | 0.5781 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8019 | 6.753 | 0 | 0
2025-02-08 | 13:00 | 1.38 | 0.4433 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9367 | 5.767 | 0 | 0
2025-02-08 | 13:30 | 1.38 | 0.4433 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9367 | 4.781 | 0 | 0
2025-02-08 | 14:00 | 1.38 | 0.4093 | 1.1513 | 0 | 0 | 0.742 | 4 | 0.2287 | 0
2025-02-08 | 14:30 | 1.38 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9707 | 0
2025-02-08 | 15:00 | 1.38 | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1622 | 0
2025-02-08 | 15:30 | 1.38 | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1622 | 0
2025-02-08 | 16:00 | 1.38 | 0.7961 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5839 | 0
2025-02-08 | 16:30 | 1.38 | 0.7961 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5839 | 0
2025-02-08 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-02-08 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-02-08 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-08 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-09 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-02-09 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1155 | 0
2025-02-09 | 7:00 | 1.15 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6003 | 0
2025-02-09 | 7:30 | 1.15 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6003 | 0
2025-02-09 | 8:00 | 1.38 | 1.3628 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0172 | 0
2025-02-09 | 8:30 | 1.38 | 1.3628 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0172 | 0
2025-02-09 | 9:00 | 1.38 | 2.1734 | 1.38 | 0.7934 | 0.7934 | 0 | 4.7538 | 0 | 0
2025-02-09 | 9:30 | 1.38 | 2.1734 | 1.38 | 0.7934 | 0.7934 | 0 | 5.5075 | 0 | 0
2025-02-09 | 10:00 | 1.38 | 2.1558 | 1.38 | 0.7758 | 0.7758 | 0 | 6.2445 | 0 | 0
2025-02-09 | 10:30 | 1.38 | 2.1558 | 1.38 | 0.7758 | 0.7758 | 0 | 6.9815 | 0 | 0
2025-02-09 | 11:00 | 1.38 | 1.6554 | 1.38 | 0.2754 | 0.2754 | 0 | 7.2432 | 0 | 0
2025-02-09 | 11:30 | 1.38 | 1.6554 | 1.38 | 0.2754 | 0.2754 | 0 | 7.5048 | 0 | 0
2025-02-09 | 12:00 | 1.38 | 2.3574 | 1.38 | 0.9774 | 0.9774 | 0 | 8.4333 | 0 | 0
2025-02-09 | 12:30 | 1.38 | 2.3574 | 1.38 | 0.9774 | 0.9774 | 0 | 9.3618 | 0 | 0
2025-02-09 | 13:00 | 1.38 | 4.3917 | 1.38 | 3.0117 | 2.5 | 0 | 11.7368 | 0 | 0.5117
2025-02-09 | 13:30 | 1.38 | 4.3917 | 1.38 | 3.0117 | 2.5 | 0 | 14.1118 | 0 | 0.5117
2025-02-09 | 14:00 | 1.38 | 3.6602 | 1.38 | 2.2802 | 2.2802 | 0 | 16.278 | 0 | 0
2025-02-09 | 14:30 | 1.38 | 3.6602 | 1.38 | 2.2802 | 2.2802 | 0 | 18.4442 | 0 | 0
2025-02-09 | 15:00 | 1.38 | 1.6814 | 1.38 | 0.3014 | 0.3014 | 0 | 18.7305 | 0 | 0
2025-02-09 | 15:30 | 1.38 | 1.6814 | 1.38 | 0.3014 | 0.2837 | 0 | 19 | 0 | 0.0178
2025-02-09 | 16:00 | 1.38 | 1.3298 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0502 | 18.9471 | 0 | 0
2025-02-09 | 16:30 | 1.38 | 1.3298 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0502 | 18.8943 | 0 | 0
2025-02-09 | 17:00 | 1.38 | 0.0344 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3456 | 17.4778 | 0 | 0
2025-02-09 | 17:30 | 1.38 | 0.0344 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3456 | 16.0613 | 0 | 0
2025-02-09 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2455 | 0 | 0
2025-02-09 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4297 | 0 | 0
2025-02-09 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.614 | 0 | 0
2025-02-09 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.7982 | 0 | 0
2025-02-09 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9824 | 0 | 0
2025-02-09 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.1666 | 0 | 0
2025-02-09 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 | 1.1083 | 4 | 0.6167 | 0
2025-02-09 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-09 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-09 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-09 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-09 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-10 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 6:00 | 1.15 | 0.0695 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0805 | 0
2025-02-10 | 6:30 | 1.15 | 0.0695 | 0.0695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0805 | 0
2025-02-10 | 7:00 | 1.15 | 2.456 | 1.15 | 1.306 | 1.306 | 0 | 5.2407 | 0 | 0
2025-02-10 | 7:30 | 1.15 | 2.456 | 1.15 | 1.306 | 1.306 | 0 | 6.4813 | 0 | 0
2025-02-10 | 8:00 | 2.3 | 4.9525 | 2.3 | 2.6525 | 2.5 | 0 | 8.8563 | 0 | 0.1525
2025-02-10 | 8:30 | 2.3 | 4.9525 | 2.3 | 2.6525 | 2.5 | 0 | 11.2313 | 0 | 0.1525
2025-02-10 | 9:00 | 2.3 | 6.9376 | 2.3 | 4.6376 | 2.5 | 0 | 13.6063 | 0 | 2.1376
2025-02-10 | 9:30 | 2.3 | 6.9376 | 2.3 | 4.6376 | 2.5 | 0 | 15.9813 | 0 | 2.1376
2025-02-10 | 10:00 | 2.3 | 8.4751 | 2.3 | 6.1751 | 2.5 | 0 | 18.3563 | 0 | 3.6751
2025-02-10 | 10:30 | 2.3 | 8.4751 | 2.3 | 6.1751 | 0.6775 | 0 | 19 | 0 | 5.4976
2025-02-10 | 11:00 | 2.3 | 9.0734 | 2.3 | 6.7734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7734
2025-02-10 | 11:30 | 2.3 | 9.0734 | 2.3 | 6.7734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7734
2025-02-10 | 12:00 | 2.3 | 8.937 | 2.3 | 6.637 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.637
2025-02-10 | 12:30 | 2.3 | 8.937 | 2.3 | 6.637 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.637
2025-02-10 | 13:00 | 2.3 | 6.2015 | 2.3 | 3.9015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9015
2025-02-10 | 13:30 | 2.3 | 6.2015 | 2.3 | 3.9015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9015
2025-02-10 | 14:00 | 2.3 | 6.5013 | 2.3 | 4.2013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2013
2025-02-10 | 14:30 | 2.3 | 6.5013 | 2.3 | 4.2013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2013
2025-02-10 | 15:00 | 2.3 | 4.133 | 2.3 | 1.833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.833
2025-02-10 | 15:30 | 2.3 | 4.133 | 2.3 | 1.833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.833
2025-02-10 | 16:00 | 2.3 | 1.9671 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3329 | 18.6496 | 0 | 0
2025-02-10 | 16:30 | 2.3 | 1.9671 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3329 | 18.2992 | 0 | 0
2025-02-10 | 17:00 | 2.3 | 0.034 | 2.3 | 0 | 0 | 2.266 | 15.914 | 0 | 0
2025-02-10 | 17:30 | 2.3 | 0.034 | 2.3 | 0 | 0 | 2.266 | 13.5287 | 0 | 0
2025-02-10 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.7129 | 0 | 0
2025-02-10 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.8971 | 0 | 0
2025-02-10 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.0813 | 0 | 0
2025-02-10 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.2655 | 0 | 0
2025-02-10 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.4498 | 0 | 0
2025-02-10 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.4273 | 0 | 0 | 0.4273 | 4 | 1.2977 | 0
2025-02-10 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-10 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-11 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 6:00 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0809 | 0
2025-02-11 | 6:30 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0809 | 0
2025-02-11 | 7:00 | 1.15 | 2.3498 | 1.15 | 1.1998 | 1.1998 | 0 | 5.1398 | 0 | 0
2025-02-11 | 7:30 | 1.15 | 2.3498 | 1.15 | 1.1998 | 1.1998 | 0 | 6.2797 | 0 | 0
2025-02-11 | 8:00 | 2.3 | 4.9263 | 2.3 | 2.6263 | 2.5 | 0 | 8.6547 | 0 | 0.1263
2025-02-11 | 8:30 | 2.3 | 4.9263 | 2.3 | 2.6263 | 2.5 | 0 | 11.0297 | 0 | 0.1263
2025-02-11 | 9:00 | 2.3 | 6.9957 | 2.3 | 4.6957 | 2.5 | 0 | 13.4047 | 0 | 2.1957
2025-02-11 | 9:30 | 2.3 | 6.9957 | 2.3 | 4.6957 | 2.5 | 0 | 15.7797 | 0 | 2.1957
2025-02-11 | 10:00 | 2.3 | 8.3373 | 2.3 | 6.0373 | 2.5 | 0 | 18.1547 | 0 | 3.5373
2025-02-11 | 10:30 | 2.3 | 8.3373 | 2.3 | 6.0373 | 0.8898 | 0 | 19 | 0 | 5.1475
2025-02-11 | 11:00 | 2.3 | 8.8846 | 2.3 | 6.5846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5846
2025-02-11 | 11:30 | 2.3 | 8.8846 | 2.3 | 6.5846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5846
2025-02-11 | 12:00 | 2.3 | 8.7275 | 2.3 | 6.4275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4275
2025-02-11 | 12:30 | 2.3 | 8.7275 | 2.3 | 6.4275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4275
2025-02-11 | 13:00 | 2.3 | 7.9117 | 2.3 | 5.6117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6117
2025-02-11 | 13:30 | 2.3 | 7.9117 | 2.3 | 5.6117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6117
2025-02-11 | 14:00 | 2.3 | 6.3315 | 2.3 | 4.0315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0315
2025-02-11 | 14:30 | 2.3 | 6.3315 | 2.3 | 4.0315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0315
2025-02-11 | 15:00 | 2.3 | 3.9071 | 2.3 | 1.6071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6071
2025-02-11 | 15:30 | 2.3 | 3.9071 | 2.3 | 1.6071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6071
2025-02-11 | 16:00 | 2.3 | 1.8549 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4451 | 18.5314 | 0 | 0
2025-02-11 | 16:30 | 2.3 | 1.8549 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4451 | 18.0629 | 0 | 0
2025-02-11 | 17:00 | 2.3 | 0.0339 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2661 | 15.6775 | 0 | 0
2025-02-11 | 17:30 | 2.3 | 0.0339 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2661 | 13.2921 | 0 | 0
2025-02-11 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.4763 | 0 | 0
2025-02-11 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.6605 | 0 | 0
2025-02-11 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8447 | 0 | 0
2025-02-11 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.029 | 0 | 0
2025-02-11 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2132 | 0 | 0
2025-02-11 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0.2025 | 4 | 1.5225 | 0
2025-02-11 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-11 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-12 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 6:00 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1157 | 0
2025-02-12 | 6:30 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1157 | 0
2025-02-12 | 7:00 | 1.15 | 1.8612 | 1.15 | 0.7112 | 0.7112 | 0 | 4.6756 | 0 | 0
2025-02-12 | 7:30 | 1.15 | 1.8612 | 1.15 | 0.7112 | 0.7112 | 0 | 5.3513 | 0 | 0
2025-02-12 | 8:00 | 2.3 | 4.5114 | 2.3 | 2.2114 | 2.2114 | 0 | 7.4521 | 0 | 0
2025-02-12 | 8:30 | 2.3 | 4.5114 | 2.3 | 2.2114 | 2.2114 | 0 | 9.553 | 0 | 0
2025-02-12 | 9:00 | 2.3 | 6.4637 | 2.3 | 4.1637 | 2.5 | 0 | 11.928 | 0 | 1.6637
2025-02-12 | 9:30 | 2.3 | 6.4637 | 2.3 | 4.1637 | 2.5 | 0 | 14.303 | 0 | 1.6637
2025-02-12 | 10:00 | 2.3 | 7.8118 | 2.3 | 5.5118 | 2.5 | 0 | 16.678 | 0 | 3.0118
2025-02-12 | 10:30 | 2.3 | 7.8118 | 2.3 | 5.5118 | 2.4442 | 0 | 19 | 0 | 3.0676
2025-02-12 | 11:00 | 2.3 | 8.3762 | 2.3 | 6.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0762
2025-02-12 | 11:30 | 2.3 | 8.3762 | 2.3 | 6.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0762
2025-02-12 | 12:00 | 2.3 | 8.2178 | 2.3 | 5.9178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9178
2025-02-12 | 12:30 | 2.3 | 8.2178 | 2.3 | 5.9178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9178
2025-02-12 | 13:00 | 2.3 | 7.3504 | 2.3 | 5.0504 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0504
2025-02-12 | 13:30 | 2.3 | 7.3504 | 2.3 | 5.0504 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0504
2025-02-12 | 14:00 | 2.3 | 5.4768 | 2.3 | 3.1768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1768
2025-02-12 | 14:30 | 2.3 | 5.4768 | 2.3 | 3.1768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1768
2025-02-12 | 15:00 | 2.3 | 3.4586 | 2.3 | 1.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1586
2025-02-12 | 15:30 | 2.3 | 3.4586 | 2.3 | 1.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1586
2025-02-12 | 16:00 | 2.3 | 1.4244 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8756 | 18.0783 | 0 | 0
2025-02-12 | 16:30 | 2.3 | 1.4244 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8756 | 17.1566 | 0 | 0
2025-02-12 | 17:00 | 2.3 | 0.0336 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2664 | 14.7709 | 0 | 0
2025-02-12 | 17:30 | 2.3 | 0.0336 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2664 | 12.3851 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.5694 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.7536 | 0 | 0
2025-02-12 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9378 | 0 | 0
2025-02-12 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.122 | 0 | 0
2025-02-12 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.0659 | 0 | 0 | 1.0659 | 4 | 0.6591 | 0
2025-02-12 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-12 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-13 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 6:00 | 1.15 | 0.1025 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0475 | 0
2025-02-13 | 6:30 | 1.15 | 0.1025 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0475 | 0
2025-02-13 | 7:00 | 1.15 | 2.3686 | 1.15 | 1.2186 | 1.2186 | 0 | 5.1577 | 0 | 0
2025-02-13 | 7:30 | 1.15 | 2.3686 | 1.15 | 1.2186 | 1.2186 | 0 | 6.3154 | 0 | 0
2025-02-13 | 8:00 | 2.3 | 4.9246 | 2.3 | 2.6246 | 2.5 | 0 | 8.6904 | 0 | 0.1246
2025-02-13 | 8:30 | 2.3 | 4.9246 | 2.3 | 2.6246 | 2.5 | 0 | 11.0654 | 0 | 0.1246
2025-02-13 | 9:00 | 2.3 | 7.1123 | 2.3 | 4.8123 | 2.5 | 0 | 13.4404 | 0 | 2.3123
2025-02-13 | 9:30 | 2.3 | 7.1123 | 2.3 | 4.8123 | 2.5 | 0 | 15.8154 | 0 | 2.3123
2025-02-13 | 10:00 | 2.3 | 8.5304 | 2.3 | 6.2304 | 2.5 | 0 | 18.1904 | 0 | 3.7304
2025-02-13 | 10:30 | 2.3 | 8.5304 | 2.3 | 6.2304 | 0.8522 | 0 | 19 | 0 | 5.3782
2025-02-13 | 11:00 | 2.3 | 9.3097 | 2.3 | 7.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0097
2025-02-13 | 11:30 | 2.3 | 9.3097 | 2.3 | 7.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0097
2025-02-13 | 12:00 | 2.3 | 6.7798 | 2.3 | 4.4798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4798
2025-02-13 | 12:30 | 2.3 | 6.7798 | 2.3 | 4.4798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4798
2025-02-13 | 13:00 | 2.3 | 6.3099 | 2.3 | 4.0099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0099
2025-02-13 | 13:30 | 2.3 | 6.3099 | 2.3 | 4.0099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0099
2025-02-13 | 14:00 | 2.3 | 1.7646 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5354 | 18.4365 | 0 | 0
2025-02-13 | 14:30 | 2.3 | 1.7646 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5354 | 17.8729 | 0 | 0
2025-02-13 | 15:00 | 2.3 | 0.6082 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6918 | 16.0921 | 0 | 0
2025-02-13 | 15:30 | 2.3 | 0.6082 | 2.3 | 0 | 0 | 1.6918 | 14.3113 | 0 | 0
2025-02-13 | 16:00 | 2.3 | 0.3736 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9264 | 12.2834 | 0 | 0
2025-02-13 | 16:30 | 2.3 | 0.3736 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9264 | 10.2556 | 0 | 0
2025-02-13 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 7.8346 | 0 | 0
2025-02-13 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 5.4135 | 0 | 0
2025-02-13 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 | 1.3428 | 4 | 0.3822 | 0
2025-02-13 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-13 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-14 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 6:00 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0809 | 0
2025-02-14 | 6:30 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0809 | 0
2025-02-14 | 7:00 | 1.15 | 2.5454 | 1.15 | 1.3954 | 1.3954 | 0 | 5.3257 | 0 | 0
2025-02-14 | 7:30 | 1.15 | 2.5454 | 1.15 | 1.3954 | 1.3954 | 0 | 6.6513 | 0 | 0
2025-02-14 | 8:00 | 2.3 | 5.3653 | 2.3 | 3.0653 | 2.5 | 0 | 9.0263 | 0 | 0.5653
2025-02-14 | 8:30 | 2.3 | 5.3653 | 2.3 | 3.0653 | 2.5 | 0 | 11.4013 | 0 | 0.5653
2025-02-14 | 9:00 | 2.3 | 7.328 | 2.3 | 5.028 | 2.5 | 0 | 13.7763 | 0 | 2.528
2025-02-14 | 9:30 | 2.3 | 7.328 | 2.3 | 5.028 | 2.5 | 0 | 16.1513 | 0 | 2.528
2025-02-14 | 10:00 | 2.3 | 8.6987 | 2.3 | 6.3987 | 2.5 | 0 | 18.5263 | 0 | 3.8987
2025-02-14 | 10:30 | 2.3 | 8.6987 | 2.3 | 6.3987 | 0.4986 | 0 | 19 | 0 | 5.9001
2025-02-14 | 11:00 | 2.3 | 9.3672 | 2.3 | 7.0672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0672
2025-02-14 | 11:30 | 2.3 | 9.3672 | 2.3 | 7.0672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0672
2025-02-14 | 12:00 | 2.3 | 9.2776 | 2.3 | 6.9776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9776
2025-02-14 | 12:30 | 2.3 | 9.2776 | 2.3 | 6.9776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9776
2025-02-14 | 13:00 | 2.3 | 8.4679 | 2.3 | 6.1679 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1679
2025-02-14 | 13:30 | 2.3 | 8.4679 | 2.3 | 6.1679 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1679
2025-02-14 | 14:00 | 2.3 | 6.8703 | 2.3 | 4.5703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5703
2025-02-14 | 14:30 | 2.3 | 6.8703 | 2.3 | 4.5703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5703
2025-02-14 | 15:00 | 2.3 | 4.5526 | 2.3 | 2.2526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2526
2025-02-14 | 15:30 | 2.3 | 4.5526 | 2.3 | 2.2526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2526
2025-02-14 | 16:00 | 2.3 | 2.3595 | 2.3 | 0.0595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0595
2025-02-14 | 16:30 | 2.3 | 2.3595 | 2.3 | 0.0595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0595
2025-02-14 | 17:00 | 2.3 | 0.0677 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2323 | 16.6503 | 0 | 0
2025-02-14 | 17:30 | 2.3 | 0.0677 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2323 | 14.3005 | 0 | 0
2025-02-14 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4847 | 0 | 0
2025-02-14 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6689 | 0 | 0
2025-02-14 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8531 | 0 | 0
2025-02-14 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0373 | 0 | 0
2025-02-14 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2216 | 0 | 0
2025-02-14 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.1605 | 0 | 0 | 1.1605 | 4 | 0.5645 | 0
2025-02-14 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-14 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-15 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 6:00 | 1.15 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0472 | 0
2025-02-15 | 6:30 | 1.15 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0472 | 0
2025-02-15 | 7:00 | 1.15 | 2.2817 | 1.15 | 1.1317 | 1.1317 | 0 | 5.0751 | 0 | 0
2025-02-15 | 7:30 | 1.15 | 2.2817 | 1.15 | 1.1317 | 1.1317 | 0 | 6.1503 | 0 | 0
2025-02-15 | 8:00 | 1.38 | 4.9107 | 1.38 | 3.5307 | 2.5 | 0 | 8.5253 | 0 | 1.0307
2025-02-15 | 8:30 | 1.38 | 4.9107 | 1.38 | 3.5307 | 2.5 | 0 | 10.9003 | 0 | 1.0307
2025-02-15 | 9:00 | 1.38 | 6.9252 | 1.38 | 5.5452 | 2.5 | 0 | 13.2753 | 0 | 3.0452
2025-02-15 | 9:30 | 1.38 | 6.9252 | 1.38 | 5.5452 | 2.5 | 0 | 15.6503 | 0 | 3.0452
2025-02-15 | 10:00 | 1.38 | 8.1763 | 1.38 | 6.7963 | 2.5 | 0 | 18.0253 | 0 | 4.2963
2025-02-15 | 10:30 | 1.38 | 8.1763 | 1.38 | 6.7963 | 1.026 | 0 | 19 | 0 | 5.7703
2025-02-15 | 11:00 | 1.38 | 8.8434 | 1.38 | 7.4634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4634
2025-02-15 | 11:30 | 1.38 | 8.8434 | 1.38 | 7.4634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4634
2025-02-15 | 12:00 | 1.38 | 8.7196 | 1.38 | 7.3396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3396
2025-02-15 | 12:30 | 1.38 | 8.7196 | 1.38 | 7.3396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3396
2025-02-15 | 13:00 | 1.38 | 7.8903 | 1.38 | 6.5103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5103
2025-02-15 | 13:30 | 1.38 | 7.8903 | 1.38 | 6.5103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5103
2025-02-15 | 14:00 | 1.38 | 6.3069 | 1.38 | 4.9269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9269
2025-02-15 | 14:30 | 1.38 | 6.3069 | 1.38 | 4.9269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9269
2025-02-15 | 15:00 | 1.38 | 4.4847 | 1.38 | 3.1047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1047
2025-02-15 | 15:30 | 1.38 | 4.4847 | 1.38 | 3.1047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1047
2025-02-15 | 16:00 | 1.38 | 2.2151 | 1.38 | 0.8351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8351
2025-02-15 | 16:30 | 1.38 | 2.2151 | 1.38 | 0.8351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8351
2025-02-15 | 17:00 | 1.38 | 0.0679 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3121 | 17.6189 | 0 | 0
2025-02-15 | 17:30 | 1.38 | 0.0679 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3121 | 16.2378 | 0 | 0
2025-02-15 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.422 | 0 | 0
2025-02-15 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.6062 | 0 | 0
2025-02-15 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.7904 | 0 | 0
2025-02-15 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.9746 | 0 | 0
2025-02-15 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.1588 | 0 | 0
2025-02-15 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.343 | 0 | 0
2025-02-15 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.2759 | 0 | 0 | 1.2759 | 4 | 0.4491 | 0
2025-02-15 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-15 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-15 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-15 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-15 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-16 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 6:00 | 1.15 | 0.1373 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0127 | 0
2025-02-16 | 6:30 | 1.15 | 0.1373 | 0.1373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0127 | 0
2025-02-16 | 7:00 | 1.15 | 2.7027 | 1.15 | 1.5527 | 1.5527 | 0 | 5.4751 | 0 | 0
2025-02-16 | 7:30 | 1.15 | 2.7027 | 1.15 | 1.5527 | 1.5527 | 0 | 6.9501 | 0 | 0
2025-02-16 | 8:00 | 1.38 | 4.9912 | 1.38 | 3.6112 | 2.5 | 0 | 9.3251 | 0 | 1.1112
2025-02-16 | 8:30 | 1.38 | 4.9912 | 1.38 | 3.6112 | 2.5 | 0 | 11.7001 | 0 | 1.1112
2025-02-16 | 9:00 | 1.38 | 6.0797 | 1.38 | 4.6997 | 2.5 | 0 | 14.0751 | 0 | 2.1997
2025-02-16 | 9:30 | 1.38 | 6.0797 | 1.38 | 4.6997 | 2.5 | 0 | 16.4501 | 0 | 2.1997
2025-02-16 | 10:00 | 1.38 | 9.1995 | 1.38 | 7.8195 | 2.5 | 0 | 18.8251 | 0 | 5.3195
2025-02-16 | 10:30 | 1.38 | 9.1995 | 1.38 | 7.8195 | 0.1841 | 0 | 19 | 0 | 7.6355
2025-02-16 | 11:00 | 1.38 | 9.2735 | 1.38 | 7.8935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8935
2025-02-16 | 11:30 | 1.38 | 9.2735 | 1.38 | 7.8935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8935
2025-02-16 | 12:00 | 1.38 | 8.9843 | 1.38 | 7.6043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6043
2025-02-16 | 12:30 | 1.38 | 8.9843 | 1.38 | 7.6043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6043
2025-02-16 | 13:00 | 1.38 | 8.2415 | 1.38 | 6.8615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8615
2025-02-16 | 13:30 | 1.38 | 8.2415 | 1.38 | 6.8615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8615
2025-02-16 | 14:00 | 1.38 | 6.4689 | 1.38 | 5.0889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0889
2025-02-16 | 14:30 | 1.38 | 6.4689 | 1.38 | 5.0889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0889
2025-02-16 | 15:00 | 1.38 | 4.45 | 1.38 | 3.07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.07
2025-02-16 | 15:30 | 1.38 | 4.45 | 1.38 | 3.07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.07
2025-02-16 | 16:00 | 1.38 | 1.9371 | 1.38 | 0.5571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5571
2025-02-16 | 16:30 | 1.38 | 1.9371 | 1.38 | 0.5571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5571
2025-02-16 | 17:00 | 1.38 | 0.0675 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3125 | 17.6184 | 0 | 0
2025-02-16 | 17:30 | 1.38 | 0.0675 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3125 | 16.2368 | 0 | 0
2025-02-16 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 14.421 | 0 | 0
2025-02-16 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.6052 | 0 | 0
2025-02-16 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.7894 | 0 | 0
2025-02-16 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.9736 | 0 | 0
2025-02-16 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.1578 | 0 | 0
2025-02-16 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.342 | 0 | 0
2025-02-16 | 21:00 | 1.725 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 1.2749 | 4 | 0.4501 | 0
2025-02-16 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-16 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-16 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-16 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-16 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-17 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-02-17 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-02-17 | 7:00 | 1.15 | 0.2728 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8772 | 0
2025-02-17 | 7:30 | 1.15 | 0.2728 | 0.2728 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8772 | 0
2025-02-17 | 8:00 | 2.3 | 0.4122 | 0.4122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8878 | 0
2025-02-17 | 8:30 | 2.3 | 0.4122 | 0.4122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8878 | 0
2025-02-17 | 9:00 | 2.3 | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2101 | 0
2025-02-17 | 9:30 | 2.3 | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2101 | 0
2025-02-17 | 10:00 | 2.3 | 1.6872 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6128 | 0
2025-02-17 | 10:30 | 2.3 | 1.6872 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6128 | 0
2025-02-17 | 11:00 | 2.3 | 2.4154 | 2.3 | 0.1154 | 0.1154 | 0 | 4.1096 | 0 | 0
2025-02-17 | 11:30 | 2.3 | 2.4154 | 2.3 | 0.1154 | 0.1154 | 0 | 4.2192 | 0 | 0
2025-02-17 | 12:00 | 2.3 | 1.4804 | 1.6886 | 0 | 0 | 0.2082 | 4 | 0.6114 | 0
2025-02-17 | 12:30 | 2.3 | 1.4804 | 1.4804 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8196 | 0
2025-02-17 | 13:00 | 2.3 | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1869 | 0
2025-02-17 | 13:30 | 2.3 | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1869 | 0
2025-02-17 | 14:00 | 2.3 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.488 | 0
2025-02-17 | 14:30 | 2.3 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.488 | 0
2025-02-17 | 15:00 | 2.3 | 0.5777 | 0.5777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7223 | 0
2025-02-17 | 15:30 | 2.3 | 0.5777 | 0.5777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7223 | 0
2025-02-17 | 16:00 | 2.3 | 0.1706 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1294 | 0
2025-02-17 | 16:30 | 2.3 | 0.1706 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1294 | 0
2025-02-17 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-17 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-17 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-17 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-18 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-02-18 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-02-18 | 7:00 | 1.15 | 0.2737 | 0.2737 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8763 | 0
2025-02-18 | 7:30 | 1.15 | 0.2737 | 0.2737 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8763 | 0
2025-02-18 | 8:00 | 2.3 | 0.6131 | 0.6131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6869 | 0
2025-02-18 | 8:30 | 2.3 | 0.6131 | 0.6131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6869 | 0
2025-02-18 | 9:00 | 2.3 | 0.7825 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5175 | 0
2025-02-18 | 9:30 | 2.3 | 0.7825 | 0.7825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5175 | 0
2025-02-18 | 10:00 | 2.3 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9485 | 0
2025-02-18 | 10:30 | 2.3 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9485 | 0
2025-02-18 | 11:00 | 2.3 | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0475 | 0
2025-02-18 | 11:30 | 2.3 | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0475 | 0
2025-02-18 | 12:00 | 2.3 | 0.7472 | 0.7472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5528 | 0
2025-02-18 | 12:30 | 2.3 | 0.7472 | 0.7472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5528 | 0
2025-02-18 | 13:00 | 2.3 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2838 | 0
2025-02-18 | 13:30 | 2.3 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2838 | 0
2025-02-18 | 14:00 | 2.3 | 0.6127 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6873 | 0
2025-02-18 | 14:30 | 2.3 | 0.6127 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6873 | 0
2025-02-18 | 15:00 | 2.3 | 0.4089 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8911 | 0
2025-02-18 | 15:30 | 2.3 | 0.4089 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8911 | 0
2025-02-18 | 16:00 | 2.3 | 0.2394 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0606 | 0
2025-02-18 | 16:30 | 2.3 | 0.2394 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0606 | 0
2025-02-18 | 17:00 | 2.3 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2657 | 0
2025-02-18 | 17:30 | 2.3 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2657 | 0
2025-02-18 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-18 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-19 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 6:00 | 1.15 | 0.1032 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0468 | 0
2025-02-19 | 6:30 | 1.15 | 0.1032 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0468 | 0
2025-02-19 | 7:00 | 1.15 | 2.5659 | 1.15 | 1.4159 | 1.4159 | 0 | 5.3451 | 0 | 0
2025-02-19 | 7:30 | 1.15 | 2.5659 | 1.15 | 1.4159 | 1.4159 | 0 | 6.6903 | 0 | 0
2025-02-19 | 8:00 | 2.3 | 5.2276 | 2.3 | 2.9276 | 2.5 | 0 | 9.0653 | 0 | 0.4276
2025-02-19 | 8:30 | 2.3 | 5.2276 | 2.3 | 2.9276 | 2.5 | 0 | 11.4403 | 0 | 0.4276
2025-02-19 | 9:00 | 2.3 | 7.2771 | 2.3 | 4.9771 | 2.5 | 0 | 13.8153 | 0 | 2.4771
2025-02-19 | 9:30 | 2.3 | 7.2771 | 2.3 | 4.9771 | 2.5 | 0 | 16.1903 | 0 | 2.4771
2025-02-19 | 10:00 | 2.3 | 8.5068 | 2.3 | 6.2068 | 2.5 | 0 | 18.5653 | 0 | 3.7068
2025-02-19 | 10:30 | 2.3 | 8.5068 | 2.3 | 6.2068 | 0.4576 | 0 | 19 | 0 | 5.7492
2025-02-19 | 11:00 | 2.3 | 9.2527 | 2.3 | 6.9527 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9527
2025-02-19 | 11:30 | 2.3 | 9.2527 | 2.3 | 6.9527 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9527
2025-02-19 | 12:00 | 2.3 | 9.0741 | 2.3 | 6.7741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7741
2025-02-19 | 12:30 | 2.3 | 9.0741 | 2.3 | 6.7741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7741
2025-02-19 | 13:00 | 2.3 | 8.2919 | 2.3 | 5.9919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9919
2025-02-19 | 13:30 | 2.3 | 8.2919 | 2.3 | 5.9919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9919
2025-02-19 | 14:00 | 2.3 | 6.2462 | 2.3 | 3.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9462
2025-02-19 | 14:30 | 2.3 | 6.2462 | 2.3 | 3.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9462
2025-02-19 | 15:00 | 2.3 | 2.8448 | 2.3 | 0.5448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5448
2025-02-19 | 15:30 | 2.3 | 2.8448 | 2.3 | 0.5448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5448
2025-02-19 | 16:00 | 2.3 | 1.5801 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7199 | 18.2422 | 0 | 0
2025-02-19 | 16:30 | 2.3 | 1.5801 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7199 | 17.4844 | 0 | 0
2025-02-19 | 17:00 | 2.3 | 0.1012 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1988 | 15.1699 | 0 | 0
2025-02-19 | 17:30 | 2.3 | 0.1012 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1988 | 12.8553 | 0 | 0
2025-02-19 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.0395 | 0 | 0
2025-02-19 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.2238 | 0 | 0
2025-02-19 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.408 | 0 | 0
2025-02-19 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.5922 | 0 | 0
2025-02-19 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.5126 | 0 | 0 | 1.5126 | 4 | 0.2124 | 0
2025-02-19 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-19 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-20 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 6:00 | 1.15 | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0132 | 0
2025-02-20 | 6:30 | 1.15 | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0132 | 0
2025-02-20 | 7:00 | 1.15 | 2.6756 | 1.15 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 5.4493 | 0 | 0
2025-02-20 | 7:30 | 1.15 | 2.6756 | 1.15 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 6.8987 | 0 | 0
2025-02-20 | 8:00 | 2.3 | 5.1518 | 2.3 | 2.8518 | 2.5 | 0 | 9.2737 | 0 | 0.3518
2025-02-20 | 8:30 | 2.3 | 5.1518 | 2.3 | 2.8518 | 2.5 | 0 | 11.6487 | 0 | 0.3518
2025-02-20 | 9:00 | 2.3 | 7.3476 | 2.3 | 5.0476 | 2.5 | 0 | 14.0237 | 0 | 2.5476
2025-02-20 | 9:30 | 2.3 | 7.3476 | 2.3 | 5.0476 | 2.5 | 0 | 16.3987 | 0 | 2.5476
2025-02-20 | 10:00 | 2.3 | 8.8263 | 2.3 | 6.5263 | 2.5 | 0 | 18.7737 | 0 | 4.0263
2025-02-20 | 10:30 | 2.3 | 8.8263 | 2.3 | 6.5263 | 0.2382 | 0 | 19 | 0 | 6.2881
2025-02-20 | 11:00 | 2.3 | 9.4398 | 2.3 | 7.1398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1398
2025-02-20 | 11:30 | 2.3 | 9.4398 | 2.3 | 7.1398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1398
2025-02-20 | 12:00 | 2.3 | 8.1752 | 2.3 | 5.8752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8752
2025-02-20 | 12:30 | 2.3 | 8.1752 | 2.3 | 5.8752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8752
2025-02-20 | 13:00 | 2.3 | 5.556 | 2.3 | 3.256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.256
2025-02-20 | 13:30 | 2.3 | 5.556 | 2.3 | 3.256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.256
2025-02-20 | 14:00 | 2.3 | 4.5239 | 2.3 | 2.2239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2239
2025-02-20 | 14:30 | 2.3 | 4.5239 | 2.3 | 2.2239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2239
2025-02-20 | 15:00 | 2.3 | 2.7533 | 2.3 | 0.4533 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4533
2025-02-20 | 15:30 | 2.3 | 2.7533 | 2.3 | 0.4533 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4533
2025-02-20 | 16:00 | 2.3 | 1.892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.408 | 18.5705 | 0 | 0
2025-02-20 | 16:30 | 2.3 | 1.892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.408 | 18.141 | 0 | 0
2025-02-20 | 17:00 | 2.3 | 0.0677 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2323 | 15.7912 | 0 | 0
2025-02-20 | 17:30 | 2.3 | 0.0677 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2323 | 13.4414 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.6256 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.8098 | 0 | 0
2025-02-20 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.994 | 0 | 0
2025-02-20 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1782 | 0 | 0
2025-02-20 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3625 | 0 | 0
2025-02-20 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.3443 | 0 | 0 | 0.3443 | 4 | 1.3807 | 0
2025-02-20 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-20 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-21 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 6:00 | 1.15 | 0.1711 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9789 | 0
2025-02-21 | 6:30 | 1.15 | 0.1711 | 0.1711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9789 | 0
2025-02-21 | 7:00 | 1.15 | 2.797 | 1.15 | 1.647 | 1.647 | 0 | 5.5646 | 0 | 0
2025-02-21 | 7:30 | 1.15 | 2.797 | 1.15 | 1.647 | 1.647 | 0 | 7.1293 | 0 | 0
2025-02-21 | 8:00 | 2.3 | 5.4016 | 2.3 | 3.1016 | 2.5 | 0 | 9.5043 | 0 | 0.6016
2025-02-21 | 8:30 | 2.3 | 5.4016 | 2.3 | 3.1016 | 2.5 | 0 | 11.8793 | 0 | 0.6016
2025-02-21 | 9:00 | 2.3 | 7.6158 | 2.3 | 5.3158 | 2.5 | 0 | 14.2543 | 0 | 2.8158
2025-02-21 | 9:30 | 2.3 | 7.6158 | 2.3 | 5.3158 | 2.5 | 0 | 16.6293 | 0 | 2.8158
2025-02-21 | 10:00 | 2.3 | 8.1288 | 2.3 | 5.8288 | 2.4955 | 0 | 19 | 0 | 3.3334
2025-02-21 | 10:30 | 2.3 | 8.1288 | 2.3 | 5.8288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8288
2025-02-21 | 11:00 | 2.3 | 7.8056 | 2.3 | 5.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5056
2025-02-21 | 11:30 | 2.3 | 7.8056 | 2.3 | 5.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5056
2025-02-21 | 12:00 | 2.3 | 7.8243 | 2.3 | 5.5243 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5243
2025-02-21 | 12:30 | 2.3 | 7.8243 | 2.3 | 5.5243 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5243
2025-02-21 | 13:00 | 2.3 | 8.5798 | 2.3 | 6.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2798
2025-02-21 | 13:30 | 2.3 | 8.5798 | 2.3 | 6.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2798
2025-02-21 | 14:00 | 2.3 | 6.8323 | 2.3 | 4.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5323
2025-02-21 | 14:30 | 2.3 | 6.8323 | 2.3 | 4.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5323
2025-02-21 | 15:00 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1351
2025-02-21 | 15:30 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1351
2025-02-21 | 16:00 | 2.3 | 1.8313 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4687 | 18.5066 | 0 | 0
2025-02-21 | 16:30 | 2.3 | 1.8313 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4687 | 18.0132 | 0 | 0
2025-02-21 | 17:00 | 2.3 | 0.1014 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1986 | 15.6989 | 0 | 0
2025-02-21 | 17:30 | 2.3 | 0.1014 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1986 | 13.3845 | 0 | 0
2025-02-21 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5687 | 0 | 0
2025-02-21 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.753 | 0 | 0
2025-02-21 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9372 | 0 | 0
2025-02-21 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1214 | 0 | 0
2025-02-21 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3056 | 0 | 0
2025-02-21 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.2903 | 4 | 1.4347 | 0
2025-02-21 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-21 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-22 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 6:00 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0818 | 0
2025-02-22 | 6:30 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0818 | 0
2025-02-22 | 7:00 | 1.15 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8104 | 0
2025-02-22 | 7:30 | 1.15 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8104 | 0
2025-02-22 | 8:00 | 1.38 | 0.3398 | 0.3398 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0402 | 0
2025-02-22 | 8:30 | 1.38 | 0.3398 | 0.3398 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0402 | 0
2025-02-22 | 9:00 | 1.38 | 0.6444 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7356 | 0
2025-02-22 | 9:30 | 1.38 | 0.6444 | 0.6444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7356 | 0
2025-02-22 | 10:00 | 1.38 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.034 | 0
2025-02-22 | 10:30 | 1.38 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.034 | 0
2025-02-22 | 11:00 | 1.38 | 2.5627 | 1.38 | 1.1827 | 1.1827 | 0 | 5.1236 | 0 | 0
2025-02-22 | 11:30 | 1.38 | 2.5627 | 1.38 | 1.1827 | 1.1827 | 0 | 6.2471 | 0 | 0
2025-02-22 | 12:00 | 1.38 | 2.3496 | 1.38 | 0.9696 | 0.9696 | 0 | 7.1683 | 0 | 0
2025-02-22 | 12:30 | 1.38 | 2.3496 | 1.38 | 0.9696 | 0.9696 | 0 | 8.0894 | 0 | 0
2025-02-22 | 13:00 | 1.38 | 1.9256 | 1.38 | 0.5456 | 0.5456 | 0 | 8.6077 | 0 | 0
2025-02-22 | 13:30 | 1.38 | 1.9256 | 1.38 | 0.5456 | 0.5456 | 0 | 9.1261 | 0 | 0
2025-02-22 | 14:00 | 1.38 | 1.5337 | 1.38 | 0.1537 | 0.1537 | 0 | 9.2721 | 0 | 0
2025-02-22 | 14:30 | 1.38 | 1.5337 | 1.38 | 0.1537 | 0.1537 | 0 | 9.4181 | 0 | 0
2025-02-22 | 15:00 | 1.38 | 1.3351 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0449 | 9.3709 | 0 | 0
2025-02-22 | 15:30 | 1.38 | 1.3351 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0449 | 9.3237 | 0 | 0
2025-02-22 | 16:00 | 1.38 | 0.6384 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7416 | 8.543 | 0 | 0
2025-02-22 | 16:30 | 1.38 | 0.6384 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7416 | 7.7624 | 0 | 0
2025-02-22 | 17:00 | 1.38 | 0.0338 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3462 | 6.3453 | 0 | 0
2025-02-22 | 17:30 | 1.38 | 0.0338 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3462 | 4.9283 | 0 | 0
2025-02-22 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0.8819 | 0 | 0 | 0.8819 | 4 | 0.8431 | 0
2025-02-22 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-22 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-23 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 6:00 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1161 | 0
2025-02-23 | 6:30 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1161 | 0
2025-02-23 | 7:00 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6127 | 0
2025-02-23 | 7:30 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6127 | 0
2025-02-23 | 8:00 | 1.38 | 2.4967 | 1.38 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 5.0608 | 0 | 0
2025-02-23 | 8:30 | 1.38 | 2.4967 | 1.38 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 6.1216 | 0 | 0
2025-02-23 | 9:00 | 1.38 | 3.8438 | 1.38 | 2.4638 | 2.4638 | 0 | 8.4622 | 0 | 0
2025-02-23 | 9:30 | 1.38 | 3.8438 | 1.38 | 2.4638 | 2.4638 | 0 | 10.8028 | 0 | 0
2025-02-23 | 10:00 | 1.38 | 6.9127 | 1.38 | 5.5327 | 2.5 | 0 | 13.1778 | 0 | 3.0327
2025-02-23 | 10:30 | 1.38 | 6.9127 | 1.38 | 5.5327 | 2.5 | 0 | 15.5528 | 0 | 3.0327
2025-02-23 | 11:00 | 1.38 | 7.7991 | 1.38 | 6.4191 | 2.5 | 0 | 17.9278 | 0 | 3.9191
2025-02-23 | 11:30 | 1.38 | 7.7991 | 1.38 | 6.4191 | 1.1286 | 0 | 19 | 0 | 5.2905
2025-02-23 | 12:00 | 1.38 | 7.3093 | 1.38 | 5.9293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9293
2025-02-23 | 12:30 | 1.38 | 7.3093 | 1.38 | 5.9293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9293
2025-02-23 | 13:00 | 1.38 | 5.5816 | 1.38 | 4.2016 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2016
2025-02-23 | 13:30 | 1.38 | 5.5816 | 1.38 | 4.2016 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2016
2025-02-23 | 14:00 | 1.38 | 5.0548 | 1.38 | 3.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6748
2025-02-23 | 14:30 | 1.38 | 5.0548 | 1.38 | 3.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6748
2025-02-23 | 15:00 | 1.38 | 2.1681 | 1.38 | 0.7881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7881
2025-02-23 | 15:30 | 1.38 | 2.1681 | 1.38 | 0.7881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7881
2025-02-23 | 16:00 | 1.38 | 0.5266 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8534 | 18.1017 | 0 | 0
2025-02-23 | 16:30 | 1.38 | 0.5266 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8534 | 17.2034 | 0 | 0
2025-02-23 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 15.7508 | 0 | 0
2025-02-23 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.2982 | 0 | 0
2025-02-23 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4824 | 0 | 0
2025-02-23 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6666 | 0 | 0
2025-02-23 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8508 | 0 | 0
2025-02-23 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.035 | 0 | 0
2025-02-23 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2192 | 0 | 0
2025-02-23 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.1583 | 0 | 0 | 1.1583 | 4 | 0.5667 | 0
2025-02-23 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-23 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-24 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 6:00 | 1.15 | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0491 | 0
2025-02-24 | 6:30 | 1.15 | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0491 | 0
2025-02-24 | 7:00 | 1.15 | 0.7016 | 0.7016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4484 | 0
2025-02-24 | 7:30 | 1.15 | 0.7016 | 0.7016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4484 | 0
2025-02-24 | 8:00 | 2.3 | 1.6653 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6347 | 0
2025-02-24 | 8:30 | 2.3 | 1.6653 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6347 | 0
2025-02-24 | 9:00 | 2.3 | 2.8812 | 2.3 | 0.5812 | 0.5812 | 0 | 4.5521 | 0 | 0
2025-02-24 | 9:30 | 2.3 | 2.8812 | 2.3 | 0.5812 | 0.5812 | 0 | 5.1042 | 0 | 0
2025-02-24 | 10:00 | 2.3 | 3.3538 | 2.3 | 1.0538 | 1.0538 | 0 | 6.1053 | 0 | 0
2025-02-24 | 10:30 | 2.3 | 3.3538 | 2.3 | 1.0538 | 1.0538 | 0 | 7.1064 | 0 | 0
2025-02-24 | 11:00 | 2.3 | 1.6794 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6206 | 6.4531 | 0 | 0
2025-02-24 | 11:30 | 2.3 | 1.6794 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6206 | 5.7999 | 0 | 0
2025-02-24 | 12:00 | 2.3 | 3.0857 | 2.3 | 0.7857 | 0.7857 | 0 | 6.5463 | 0 | 0
2025-02-24 | 12:30 | 2.3 | 3.0857 | 2.3 | 0.7857 | 0.7857 | 0 | 7.2927 | 0 | 0
2025-02-24 | 13:00 | 2.3 | 2.543 | 2.3 | 0.243 | 0.243 | 0 | 7.5235 | 0 | 0
2025-02-24 | 13:30 | 2.3 | 2.543 | 2.3 | 0.243 | 0.243 | 0 | 7.7543 | 0 | 0
2025-02-24 | 14:00 | 2.3 | 2.2255 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0745 | 7.6759 | 0 | 0
2025-02-24 | 14:30 | 2.3 | 2.2255 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0745 | 7.5974 | 0 | 0
2025-02-24 | 15:00 | 2.3 | 0.9252 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3748 | 6.1503 | 0 | 0
2025-02-24 | 15:30 | 2.3 | 0.9252 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3748 | 4.7032 | 0 | 0
2025-02-24 | 16:00 | 2.3 | 0.6638 | 1.3319 | 0 | 0 | 0.6681 | 4 | 0.9681 | 0
2025-02-24 | 16:30 | 2.3 | 0.6638 | 0.6638 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6362 | 0
2025-02-24 | 17:00 | 2.3 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2332 | 0
2025-02-24 | 17:30 | 2.3 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2332 | 0
2025-02-24 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-24 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-25 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 6:00 | 1.15 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0825 | 0
2025-02-25 | 6:30 | 1.15 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0825 | 0
2025-02-25 | 7:00 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6127 | 0
2025-02-25 | 7:30 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6127 | 0
2025-02-25 | 8:00 | 2.3 | 1.9453 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3547 | 0
2025-02-25 | 8:30 | 2.3 | 1.9453 | 1.9453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3547 | 0
2025-02-25 | 9:00 | 2.3 | 4.3427 | 2.3 | 2.0427 | 2.0427 | 0 | 5.9405 | 0 | 0
2025-02-25 | 9:30 | 2.3 | 4.3427 | 2.3 | 2.0427 | 2.0427 | 0 | 7.8811 | 0 | 0
2025-02-25 | 10:00 | 2.3 | 5.0805 | 2.3 | 2.7805 | 2.5 | 0 | 10.2561 | 0 | 0.2805
2025-02-25 | 10:30 | 2.3 | 5.0805 | 2.3 | 2.7805 | 2.5 | 0 | 12.6311 | 0 | 0.2805
2025-02-25 | 11:00 | 2.3 | 5.9513 | 2.3 | 3.6513 | 2.5 | 0 | 15.0061 | 0 | 1.1513
2025-02-25 | 11:30 | 2.3 | 5.9513 | 2.3 | 3.6513 | 2.5 | 0 | 17.3811 | 0 | 1.1513
2025-02-25 | 12:00 | 2.3 | 5.3057 | 2.3 | 3.0057 | 1.7041 | 0 | 19 | 0 | 1.3016
2025-02-25 | 12:30 | 2.3 | 5.3057 | 2.3 | 3.0057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0057
2025-02-25 | 13:00 | 2.3 | 5.3942 | 2.3 | 3.0942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0942
2025-02-25 | 13:30 | 2.3 | 5.3942 | 2.3 | 3.0942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0942
2025-02-25 | 14:00 | 2.3 | 5.7757 | 2.3 | 3.4757 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4757
2025-02-25 | 14:30 | 2.3 | 5.7757 | 2.3 | 3.4757 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4757
2025-02-25 | 15:00 | 2.3 | 2.8489 | 2.3 | 0.5489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5489
2025-02-25 | 15:30 | 2.3 | 2.8489 | 2.3 | 0.5489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5489
2025-02-25 | 16:00 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 17.5003 | 0 | 0
2025-02-25 | 16:30 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 16.0006 | 0 | 0
2025-02-25 | 17:00 | 2.3 | 0.0335 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2665 | 13.6148 | 0 | 0
2025-02-25 | 17:30 | 2.3 | 0.0335 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2665 | 11.229 | 0 | 0
2025-02-25 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.4132 | 0 | 0
2025-02-25 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.5974 | 0 | 0
2025-02-25 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.7816 | 0 | 0
2025-02-25 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.6925 | 0 | 0 | 1.6925 | 4 | 0.0325 | 0
2025-02-25 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-25 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-26 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-02-26 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-02-26 | 7:00 | 1.15 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0148 | 0
2025-02-26 | 7:30 | 1.15 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0148 | 0
2025-02-26 | 8:00 | 2.3 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0632 | 0
2025-02-26 | 8:30 | 2.3 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0632 | 0
2025-02-26 | 9:00 | 2.3 | 0.3715 | 0.3715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9285 | 0
2025-02-26 | 9:30 | 2.3 | 0.3715 | 0.3715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9285 | 0
2025-02-26 | 10:00 | 2.3 | 0.8732 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4268 | 0
2025-02-26 | 10:30 | 2.3 | 0.8732 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4268 | 0
2025-02-26 | 11:00 | 2.3 | 0.9075 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3925 | 0
2025-02-26 | 11:30 | 2.3 | 0.9075 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3925 | 0
2025-02-26 | 12:00 | 2.3 | 1.2075 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0925 | 0
2025-02-26 | 12:30 | 2.3 | 1.2075 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0925 | 0
2025-02-26 | 13:00 | 2.3 | 0.9078 | 0.9078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3922 | 0
2025-02-26 | 13:30 | 2.3 | 0.9078 | 0.9078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3922 | 0
2025-02-26 | 14:00 | 2.3 | 0.5399 | 0.5399 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7601 | 0
2025-02-26 | 14:30 | 2.3 | 0.5399 | 0.5399 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7601 | 0
2025-02-26 | 15:00 | 2.3 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0292 | 0
2025-02-26 | 15:30 | 2.3 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0292 | 0
2025-02-26 | 16:00 | 2.3 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1306 | 0
2025-02-26 | 16:30 | 2.3 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1306 | 0
2025-02-26 | 17:00 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2661 | 0
2025-02-26 | 17:30 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2661 | 0
2025-02-26 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-26 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-27 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 6:00 | 1.15 | 0.3733 | 0.3733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7767 | 0
2025-02-27 | 6:30 | 1.15 | 0.3733 | 0.3733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7767 | 0
2025-02-27 | 7:00 | 1.15 | 3.208 | 1.15 | 2.058 | 2.058 | 0 | 5.9551 | 0 | 0
2025-02-27 | 7:30 | 1.15 | 3.208 | 1.15 | 2.058 | 2.058 | 0 | 7.9102 | 0 | 0
2025-02-27 | 8:00 | 2.3 | 5.5094 | 2.3 | 3.2094 | 2.5 | 0 | 10.2852 | 0 | 0.7094
2025-02-27 | 8:30 | 2.3 | 5.5094 | 2.3 | 3.2094 | 2.5 | 0 | 12.6602 | 0 | 0.7094
2025-02-27 | 9:00 | 2.3 | 6.5576 | 2.3 | 4.2576 | 2.5 | 0 | 15.0352 | 0 | 1.7576
2025-02-27 | 9:30 | 2.3 | 6.5576 | 2.3 | 4.2576 | 2.5 | 0 | 17.4102 | 0 | 1.7576
2025-02-27 | 10:00 | 2.3 | 6.2205 | 2.3 | 3.9205 | 1.6735 | 0 | 19 | 0 | 2.247
2025-02-27 | 10:30 | 2.3 | 6.2205 | 2.3 | 3.9205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9205
2025-02-27 | 11:00 | 2.3 | 6.516 | 2.3 | 4.216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.216
2025-02-27 | 11:30 | 2.3 | 6.516 | 2.3 | 4.216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.216
2025-02-27 | 12:00 | 2.3 | 9.0616 | 2.3 | 6.7616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7616
2025-02-27 | 12:30 | 2.3 | 9.0616 | 2.3 | 6.7616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7616
2025-02-27 | 13:00 | 2.3 | 8.5386 | 2.3 | 6.2386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2386
2025-02-27 | 13:30 | 2.3 | 8.5386 | 2.3 | 6.2386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2386
2025-02-27 | 14:00 | 2.3 | 3.5325 | 2.3 | 1.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2325
2025-02-27 | 14:30 | 2.3 | 3.5325 | 2.3 | 1.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2325
2025-02-27 | 15:00 | 2.3 | 3.9809 | 2.3 | 1.6809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6809
2025-02-27 | 15:30 | 2.3 | 3.9809 | 2.3 | 1.6809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6809
2025-02-27 | 16:00 | 2.3 | 2.5659 | 2.3 | 0.2659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2659
2025-02-27 | 16:30 | 2.3 | 2.5659 | 2.3 | 0.2659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2659
2025-02-27 | 17:00 | 2.3 | 0.1348 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1652 | 16.7209 | 0 | 0
2025-02-27 | 17:30 | 2.3 | 0.1348 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1652 | 14.4417 | 0 | 0
2025-02-27 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 12.6259 | 0 | 0
2025-02-27 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.8101 | 0 | 0
2025-02-27 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.9943 | 0 | 0
2025-02-27 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.1785 | 0 | 0
2025-02-27 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.3628 | 0 | 0
2025-02-27 | 20:30 | 1.725 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946 | 4 | 0.4304 | 0
2025-02-27 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-27 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-28 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 6:00 | 1.15 | 0.4427 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7073 | 0
2025-02-28 | 6:30 | 1.15 | 0.4427 | 0.4427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7073 | 0
2025-02-28 | 7:00 | 1.15 | 1.6779 | 1.15 | 0.5279 | 0.5279 | 0 | 4.5015 | 0 | 0
2025-02-28 | 7:30 | 1.15 | 1.6779 | 1.15 | 0.5279 | 0.5279 | 0 | 5.003 | 0 | 0
2025-02-28 | 8:00 | 2.3 | 5.2666 | 2.3 | 2.9666 | 2.5 | 0 | 7.378 | 0 | 0.4666
2025-02-28 | 8:30 | 2.3 | 5.2666 | 2.3 | 2.9666 | 2.5 | 0 | 9.753 | 0 | 0.4666
2025-02-28 | 9:00 | 2.3 | 7.6579 | 2.3 | 5.3579 | 2.5 | 0 | 12.128 | 0 | 2.8579
2025-02-28 | 9:30 | 2.3 | 7.6579 | 2.3 | 5.3579 | 2.5 | 0 | 14.503 | 0 | 2.8579
2025-02-28 | 10:00 | 2.3 | 8.9578 | 2.3 | 6.6578 | 2.5 | 0 | 16.878 | 0 | 4.1578
2025-02-28 | 10:30 | 2.3 | 8.9578 | 2.3 | 6.6578 | 2.2336 | 0 | 19 | 0 | 4.4242
2025-02-28 | 11:00 | 2.3 | 9.4909 | 2.3 | 7.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1909
2025-02-28 | 11:30 | 2.3 | 9.4909 | 2.3 | 7.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1909
2025-02-28 | 12:00 | 2.3 | 9.2815 | 2.3 | 6.9815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9815
2025-02-28 | 12:30 | 2.3 | 9.2815 | 2.3 | 6.9815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9815
2025-02-28 | 13:00 | 2.3 | 8.3972 | 2.3 | 6.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0972
2025-02-28 | 13:30 | 2.3 | 8.3972 | 2.3 | 6.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0972
2025-02-28 | 14:00 | 2.3 | 6.8807 | 2.3 | 4.5807 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5807
2025-02-28 | 14:30 | 2.3 | 6.8807 | 2.3 | 4.5807 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5807
2025-02-28 | 15:00 | 2.3 | 4.2824 | 2.3 | 1.9824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9824
2025-02-28 | 15:30 | 2.3 | 4.2824 | 2.3 | 1.9824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9824
2025-02-28 | 16:00 | 2.3 | 2.0179 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2821 | 18.7031 | 0 | 0
2025-02-28 | 16:30 | 2.3 | 2.0179 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2821 | 18.4062 | 0 | 0
2025-02-28 | 17:00 | 2.3 | 0.1013 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1987 | 16.0918 | 0 | 0
2025-02-28 | 17:30 | 2.3 | 0.1013 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1987 | 13.7774 | 0 | 0
2025-02-28 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.9616 | 0 | 0
2025-02-28 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.1458 | 0 | 0
2025-02-28 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.33 | 0 | 0
2025-02-28 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5142 | 0 | 0
2025-02-28 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6984 | 0 | 0
2025-02-28 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.6635 | 0 | 0 | 0.6635 | 4 | 1.0615 | 0
2025-02-28 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-02-28 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-03-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 6:00 | 1 | 0.4777 | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5223 | 0
2025-03-01 | 6:30 | 1 | 0.4777 | 0.4777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5223 | 0
2025-03-01 | 7:00 | 1 | 3.1946 | 1 | 2.1946 | 2.1946 | 0 | 6.0848 | 0 | 0
2025-03-01 | 7:30 | 1 | 3.1946 | 1 | 2.1946 | 2.1946 | 0 | 8.1697 | 0 | 0
2025-03-01 | 8:00 | 1.2 | 5.5099 | 1.2 | 4.3099 | 2.5 | 0 | 10.5447 | 0 | 1.8099
2025-03-01 | 8:30 | 1.2 | 5.5099 | 1.2 | 4.3099 | 2.5 | 0 | 12.9197 | 0 | 1.8099
2025-03-01 | 9:00 | 1.2 | 5.8852 | 1.2 | 4.6852 | 2.5 | 0 | 15.2947 | 0 | 2.1852
2025-03-01 | 9:30 | 1.2 | 5.8852 | 1.2 | 4.6852 | 2.5 | 0 | 17.6697 | 0 | 2.1852
2025-03-01 | 10:00 | 1.2 | 3.3909 | 1.2 | 2.1909 | 1.4004 | 0 | 19 | 0 | 0.7905
2025-03-01 | 10:30 | 1.2 | 3.3909 | 1.2 | 2.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1909
2025-03-01 | 11:00 | 1.2 | 3.4827 | 1.2 | 2.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2827
2025-03-01 | 11:30 | 1.2 | 3.4827 | 1.2 | 2.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2827
2025-03-01 | 12:00 | 1.2 | 5.2435 | 1.2 | 4.0435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0435
2025-03-01 | 12:30 | 1.2 | 5.2435 | 1.2 | 4.0435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0435
2025-03-01 | 13:00 | 1.2 | 6.9636 | 1.2 | 5.7636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7636
2025-03-01 | 13:30 | 1.2 | 6.9636 | 1.2 | 5.7636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7636
2025-03-01 | 14:00 | 1.2 | 4.7656 | 1.2 | 3.5656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5656
2025-03-01 | 14:30 | 1.2 | 4.7656 | 1.2 | 3.5656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5656
2025-03-01 | 15:00 | 1.2 | 4.0666 | 1.2 | 2.8666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8666
2025-03-01 | 15:30 | 1.2 | 4.0666 | 1.2 | 2.8666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8666
2025-03-01 | 16:00 | 1.2 | 1.4799 | 1.2 | 0.2799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2799
2025-03-01 | 16:30 | 1.2 | 1.4799 | 1.2 | 0.2799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2799
2025-03-01 | 17:00 | 1.2 | 0.1007 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0993 | 17.8429 | 0 | 0
2025-03-01 | 17:30 | 1.2 | 0.1007 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0993 | 16.6857 | 0 | 0
2025-03-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.1068 | 0 | 0
2025-03-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5279 | 0 | 0
2025-03-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9489 | 0 | 0
2025-03-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.37 | 0 | 0
2025-03-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.791 | 0 | 0
2025-03-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2121 | 0 | 0
2025-03-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6331 | 0 | 0
2025-03-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0542 | 0 | 0
2025-03-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.0515 | 0 | 0 | 0.0515 | 4 | 1.4485 | 0
2025-03-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 6:00 | 1 | 0.0679 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9321 | 0
2025-03-02 | 6:30 | 1 | 0.0679 | 0.0679 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9321 | 0
2025-03-02 | 7:00 | 1 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.527 | 0
2025-03-02 | 7:30 | 1 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.527 | 0
2025-03-02 | 8:00 | 1.2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4253 | 0
2025-03-02 | 8:30 | 1.2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4253 | 0
2025-03-02 | 9:00 | 1.2 | 1.3379 | 1.2 | 0.1379 | 0.1379 | 0 | 4.131 | 0 | 0
2025-03-02 | 9:30 | 1.2 | 1.3379 | 1.2 | 0.1379 | 0.1379 | 0 | 4.2619 | 0 | 0
2025-03-02 | 10:00 | 1.2 | 1.8619 | 1.2 | 0.6619 | 0.6619 | 0 | 4.8908 | 0 | 0
2025-03-02 | 10:30 | 1.2 | 1.8619 | 1.2 | 0.6619 | 0.6619 | 0 | 5.5196 | 0 | 0
2025-03-02 | 11:00 | 1.2 | 2.3787 | 1.2 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 6.6394 | 0 | 0
2025-03-02 | 11:30 | 1.2 | 2.3787 | 1.2 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 7.7592 | 0 | 0
2025-03-02 | 12:00 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0.6251 | 0 | 8.3531 | 0 | 0
2025-03-02 | 12:30 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0.6251 | 0 | 8.9469 | 0 | 0
2025-03-02 | 13:00 | 1.2 | 0.8721 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3279 | 8.6017 | 0 | 0
2025-03-02 | 13:30 | 1.2 | 0.8721 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3279 | 8.2565 | 0 | 0
2025-03-02 | 14:00 | 1.2 | 1.1373 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0627 | 8.1905 | 0 | 0
2025-03-02 | 14:30 | 1.2 | 1.1373 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0627 | 8.1245 | 0 | 0
2025-03-02 | 15:00 | 1.2 | 0.7708 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4292 | 7.6727 | 0 | 0
2025-03-02 | 15:30 | 1.2 | 0.7708 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4292 | 7.2209 | 0 | 0
2025-03-02 | 16:00 | 1.2 | 0.3031 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8969 | 6.2768 | 0 | 0
2025-03-02 | 16:30 | 1.2 | 0.3031 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8969 | 5.3327 | 0 | 0
2025-03-02 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 4.0695 | 0 | 0
2025-03-02 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0.0661 | 0 | 0 | 0.0661 | 4 | 1.1339 | 0
2025-03-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 6:00 | 1 | 1.0563 | 1 | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 4.0535 | 0 | 0
2025-03-03 | 6:30 | 1 | 1.0563 | 1 | 0.0563 | 0.0563 | 0 | 4.1069 | 0 | 0
2025-03-03 | 7:00 | 1 | 3.5157 | 1 | 2.5157 | 2.5 | 0 | 6.4819 | 0 | 0.0157
2025-03-03 | 7:30 | 1 | 3.5157 | 1 | 2.5157 | 2.5 | 0 | 8.8569 | 0 | 0.0157
2025-03-03 | 8:00 | 2 | 5.9096 | 2 | 3.9096 | 2.5 | 0 | 11.2319 | 0 | 1.4096
2025-03-03 | 8:30 | 2 | 5.9096 | 2 | 3.9096 | 2.5 | 0 | 13.6069 | 0 | 1.4096
2025-03-03 | 9:00 | 2 | 7.8965 | 2 | 5.8965 | 2.5 | 0 | 15.9819 | 0 | 3.3965
2025-03-03 | 9:30 | 2 | 7.8965 | 2 | 5.8965 | 2.5 | 0 | 18.3569 | 0 | 3.3965
2025-03-03 | 10:00 | 2 | 9.198 | 2 | 7.198 | 0.6769 | 0 | 19 | 0 | 6.5211
2025-03-03 | 10:30 | 2 | 9.198 | 2 | 7.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.198
2025-03-03 | 11:00 | 2 | 7.5683 | 2 | 5.5683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5683
2025-03-03 | 11:30 | 2 | 7.5683 | 2 | 5.5683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5683
2025-03-03 | 12:00 | 2 | 8.8065 | 2 | 6.8065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8065
2025-03-03 | 12:30 | 2 | 8.8065 | 2 | 6.8065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8065
2025-03-03 | 13:00 | 2 | 8.5133 | 2 | 6.5133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5133
2025-03-03 | 13:30 | 2 | 8.5133 | 2 | 6.5133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5133
2025-03-03 | 14:00 | 2 | 3.9693 | 2 | 1.9693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9693
2025-03-03 | 14:30 | 2 | 3.9693 | 2 | 1.9693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9693
2025-03-03 | 15:00 | 2 | 2.8219 | 2 | 0.8219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8219
2025-03-03 | 15:30 | 2 | 2.8219 | 2 | 0.8219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8219
2025-03-03 | 16:00 | 2 | 1.7953 | 2 | 0 | 0 | 0.2047 | 18.7845 | 0 | 0
2025-03-03 | 16:30 | 2 | 1.7953 | 2 | 0 | 0 | 0.2047 | 18.569 | 0 | 0
2025-03-03 | 17:00 | 2 | 0.168 | 2 | 0 | 0 | 1.832 | 16.6405 | 0 | 0
2025-03-03 | 17:30 | 2 | 0.168 | 2 | 0 | 0 | 1.832 | 14.712 | 0 | 0
2025-03-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1331 | 0 | 0
2025-03-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5541 | 0 | 0
2025-03-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9752 | 0 | 0
2025-03-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3962 | 0 | 0
2025-03-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8173 | 0 | 0
2025-03-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2383 | 0 | 0
2025-03-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 1.1764 | 4 | 0.3236 | 0
2025-03-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 6:00 | 1 | 0.3071 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6929 | 0
2025-03-04 | 6:30 | 1 | 0.3071 | 0.3071 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6929 | 0
2025-03-04 | 7:00 | 1 | 2.6403 | 1 | 1.6403 | 1.6403 | 0 | 5.5583 | 0 | 0
2025-03-04 | 7:30 | 1 | 2.6403 | 1 | 1.6403 | 1.6403 | 0 | 7.1165 | 0 | 0
2025-03-04 | 8:00 | 2 | 3.9893 | 2 | 1.9893 | 1.9893 | 0 | 9.0064 | 0 | 0
2025-03-04 | 8:30 | 2 | 3.9893 | 2 | 1.9893 | 1.9893 | 0 | 10.8963 | 0 | 0
2025-03-04 | 9:00 | 2 | 5.3366 | 2 | 3.3366 | 2.5 | 0 | 13.2713 | 0 | 0.8366
2025-03-04 | 9:30 | 2 | 5.3366 | 2 | 3.3366 | 2.5 | 0 | 15.6463 | 0 | 0.8366
2025-03-04 | 10:00 | 2 | 3.9956 | 2 | 1.9956 | 1.9956 | 0 | 17.5421 | 0 | 0
2025-03-04 | 10:30 | 2 | 3.9956 | 2 | 1.9956 | 1.5346 | 0 | 19 | 0 | 0.461
2025-03-04 | 11:00 | 2 | 4.9799 | 2 | 2.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9799
2025-03-04 | 11:30 | 2 | 4.9799 | 2 | 2.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9799
2025-03-04 | 12:00 | 2 | 5.0524 | 2 | 3.0524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0524
2025-03-04 | 12:30 | 2 | 5.0524 | 2 | 3.0524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0524
2025-03-04 | 13:00 | 2 | 6.9248 | 2 | 4.9248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9248
2025-03-04 | 13:30 | 2 | 6.9248 | 2 | 4.9248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9248
2025-03-04 | 14:00 | 2 | 7.0606 | 2 | 5.0606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0606
2025-03-04 | 14:30 | 2 | 7.0606 | 2 | 5.0606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0606
2025-03-04 | 15:00 | 2 | 2.9506 | 2 | 0.9506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9506
2025-03-04 | 15:30 | 2 | 2.9506 | 2 | 0.9506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9506
2025-03-04 | 16:00 | 2 | 2.3477 | 2 | 0.3477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3477
2025-03-04 | 16:30 | 2 | 2.3477 | 2 | 0.3477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3477
2025-03-04 | 17:00 | 2 | 0.3656 | 2 | 0 | 0 | 1.6344 | 17.2796 | 0 | 0
2025-03-04 | 17:30 | 2 | 0.3656 | 2 | 0 | 0 | 1.6344 | 15.5592 | 0 | 0
2025-03-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9802 | 0 | 0
2025-03-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4013 | 0 | 0
2025-03-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8223 | 0 | 0
2025-03-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2434 | 0 | 0
2025-03-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6644 | 0 | 0
2025-03-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0855 | 0 | 0
2025-03-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5065 | 0 | 0
2025-03-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.4812 | 0 | 0 | 0.4812 | 4 | 1.0188 | 0
2025-03-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 6:00 | 1 | 1.0143 | 1 | 0.0143 | 0.0143 | 0 | 4.0136 | 0 | 0
2025-03-05 | 6:30 | 1 | 1.0143 | 1 | 0.0143 | 0.0143 | 0 | 4.0272 | 0 | 0
2025-03-05 | 7:00 | 1 | 3.1712 | 1 | 2.1712 | 2.1712 | 0 | 6.0899 | 0 | 0
2025-03-05 | 7:30 | 1 | 3.1712 | 1 | 2.1712 | 2.1712 | 0 | 8.1525 | 0 | 0
2025-03-05 | 8:00 | 2 | 5.6039 | 2 | 3.6039 | 2.5 | 0 | 10.5275 | 0 | 1.1039
2025-03-05 | 8:30 | 2 | 5.6039 | 2 | 3.6039 | 2.5 | 0 | 12.9025 | 0 | 1.1039
2025-03-05 | 9:00 | 2 | 7.4944 | 2 | 5.4944 | 2.5 | 0 | 15.2775 | 0 | 2.9944
2025-03-05 | 9:30 | 2 | 7.4944 | 2 | 5.4944 | 2.5 | 0 | 17.6525 | 0 | 2.9944
2025-03-05 | 10:00 | 2 | 9.1615 | 2 | 7.1615 | 1.4184 | 0 | 19 | 0 | 5.7431
2025-03-05 | 10:30 | 2 | 9.1615 | 2 | 7.1615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1615
2025-03-05 | 11:00 | 2 | 8.7284 | 2 | 6.7284 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7284
2025-03-05 | 11:30 | 2 | 8.7284 | 2 | 6.7284 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7284
2025-03-05 | 12:00 | 2 | 9.7607 | 2 | 7.7607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7607
2025-03-05 | 12:30 | 2 | 9.7607 | 2 | 7.7607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7607
2025-03-05 | 13:00 | 2 | 7.8167 | 2 | 5.8167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8167
2025-03-05 | 13:30 | 2 | 7.8167 | 2 | 5.8167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8167
2025-03-05 | 14:00 | 2 | 4.9585 | 2 | 2.9585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9585
2025-03-05 | 14:30 | 2 | 4.9585 | 2 | 2.9585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9585
2025-03-05 | 15:00 | 2 | 2.919 | 2 | 0.919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.919
2025-03-05 | 15:30 | 2 | 2.919 | 2 | 0.919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.919
2025-03-05 | 16:00 | 2 | 1.2302 | 2 | 0 | 0 | 0.7698 | 18.1897 | 0 | 0
2025-03-05 | 16:30 | 2 | 1.2302 | 2 | 0 | 0 | 0.7698 | 17.3793 | 0 | 0
2025-03-05 | 17:00 | 2 | 0.0995 | 2 | 0 | 0 | 1.9005 | 15.3788 | 0 | 0
2025-03-05 | 17:30 | 2 | 0.0995 | 2 | 0 | 0 | 1.9005 | 13.3782 | 0 | 0
2025-03-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7993 | 0 | 0
2025-03-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2203 | 0 | 0
2025-03-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6414 | 0 | 0
2025-03-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0624 | 0 | 0
2025-03-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4835 | 0 | 0
2025-03-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.4093 | 0 | 0 | 1.4093 | 4 | 0.0907 | 0
2025-03-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 6:00 | 1 | 0.6775 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3225 | 0
2025-03-06 | 6:30 | 1 | 0.6775 | 0.6775 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3225 | 0
2025-03-06 | 7:00 | 1 | 2.7563 | 1 | 1.7563 | 1.7563 | 0 | 5.6684 | 0 | 0
2025-03-06 | 7:30 | 1 | 2.7563 | 1 | 1.7563 | 1.7563 | 0 | 7.3369 | 0 | 0
2025-03-06 | 8:00 | 2 | 2.2183 | 2 | 0.2183 | 0.2183 | 0 | 7.5443 | 0 | 0
2025-03-06 | 8:30 | 2 | 2.2183 | 2 | 0.2183 | 0.2183 | 0 | 7.7516 | 0 | 0
2025-03-06 | 9:00 | 2 | 1.3564 | 2 | 0 | 0 | 0.6436 | 7.0741 | 0 | 0
2025-03-06 | 9:30 | 2 | 1.3564 | 2 | 0 | 0 | 0.6436 | 6.3966 | 0 | 0
2025-03-06 | 10:00 | 2 | 2.067 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0 | 6.4603 | 0 | 0
2025-03-06 | 10:30 | 2 | 2.067 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0 | 6.524 | 0 | 0
2025-03-06 | 11:00 | 2 | 2.1926 | 2 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 6.7069 | 0 | 0
2025-03-06 | 11:30 | 2 | 2.1926 | 2 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 6.8899 | 0 | 0
2025-03-06 | 12:00 | 2 | 1.5139 | 2 | 0 | 0 | 0.4861 | 6.3782 | 0 | 0
2025-03-06 | 12:30 | 2 | 1.5139 | 2 | 0 | 0 | 0.4861 | 5.8665 | 0 | 0
2025-03-06 | 13:00 | 2 | 0.7293 | 2 | 0 | 0 | 1.2707 | 4.529 | 0 | 0
2025-03-06 | 13:30 | 2 | 0.7293 | 1.2318 | 0 | 0 | 0.5025 | 4 | 0.7682 | 0
2025-03-06 | 14:00 | 2 | 0.5005 | 0.5005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4995 | 0
2025-03-06 | 14:30 | 2 | 0.5005 | 0.5005 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4995 | 0
2025-03-06 | 15:00 | 2 | 0.2679 | 0.2679 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7321 | 0
2025-03-06 | 15:30 | 2 | 0.2679 | 0.2679 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7321 | 0
2025-03-06 | 16:00 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8326 | 0
2025-03-06 | 16:30 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8326 | 0
2025-03-06 | 17:00 | 2 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9665 | 0
2025-03-06 | 17:30 | 2 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9665 | 0
2025-03-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 6:00 | 1 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8983 | 0
2025-03-07 | 6:30 | 1 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8983 | 0
2025-03-07 | 7:00 | 1 | 0.5734 | 0.5734 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4266 | 0
2025-03-07 | 7:30 | 1 | 0.5734 | 0.5734 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4266 | 0
2025-03-07 | 8:00 | 2 | 1.4709 | 1.4709 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5291 | 0
2025-03-07 | 8:30 | 2 | 1.4709 | 1.4709 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5291 | 0
2025-03-07 | 9:00 | 2 | 2.5169 | 2 | 0.5169 | 0.5169 | 0 | 4.4911 | 0 | 0
2025-03-07 | 9:30 | 2 | 2.5169 | 2 | 0.5169 | 0.5169 | 0 | 4.9821 | 0 | 0
2025-03-07 | 10:00 | 2 | 5.1003 | 2 | 3.1003 | 2.5 | 0 | 7.3571 | 0 | 0.6003
2025-03-07 | 10:30 | 2 | 5.1003 | 2 | 3.1003 | 2.5 | 0 | 9.7321 | 0 | 0.6003
2025-03-07 | 11:00 | 2 | 6.3563 | 2 | 4.3563 | 2.5 | 0 | 12.1071 | 0 | 1.8563
2025-03-07 | 11:30 | 2 | 6.3563 | 2 | 4.3563 | 2.5 | 0 | 14.4821 | 0 | 1.8563
2025-03-07 | 12:00 | 2 | 9.753 | 2 | 7.753 | 2.5 | 0 | 16.8571 | 0 | 5.253
2025-03-07 | 12:30 | 2 | 9.753 | 2 | 7.753 | 2.2557 | 0 | 19 | 0 | 5.4973
2025-03-07 | 13:00 | 2 | 9.4686 | 2 | 7.4686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4686
2025-03-07 | 13:30 | 2 | 9.4686 | 2 | 7.4686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4686
2025-03-07 | 14:00 | 2 | 1.5269 | 2 | 0 | 0 | 0.4731 | 18.502 | 0 | 0
2025-03-07 | 14:30 | 2 | 1.5269 | 2 | 0 | 0 | 0.4731 | 18.0041 | 0 | 0
2025-03-07 | 15:00 | 2 | 0.7755 | 2 | 0 | 0 | 1.2245 | 16.7151 | 0 | 0
2025-03-07 | 15:30 | 2 | 0.7755 | 2 | 0 | 0 | 1.2245 | 15.4262 | 0 | 0
2025-03-07 | 16:00 | 2 | 0.9136 | 2 | 0 | 0 | 1.0864 | 14.2826 | 0 | 0
2025-03-07 | 16:30 | 2 | 0.9136 | 2 | 0 | 0 | 1.0864 | 13.139 | 0 | 0
2025-03-07 | 17:00 | 2 | 0.034 | 2 | 0 | 0 | 1.966 | 11.0695 | 0 | 0
2025-03-07 | 17:30 | 2 | 0.034 | 2 | 0 | 0 | 1.966 | 9 | 0 | 0
2025-03-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.421 | 0 | 0
2025-03-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8421 | 0 | 0
2025-03-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2631 | 0 | 0
2025-03-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | 1.25 | 0
2025-03-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 6:00 | 1 | 1.4002 | 1 | 0.4002 | 0.4002 | 0 | 4.3802 | 0 | 0
2025-03-08 | 6:30 | 1 | 1.4002 | 1 | 0.4002 | 0.4002 | 0 | 4.7604 | 0 | 0
2025-03-08 | 7:00 | 1 | 3.7469 | 1 | 2.7469 | 2.5 | 0 | 7.1354 | 0 | 0.2469
2025-03-08 | 7:30 | 1 | 3.7469 | 1 | 2.7469 | 2.5 | 0 | 9.5104 | 0 | 0.2469
2025-03-08 | 8:00 | 1.2 | 6.1515 | 1.2 | 4.9515 | 2.5 | 0 | 11.8854 | 0 | 2.4515
2025-03-08 | 8:30 | 1.2 | 6.1515 | 1.2 | 4.9515 | 2.5 | 0 | 14.2604 | 0 | 2.4515
2025-03-08 | 9:00 | 1.2 | 8.1775 | 1.2 | 6.9775 | 2.5 | 0 | 16.6354 | 0 | 4.4775
2025-03-08 | 9:30 | 1.2 | 8.1775 | 1.2 | 6.9775 | 2.489 | 0 | 19 | 0 | 4.4885
2025-03-08 | 10:00 | 1.2 | 9.5773 | 1.2 | 8.3773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3773
2025-03-08 | 10:30 | 1.2 | 9.5773 | 1.2 | 8.3773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3773
2025-03-08 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-08 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-08 | 12:00 | 1.2 | 9.4773 | 1.2 | 8.2773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2773
2025-03-08 | 12:30 | 1.2 | 9.4773 | 1.2 | 8.2773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2773
2025-03-08 | 13:00 | 1.2 | 5.4581 | 1.2 | 4.2581 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2581
2025-03-08 | 13:30 | 1.2 | 5.4581 | 1.2 | 4.2581 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2581
2025-03-08 | 14:00 | 1.2 | 5.1281 | 1.2 | 3.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9281
2025-03-08 | 14:30 | 1.2 | 5.1281 | 1.2 | 3.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9281
2025-03-08 | 15:00 | 1.2 | 2.2291 | 1.2 | 1.0291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0291
2025-03-08 | 15:30 | 1.2 | 2.2291 | 1.2 | 1.0291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0291
2025-03-08 | 16:00 | 1.2 | 0.7385 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4615 | 18.5142 | 0 | 0
2025-03-08 | 16:30 | 1.2 | 0.7385 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4615 | 18.0285 | 0 | 0
2025-03-08 | 17:00 | 1.2 | 0.1353 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0647 | 16.9077 | 0 | 0
2025-03-08 | 17:30 | 1.2 | 0.1353 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0647 | 15.7869 | 0 | 0
2025-03-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.208 | 0 | 0
2025-03-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.629 | 0 | 0
2025-03-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0501 | 0 | 0
2025-03-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4711 | 0 | 0
2025-03-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8922 | 0 | 0
2025-03-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3132 | 0 | 0
2025-03-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7343 | 0 | 0
2025-03-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.6976 | 0 | 0 | 0.6976 | 4 | 0.8024 | 0
2025-03-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 6:00 | 1 | 1.5646 | 1 | 0.5646 | 0.5646 | 0 | 4.5364 | 0 | 0
2025-03-09 | 6:30 | 1 | 1.5646 | 1 | 0.5646 | 0.5646 | 0 | 5.0728 | 0 | 0
2025-03-09 | 7:00 | 1 | 3.9952 | 1 | 2.9952 | 2.5 | 0 | 7.4478 | 0 | 0.4952
2025-03-09 | 7:30 | 1 | 3.9952 | 1 | 2.9952 | 2.5 | 0 | 9.8228 | 0 | 0.4952
2025-03-09 | 8:00 | 1.2 | 6.3687 | 1.2 | 5.1687 | 2.5 | 0 | 12.1978 | 0 | 2.6687
2025-03-09 | 8:30 | 1.2 | 6.3687 | 1.2 | 5.1687 | 2.5 | 0 | 14.5728 | 0 | 2.6687
2025-03-09 | 9:00 | 1.2 | 8.3685 | 1.2 | 7.1685 | 2.5 | 0 | 16.9478 | 0 | 4.6685
2025-03-09 | 9:30 | 1.2 | 8.3685 | 1.2 | 7.1685 | 2.1602 | 0 | 19 | 0 | 5.0083
2025-03-09 | 10:00 | 1.2 | 9.5132 | 1.2 | 8.3132 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3132
2025-03-09 | 10:30 | 1.2 | 9.5132 | 1.2 | 8.3132 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3132
2025-03-09 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 13:00 | 1.2 | 9.1483 | 1.2 | 7.9483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9483
2025-03-09 | 13:30 | 1.2 | 9.1483 | 1.2 | 7.9483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9483
2025-03-09 | 14:00 | 1.2 | 6.7164 | 1.2 | 5.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5164
2025-03-09 | 14:30 | 1.2 | 6.7164 | 1.2 | 5.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5164
2025-03-09 | 15:00 | 1.2 | 4.6991 | 1.2 | 3.4991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4991
2025-03-09 | 15:30 | 1.2 | 4.6991 | 1.2 | 3.4991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4991
2025-03-09 | 16:00 | 1.2 | 2.8765 | 1.2 | 1.6765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6765
2025-03-09 | 16:30 | 1.2 | 2.8765 | 1.2 | 1.6765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6765
2025-03-09 | 17:00 | 1.2 | 0.3343 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8657 | 18.0887 | 0 | 0
2025-03-09 | 17:30 | 1.2 | 0.3343 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8657 | 17.1774 | 0 | 0
2025-03-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5985 | 0 | 0
2025-03-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.0195 | 0 | 0
2025-03-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4406 | 0 | 0
2025-03-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8616 | 0 | 0
2025-03-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2827 | 0 | 0
2025-03-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7037 | 0 | 0
2025-03-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1248 | 0 | 0
2025-03-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5458 | 0 | 0
2025-03-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.5185 | 0 | 0 | 0.5185 | 4 | 0.9815 | 0
2025-03-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 6:00 | 1 | 1.4861 | 1 | 0.4861 | 0.4861 | 0 | 4.4618 | 0 | 0
2025-03-10 | 6:30 | 1 | 1.4861 | 1 | 0.4861 | 0.4861 | 0 | 4.9235 | 0 | 0
2025-03-10 | 7:00 | 1 | 3.6683 | 1 | 2.6683 | 2.5 | 0 | 7.2985 | 0 | 0.1683
2025-03-10 | 7:30 | 1 | 3.6683 | 1 | 2.6683 | 2.5 | 0 | 9.6735 | 0 | 0.1683
2025-03-10 | 8:00 | 2 | 6.0117 | 2 | 4.0117 | 2.5 | 0 | 12.0485 | 0 | 1.5117
2025-03-10 | 8:30 | 2 | 6.0117 | 2 | 4.0117 | 2.5 | 0 | 14.4235 | 0 | 1.5117
2025-03-10 | 9:00 | 2 | 7.933 | 2 | 5.933 | 2.5 | 0 | 16.7985 | 0 | 3.433
2025-03-10 | 9:30 | 2 | 7.933 | 2 | 5.933 | 2.3173 | 0 | 19 | 0 | 3.6157
2025-03-10 | 10:00 | 2 | 9.2676 | 2 | 7.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2676
2025-03-10 | 10:30 | 2 | 9.2676 | 2 | 7.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2676
2025-03-10 | 11:00 | 2 | 8.6297 | 2 | 6.6297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6297
2025-03-10 | 11:30 | 2 | 8.6297 | 2 | 6.6297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6297
2025-03-10 | 12:00 | 2 | 6.734 | 2 | 4.734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.734
2025-03-10 | 12:30 | 2 | 6.734 | 2 | 4.734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.734
2025-03-10 | 13:00 | 2 | 4.788 | 2 | 2.788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.788
2025-03-10 | 13:30 | 2 | 4.788 | 2 | 2.788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.788
2025-03-10 | 14:00 | 2 | 7.021 | 2 | 5.021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.021
2025-03-10 | 14:30 | 2 | 7.021 | 2 | 5.021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.021
2025-03-10 | 15:00 | 2 | 5.328 | 2 | 3.328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.328
2025-03-10 | 15:30 | 2 | 5.328 | 2 | 3.328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.328
2025-03-10 | 16:00 | 2 | 2.9435 | 2 | 0.9435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9435
2025-03-10 | 16:30 | 2 | 2.9435 | 2 | 0.9435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9435
2025-03-10 | 17:00 | 2 | 0.4004 | 2 | 0 | 0 | 1.5996 | 17.3162 | 0 | 0
2025-03-10 | 17:30 | 2 | 0.4004 | 2 | 0 | 0 | 1.5996 | 15.6325 | 0 | 0
2025-03-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.0535 | 0 | 0
2025-03-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4746 | 0 | 0
2025-03-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8956 | 0 | 0
2025-03-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3167 | 0 | 0
2025-03-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7377 | 0 | 0
2025-03-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1588 | 0 | 0
2025-03-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5798 | 0 | 0
2025-03-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.5508 | 0 | 0 | 0.5508 | 4 | 0.9492 | 0
2025-03-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 6:00 | 1 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5249 | 0
2025-03-11 | 6:30 | 1 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5249 | 0
2025-03-11 | 7:00 | 1 | 2.2575 | 1 | 1.2575 | 1.2575 | 0 | 5.1947 | 0 | 0
2025-03-11 | 7:30 | 1 | 2.2575 | 1 | 1.2575 | 1.2575 | 0 | 6.3893 | 0 | 0
2025-03-11 | 8:00 | 2 | 4.9296 | 2 | 2.9296 | 2.5 | 0 | 8.7643 | 0 | 0.4296
2025-03-11 | 8:30 | 2 | 4.9296 | 2 | 2.9296 | 2.5 | 0 | 11.1393 | 0 | 0.4296
2025-03-11 | 9:00 | 2 | 8.1156 | 2 | 6.1156 | 2.5 | 0 | 13.5143 | 0 | 3.6156
2025-03-11 | 9:30 | 2 | 8.1156 | 2 | 6.1156 | 2.5 | 0 | 15.8893 | 0 | 3.6156
2025-03-11 | 10:00 | 2 | 9.6459 | 2 | 7.6459 | 2.5 | 0 | 18.2643 | 0 | 5.1459
2025-03-11 | 10:30 | 2 | 9.6459 | 2 | 7.6459 | 0.7744 | 0 | 19 | 0 | 6.8715
2025-03-11 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 13:00 | 2 | 9.4455 | 2 | 7.4455 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4455
2025-03-11 | 13:30 | 2 | 9.4455 | 2 | 7.4455 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4455
2025-03-11 | 14:00 | 2 | 7.7536 | 2 | 5.7536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7536
2025-03-11 | 14:30 | 2 | 7.7536 | 2 | 5.7536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7536
2025-03-11 | 15:00 | 2 | 4.0972 | 2 | 2.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0972
2025-03-11 | 15:30 | 2 | 4.0972 | 2 | 2.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0972
2025-03-11 | 16:00 | 2 | 1.2009 | 2 | 0 | 0 | 0.7991 | 18.1588 | 0 | 0
2025-03-11 | 16:30 | 2 | 1.2009 | 2 | 0 | 0 | 0.7991 | 17.3176 | 0 | 0
2025-03-11 | 17:00 | 2 | 0.2018 | 2 | 0 | 0 | 1.7982 | 15.4247 | 0 | 0
2025-03-11 | 17:30 | 2 | 0.2018 | 2 | 0 | 0 | 1.7982 | 13.5319 | 0 | 0
2025-03-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9529 | 0 | 0
2025-03-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.374 | 0 | 0
2025-03-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.795 | 0 | 0
2025-03-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2161 | 0 | 0
2025-03-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6371 | 0 | 0
2025-03-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0582 | 0 | 0
2025-03-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.0553 | 0 | 0 | 0.0553 | 4 | 1.4447 | 0
2025-03-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 6:00 | 1 | 1.4605 | 1 | 0.4605 | 0.4605 | 0 | 4.4374 | 0 | 0
2025-03-12 | 6:30 | 1 | 1.4605 | 1 | 0.4605 | 0.4605 | 0 | 4.8749 | 0 | 0
2025-03-12 | 7:00 | 1 | 3.5244 | 1 | 2.5244 | 2.5 | 0 | 7.2499 | 0 | 0.0244
2025-03-12 | 7:30 | 1 | 3.5244 | 1 | 2.5244 | 2.5 | 0 | 9.6249 | 0 | 0.0244
2025-03-12 | 8:00 | 2 | 4.8335 | 2 | 2.8335 | 2.5 | 0 | 11.9999 | 0 | 0.3335
2025-03-12 | 8:30 | 2 | 4.8335 | 2 | 2.8335 | 2.5 | 0 | 14.3749 | 0 | 0.3335
2025-03-12 | 9:00 | 2 | 6.4961 | 2 | 4.4961 | 2.5 | 0 | 16.7499 | 0 | 1.9961
2025-03-12 | 9:30 | 2 | 6.4961 | 2 | 4.4961 | 2.3686 | 0 | 19 | 0 | 2.1275
2025-03-12 | 10:00 | 2 | 7.9853 | 2 | 5.9853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9853
2025-03-12 | 10:30 | 2 | 7.9853 | 2 | 5.9853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9853
2025-03-12 | 11:00 | 2 | 9.5467 | 2 | 7.5467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5467
2025-03-12 | 11:30 | 2 | 9.5467 | 2 | 7.5467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5467
2025-03-12 | 12:00 | 2 | 9.7242 | 2 | 7.7242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7242
2025-03-12 | 12:30 | 2 | 9.7242 | 2 | 7.7242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7242
2025-03-12 | 13:00 | 2 | 9.1958 | 2 | 7.1958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1958
2025-03-12 | 13:30 | 2 | 9.1958 | 2 | 7.1958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1958
2025-03-12 | 14:00 | 2 | 7.0701 | 2 | 5.0701 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0701
2025-03-12 | 14:30 | 2 | 7.0701 | 2 | 5.0701 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0701
2025-03-12 | 15:00 | 2 | 5.1094 | 2 | 3.1094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1094
2025-03-12 | 15:30 | 2 | 5.1094 | 2 | 3.1094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1094
2025-03-12 | 16:00 | 2 | 1.9114 | 2 | 0 | 0 | 0.0886 | 18.9068 | 0 | 0
2025-03-12 | 16:30 | 2 | 1.9114 | 2 | 0 | 0 | 0.0886 | 18.8136 | 0 | 0
2025-03-12 | 17:00 | 2 | 0.2011 | 2 | 0 | 0 | 1.7989 | 16.92 | 0 | 0
2025-03-12 | 17:30 | 2 | 0.2011 | 2 | 0 | 0 | 1.7989 | 15.0265 | 0 | 0
2025-03-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4475 | 0 | 0
2025-03-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8686 | 0 | 0
2025-03-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2896 | 0 | 0
2025-03-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7107 | 0 | 0
2025-03-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1318 | 0 | 0
2025-03-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5528 | 0 | 0
2025-03-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.4752 | 0 | 0 | 1.4752 | 4 | 0.0248 | 0
2025-03-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 6:00 | 1 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8306 | 0
2025-03-13 | 6:30 | 1 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8306 | 0
2025-03-13 | 7:00 | 1 | 0.7079 | 0.7079 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2921 | 0
2025-03-13 | 7:30 | 1 | 0.7079 | 0.7079 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2921 | 0
2025-03-13 | 8:00 | 2 | 1.303 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.697 | 0
2025-03-13 | 8:30 | 2 | 1.303 | 1.303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.697 | 0
2025-03-13 | 9:00 | 2 | 3.2965 | 2 | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 5.2316 | 0 | 0
2025-03-13 | 9:30 | 2 | 3.2965 | 2 | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 6.4633 | 0 | 0
2025-03-13 | 10:00 | 2 | 3.3412 | 2 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 7.7374 | 0 | 0
2025-03-13 | 10:30 | 2 | 3.3412 | 2 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 9.0115 | 0 | 0
2025-03-13 | 11:00 | 2 | 4.222 | 2 | 2.222 | 2.222 | 0 | 11.1224 | 0 | 0
2025-03-13 | 11:30 | 2 | 4.222 | 2 | 2.222 | 2.222 | 0 | 13.2333 | 0 | 0
2025-03-13 | 12:00 | 2 | 3.0668 | 2 | 1.0668 | 1.0668 | 0 | 14.2468 | 0 | 0
2025-03-13 | 12:30 | 2 | 3.0668 | 2 | 1.0668 | 1.0668 | 0 | 15.2603 | 0 | 0
2025-03-13 | 13:00 | 2 | 2.552 | 2 | 0.552 | 0.552 | 0 | 15.7847 | 0 | 0
2025-03-13 | 13:30 | 2 | 2.552 | 2 | 0.552 | 0.552 | 0 | 16.3091 | 0 | 0
2025-03-13 | 14:00 | 2 | 2.2902 | 2 | 0.2902 | 0.2902 | 0 | 16.5848 | 0 | 0
2025-03-13 | 14:30 | 2 | 2.2902 | 2 | 0.2902 | 0.2902 | 0 | 16.8605 | 0 | 0
2025-03-13 | 15:00 | 2 | 3.3701 | 2 | 1.3701 | 1.3701 | 0 | 18.1621 | 0 | 0
2025-03-13 | 15:30 | 2 | 3.3701 | 2 | 1.3701 | 0.882 | 0 | 19 | 0 | 0.4881
2025-03-13 | 16:00 | 2 | 0.3327 | 2 | 0 | 0 | 1.6673 | 17.2449 | 0 | 0
2025-03-13 | 16:30 | 2 | 0.3327 | 2 | 0 | 0 | 1.6673 | 15.4899 | 0 | 0
2025-03-13 | 17:00 | 2 | 0.0667 | 2 | 0 | 0 | 1.9333 | 13.4548 | 0 | 0
2025-03-13 | 17:30 | 2 | 0.0667 | 2 | 0 | 0 | 1.9333 | 11.4198 | 0 | 0
2025-03-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8409 | 0 | 0
2025-03-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2619 | 0 | 0
2025-03-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.683 | 0 | 0
2025-03-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.104 | 0 | 0
2025-03-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 1.0488 | 4 | 0.4512 | 0
2025-03-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 6:00 | 1 | 0.0677 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9323 | 0
2025-03-14 | 6:30 | 1 | 0.0677 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9323 | 0
2025-03-14 | 7:00 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.831 | 0
2025-03-14 | 7:30 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.831 | 0
2025-03-14 | 8:00 | 2 | 0.5721 | 0.5721 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4279 | 0
2025-03-14 | 8:30 | 2 | 0.5721 | 0.5721 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4279 | 0
2025-03-14 | 9:00 | 2 | 1.5648 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4352 | 0
2025-03-14 | 9:30 | 2 | 1.5648 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4352 | 0
2025-03-14 | 10:00 | 2 | 0.9032 | 0.9032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0968 | 0
2025-03-14 | 10:30 | 2 | 0.9032 | 0.9032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0968 | 0
2025-03-14 | 11:00 | 2 | 1.7526 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2474 | 0
2025-03-14 | 11:30 | 2 | 1.7526 | 1.7526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2474 | 0
2025-03-14 | 12:00 | 2 | 2.6894 | 2 | 0.6894 | 0.6894 | 0 | 4.6549 | 0 | 0
2025-03-14 | 12:30 | 2 | 2.6894 | 2 | 0.6894 | 0.6894 | 0 | 5.3099 | 0 | 0
2025-03-14 | 13:00 | 2 | 2.2285 | 2 | 0.2285 | 0.2285 | 0 | 5.5269 | 0 | 0
2025-03-14 | 13:30 | 2 | 2.2285 | 2 | 0.2285 | 0.2285 | 0 | 5.744 | 0 | 0
2025-03-14 | 14:00 | 2 | 2.5193 | 2 | 0.5193 | 0.5193 | 0 | 6.2373 | 0 | 0
2025-03-14 | 14:30 | 2 | 2.5193 | 2 | 0.5193 | 0.5193 | 0 | 6.7307 | 0 | 0
2025-03-14 | 15:00 | 2 | 0.9955 | 2 | 0 | 0 | 1.0045 | 5.6733 | 0 | 0
2025-03-14 | 15:30 | 2 | 0.9955 | 2 | 0 | 0 | 1.0045 | 4.6159 | 0 | 0
2025-03-14 | 16:00 | 2 | 0.4339 | 1.019 | 0 | 0 | 0.5851 | 4 | 0.981 | 0
2025-03-14 | 16:30 | 2 | 0.4339 | 0.4339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5661 | 0
2025-03-14 | 17:00 | 2 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8994 | 0
2025-03-14 | 17:30 | 2 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8994 | 0
2025-03-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 6:00 | 1 | 0.1365 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8635 | 0
2025-03-15 | 6:30 | 1 | 0.1365 | 0.1365 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8635 | 0
2025-03-15 | 7:00 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.524 | 0
2025-03-15 | 7:30 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.524 | 0
2025-03-15 | 8:00 | 1.2 | 0.6783 | 0.6783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5217 | 0
2025-03-15 | 8:30 | 1.2 | 0.6783 | 0.6783 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5217 | 0
2025-03-15 | 9:00 | 1.2 | 1.3474 | 1.2 | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 4.14 | 0 | 0
2025-03-15 | 9:30 | 1.2 | 1.3474 | 1.2 | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 4.28 | 0 | 0
2025-03-15 | 10:00 | 1.2 | 2.0707 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 5.1072 | 0 | 0
2025-03-15 | 10:30 | 1.2 | 2.0707 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 5.9343 | 0 | 0
2025-03-15 | 11:00 | 1.2 | 2.4235 | 1.2 | 1.2235 | 1.2235 | 0 | 7.0966 | 0 | 0
2025-03-15 | 11:30 | 1.2 | 2.4235 | 1.2 | 1.2235 | 1.2235 | 0 | 8.2589 | 0 | 0
2025-03-15 | 12:00 | 1.2 | 1.8066 | 1.2 | 0.6066 | 0.6066 | 0 | 8.8352 | 0 | 0
2025-03-15 | 12:30 | 1.2 | 1.8066 | 1.2 | 0.6066 | 0.6066 | 0 | 9.4114 | 0 | 0
2025-03-15 | 13:00 | 1.2 | 1.5746 | 1.2 | 0.3746 | 0.3746 | 0 | 9.7673 | 0 | 0
2025-03-15 | 13:30 | 1.2 | 1.5746 | 1.2 | 0.3746 | 0.3746 | 0 | 10.1231 | 0 | 0
2025-03-15 | 14:00 | 1.2 | 2.2956 | 1.2 | 1.0956 | 1.0956 | 0 | 11.1639 | 0 | 0
2025-03-15 | 14:30 | 1.2 | 2.2956 | 1.2 | 1.0956 | 1.0956 | 0 | 12.2047 | 0 | 0
2025-03-15 | 15:00 | 1.2 | 2.4607 | 1.2 | 1.2607 | 1.2607 | 0 | 13.4023 | 0 | 0
2025-03-15 | 15:30 | 1.2 | 2.4607 | 1.2 | 1.2607 | 1.2607 | 0 | 14.6 | 0 | 0
2025-03-15 | 16:00 | 1.2 | 1.5479 | 1.2 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 14.9305 | 0 | 0
2025-03-15 | 16:30 | 1.2 | 1.5479 | 1.2 | 0.3479 | 0.3479 | 0 | 15.261 | 0 | 0
2025-03-15 | 17:00 | 1.2 | 0.2709 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9291 | 14.283 | 0 | 0
2025-03-15 | 17:30 | 1.2 | 0.2709 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9291 | 13.3051 | 0 | 0
2025-03-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7261 | 0 | 0
2025-03-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1472 | 0 | 0
2025-03-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5682 | 0 | 0
2025-03-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9893 | 0 | 0
2025-03-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4103 | 0 | 0
2025-03-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.3398 | 0 | 0 | 1.3398 | 4 | 0.1602 | 0
2025-03-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 6:00 | 1 | 1.5726 | 1 | 0.5726 | 0.5726 | 0 | 4.544 | 0 | 0
2025-03-16 | 6:30 | 1 | 1.5726 | 1 | 0.5726 | 0.5726 | 0 | 5.0879 | 0 | 0
2025-03-16 | 7:00 | 1 | 3.971 | 1 | 2.971 | 2.5 | 0 | 7.4629 | 0 | 0.471
2025-03-16 | 7:30 | 1 | 3.971 | 1 | 2.971 | 2.5 | 0 | 9.8379 | 0 | 0.471
2025-03-16 | 8:00 | 1.2 | 6.5314 | 1.2 | 5.3314 | 2.5 | 0 | 12.2129 | 0 | 2.8314
2025-03-16 | 8:30 | 1.2 | 6.5314 | 1.2 | 5.3314 | 2.5 | 0 | 14.5879 | 0 | 2.8314
2025-03-16 | 9:00 | 1.2 | 8.4379 | 1.2 | 7.2379 | 2.5 | 0 | 16.9629 | 0 | 4.7379
2025-03-16 | 9:30 | 1.2 | 8.4379 | 1.2 | 7.2379 | 2.1443 | 0 | 19 | 0 | 5.0936
2025-03-16 | 10:00 | 1.2 | 9.4729 | 1.2 | 8.2729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2729
2025-03-16 | 10:30 | 1.2 | 9.4729 | 1.2 | 8.2729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2729
2025-03-16 | 11:00 | 1.2 | 9.7164 | 1.2 | 8.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.5164
2025-03-16 | 11:30 | 1.2 | 9.7164 | 1.2 | 8.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.5164
2025-03-16 | 12:00 | 1.2 | 9.8171 | 1.2 | 8.6171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.6171
2025-03-16 | 12:30 | 1.2 | 9.8171 | 1.2 | 8.6171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.6171
2025-03-16 | 13:00 | 1.2 | 4.966 | 1.2 | 3.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.766
2025-03-16 | 13:30 | 1.2 | 4.966 | 1.2 | 3.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.766
2025-03-16 | 14:00 | 1.2 | 3.7849 | 1.2 | 2.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5849
2025-03-16 | 14:30 | 1.2 | 3.7849 | 1.2 | 2.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5849
2025-03-16 | 15:00 | 1.2 | 2.4649 | 1.2 | 1.2649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2649
2025-03-16 | 15:30 | 1.2 | 2.4649 | 1.2 | 1.2649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2649
2025-03-16 | 16:00 | 1.2 | 2.8364 | 1.2 | 1.6364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6364
2025-03-16 | 16:30 | 1.2 | 2.8364 | 1.2 | 1.6364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6364
2025-03-16 | 17:00 | 1.2 | 0.4009 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7991 | 18.1588 | 0 | 0
2025-03-16 | 17:30 | 1.2 | 0.4009 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7991 | 17.3177 | 0 | 0
2025-03-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.7387 | 0 | 0
2025-03-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.1598 | 0 | 0
2025-03-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5808 | 0 | 0
2025-03-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0019 | 0 | 0
2025-03-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4229 | 0 | 0
2025-03-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.844 | 0 | 0
2025-03-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.265 | 0 | 0
2025-03-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6861 | 0 | 0
2025-03-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.6518 | 0 | 0 | 0.6518 | 4 | 0.8482 | 0
2025-03-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 6:00 | 1 | 1.0076 | 1 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 4.0072 | 0 | 0
2025-03-17 | 6:30 | 1 | 1.0076 | 1 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 4.0144 | 0 | 0
2025-03-17 | 7:00 | 1 | 3.8856 | 1 | 2.8856 | 2.5 | 0 | 6.3894 | 0 | 0.3856
2025-03-17 | 7:30 | 1 | 3.8856 | 1 | 2.8856 | 2.5 | 0 | 8.7644 | 0 | 0.3856
2025-03-17 | 8:00 | 2 | 6.629 | 2 | 4.629 | 2.5 | 0 | 11.1394 | 0 | 2.129
2025-03-17 | 8:30 | 2 | 6.629 | 2 | 4.629 | 2.5 | 0 | 13.5144 | 0 | 2.129
2025-03-17 | 9:00 | 2 | 6.2692 | 2 | 4.2692 | 2.5 | 0 | 15.8894 | 0 | 1.7692
2025-03-17 | 9:30 | 2 | 6.2692 | 2 | 4.2692 | 2.5 | 0 | 18.2644 | 0 | 1.7692
2025-03-17 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0.7743 | 0 | 19 | 0 | 7.2257
2025-03-17 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 13:00 | 2 | 9.3175 | 2 | 7.3175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3175
2025-03-17 | 13:30 | 2 | 9.3175 | 2 | 7.3175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3175
2025-03-17 | 14:00 | 2 | 7.9226 | 2 | 5.9226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9226
2025-03-17 | 14:30 | 2 | 7.9226 | 2 | 5.9226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9226
2025-03-17 | 15:00 | 2 | 4.0133 | 2 | 2.0133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0133
2025-03-17 | 15:30 | 2 | 4.0133 | 2 | 2.0133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0133
2025-03-17 | 16:00 | 2 | 0.8906 | 2 | 0 | 0 | 1.1094 | 17.8322 | 0 | 0
2025-03-17 | 16:30 | 2 | 0.8906 | 2 | 0 | 0 | 1.1094 | 16.6645 | 0 | 0
2025-03-17 | 17:00 | 2 | 0.1332 | 2 | 0 | 0 | 1.8668 | 14.6995 | 0 | 0
2025-03-17 | 17:30 | 2 | 0.1332 | 2 | 0 | 0 | 1.8668 | 12.7344 | 0 | 0
2025-03-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1555 | 0 | 0
2025-03-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5765 | 0 | 0
2025-03-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9976 | 0 | 0
2025-03-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4186 | 0 | 0
2025-03-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8397 | 0 | 0
2025-03-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.7977 | 0 | 0 | 0.7977 | 4 | 0.7023 | 0
2025-03-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 5:00 | 0.4 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3659 | 0
2025-03-18 | 5:30 | 0.4 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3659 | 0
2025-03-18 | 6:00 | 1 | 1.5848 | 1 | 0.5848 | 0.5848 | 0 | 4.5556 | 0 | 0
2025-03-18 | 6:30 | 1 | 1.5848 | 1 | 0.5848 | 0.5848 | 0 | 5.1111 | 0 | 0
2025-03-18 | 7:00 | 1 | 3.8302 | 1 | 2.8302 | 2.5 | 0 | 7.4861 | 0 | 0.3302
2025-03-18 | 7:30 | 1 | 3.8302 | 1 | 2.8302 | 2.5 | 0 | 9.8611 | 0 | 0.3302
2025-03-18 | 8:00 | 2 | 5.5957 | 2 | 3.5957 | 2.5 | 0 | 12.2361 | 0 | 1.0957
2025-03-18 | 8:30 | 2 | 5.5957 | 2 | 3.5957 | 2.5 | 0 | 14.6111 | 0 | 1.0957
2025-03-18 | 9:00 | 2 | 8.3036 | 2 | 6.3036 | 2.5 | 0 | 16.9861 | 0 | 3.8036
2025-03-18 | 9:30 | 2 | 8.3036 | 2 | 6.3036 | 2.1199 | 0 | 19 | 0 | 4.1837
2025-03-18 | 10:00 | 2 | 9.4208 | 2 | 7.4208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4208
2025-03-18 | 10:30 | 2 | 9.4208 | 2 | 7.4208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4208
2025-03-18 | 11:00 | 2 | 9.7647 | 2 | 7.7647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7647
2025-03-18 | 11:30 | 2 | 9.7647 | 2 | 7.7647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7647
2025-03-18 | 12:00 | 2 | 8.8415 | 2 | 6.8415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8415
2025-03-18 | 12:30 | 2 | 8.8415 | 2 | 6.8415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8415
2025-03-18 | 13:00 | 2 | 6.9378 | 2 | 4.9378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9378
2025-03-18 | 13:30 | 2 | 6.9378 | 2 | 4.9378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9378
2025-03-18 | 14:00 | 2 | 5.198 | 2 | 3.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.198
2025-03-18 | 14:30 | 2 | 5.198 | 2 | 3.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.198
2025-03-18 | 15:00 | 2 | 3.298 | 2 | 1.298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.298
2025-03-18 | 15:30 | 2 | 3.298 | 2 | 1.298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.298
2025-03-18 | 16:00 | 2 | 1.4502 | 2 | 0 | 0 | 0.5498 | 18.4213 | 0 | 0
2025-03-18 | 16:30 | 2 | 1.4502 | 2 | 0 | 0 | 0.5498 | 17.8426 | 0 | 0
2025-03-18 | 17:00 | 2 | 0.2986 | 2 | 0 | 0 | 1.7014 | 16.0516 | 0 | 0
2025-03-18 | 17:30 | 2 | 0.2986 | 2 | 0 | 0 | 1.7014 | 14.2606 | 0 | 0
2025-03-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6817 | 0 | 0
2025-03-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1027 | 0 | 0
2025-03-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5238 | 0 | 0
2025-03-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9448 | 0 | 0
2025-03-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3659 | 0 | 0
2025-03-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7869 | 0 | 0
2025-03-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.7476 | 0 | 0 | 0.7476 | 4 | 0.7524 | 0
2025-03-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 5:00 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3661 | 0
2025-03-19 | 5:30 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3661 | 0
2025-03-19 | 6:00 | 1 | 1.1927 | 1 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 4.1831 | 0 | 0
2025-03-19 | 6:30 | 1 | 1.1927 | 1 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 4.3662 | 0 | 0
2025-03-19 | 7:00 | 1 | 3.2094 | 1 | 2.2094 | 2.2094 | 0 | 6.4651 | 0 | 0
2025-03-19 | 7:30 | 1 | 3.2094 | 1 | 2.2094 | 2.2094 | 0 | 8.564 | 0 | 0
2025-03-19 | 8:00 | 2 | 5.4669 | 2 | 3.4669 | 2.5 | 0 | 10.939 | 0 | 0.9669
2025-03-19 | 8:30 | 2 | 5.4669 | 2 | 3.4669 | 2.5 | 0 | 13.314 | 0 | 0.9669
2025-03-19 | 9:00 | 2 | 7.3336 | 2 | 5.3336 | 2.5 | 0 | 15.689 | 0 | 2.8336
2025-03-19 | 9:30 | 2 | 7.3336 | 2 | 5.3336 | 2.5 | 0 | 18.064 | 0 | 2.8336
2025-03-19 | 10:00 | 2 | 8.6699 | 2 | 6.6699 | 0.9852 | 0 | 19 | 0 | 5.6846
2025-03-19 | 10:30 | 2 | 8.6699 | 2 | 6.6699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6699
2025-03-19 | 11:00 | 2 | 9.3658 | 2 | 7.3658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3658
2025-03-19 | 11:30 | 2 | 9.3658 | 2 | 7.3658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3658
2025-03-19 | 12:00 | 2 | 9.287 | 2 | 7.287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.287
2025-03-19 | 12:30 | 2 | 9.287 | 2 | 7.287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.287
2025-03-19 | 13:00 | 2 | 8.0725 | 2 | 6.0725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0725
2025-03-19 | 13:30 | 2 | 8.0725 | 2 | 6.0725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0725
2025-03-19 | 14:00 | 2 | 6.4874 | 2 | 4.4874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4874
2025-03-19 | 14:30 | 2 | 6.4874 | 2 | 4.4874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4874
2025-03-19 | 15:00 | 2 | 2.47 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.47
2025-03-19 | 15:30 | 2 | 2.47 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.47
2025-03-19 | 16:00 | 2 | 0.8497 | 2 | 0 | 0 | 1.1503 | 17.7891 | 0 | 0
2025-03-19 | 16:30 | 2 | 0.8497 | 2 | 0 | 0 | 1.1503 | 16.5783 | 0 | 0
2025-03-19 | 17:00 | 2 | 0.1318 | 2 | 0 | 0 | 1.8682 | 14.6117 | 0 | 0
2025-03-19 | 17:30 | 2 | 0.1318 | 2 | 0 | 0 | 1.8682 | 12.6452 | 0 | 0
2025-03-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0662 | 0 | 0
2025-03-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4873 | 0 | 0
2025-03-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9083 | 0 | 0
2025-03-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3294 | 0 | 0
2025-03-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7504 | 0 | 0
2025-03-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.7129 | 0 | 0 | 0.7129 | 4 | 0.7871 | 0
2025-03-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 5:00 | 0.4 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3663 | 0
2025-03-20 | 5:30 | 0.4 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3663 | 0
2025-03-20 | 6:00 | 1 | 1.3226 | 1 | 0.3226 | 0.3226 | 0 | 4.3065 | 0 | 0
2025-03-20 | 6:30 | 1 | 1.3226 | 1 | 0.3226 | 0.3226 | 0 | 4.6129 | 0 | 0
2025-03-20 | 7:00 | 1 | 3.5872 | 1 | 2.5872 | 2.5 | 0 | 6.9879 | 0 | 0.0872
2025-03-20 | 7:30 | 1 | 3.5872 | 1 | 2.5872 | 2.5 | 0 | 9.3629 | 0 | 0.0872
2025-03-20 | 8:00 | 2 | 6.0429 | 2 | 4.0429 | 2.5 | 0 | 11.7379 | 0 | 1.5429
2025-03-20 | 8:30 | 2 | 6.0429 | 2 | 4.0429 | 2.5 | 0 | 14.1129 | 0 | 1.5429
2025-03-20 | 9:00 | 2 | 8.0951 | 2 | 6.0951 | 2.5 | 0 | 16.4879 | 0 | 3.5951
2025-03-20 | 9:30 | 2 | 8.0951 | 2 | 6.0951 | 2.5 | 0 | 18.8629 | 0 | 3.5951
2025-03-20 | 10:00 | 2 | 9.4115 | 2 | 7.4115 | 0.1443 | 0 | 19 | 0 | 7.2672
2025-03-20 | 10:30 | 2 | 9.4115 | 2 | 7.4115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4115
2025-03-20 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-20 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-20 | 12:00 | 2 | 9.9548 | 2 | 7.9548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9548
2025-03-20 | 12:30 | 2 | 9.9548 | 2 | 7.9548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9548
2025-03-20 | 13:00 | 2 | 8.5611 | 2 | 6.5611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5611
2025-03-20 | 13:30 | 2 | 8.5611 | 2 | 6.5611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5611
2025-03-20 | 14:00 | 2 | 6.4449 | 2 | 4.4449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4449
2025-03-20 | 14:30 | 2 | 6.4449 | 2 | 4.4449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4449
2025-03-20 | 15:00 | 2 | 4.0851 | 2 | 2.0851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0851
2025-03-20 | 15:30 | 2 | 4.0851 | 2 | 2.0851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0851
2025-03-20 | 16:00 | 2 | 1.5498 | 2 | 0 | 0 | 0.4502 | 18.5261 | 0 | 0
2025-03-20 | 16:30 | 2 | 1.5498 | 2 | 0 | 0 | 0.4502 | 18.0522 | 0 | 0
2025-03-20 | 17:00 | 2 | 0.2637 | 2 | 0 | 0 | 1.7363 | 16.2245 | 0 | 0
2025-03-20 | 17:30 | 2 | 0.2637 | 2 | 0 | 0 | 1.7363 | 14.3968 | 0 | 0
2025-03-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8178 | 0 | 0
2025-03-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2389 | 0 | 0
2025-03-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6599 | 0 | 0
2025-03-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.081 | 0 | 0
2025-03-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.502 | 0 | 0
2025-03-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9231 | 0 | 0
2025-03-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.8769 | 0 | 0 | 0.8769 | 4 | 0.6231 | 0
2025-03-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 6:00 | 1 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9664 | 0
2025-03-21 | 6:30 | 1 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9664 | 0
2025-03-21 | 7:00 | 1 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6648 | 0
2025-03-21 | 7:30 | 1 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6648 | 0
2025-03-21 | 8:00 | 2 | 0.8342 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1658 | 0
2025-03-21 | 8:30 | 2 | 0.8342 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1658 | 0
2025-03-21 | 9:00 | 2 | 1.1632 | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8368 | 0
2025-03-21 | 9:30 | 2 | 1.1632 | 1.1632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8368 | 0
2025-03-21 | 10:00 | 2 | 2.0426 | 2 | 0.0426 | 0.0426 | 0 | 4.0404 | 0 | 0
2025-03-21 | 10:30 | 2 | 2.0426 | 2 | 0.0426 | 0.0426 | 0 | 4.0809 | 0 | 0
2025-03-21 | 11:00 | 2 | 2.3575 | 2 | 0.3575 | 0.3575 | 0 | 4.4205 | 0 | 0
2025-03-21 | 11:30 | 2 | 2.3575 | 2 | 0.3575 | 0.3575 | 0 | 4.7602 | 0 | 0
2025-03-21 | 12:00 | 2 | 2.138 | 2 | 0.138 | 0.138 | 0 | 4.8913 | 0 | 0
2025-03-21 | 12:30 | 2 | 2.138 | 2 | 0.138 | 0.138 | 0 | 5.0224 | 0 | 0
2025-03-21 | 13:00 | 2 | 1.3243 | 2 | 0 | 0 | 0.6757 | 4.3111 | 0 | 0
2025-03-21 | 13:30 | 2 | 1.3243 | 1.6198 | 0 | 0 | 0.2955 | 4 | 0.3802 | 0
2025-03-21 | 14:00 | 2 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.937 | 0
2025-03-21 | 14:30 | 2 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.937 | 0
2025-03-21 | 15:00 | 2 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.499 | 0
2025-03-21 | 15:30 | 2 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.499 | 0
2025-03-21 | 16:00 | 2 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8659 | 0
2025-03-21 | 16:30 | 2 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8659 | 0
2025-03-21 | 17:00 | 2 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8993 | 0
2025-03-21 | 17:30 | 2 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8993 | 0
2025-03-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 5:00 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3661 | 0
2025-03-22 | 5:30 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3661 | 0
2025-03-22 | 6:00 | 1 | 1.678 | 1 | 0.678 | 0.678 | 0 | 4.6441 | 0 | 0
2025-03-22 | 6:30 | 1 | 1.678 | 1 | 0.678 | 0.678 | 0 | 5.2882 | 0 | 0
2025-03-22 | 7:00 | 1 | 3.4041 | 1 | 2.4041 | 2.4041 | 0 | 7.572 | 0 | 0
2025-03-22 | 7:30 | 1 | 3.4041 | 1 | 2.4041 | 2.4041 | 0 | 9.8559 | 0 | 0
2025-03-22 | 8:00 | 1.2 | 6.5531 | 1.2 | 5.3531 | 2.5 | 0 | 12.2309 | 0 | 2.8531
2025-03-22 | 8:30 | 1.2 | 6.5531 | 1.2 | 5.3531 | 2.5 | 0 | 14.6059 | 0 | 2.8531
2025-03-22 | 9:00 | 1.2 | 8.5696 | 1.2 | 7.3696 | 2.5 | 0 | 16.9809 | 0 | 4.8696
2025-03-22 | 9:30 | 1.2 | 8.5696 | 1.2 | 7.3696 | 2.1254 | 0 | 19 | 0 | 5.2443
2025-03-22 | 10:00 | 1.2 | 9.867 | 1.2 | 8.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.667
2025-03-22 | 10:30 | 1.2 | 9.867 | 1.2 | 8.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.667
2025-03-22 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 13:00 | 1.2 | 9.3645 | 1.2 | 8.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1645
2025-03-22 | 13:30 | 1.2 | 9.3645 | 1.2 | 8.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1645
2025-03-22 | 14:00 | 1.2 | 7.662 | 1.2 | 6.462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.462
2025-03-22 | 14:30 | 1.2 | 7.662 | 1.2 | 6.462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.462
2025-03-22 | 15:00 | 1.2 | 5.492 | 1.2 | 4.292 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.292
2025-03-22 | 15:30 | 1.2 | 5.492 | 1.2 | 4.292 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.292
2025-03-22 | 16:00 | 1.2 | 2.9518 | 1.2 | 1.7518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7518
2025-03-22 | 16:30 | 1.2 | 2.9518 | 1.2 | 1.7518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7518
2025-03-22 | 17:00 | 1.2 | 0.6997 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5003 | 18.4734 | 0 | 0
2025-03-22 | 17:30 | 1.2 | 0.6997 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5003 | 17.9468 | 0 | 0
2025-03-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 16.3678 | 0 | 0
2025-03-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.7889 | 0 | 0
2025-03-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.2099 | 0 | 0
2025-03-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.631 | 0 | 0
2025-03-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.052 | 0 | 0
2025-03-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4731 | 0 | 0
2025-03-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8941 | 0 | 0
2025-03-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3152 | 0 | 0
2025-03-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.2494 | 0 | 0 | 1.2494 | 4 | 0.2506 | 0
2025-03-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 5:00 | 0.4 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.332 | 0
2025-03-23 | 5:30 | 0.4 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.332 | 0
2025-03-23 | 6:00 | 1 | 0.9957 | 0.9957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0043 | 0
2025-03-23 | 6:30 | 1 | 0.9957 | 0.9957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0043 | 0
2025-03-23 | 7:00 | 1 | 3.2995 | 1 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | 6.1845 | 0 | 0
2025-03-23 | 7:30 | 1 | 3.2995 | 1 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | 8.369 | 0 | 0
2025-03-23 | 8:00 | 1.2 | 4.8351 | 1.2 | 3.6351 | 2.5 | 0 | 10.744 | 0 | 1.1351
2025-03-23 | 8:30 | 1.2 | 4.8351 | 1.2 | 3.6351 | 2.5 | 0 | 13.119 | 0 | 1.1351
2025-03-23 | 9:00 | 1.2 | 4.9617 | 1.2 | 3.7617 | 2.5 | 0 | 15.494 | 0 | 1.2617
2025-03-23 | 9:30 | 1.2 | 4.9617 | 1.2 | 3.7617 | 2.5 | 0 | 17.869 | 0 | 1.2617
2025-03-23 | 10:00 | 1.2 | 4.5653 | 1.2 | 3.3653 | 1.1905 | 0 | 19 | 0 | 2.1748
2025-03-23 | 10:30 | 1.2 | 4.5653 | 1.2 | 3.3653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3653
2025-03-23 | 11:00 | 1.2 | 5.0159 | 1.2 | 3.8159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8159
2025-03-23 | 11:30 | 1.2 | 5.0159 | 1.2 | 3.8159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8159
2025-03-23 | 12:00 | 1.2 | 6.1179 | 1.2 | 4.9179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9179
2025-03-23 | 12:30 | 1.2 | 6.1179 | 1.2 | 4.9179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9179
2025-03-23 | 13:00 | 1.2 | 8.0952 | 1.2 | 6.8952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8952
2025-03-23 | 13:30 | 1.2 | 8.0952 | 1.2 | 6.8952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8952
2025-03-23 | 14:00 | 1.2 | 7.8956 | 1.2 | 6.6956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6956
2025-03-23 | 14:30 | 1.2 | 7.8956 | 1.2 | 6.6956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6956
2025-03-23 | 15:00 | 1.2 | 3.7514 | 1.2 | 2.5514 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5514
2025-03-23 | 15:30 | 1.2 | 3.7514 | 1.2 | 2.5514 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5514
2025-03-23 | 16:00 | 1.2 | 1.9598 | 1.2 | 0.7598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7598
2025-03-23 | 16:30 | 1.2 | 1.9598 | 1.2 | 0.7598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7598
2025-03-23 | 17:00 | 1.2 | 0.2985 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9015 | 18.051 | 0 | 0
2025-03-23 | 17:30 | 1.2 | 0.2985 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9015 | 17.1021 | 0 | 0
2025-03-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5231 | 0 | 0
2025-03-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9442 | 0 | 0
2025-03-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3652 | 0 | 0
2025-03-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7863 | 0 | 0
2025-03-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2073 | 0 | 0
2025-03-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6284 | 0 | 0
2025-03-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0494 | 0 | 0
2025-03-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4705 | 0 | 0
2025-03-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0.447 | 4 | 1.053 | 0
2025-03-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 6:00 | 1 | 0.5715 | 0.5715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4285 | 0
2025-03-24 | 6:30 | 1 | 0.5715 | 0.5715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4285 | 0
2025-03-24 | 7:00 | 1 | 2.405 | 1 | 1.405 | 1.405 | 0 | 5.3347 | 0 | 0
2025-03-24 | 7:30 | 1 | 2.405 | 1 | 1.405 | 1.405 | 0 | 6.6695 | 0 | 0
2025-03-24 | 8:00 | 2 | 4.8267 | 2 | 2.8267 | 2.5 | 0 | 9.0445 | 0 | 0.3267
2025-03-24 | 8:30 | 2 | 4.8267 | 2 | 2.8267 | 2.5 | 0 | 11.4195 | 0 | 0.3267
2025-03-24 | 9:00 | 2 | 7.8834 | 2 | 5.8834 | 2.5 | 0 | 13.7945 | 0 | 3.3834
2025-03-24 | 9:30 | 2 | 7.8834 | 2 | 5.8834 | 2.5 | 0 | 16.1695 | 0 | 3.3834
2025-03-24 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2.5 | 0 | 18.5445 | 0 | 5.5
2025-03-24 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0.4795 | 0 | 19 | 0 | 7.5205
2025-03-24 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 13:00 | 2 | 4.0895 | 2 | 2.0895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0895
2025-03-24 | 13:30 | 2 | 4.0895 | 2 | 2.0895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0895
2025-03-24 | 14:00 | 2 | 2.8656 | 2 | 0.8656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8656
2025-03-24 | 14:30 | 2 | 2.8656 | 2 | 0.8656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8656
2025-03-24 | 15:00 | 2 | 3.172 | 2 | 1.172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.172
2025-03-24 | 15:30 | 2 | 3.172 | 2 | 1.172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.172
2025-03-24 | 16:00 | 2 | 2.5828 | 2 | 0.5828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5828
2025-03-24 | 16:30 | 2 | 2.5828 | 2 | 0.5828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5828
2025-03-24 | 17:00 | 2 | 0.5827 | 2 | 0 | 0 | 1.4173 | 17.5081 | 0 | 0
2025-03-24 | 17:30 | 2 | 0.5827 | 2 | 0 | 0 | 1.4173 | 16.0162 | 0 | 0
2025-03-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4373 | 0 | 0
2025-03-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8583 | 0 | 0
2025-03-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2794 | 0 | 0
2025-03-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7004 | 0 | 0
2025-03-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1215 | 0 | 0
2025-03-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5426 | 0 | 0
2025-03-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9636 | 0 | 0
2025-03-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.9154 | 0 | 0 | 0.9154 | 4 | 0.5846 | 0
2025-03-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 5:00 | 0.4 | 0.0684 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3316 | 0
2025-03-25 | 5:30 | 0.4 | 0.0684 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3316 | 0
2025-03-25 | 6:00 | 1 | 1.8282 | 1 | 0.8282 | 0.8282 | 0 | 4.7868 | 0 | 0
2025-03-25 | 6:30 | 1 | 1.8282 | 1 | 0.8282 | 0.8282 | 0 | 5.5735 | 0 | 0
2025-03-25 | 7:00 | 1 | 4.15 | 1 | 3.15 | 2.5 | 0 | 7.9485 | 0 | 0.65
2025-03-25 | 7:30 | 1 | 4.15 | 1 | 3.15 | 2.5 | 0 | 10.3235 | 0 | 0.65
2025-03-25 | 8:00 | 2 | 6.5871 | 2 | 4.5871 | 2.5 | 0 | 12.6985 | 0 | 2.0871
2025-03-25 | 8:30 | 2 | 6.5871 | 2 | 4.5871 | 2.5 | 0 | 15.0735 | 0 | 2.0871
2025-03-25 | 9:00 | 2 | 7.9437 | 2 | 5.9437 | 2.5 | 0 | 17.4485 | 0 | 3.4437
2025-03-25 | 9:30 | 2 | 7.9437 | 2 | 5.9437 | 1.6331 | 0 | 19 | 0 | 4.3106
2025-03-25 | 10:00 | 2 | 9.5788 | 2 | 7.5788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5788
2025-03-25 | 10:30 | 2 | 9.5788 | 2 | 7.5788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5788
2025-03-25 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-25 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-25 | 12:00 | 2 | 9.2428 | 2 | 7.2428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2428
2025-03-25 | 12:30 | 2 | 9.2428 | 2 | 7.2428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2428
2025-03-25 | 13:00 | 2 | 8.1054 | 2 | 6.1054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1054
2025-03-25 | 13:30 | 2 | 8.1054 | 2 | 6.1054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1054
2025-03-25 | 14:00 | 2 | 6.7201 | 2 | 4.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7201
2025-03-25 | 14:30 | 2 | 6.7201 | 2 | 4.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7201
2025-03-25 | 15:00 | 2 | 4.3685 | 2 | 2.3685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3685
2025-03-25 | 15:30 | 2 | 4.3685 | 2 | 2.3685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3685
2025-03-25 | 16:00 | 2 | 2.5093 | 2 | 0.5093 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5093
2025-03-25 | 16:30 | 2 | 2.5093 | 2 | 0.5093 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5093
2025-03-25 | 17:00 | 2 | 0.5847 | 2 | 0 | 0 | 1.4153 | 17.5102 | 0 | 0
2025-03-25 | 17:30 | 2 | 0.5847 | 2 | 0 | 0 | 1.4153 | 16.0204 | 0 | 0
2025-03-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4415 | 0 | 0
2025-03-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8626 | 0 | 0
2025-03-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2836 | 0 | 0
2025-03-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7047 | 0 | 0
2025-03-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1257 | 0 | 0
2025-03-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5468 | 0 | 0
2025-03-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9678 | 0 | 0
2025-03-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.9194 | 0 | 0 | 0.9194 | 4 | 0.5806 | 0
2025-03-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 6:00 | 1 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6607 | 0
2025-03-26 | 6:30 | 1 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6607 | 0
2025-03-26 | 7:00 | 1 | 1.0115 | 1 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 4.0109 | 0 | 0
2025-03-26 | 7:30 | 1 | 1.0115 | 1 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 4.0218 | 0 | 0
2025-03-26 | 8:00 | 2 | 0.8444 | 0.8652 | 0 | 0 | 0.0207 | 4 | 1.1348 | 0
2025-03-26 | 8:30 | 2 | 0.8444 | 0.8444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1556 | 0
2025-03-26 | 9:00 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0563 | 0
2025-03-26 | 9:30 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0563 | 0
2025-03-26 | 10:00 | 2 | 1.3779 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6221 | 0
2025-03-26 | 10:30 | 2 | 1.3779 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6221 | 0
2025-03-26 | 11:00 | 2 | 0.8774 | 0.8774 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1226 | 0
2025-03-26 | 11:30 | 2 | 0.8774 | 0.8774 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1226 | 0
2025-03-26 | 12:00 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0563 | 0
2025-03-26 | 12:30 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0563 | 0
2025-03-26 | 13:00 | 2 | 1.2096 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7904 | 0
2025-03-26 | 13:30 | 2 | 1.2096 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7904 | 0
2025-03-26 | 14:00 | 2 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5258 | 0
2025-03-26 | 14:30 | 2 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5258 | 0
2025-03-26 | 15:00 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2255 | 0
2025-03-26 | 15:30 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2255 | 0
2025-03-26 | 16:00 | 2 | 0.3716 | 0.3716 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6284 | 0
2025-03-26 | 16:30 | 2 | 0.3716 | 0.3716 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6284 | 0
2025-03-26 | 17:00 | 2 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8984 | 0
2025-03-26 | 17:30 | 2 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8984 | 0
2025-03-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 6:00 | 1 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8972 | 0
2025-03-27 | 6:30 | 1 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8972 | 0
2025-03-27 | 7:00 | 1 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5888 | 0
2025-03-27 | 7:30 | 1 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5888 | 0
2025-03-27 | 8:00 | 2 | 0.8158 | 0.8158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1842 | 0
2025-03-27 | 8:30 | 2 | 0.8158 | 0.8158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1842 | 0
2025-03-27 | 9:00 | 2 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9519 | 0
2025-03-27 | 9:30 | 2 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9519 | 0
2025-03-27 | 10:00 | 2 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6872 | 0
2025-03-27 | 10:30 | 2 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6872 | 0
2025-03-27 | 11:00 | 2 | 1.8762 | 1.8762 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1238 | 0
2025-03-27 | 11:30 | 2 | 1.8762 | 1.8762 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1238 | 0
2025-03-27 | 12:00 | 2 | 2.0351 | 2 | 0.0351 | 0.0351 | 0 | 4.0334 | 0 | 0
2025-03-27 | 12:30 | 2 | 2.0351 | 2 | 0.0351 | 0.0351 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
2025-03-27 | 13:00 | 2 | 3.2863 | 2 | 1.2863 | 1.2863 | 0 | 5.2887 | 0 | 0
2025-03-27 | 13:30 | 2 | 3.2863 | 2 | 1.2863 | 1.2863 | 0 | 6.5107 | 0 | 0
2025-03-27 | 14:00 | 2 | 3.5113 | 2 | 1.5113 | 1.5113 | 0 | 7.9465 | 0 | 0
2025-03-27 | 14:30 | 2 | 3.5113 | 2 | 1.5113 | 1.5113 | 0 | 9.3822 | 0 | 0
2025-03-27 | 15:00 | 2 | 2.6798 | 2 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 10.028 | 0 | 0
2025-03-27 | 15:30 | 2 | 2.6798 | 2 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 10.6738 | 0 | 0
2025-03-27 | 16:00 | 2 | 3.2409 | 2 | 1.2409 | 1.2409 | 0 | 11.8527 | 0 | 0
2025-03-27 | 16:30 | 2 | 3.2409 | 2 | 1.2409 | 1.2409 | 0 | 13.0316 | 0 | 0
2025-03-27 | 17:00 | 2 | 1.278 | 2 | 0 | 0 | 0.722 | 12.2716 | 0 | 0
2025-03-27 | 17:30 | 2 | 1.278 | 2 | 0 | 0 | 0.722 | 11.5116 | 0 | 0
2025-03-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9326 | 0 | 0
2025-03-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3537 | 0 | 0
2025-03-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7747 | 0 | 0
2025-03-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1958 | 0 | 0
2025-03-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 1.136 | 4 | 0.364 | 0
2025-03-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 5:00 | 0.4 | 0.1023 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2977 | 0
2025-03-28 | 5:30 | 0.4 | 0.1023 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2977 | 0
2025-03-28 | 6:00 | 1 | 2.4391 | 1 | 1.4391 | 1.4391 | 0 | 5.3671 | 0 | 0
2025-03-28 | 6:30 | 1 | 2.4391 | 1 | 1.4391 | 1.4391 | 0 | 6.7343 | 0 | 0
2025-03-28 | 7:00 | 1 | 3.8847 | 1 | 2.8847 | 2.5 | 0 | 9.1093 | 0 | 0.3847
2025-03-28 | 7:30 | 1 | 3.8847 | 1 | 2.8847 | 2.5 | 0 | 11.4843 | 0 | 0.3847
2025-03-28 | 8:00 | 2 | 6.6452 | 2 | 4.6452 | 2.5 | 0 | 13.8593 | 0 | 2.1452
2025-03-28 | 8:30 | 2 | 6.6452 | 2 | 4.6452 | 2.5 | 0 | 16.2343 | 0 | 2.1452
2025-03-28 | 9:00 | 2 | 8.5009 | 2 | 6.5009 | 2.5 | 0 | 18.6093 | 0 | 4.0009
2025-03-28 | 9:30 | 2 | 8.5009 | 2 | 6.5009 | 0.4113 | 0 | 19 | 0 | 6.0895
2025-03-28 | 10:00 | 2 | 9.7765 | 2 | 7.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7765
2025-03-28 | 10:30 | 2 | 9.7765 | 2 | 7.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7765
2025-03-28 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 13:00 | 2 | 9.0185 | 2 | 7.0185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0185
2025-03-28 | 13:30 | 2 | 9.0185 | 2 | 7.0185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0185
2025-03-28 | 14:00 | 2 | 6.4133 | 2 | 4.4133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4133
2025-03-28 | 14:30 | 2 | 6.4133 | 2 | 4.4133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4133
2025-03-28 | 15:00 | 2 | 2.2325 | 2 | 0.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2325
2025-03-28 | 15:30 | 2 | 2.2325 | 2 | 0.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2325
2025-03-28 | 16:00 | 2 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | 17.8 | 0 | 0
2025-03-28 | 16:30 | 2 | 0.86 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | 16.5999 | 0 | 0
2025-03-28 | 17:00 | 2 | 0.3683 | 2 | 0 | 0 | 1.6317 | 14.8824 | 0 | 0
2025-03-28 | 17:30 | 2 | 0.3683 | 2 | 0 | 0 | 1.6317 | 13.1649 | 0 | 0
2025-03-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5859 | 0 | 0
2025-03-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.007 | 0 | 0
2025-03-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.428 | 0 | 0
2025-03-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8491 | 0 | 0
2025-03-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2701 | 0 | 0
2025-03-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.2066 | 0 | 0 | 1.2066 | 4 | 0.2934 | 0
2025-03-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 5:00 | 0.4 | 0.1361 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2639 | 0
2025-03-29 | 5:30 | 0.4 | 0.1361 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2639 | 0
2025-03-29 | 6:00 | 1 | 1.4428 | 1 | 0.4428 | 0.4428 | 0 | 4.4207 | 0 | 0
2025-03-29 | 6:30 | 1 | 1.4428 | 1 | 0.4428 | 0.4428 | 0 | 4.8414 | 0 | 0
2025-03-29 | 7:00 | 1 | 3.7607 | 1 | 2.7607 | 2.5 | 0 | 7.2164 | 0 | 0.2607
2025-03-29 | 7:30 | 1 | 3.7607 | 1 | 2.7607 | 2.5 | 0 | 9.5914 | 0 | 0.2607
2025-03-29 | 8:00 | 1.2 | 5.9781 | 1.2 | 4.7781 | 2.5 | 0 | 11.9664 | 0 | 2.2781
2025-03-29 | 8:30 | 1.2 | 5.9781 | 1.2 | 4.7781 | 2.5 | 0 | 14.3414 | 0 | 2.2781
2025-03-29 | 9:00 | 1.2 | 7.1981 | 1.2 | 5.9981 | 2.5 | 0 | 16.7164 | 0 | 3.4981
2025-03-29 | 9:30 | 1.2 | 7.1981 | 1.2 | 5.9981 | 2.4038 | 0 | 19 | 0 | 3.5943
2025-03-29 | 10:00 | 1.2 | 6.0584 | 1.2 | 4.8584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8584
2025-03-29 | 10:30 | 1.2 | 6.0584 | 1.2 | 4.8584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8584
2025-03-29 | 11:00 | 1.2 | 5.6738 | 1.2 | 4.4738 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4738
2025-03-29 | 11:30 | 1.2 | 5.6738 | 1.2 | 4.4738 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4738
2025-03-29 | 12:00 | 1.2 | 7.4481 | 1.2 | 6.2481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2481
2025-03-29 | 12:30 | 1.2 | 7.4481 | 1.2 | 6.2481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2481
2025-03-29 | 13:00 | 1.2 | 9.4485 | 1.2 | 8.2485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2485
2025-03-29 | 13:30 | 1.2 | 9.4485 | 1.2 | 8.2485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2485
2025-03-29 | 14:00 | 1.2 | 7.1615 | 1.2 | 5.9615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9615
2025-03-29 | 14:30 | 1.2 | 7.1615 | 1.2 | 5.9615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9615
2025-03-29 | 15:00 | 1.2 | 4.8026 | 1.2 | 3.6026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6026
2025-03-29 | 15:30 | 1.2 | 4.8026 | 1.2 | 3.6026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6026
2025-03-29 | 16:00 | 1.2 | 2.3155 | 1.2 | 1.1155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1155
2025-03-29 | 16:30 | 1.2 | 2.3155 | 1.2 | 1.1155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1155
2025-03-29 | 17:00 | 1.2 | 0.3928 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8072 | 18.1503 | 0 | 0
2025-03-29 | 17:30 | 1.2 | 0.3928 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8072 | 17.3007 | 0 | 0
2025-03-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.7217 | 0 | 0
2025-03-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.1428 | 0 | 0
2025-03-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5638 | 0 | 0
2025-03-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9849 | 0 | 0
2025-03-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4059 | 0 | 0
2025-03-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.827 | 0 | 0
2025-03-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.248 | 0 | 0
2025-03-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6691 | 0 | 0
2025-03-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.6356 | 0 | 0 | 0.6356 | 4 | 0.8644 | 0
2025-03-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 5:00 | 0.4 | 0.0676 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3324 | 0
2025-03-30 | 5:30 | 0.4 | 0.0676 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3324 | 0
2025-03-30 | 6:00 | 1 | 0.7959 | 0.7959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2041 | 0
2025-03-30 | 6:30 | 1 | 0.7959 | 0.7959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2041 | 0
2025-03-30 | 7:00 | 1 | 4.0391 | 1 | 3.0391 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.5391
2025-03-30 | 7:30 | 1 | 4.0391 | 1 | 3.0391 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.5391
2025-03-30 | 8:00 | 1.2 | 6.5892 | 1.2 | 5.3892 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 2.8892
2025-03-30 | 8:30 | 1.2 | 6.5892 | 1.2 | 5.3892 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.8892
2025-03-30 | 9:00 | 1.2 | 8.4862 | 1.2 | 7.2862 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 4.7862
2025-03-30 | 9:30 | 1.2 | 8.4862 | 1.2 | 7.2862 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 4.7862
2025-03-30 | 10:00 | 1.2 | 9.5778 | 1.2 | 8.3778 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 7.5883
2025-03-30 | 10:30 | 1.2 | 9.5778 | 1.2 | 8.3778 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3778
2025-03-30 | 11:00 | 1.2 | 9.9328 | 1.2 | 8.7328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7328
2025-03-30 | 11:30 | 1.2 | 9.9328 | 1.2 | 8.7328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7328
2025-03-30 | 12:00 | 1.2 | 9.9554 | 1.2 | 8.7554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7554
2025-03-30 | 12:30 | 1.2 | 9.9554 | 1.2 | 8.7554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7554
2025-03-30 | 13:00 | 1.2 | 7.706 | 1.2 | 6.506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.506
2025-03-30 | 13:30 | 1.2 | 7.706 | 1.2 | 6.506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.506
2025-03-30 | 14:00 | 1.2 | 6.9148 | 1.2 | 5.7148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7148
2025-03-30 | 14:30 | 1.2 | 6.9148 | 1.2 | 5.7148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7148
2025-03-30 | 15:00 | 1.2 | 4.9205 | 1.2 | 3.7205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7205
2025-03-30 | 15:30 | 1.2 | 4.9205 | 1.2 | 3.7205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7205
2025-03-30 | 16:00 | 1.2 | 2.4938 | 1.2 | 1.2938 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2938
2025-03-30 | 16:30 | 1.2 | 2.4938 | 1.2 | 1.2938 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2938
2025-03-30 | 17:00 | 1.2 | 0.5786 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6214 | 18.3459 | 0 | 0
2025-03-30 | 17:30 | 1.2 | 0.5786 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6214 | 17.6918 | 0 | 0
2025-03-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 16.1128 | 0 | 0
2025-03-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.5339 | 0 | 0
2025-03-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9549 | 0 | 0
2025-03-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.376 | 0 | 0
2025-03-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.797 | 0 | 0
2025-03-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2181 | 0 | 0
2025-03-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6391 | 0 | 0
2025-03-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0602 | 0 | 0
2025-03-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 1.0072 | 4 | 0.4928 | 0
2025-03-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-31 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 5:00 | 0.4 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2326 | 0
2025-03-31 | 5:30 | 0.4 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2326 | 0
2025-03-31 | 6:00 | 1 | 1.4856 | 1 | 0.4856 | 0.4856 | 0 | 4.4613 | 0 | 0
2025-03-31 | 6:30 | 1 | 1.4856 | 1 | 0.4856 | 0.4856 | 0 | 4.9226 | 0 | 0
2025-03-31 | 7:00 | 1 | 2.7488 | 1 | 1.7488 | 1.7488 | 0 | 6.584 | 0 | 0
2025-03-31 | 7:30 | 1 | 2.7488 | 1 | 1.7488 | 1.7488 | 0 | 8.2454 | 0 | 0
2025-03-31 | 8:00 | 2 | 1.7741 | 2 | 0 | 0 | 0.2259 | 8.0076 | 0 | 0
2025-03-31 | 8:30 | 2 | 1.7741 | 2 | 0 | 0 | 0.2259 | 7.7699 | 0 | 0
2025-03-31 | 9:00 | 2 | 2.1262 | 2 | 0.1262 | 0.1262 | 0 | 7.8898 | 0 | 0
2025-03-31 | 9:30 | 2 | 2.1262 | 2 | 0.1262 | 0.1262 | 0 | 8.0097 | 0 | 0
2025-03-31 | 10:00 | 2 | 1.6771 | 2 | 0 | 0 | 0.3229 | 7.6698 | 0 | 0
2025-03-31 | 10:30 | 2 | 1.6771 | 2 | 0 | 0 | 0.3229 | 7.3299 | 0 | 0
2025-03-31 | 11:00 | 2 | 1.9974 | 2 | 0 | 0 | 0.0026 | 7.3271 | 0 | 0
2025-03-31 | 11:30 | 2 | 1.9974 | 2 | 0 | 0 | 0.0026 | 7.3244 | 0 | 0
2025-03-31 | 12:00 | 2 | 2.3472 | 2 | 0.3472 | 0.3472 | 0 | 7.6543 | 0 | 0
2025-03-31 | 12:30 | 2 | 2.3472 | 2 | 0.3472 | 0.3472 | 0 | 7.9842 | 0 | 0
2025-03-31 | 13:00 | 2 | 1.6134 | 2 | 0 | 0 | 0.3866 | 7.5772 | 0 | 0
2025-03-31 | 13:30 | 2 | 1.6134 | 2 | 0 | 0 | 0.3866 | 7.1703 | 0 | 0
2025-03-31 | 14:00 | 2 | 0.7989 | 2 | 0 | 0 | 1.2011 | 5.906 | 0 | 0
2025-03-31 | 14:30 | 2 | 0.7989 | 2 | 0 | 0 | 1.2011 | 4.6417 | 0 | 0
2025-03-31 | 15:00 | 2 | 0.2695 | 0.8791 | 0 | 0 | 0.6096 | 4 | 1.1209 | 0
2025-03-31 | 15:30 | 2 | 0.2695 | 0.2695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7305 | 0
2025-03-31 | 16:00 | 2 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8983 | 0
2025-03-31 | 16:30 | 2 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8983 | 0
2025-03-31 | 17:00 | 2 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.966 | 0
2025-03-31 | 17:30 | 2 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.966 | 0
2025-03-31 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-03-31 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 5:00 | 0.4 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2305 | 0
2025-04-01 | 5:30 | 0.4 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2305 | 0
2025-04-01 | 6:00 | 1 | 2.144 | 1 | 1.144 | 1.144 | 0 | 5.0868 | 0 | 0
2025-04-01 | 6:30 | 1 | 2.144 | 1 | 1.144 | 1.144 | 0 | 6.1736 | 0 | 0
2025-04-01 | 7:00 | 1 | 4.6187 | 1 | 3.6187 | 2.5 | 0 | 8.5486 | 0 | 1.1187
2025-04-01 | 7:30 | 1 | 4.6187 | 1 | 3.6187 | 2.5 | 0 | 10.9236 | 0 | 1.1187
2025-04-01 | 8:00 | 2 | 5.9841 | 2 | 3.9841 | 2.5 | 0 | 13.2986 | 0 | 1.4841
2025-04-01 | 8:30 | 2 | 5.9841 | 2 | 3.9841 | 2.5 | 0 | 15.6736 | 0 | 1.4841
2025-04-01 | 9:00 | 2 | 8.5547 | 2 | 6.5547 | 2.5 | 0 | 18.0486 | 0 | 4.0547
2025-04-01 | 9:30 | 2 | 8.5547 | 2 | 6.5547 | 1.0014 | 0 | 19 | 0 | 5.5533
2025-04-01 | 10:00 | 2 | 9.9755 | 2 | 7.9755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9755
2025-04-01 | 10:30 | 2 | 9.9755 | 2 | 7.9755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9755
2025-04-01 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 13:00 | 2 | 7.9529 | 2 | 5.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9529
2025-04-01 | 13:30 | 2 | 7.9529 | 2 | 5.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9529
2025-04-01 | 14:00 | 2 | 7.2495 | 2 | 5.2495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2495
2025-04-01 | 14:30 | 2 | 7.2495 | 2 | 5.2495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2495
2025-04-01 | 15:00 | 2 | 4.4178 | 2 | 2.4178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4178
2025-04-01 | 15:30 | 2 | 4.4178 | 2 | 2.4178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4178
2025-04-01 | 16:00 | 2 | 1.5513 | 2 | 0 | 0 | 0.4487 | 18.5277 | 0 | 0
2025-04-01 | 16:30 | 2 | 1.5513 | 2 | 0 | 0 | 0.4487 | 18.0554 | 0 | 0
2025-04-01 | 17:00 | 2 | 0.5574 | 2 | 0 | 0 | 1.4426 | 16.5369 | 0 | 0
2025-04-01 | 17:30 | 2 | 0.5574 | 2 | 0 | 0 | 1.4426 | 15.0184 | 0 | 0
2025-04-01 | 18:00 | 1.5 | 0.0332 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4668 | 13.4744 | 0 | 0
2025-04-01 | 18:30 | 1.5 | 0.0332 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4668 | 11.9304 | 0 | 0
2025-04-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3515 | 0 | 0
2025-04-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7725 | 0 | 0
2025-04-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1936 | 0 | 0
2025-04-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6146 | 0 | 0
2025-04-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0357 | 0 | 0
2025-04-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0.0339 | 4 | 1.4661 | 0
2025-04-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 5:00 | 0.4 | 0.2027 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1973 | 0
2025-04-02 | 5:30 | 0.4 | 0.2027 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1973 | 0
2025-04-02 | 6:00 | 1 | 2.0657 | 1 | 1.0657 | 1.0657 | 0 | 5.0124 | 0 | 0
2025-04-02 | 6:30 | 1 | 2.0657 | 1 | 1.0657 | 1.0657 | 0 | 6.0249 | 0 | 0
2025-04-02 | 7:00 | 1 | 4.0116 | 1 | 3.0116 | 2.5 | 0 | 8.3999 | 0 | 0.5116
2025-04-02 | 7:30 | 1 | 4.0116 | 1 | 3.0116 | 2.5 | 0 | 10.7749 | 0 | 0.5116
2025-04-02 | 8:00 | 2 | 5.9643 | 2 | 3.9643 | 2.5 | 0 | 13.1499 | 0 | 1.4643
2025-04-02 | 8:30 | 2 | 5.9643 | 2 | 3.9643 | 2.5 | 0 | 15.5249 | 0 | 1.4643
2025-04-02 | 9:00 | 2 | 8.3333 | 2 | 6.3333 | 2.5 | 0 | 17.8999 | 0 | 3.8333
2025-04-02 | 9:30 | 2 | 8.3333 | 2 | 6.3333 | 1.158 | 0 | 19 | 0 | 5.1753
2025-04-02 | 10:00 | 2 | 9.2511 | 2 | 7.2511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2511
2025-04-02 | 10:30 | 2 | 9.2511 | 2 | 7.2511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2511
2025-04-02 | 11:00 | 2 | 9.8001 | 2 | 7.8001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8001
2025-04-02 | 11:30 | 2 | 9.8001 | 2 | 7.8001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8001
2025-04-02 | 12:00 | 2 | 9.2518 | 2 | 7.2518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2518
2025-04-02 | 12:30 | 2 | 9.2518 | 2 | 7.2518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2518
2025-04-02 | 13:00 | 2 | 8.9398 | 2 | 6.9398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9398
2025-04-02 | 13:30 | 2 | 8.9398 | 2 | 6.9398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9398
2025-04-02 | 14:00 | 2 | 7.448 | 2 | 5.448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.448
2025-04-02 | 14:30 | 2 | 7.448 | 2 | 5.448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.448
2025-04-02 | 15:00 | 2 | 5.3677 | 2 | 3.3677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3677
2025-04-02 | 15:30 | 2 | 5.3677 | 2 | 3.3677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3677
2025-04-02 | 16:00 | 2 | 2.8683 | 2 | 0.8683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8683
2025-04-02 | 16:30 | 2 | 2.8683 | 2 | 0.8683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8683
2025-04-02 | 17:00 | 2 | 0.8087 | 2 | 0 | 0 | 1.1913 | 17.746 | 0 | 0
2025-04-02 | 17:30 | 2 | 0.8087 | 2 | 0 | 0 | 1.1913 | 16.492 | 0 | 0
2025-04-02 | 18:00 | 1.5 | 0.0332 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4668 | 14.948 | 0 | 0
2025-04-02 | 18:30 | 1.5 | 0.0332 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4668 | 13.4039 | 0 | 0
2025-04-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.825 | 0 | 0
2025-04-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.246 | 0 | 0
2025-04-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6671 | 0 | 0
2025-04-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0881 | 0 | 0
2025-04-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5092 | 0 | 0
2025-04-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.4337 | 0 | 0 | 1.4337 | 4 | 0.0663 | 0
2025-04-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 5:00 | 0.4 | 0.1331 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2669 | 0
2025-04-03 | 5:30 | 0.4 | 0.1331 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2669 | 0
2025-04-03 | 6:00 | 1 | 1.0953 | 1 | 0.0953 | 0.0953 | 0 | 4.0906 | 0 | 0
2025-04-03 | 6:30 | 1 | 1.0953 | 1 | 0.0953 | 0.0953 | 0 | 4.1811 | 0 | 0
2025-04-03 | 7:00 | 1 | 2.2861 | 1 | 1.2861 | 1.2861 | 0 | 5.4029 | 0 | 0
2025-04-03 | 7:30 | 1 | 2.2861 | 1 | 1.2861 | 1.2861 | 0 | 6.6246 | 0 | 0
2025-04-03 | 8:00 | 2 | 6.2716 | 2 | 4.2716 | 2.5 | 0 | 8.9996 | 0 | 1.7716
2025-04-03 | 8:30 | 2 | 6.2716 | 2 | 4.2716 | 2.5 | 0 | 11.3746 | 0 | 1.7716
2025-04-03 | 9:00 | 2 | 7.2966 | 2 | 5.2966 | 2.5 | 0 | 13.7496 | 0 | 2.7966
2025-04-03 | 9:30 | 2 | 7.2966 | 2 | 5.2966 | 2.5 | 0 | 16.1246 | 0 | 2.7966
2025-04-03 | 10:00 | 2 | 3.6598 | 2 | 1.6598 | 1.6598 | 0 | 17.7015 | 0 | 0
2025-04-03 | 10:30 | 2 | 3.6598 | 2 | 1.6598 | 1.3669 | 0 | 19 | 0 | 0.293
2025-04-03 | 11:00 | 2 | 1.9364 | 2 | 0 | 0 | 0.0636 | 18.933 | 0 | 0
2025-04-03 | 11:30 | 2 | 1.9364 | 2 | 0 | 0 | 0.0636 | 18.8661 | 0 | 0
2025-04-03 | 12:00 | 2 | 0.9122 | 2 | 0 | 0 | 1.0878 | 17.7211 | 0 | 0
2025-04-03 | 12:30 | 2 | 0.9122 | 2 | 0 | 0 | 1.0878 | 16.5761 | 0 | 0
2025-04-03 | 13:00 | 2 | 0.6207 | 2 | 0 | 0 | 1.3793 | 15.1242 | 0 | 0
2025-04-03 | 13:30 | 2 | 0.6207 | 2 | 0 | 0 | 1.3793 | 13.6723 | 0 | 0
2025-04-03 | 14:00 | 2 | 0.8473 | 2 | 0 | 0 | 1.1527 | 12.4589 | 0 | 0
2025-04-03 | 14:30 | 2 | 0.8473 | 2 | 0 | 0 | 1.1527 | 11.2456 | 0 | 0
2025-04-03 | 15:00 | 2 | 0.6878 | 2 | 0 | 0 | 1.3122 | 9.8643 | 0 | 0
2025-04-03 | 15:30 | 2 | 0.6878 | 2 | 0 | 0 | 1.3122 | 8.483 | 0 | 0
2025-04-03 | 16:00 | 2 | 0.3284 | 2 | 0 | 0 | 1.6716 | 6.7234 | 0 | 0
2025-04-03 | 16:30 | 2 | 0.3284 | 2 | 0 | 0 | 1.6716 | 4.9638 | 0 | 0
2025-04-03 | 17:00 | 2 | 0.0658 | 0.9814 | 0 | 0 | 0.9156 | 4 | 1.0186 | 0
2025-04-03 | 17:30 | 2 | 0.0658 | 0.0658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9342 | 0
2025-04-03 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-03 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 5:00 | 0.4 | 0.2348 | 0.2348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1652 | 0
2025-04-04 | 5:30 | 0.4 | 0.2348 | 0.2348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1652 | 0
2025-04-04 | 6:00 | 1 | 2.4445 | 1 | 1.4445 | 1.4445 | 0 | 5.3722 | 0 | 0
2025-04-04 | 6:30 | 1 | 2.4445 | 1 | 1.4445 | 1.4445 | 0 | 6.7445 | 0 | 0
2025-04-04 | 7:00 | 1 | 4.8492 | 1 | 3.8492 | 2.5 | 0 | 9.1195 | 0 | 1.3492
2025-04-04 | 7:30 | 1 | 4.8492 | 1 | 3.8492 | 2.5 | 0 | 11.4945 | 0 | 1.3492
2025-04-04 | 8:00 | 2 | 7.2007 | 2 | 5.2007 | 2.5 | 0 | 13.8695 | 0 | 2.7007
2025-04-04 | 8:30 | 2 | 7.2007 | 2 | 5.2007 | 2.5 | 0 | 16.2445 | 0 | 2.7007
2025-04-04 | 9:00 | 2 | 8.9505 | 2 | 6.9505 | 2.5 | 0 | 18.6195 | 0 | 4.4505
2025-04-04 | 9:30 | 2 | 8.9505 | 2 | 6.9505 | 0.4005 | 0 | 19 | 0 | 6.55
2025-04-04 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-04 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-04 | 11:00 | 2 | 8.667 | 2 | 6.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.667
2025-04-04 | 11:30 | 2 | 8.667 | 2 | 6.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.667
2025-04-04 | 12:00 | 2 | 7.7821 | 2 | 5.7821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7821
2025-04-04 | 12:30 | 2 | 7.7821 | 2 | 5.7821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7821
2025-04-04 | 13:00 | 2 | 6.6412 | 2 | 4.6412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6412
2025-04-04 | 13:30 | 2 | 6.6412 | 2 | 4.6412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6412
2025-04-04 | 14:00 | 2 | 6.9101 | 2 | 4.9101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9101
2025-04-04 | 14:30 | 2 | 6.9101 | 2 | 4.9101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9101
2025-04-04 | 15:00 | 2 | 6.0242 | 2 | 4.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0242
2025-04-04 | 15:30 | 2 | 6.0242 | 2 | 4.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0242
2025-04-04 | 16:00 | 2 | 3.2205 | 2 | 1.2205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2205
2025-04-04 | 16:30 | 2 | 3.2205 | 2 | 1.2205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2205
2025-04-04 | 17:00 | 2 | 1.0708 | 2 | 0 | 0 | 0.9292 | 18.0219 | 0 | 0
2025-04-04 | 17:30 | 2 | 1.0708 | 2 | 0 | 0 | 0.9292 | 17.0439 | 0 | 0
2025-04-04 | 18:00 | 1.5 | 0.0332 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4668 | 15.4998 | 0 | 0
2025-04-04 | 18:30 | 1.5 | 0.0332 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4668 | 13.9558 | 0 | 0
2025-04-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3768 | 0 | 0
2025-04-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7979 | 0 | 0
2025-04-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2189 | 0 | 0
2025-04-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.64 | 0 | 0
2025-04-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.061 | 0 | 0
2025-04-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4821 | 0 | 0
2025-04-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.458 | 4 | 1.042 | 0
2025-04-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 5:00 | 0.4 | 0.2322 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1678 | 0
2025-04-05 | 5:30 | 0.4 | 0.2322 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1678 | 0
2025-04-05 | 6:00 | 1 | 1.9034 | 1 | 0.9034 | 0.9034 | 0 | 4.8582 | 0 | 0
2025-04-05 | 6:30 | 1 | 1.9034 | 1 | 0.9034 | 0.9034 | 0 | 5.7164 | 0 | 0
2025-04-05 | 7:00 | 1 | 4.3349 | 1 | 3.3349 | 2.5 | 0 | 8.0914 | 0 | 0.8349
2025-04-05 | 7:30 | 1 | 4.3349 | 1 | 3.3349 | 2.5 | 0 | 10.4664 | 0 | 0.8349
2025-04-05 | 8:00 | 1.2 | 6.8891 | 1.2 | 5.6891 | 2.5 | 0 | 12.8414 | 0 | 3.1891
2025-04-05 | 8:30 | 1.2 | 6.8891 | 1.2 | 5.6891 | 2.5 | 0 | 15.2164 | 0 | 3.1891
2025-04-05 | 9:00 | 1.2 | 8.5902 | 1.2 | 7.3902 | 2.5 | 0 | 17.5914 | 0 | 4.8902
2025-04-05 | 9:30 | 1.2 | 8.5902 | 1.2 | 7.3902 | 1.4827 | 0 | 19 | 0 | 5.9075
2025-04-05 | 10:00 | 1.2 | 9.6202 | 1.2 | 8.4202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.4202
2025-04-05 | 10:30 | 1.2 | 9.6202 | 1.2 | 8.4202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.4202
2025-04-05 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-05 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-05 | 12:00 | 1.2 | 8.1469 | 1.2 | 6.9469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9469
2025-04-05 | 12:30 | 1.2 | 8.1469 | 1.2 | 6.9469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9469
2025-04-05 | 13:00 | 1.2 | 4.5171 | 1.2 | 3.3171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3171
2025-04-05 | 13:30 | 1.2 | 4.5171 | 1.2 | 3.3171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3171
2025-04-05 | 14:00 | 1.2 | 8.1071 | 1.2 | 6.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9071
2025-04-05 | 14:30 | 1.2 | 8.1071 | 1.2 | 6.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9071
2025-04-05 | 15:00 | 1.2 | 5.9415 | 1.2 | 4.7415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7415
2025-04-05 | 15:30 | 1.2 | 5.9415 | 1.2 | 4.7415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7415
2025-04-05 | 16:00 | 1.2 | 3.2741 | 1.2 | 2.0741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0741
2025-04-05 | 16:30 | 1.2 | 3.2741 | 1.2 | 2.0741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0741
2025-04-05 | 17:00 | 1.2 | 0.9947 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2053 | 18.7839 | 0 | 0
2025-04-05 | 17:30 | 1.2 | 0.9947 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2053 | 18.5679 | 0 | 0
2025-04-05 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4671 | 17.0236 | 0 | 0
2025-04-05 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4671 | 15.4793 | 0 | 0
2025-04-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9004 | 0 | 0
2025-04-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3214 | 0 | 0
2025-04-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7425 | 0 | 0
2025-04-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1635 | 0 | 0
2025-04-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5846 | 0 | 0
2025-04-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0057 | 0 | 0
2025-04-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4267 | 0 | 0
2025-04-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0.4054 | 4 | 1.0946 | 0
2025-04-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 5:00 | 0.4 | 0.1343 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2657 | 0
2025-04-06 | 5:30 | 0.4 | 0.1343 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2657 | 0
2025-04-06 | 6:00 | 1 | 0.5684 | 0.5684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4316 | 0
2025-04-06 | 6:30 | 1 | 0.5684 | 0.5684 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4316 | 0
2025-04-06 | 7:00 | 1 | 1.9911 | 1 | 0.9911 | 0.9911 | 0 | 4.9416 | 0 | 0
2025-04-06 | 7:30 | 1 | 1.9911 | 1 | 0.9911 | 0.9911 | 0 | 5.8831 | 0 | 0
2025-04-06 | 8:00 | 1.2 | 4.6048 | 1.2 | 3.4048 | 2.5 | 0 | 8.2581 | 0 | 0.9048
2025-04-06 | 8:30 | 1.2 | 4.6048 | 1.2 | 3.4048 | 2.5 | 0 | 10.6331 | 0 | 0.9048
2025-04-06 | 9:00 | 1.2 | 6.3194 | 1.2 | 5.1194 | 2.5 | 0 | 13.0081 | 0 | 2.6194
2025-04-06 | 9:30 | 1.2 | 6.3194 | 1.2 | 5.1194 | 2.5 | 0 | 15.3831 | 0 | 2.6194
2025-04-06 | 10:00 | 1.2 | 8.6884 | 1.2 | 7.4884 | 2.5 | 0 | 17.7581 | 0 | 4.9884
2025-04-06 | 10:30 | 1.2 | 8.6884 | 1.2 | 7.4884 | 1.3072 | 0 | 19 | 0 | 6.1811
2025-04-06 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 13:00 | 1.2 | 9.738 | 1.2 | 8.538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.538
2025-04-06 | 13:30 | 1.2 | 9.738 | 1.2 | 8.538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.538
2025-04-06 | 14:00 | 1.2 | 8.0596 | 1.2 | 6.8596 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8596
2025-04-06 | 14:30 | 1.2 | 8.0596 | 1.2 | 6.8596 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8596
2025-04-06 | 15:00 | 1.2 | 5.9765 | 1.2 | 4.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7765
2025-04-06 | 15:30 | 1.2 | 5.9765 | 1.2 | 4.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7765
2025-04-06 | 16:00 | 1.2 | 3.6337 | 1.2 | 2.4337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4337
2025-04-06 | 16:30 | 1.2 | 3.6337 | 1.2 | 2.4337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4337
2025-04-06 | 17:00 | 1.2 | 0.8925 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3075 | 18.6763 | 0 | 0
2025-04-06 | 17:30 | 1.2 | 0.8925 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3075 | 18.3527 | 0 | 0
2025-04-06 | 18:00 | 1.5 | 0.0335 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4665 | 16.809 | 0 | 0
2025-04-06 | 18:30 | 1.5 | 0.0335 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4665 | 15.2653 | 0 | 0
2025-04-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.6863 | 0 | 0
2025-04-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1074 | 0 | 0
2025-04-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5284 | 0 | 0
2025-04-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9495 | 0 | 0
2025-04-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.3705 | 0 | 0
2025-04-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7916 | 0 | 0
2025-04-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2126 | 0 | 0
2025-04-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202 | 4 | 1.298 | 0
2025-04-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 5:00 | 0.4 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1622 | 0
2025-04-07 | 5:30 | 0.4 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1622 | 0
2025-04-07 | 6:00 | 1 | 2.4192 | 1 | 1.4192 | 1.4192 | 0 | 5.3483 | 0 | 0
2025-04-07 | 6:30 | 1 | 2.4192 | 1 | 1.4192 | 1.4192 | 0 | 6.6965 | 0 | 0
2025-04-07 | 7:00 | 1 | 4.9393 | 1 | 3.9393 | 2.5 | 0 | 9.0715 | 0 | 1.4393
2025-04-07 | 7:30 | 1 | 4.9393 | 1 | 3.9393 | 2.5 | 0 | 11.4465 | 0 | 1.4393
2025-04-07 | 8:00 | 2 | 7.2427 | 2 | 5.2427 | 2.5 | 0 | 13.8215 | 0 | 2.7427
2025-04-07 | 8:30 | 2 | 7.2427 | 2 | 5.2427 | 2.5 | 0 | 16.1965 | 0 | 2.7427
2025-04-07 | 9:00 | 2 | 9.0361 | 2 | 7.0361 | 2.5 | 0 | 18.5715 | 0 | 4.5361
2025-04-07 | 9:30 | 2 | 9.0361 | 2 | 7.0361 | 0.451 | 0 | 19 | 0 | 6.585
2025-04-07 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 12:00 | 2 | 9.8413 | 2 | 7.8413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8413
2025-04-07 | 12:30 | 2 | 9.8413 | 2 | 7.8413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8413
2025-04-07 | 13:00 | 2 | 6.0642 | 2 | 4.0642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0642
2025-04-07 | 13:30 | 2 | 6.0642 | 2 | 4.0642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0642
2025-04-07 | 14:00 | 2 | 3.8085 | 2 | 1.8085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8085
2025-04-07 | 14:30 | 2 | 3.8085 | 2 | 1.8085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8085
2025-04-07 | 15:00 | 2 | 2.9649 | 2 | 0.9649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9649
2025-04-07 | 15:30 | 2 | 2.9649 | 2 | 0.9649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9649
2025-04-07 | 16:00 | 2 | 2.2053 | 2 | 0.2053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2053
2025-04-07 | 16:30 | 2 | 2.2053 | 2 | 0.2053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2053
2025-04-07 | 17:00 | 2 | 0.4348 | 2 | 0 | 0 | 1.5652 | 17.3524 | 0 | 0
2025-04-07 | 17:30 | 2 | 0.4348 | 2 | 0 | 0 | 1.5652 | 15.7048 | 0 | 0
2025-04-07 | 18:00 | 1.5 | 0.0336 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4664 | 14.1612 | 0 | 0
2025-04-07 | 18:30 | 1.5 | 0.0336 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4664 | 12.6176 | 0 | 0
2025-04-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0387 | 0 | 0
2025-04-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4597 | 0 | 0
2025-04-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8808 | 0 | 0
2025-04-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3018 | 0 | 0
2025-04-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7229 | 0 | 0
2025-04-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.6867 | 0 | 0 | 0.6867 | 4 | 0.8133 | 0
2025-04-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 5:00 | 0.4 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1627 | 0
2025-04-08 | 5:30 | 0.4 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1627 | 0
2025-04-08 | 6:00 | 1 | 1.5277 | 1 | 0.5277 | 0.5277 | 0 | 4.5013 | 0 | 0
2025-04-08 | 6:30 | 1 | 1.5277 | 1 | 0.5277 | 0.5277 | 0 | 5.0026 | 0 | 0
2025-04-08 | 7:00 | 1 | 3.3909 | 1 | 2.3909 | 2.3909 | 0 | 7.2739 | 0 | 0
2025-04-08 | 7:30 | 1 | 3.3909 | 1 | 2.3909 | 2.3909 | 0 | 9.5453 | 0 | 0
2025-04-08 | 8:00 | 2 | 6.5064 | 2 | 4.5064 | 2.5 | 0 | 11.9203 | 0 | 2.0064
2025-04-08 | 8:30 | 2 | 6.5064 | 2 | 4.5064 | 2.5 | 0 | 14.2953 | 0 | 2.0064
2025-04-08 | 9:00 | 2 | 9.1453 | 2 | 7.1453 | 2.5 | 0 | 16.6703 | 0 | 4.6453
2025-04-08 | 9:30 | 2 | 9.1453 | 2 | 7.1453 | 2.4523 | 0 | 19 | 0 | 4.6929
2025-04-08 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 13:00 | 2 | 9.5674 | 2 | 7.5674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5674
2025-04-08 | 13:30 | 2 | 9.5674 | 2 | 7.5674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5674
2025-04-08 | 14:00 | 2 | 7.9451 | 2 | 5.9451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9451
2025-04-08 | 14:30 | 2 | 7.9451 | 2 | 5.9451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9451
2025-04-08 | 15:00 | 2 | 5.7361 | 2 | 3.7361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7361
2025-04-08 | 15:30 | 2 | 5.7361 | 2 | 3.7361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7361
2025-04-08 | 16:00 | 2 | 3.1907 | 2 | 1.1907 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1907
2025-04-08 | 16:30 | 2 | 3.1907 | 2 | 1.1907 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1907
2025-04-08 | 17:00 | 2 | 0.9946 | 2 | 0 | 0 | 1.0054 | 17.9417 | 0 | 0
2025-04-08 | 17:30 | 2 | 0.9946 | 2 | 0 | 0 | 1.0054 | 16.8834 | 0 | 0
2025-04-08 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4667 | 15.3396 | 0 | 0
2025-04-08 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4667 | 13.7957 | 0 | 0
2025-04-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2168 | 0 | 0
2025-04-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6379 | 0 | 0
2025-04-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0589 | 0 | 0
2025-04-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.48 | 0 | 0
2025-04-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.901 | 0 | 0
2025-04-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3221 | 0 | 0
2025-04-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 4 | 1.194 | 0
2025-04-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 5:00 | 0.4 | 0.2352 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1648 | 0
2025-04-09 | 5:30 | 0.4 | 0.2352 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1648 | 0
2025-04-09 | 6:00 | 1 | 2.1038 | 1 | 1.1038 | 1.1038 | 0 | 5.0486 | 0 | 0
2025-04-09 | 6:30 | 1 | 2.1038 | 1 | 1.1038 | 1.1038 | 0 | 6.0972 | 0 | 0
2025-04-09 | 7:00 | 1 | 4.4633 | 1 | 3.4633 | 2.5 | 0 | 8.4722 | 0 | 0.9633
2025-04-09 | 7:30 | 1 | 4.4633 | 1 | 3.4633 | 2.5 | 0 | 10.8472 | 0 | 0.9633
2025-04-09 | 8:00 | 2 | 6.887 | 2 | 4.887 | 2.5 | 0 | 13.2222 | 0 | 2.387
2025-04-09 | 8:30 | 2 | 6.887 | 2 | 4.887 | 2.5 | 0 | 15.5972 | 0 | 2.387
2025-04-09 | 9:00 | 2 | 8.6933 | 2 | 6.6933 | 2.5 | 0 | 17.9722 | 0 | 4.1933
2025-04-09 | 9:30 | 2 | 8.6933 | 2 | 6.6933 | 1.0818 | 0 | 19 | 0 | 5.6114
2025-04-09 | 10:00 | 2 | 9.7756 | 2 | 7.7756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7756
2025-04-09 | 10:30 | 2 | 9.7756 | 2 | 7.7756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7756
2025-04-09 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-09 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-09 | 12:00 | 2 | 9.7824 | 2 | 7.7824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7824
2025-04-09 | 12:30 | 2 | 9.7824 | 2 | 7.7824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7824
2025-04-09 | 13:00 | 2 | 8.7796 | 2 | 6.7796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7796
2025-04-09 | 13:30 | 2 | 8.7796 | 2 | 6.7796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7796
2025-04-09 | 14:00 | 2 | 7.2202 | 2 | 5.2202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2202
2025-04-09 | 14:30 | 2 | 7.2202 | 2 | 5.2202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2202
2025-04-09 | 15:00 | 2 | 4.2462 | 2 | 2.2462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2462
2025-04-09 | 15:30 | 2 | 4.2462 | 2 | 2.2462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2462
2025-04-09 | 16:00 | 2 | 2.4358 | 2 | 0.4358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4358
2025-04-09 | 16:30 | 2 | 2.4358 | 2 | 0.4358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4358
2025-04-09 | 17:00 | 2 | 0.7197 | 2 | 0 | 0 | 1.2803 | 17.6523 | 0 | 0
2025-04-09 | 17:30 | 2 | 0.7197 | 2 | 0 | 0 | 1.2803 | 16.3046 | 0 | 0
2025-04-09 | 18:00 | 1.5 | 0.0323 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4677 | 14.7597 | 0 | 0
2025-04-09 | 18:30 | 1.5 | 0.0323 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4677 | 13.2148 | 0 | 0
2025-04-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6359 | 0 | 0
2025-04-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0569 | 0 | 0
2025-04-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.478 | 0 | 0
2025-04-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.899 | 0 | 0
2025-04-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3201 | 0 | 0
2025-04-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 1.2541 | 4 | 0.2459 | 0
2025-04-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 5:00 | 0.4 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1037 | 0
2025-04-10 | 5:30 | 0.4 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1037 | 0
2025-04-10 | 6:00 | 1 | 2.3077 | 1 | 1.3077 | 1.3077 | 0 | 5.2423 | 0 | 0
2025-04-10 | 6:30 | 1 | 2.3077 | 1 | 1.3077 | 1.3077 | 0 | 6.4846 | 0 | 0
2025-04-10 | 7:00 | 1 | 4.5727 | 1 | 3.5727 | 2.5 | 0 | 8.8596 | 0 | 1.0727
2025-04-10 | 7:30 | 1 | 4.5727 | 1 | 3.5727 | 2.5 | 0 | 11.2346 | 0 | 1.0727
2025-04-10 | 8:00 | 2 | 6.7029 | 2 | 4.7029 | 2.5 | 0 | 13.6096 | 0 | 2.2029
2025-04-10 | 8:30 | 2 | 6.7029 | 2 | 4.7029 | 2.5 | 0 | 15.9846 | 0 | 2.2029
2025-04-10 | 9:00 | 2 | 8.0393 | 2 | 6.0393 | 2.5 | 0 | 18.3596 | 0 | 3.5393
2025-04-10 | 9:30 | 2 | 8.0393 | 2 | 6.0393 | 0.6741 | 0 | 19 | 0 | 5.3652
2025-04-10 | 10:00 | 2 | 8.524 | 2 | 6.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.524
2025-04-10 | 10:30 | 2 | 8.524 | 2 | 6.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.524
2025-04-10 | 11:00 | 2 | 8.6601 | 2 | 6.6601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6601
2025-04-10 | 11:30 | 2 | 8.6601 | 2 | 6.6601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6601
2025-04-10 | 12:00 | 2 | 9.9981 | 2 | 7.9981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9981
2025-04-10 | 12:30 | 2 | 9.9981 | 2 | 7.9981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9981
2025-04-10 | 13:00 | 2 | 9.109 | 2 | 7.109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.109
2025-04-10 | 13:30 | 2 | 9.109 | 2 | 7.109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.109
2025-04-10 | 14:00 | 2 | 6.123 | 2 | 4.123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.123
2025-04-10 | 14:30 | 2 | 6.123 | 2 | 4.123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.123
2025-04-10 | 15:00 | 2 | 2.9193 | 2 | 0.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9193
2025-04-10 | 15:30 | 2 | 2.9193 | 2 | 0.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9193
2025-04-10 | 16:00 | 2 | 1.6647 | 2 | 0 | 0 | 0.3353 | 18.6471 | 0 | 0
2025-04-10 | 16:30 | 2 | 1.6647 | 2 | 0 | 0 | 0.3353 | 18.2942 | 0 | 0
2025-04-10 | 17:00 | 2 | 0.5196 | 2 | 0 | 0 | 1.4804 | 16.7358 | 0 | 0
2025-04-10 | 17:30 | 2 | 0.5196 | 2 | 0 | 0 | 1.4804 | 15.1775 | 0 | 0
2025-04-10 | 18:00 | 1.5 | 0.0327 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4673 | 13.6329 | 0 | 0
2025-04-10 | 18:30 | 1.5 | 0.0327 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4673 | 12.0884 | 0 | 0
2025-04-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5095 | 0 | 0
2025-04-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9305 | 0 | 0
2025-04-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.3516 | 0 | 0
2025-04-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7726 | 0 | 0
2025-04-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1937 | 0 | 0
2025-04-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 4 | 1.316 | 0
2025-04-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 5:00 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3341 | 0
2025-04-11 | 5:30 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3341 | 0
2025-04-11 | 6:00 | 1 | 0.5239 | 0.5239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4761 | 0
2025-04-11 | 6:30 | 1 | 0.5239 | 0.5239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4761 | 0
2025-04-11 | 7:00 | 1 | 1.2338 | 1 | 0.2338 | 0.2338 | 0 | 4.2221 | 0 | 0
2025-04-11 | 7:30 | 1 | 1.2338 | 1 | 0.2338 | 0.2338 | 0 | 4.4443 | 0 | 0
2025-04-11 | 8:00 | 2 | 1.1975 | 1.6196 | 0 | 0 | 0.4221 | 4 | 0.3804 | 0
2025-04-11 | 8:30 | 2 | 1.1975 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8025 | 0
2025-04-11 | 9:00 | 2 | 2.6779 | 2 | 0.6779 | 0.6779 | 0 | 4.644 | 0 | 0
2025-04-11 | 9:30 | 2 | 2.6779 | 2 | 0.6779 | 0.6779 | 0 | 5.288 | 0 | 0
2025-04-11 | 10:00 | 2 | 1.6476 | 2 | 0 | 0 | 0.3524 | 4.917 | 0 | 0
2025-04-11 | 10:30 | 2 | 1.6476 | 2 | 0 | 0 | 0.3524 | 4.5461 | 0 | 0
2025-04-11 | 11:00 | 2 | 1.7028 | 2 | 0 | 0 | 0.2972 | 4.2332 | 0 | 0
2025-04-11 | 11:30 | 2 | 1.7028 | 1.9243 | 0 | 0 | 0.2215 | 4 | 0.0757 | 0
2025-04-11 | 12:00 | 2 | 1.3193 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6807 | 0
2025-04-11 | 12:30 | 2 | 1.3193 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6807 | 0
2025-04-11 | 13:00 | 2 | 2.23 | 2 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4.2185 | 0 | 0
2025-04-11 | 13:30 | 2 | 2.23 | 2 | 0.23 | 0.23 | 0 | 4.4369 | 0 | 0
2025-04-11 | 14:00 | 2 | 0.7466 | 1.1616 | 0 | 0 | 0.4151 | 4 | 0.8384 | 0
2025-04-11 | 14:30 | 2 | 0.7466 | 0.7466 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2534 | 0
2025-04-11 | 15:00 | 2 | 0.6842 | 0.6842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3158 | 0
2025-04-11 | 15:30 | 2 | 0.6842 | 0.6842 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3158 | 0
2025-04-11 | 16:00 | 2 | 0.3269 | 0.3269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6731 | 0
2025-04-11 | 16:30 | 2 | 0.3269 | 0.3269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6731 | 0
2025-04-11 | 17:00 | 2 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9343 | 0
2025-04-11 | 17:30 | 2 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9343 | 0
2025-04-11 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-11 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 4:00 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0
2025-04-12 | 4:30 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0
2025-04-12 | 5:00 | 0.4 | 0.5239 | 0.4 | 0.1239 | 0.1239 | 0 | 4.1177 | 0 | 0
2025-04-12 | 5:30 | 0.4 | 0.5239 | 0.4 | 0.1239 | 0.1239 | 0 | 4.2354 | 0 | 0
2025-04-12 | 6:00 | 1 | 2.3454 | 1 | 1.3454 | 1.3454 | 0 | 5.5135 | 0 | 0
2025-04-12 | 6:30 | 1 | 2.3454 | 1 | 1.3454 | 1.3454 | 0 | 6.7917 | 0 | 0
2025-04-12 | 7:00 | 1 | 4.8776 | 1 | 3.8776 | 2.5 | 0 | 9.1667 | 0 | 1.3776
2025-04-12 | 7:30 | 1 | 4.8776 | 1 | 3.8776 | 2.5 | 0 | 11.5417 | 0 | 1.3776
2025-04-12 | 8:00 | 1.2 | 7.2876 | 1.2 | 6.0876 | 2.5 | 0 | 13.9167 | 0 | 3.5876
2025-04-12 | 8:30 | 1.2 | 7.2876 | 1.2 | 6.0876 | 2.5 | 0 | 16.2917 | 0 | 3.5876
2025-04-12 | 9:00 | 1.2 | 8.9773 | 1.2 | 7.7773 | 2.5 | 0 | 18.6667 | 0 | 5.2773
2025-04-12 | 9:30 | 1.2 | 8.9773 | 1.2 | 7.7773 | 0.3509 | 0 | 19 | 0 | 7.4264
2025-04-12 | 10:00 | 1.2 | 9.9614 | 1.2 | 8.7614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7614
2025-04-12 | 10:30 | 1.2 | 9.9614 | 1.2 | 8.7614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7614
2025-04-12 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-12 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-12 | 12:00 | 1.2 | 9.9267 | 1.2 | 8.7267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7267
2025-04-12 | 12:30 | 1.2 | 9.9267 | 1.2 | 8.7267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7267
2025-04-12 | 13:00 | 1.2 | 8.8719 | 1.2 | 7.6719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6719
2025-04-12 | 13:30 | 1.2 | 8.8719 | 1.2 | 7.6719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6719
2025-04-12 | 14:00 | 1.2 | 7.2839 | 1.2 | 6.0839 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0839
2025-04-12 | 14:30 | 1.2 | 7.2839 | 1.2 | 6.0839 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0839
2025-04-12 | 15:00 | 1.2 | 5.3103 | 1.2 | 4.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1103
2025-04-12 | 15:30 | 1.2 | 5.3103 | 1.2 | 4.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1103
2025-04-12 | 16:00 | 1.2 | 2.984 | 1.2 | 1.784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.784
2025-04-12 | 16:30 | 1.2 | 2.984 | 1.2 | 1.784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.784
2025-04-12 | 17:00 | 1.2 | 1.0356 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1644 | 18.8269 | 0 | 0
2025-04-12 | 17:30 | 1.2 | 1.0356 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1644 | 18.6538 | 0 | 0
2025-04-12 | 18:00 | 1.5 | 0.0325 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4675 | 17.1091 | 0 | 0
2025-04-12 | 18:30 | 1.5 | 0.0325 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4675 | 15.5644 | 0 | 0
2025-04-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9855 | 0 | 0
2025-04-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4065 | 0 | 0
2025-04-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8276 | 0 | 0
2025-04-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2486 | 0 | 0
2025-04-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6697 | 0 | 0
2025-04-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0907 | 0 | 0
2025-04-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5118 | 0 | 0
2025-04-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0.4862 | 4 | 1.0138 | 0
2025-04-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 4:00 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3669 | 0
2025-04-13 | 4:30 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3669 | 0
2025-04-13 | 5:00 | 0.4 | 0.3627 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0373 | 0
2025-04-13 | 5:30 | 0.4 | 0.3627 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0373 | 0
2025-04-13 | 6:00 | 1 | 1.5244 | 1 | 0.5244 | 0.5244 | 0 | 4.4981 | 0 | 0
2025-04-13 | 6:30 | 1 | 1.5244 | 1 | 0.5244 | 0.5244 | 0 | 4.9963 | 0 | 0
2025-04-13 | 7:00 | 1 | 3.4974 | 1 | 2.4974 | 2.4974 | 0 | 7.3688 | 0 | 0
2025-04-13 | 7:30 | 1 | 3.4974 | 1 | 2.4974 | 2.4974 | 0 | 9.7414 | 0 | 0
2025-04-13 | 8:00 | 1.2 | 6.2333 | 1.2 | 5.0333 | 2.5 | 0 | 12.1164 | 0 | 2.5333
2025-04-13 | 8:30 | 1.2 | 6.2333 | 1.2 | 5.0333 | 2.5 | 0 | 14.4914 | 0 | 2.5333
2025-04-13 | 9:00 | 1.2 | 8.507 | 1.2 | 7.307 | 2.5 | 0 | 16.8664 | 0 | 4.807
2025-04-13 | 9:30 | 1.2 | 8.507 | 1.2 | 7.307 | 2.2459 | 0 | 19 | 0 | 5.0611
2025-04-13 | 10:00 | 1.2 | 7.9474 | 1.2 | 6.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7474
2025-04-13 | 10:30 | 1.2 | 7.9474 | 1.2 | 6.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7474
2025-04-13 | 11:00 | 1.2 | 8.6027 | 1.2 | 7.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4027
2025-04-13 | 11:30 | 1.2 | 8.6027 | 1.2 | 7.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4027
2025-04-13 | 12:00 | 1.2 | 7.2449 | 1.2 | 6.0449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0449
2025-04-13 | 12:30 | 1.2 | 7.2449 | 1.2 | 6.0449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0449
2025-04-13 | 13:00 | 1.2 | 6.803 | 1.2 | 5.603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.603
2025-04-13 | 13:30 | 1.2 | 6.803 | 1.2 | 5.603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.603
2025-04-13 | 14:00 | 1.2 | 3.3075 | 1.2 | 2.1075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1075
2025-04-13 | 14:30 | 1.2 | 3.3075 | 1.2 | 2.1075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1075
2025-04-13 | 15:00 | 1.2 | 1.7086 | 1.2 | 0.5086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5086
2025-04-13 | 15:30 | 1.2 | 1.7086 | 1.2 | 0.5086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5086
2025-04-13 | 16:00 | 1.2 | 0.7395 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4605 | 18.5153 | 0 | 0
2025-04-13 | 16:30 | 1.2 | 0.7395 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4605 | 18.0306 | 0 | 0
2025-04-13 | 17:00 | 1.2 | 0.1623 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0377 | 16.9383 | 0 | 0
2025-04-13 | 17:30 | 1.2 | 0.1623 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0377 | 15.846 | 0 | 0
2025-04-13 | 18:00 | 1.5 | 0.0325 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4675 | 14.3014 | 0 | 0
2025-04-13 | 18:30 | 1.5 | 0.0325 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4675 | 12.7567 | 0 | 0
2025-04-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1777 | 0 | 0
2025-04-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5988 | 0 | 0
2025-04-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0198 | 0 | 0
2025-04-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4409 | 0 | 0
2025-04-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8619 | 0 | 0
2025-04-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.8188 | 0 | 0 | 0.8188 | 4 | 0.6812 | 0
2025-04-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 4:00 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3665 | 0
2025-04-14 | 4:30 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3665 | 0
2025-04-14 | 5:00 | 0.4 | 0.0671 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3329 | 0
2025-04-14 | 5:30 | 0.4 | 0.0671 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3329 | 0
2025-04-14 | 6:00 | 1 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.866 | 0
2025-04-14 | 6:30 | 1 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.866 | 0
2025-04-14 | 7:00 | 1 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7323 | 0
2025-04-14 | 7:30 | 1 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7323 | 0
2025-04-14 | 8:00 | 2 | 0.5019 | 0.5019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4981 | 0
2025-04-14 | 8:30 | 2 | 0.5019 | 0.5019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4981 | 0
2025-04-14 | 9:00 | 2 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3651 | 0
2025-04-14 | 9:30 | 2 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3651 | 0
2025-04-14 | 10:00 | 2 | 0.7995 | 0.7995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2005 | 0
2025-04-14 | 10:30 | 2 | 0.7995 | 0.7995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2005 | 0
2025-04-14 | 11:00 | 2 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.335 | 0
2025-04-14 | 11:30 | 2 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.335 | 0
2025-04-14 | 12:00 | 2 | 0.5648 | 0.5648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4352 | 0
2025-04-14 | 12:30 | 2 | 0.5648 | 0.5648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4352 | 0
2025-04-14 | 13:00 | 2 | 0.6649 | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3351 | 0
2025-04-14 | 13:30 | 2 | 0.6649 | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3351 | 0
2025-04-14 | 14:00 | 2 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.302 | 0
2025-04-14 | 14:30 | 2 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.302 | 0
2025-04-14 | 15:00 | 2 | 0.7313 | 0.7313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2687 | 0
2025-04-14 | 15:30 | 2 | 0.7313 | 0.7313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2687 | 0
2025-04-14 | 16:00 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 16:30 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 17:00 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8326 | 0
2025-04-14 | 17:30 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8326 | 0
2025-04-14 | 18:00 | 1.5 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4664 | 0
2025-04-14 | 18:30 | 1.5 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4664 | 0
2025-04-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 4:00 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3664 | 0
2025-04-15 | 4:30 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3664 | 0
2025-04-15 | 5:00 | 0.4 | 0.633 | 0.4 | 0.233 | 0.233 | 0 | 4.2214 | 0 | 0
2025-04-15 | 5:30 | 0.4 | 0.633 | 0.4 | 0.233 | 0.233 | 0 | 4.4428 | 0 | 0
2025-04-15 | 6:00 | 1 | 2.6191 | 1 | 1.6191 | 1.6191 | 0 | 5.9809 | 0 | 0
2025-04-15 | 6:30 | 1 | 2.6191 | 1 | 1.6191 | 1.6191 | 0 | 7.5191 | 0 | 0
2025-04-15 | 7:00 | 1 | 5.0716 | 1 | 4.0716 | 2.5 | 0 | 9.8941 | 0 | 1.5716
2025-04-15 | 7:30 | 1 | 5.0716 | 1 | 4.0716 | 2.5 | 0 | 12.2691 | 0 | 1.5716
2025-04-15 | 8:00 | 2 | 7.2291 | 2 | 5.2291 | 2.5 | 0 | 14.6441 | 0 | 2.7291
2025-04-15 | 8:30 | 2 | 7.2291 | 2 | 5.2291 | 2.5 | 0 | 17.0191 | 0 | 2.7291
2025-04-15 | 9:00 | 2 | 8.4438 | 2 | 6.4438 | 2.0852 | 0 | 19 | 0 | 4.3586
2025-04-15 | 9:30 | 2 | 8.4438 | 2 | 6.4438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4438
2025-04-15 | 10:00 | 2 | 9.7419 | 2 | 7.7419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7419
2025-04-15 | 10:30 | 2 | 9.7419 | 2 | 7.7419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7419
2025-04-15 | 11:00 | 2 | 8.6463 | 2 | 6.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6463
2025-04-15 | 11:30 | 2 | 8.6463 | 2 | 6.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6463
2025-04-15 | 12:00 | 2 | 9.7914 | 2 | 7.7914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7914
2025-04-15 | 12:30 | 2 | 9.7914 | 2 | 7.7914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7914
2025-04-15 | 13:00 | 2 | 8.8305 | 2 | 6.8305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8305
2025-04-15 | 13:30 | 2 | 8.8305 | 2 | 6.8305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8305
2025-04-15 | 14:00 | 2 | 6.6398 | 2 | 4.6398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6398
2025-04-15 | 14:30 | 2 | 6.6398 | 2 | 4.6398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6398
2025-04-15 | 15:00 | 2 | 2.6351 | 2 | 0.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6351
2025-04-15 | 15:30 | 2 | 2.6351 | 2 | 0.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6351
2025-04-15 | 16:00 | 2 | 1.9432 | 2 | 0 | 0 | 0.0568 | 18.9403 | 0 | 0
2025-04-15 | 16:30 | 2 | 1.9432 | 2 | 0 | 0 | 0.0568 | 18.8805 | 0 | 0
2025-04-15 | 17:00 | 2 | 0.5939 | 2 | 0 | 0 | 1.4061 | 17.4004 | 0 | 0
2025-04-15 | 17:30 | 2 | 0.5939 | 2 | 0 | 0 | 1.4061 | 15.9202 | 0 | 0
2025-04-15 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4667 | 14.3763 | 0 | 0
2025-04-15 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4667 | 12.8324 | 0 | 0
2025-04-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2535 | 0 | 0
2025-04-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6745 | 0 | 0
2025-04-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0956 | 0 | 0
2025-04-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5166 | 0 | 0
2025-04-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9377 | 0 | 0
2025-04-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.8908 | 0 | 0 | 0.8908 | 4 | 0.6092 | 0
2025-04-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 4:00 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3664 | 0
2025-04-16 | 4:30 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3664 | 0
2025-04-16 | 5:00 | 0.4 | 0.4355 | 0.4 | 0.0355 | 0.0355 | 0 | 4.0338 | 0 | 0
2025-04-16 | 5:30 | 0.4 | 0.4355 | 0.4 | 0.0355 | 0.0355 | 0 | 4.0675 | 0 | 0
2025-04-16 | 6:00 | 1 | 2.0723 | 1 | 1.0723 | 1.0723 | 0 | 5.0862 | 0 | 0
2025-04-16 | 6:30 | 1 | 2.0723 | 1 | 1.0723 | 1.0723 | 0 | 6.1049 | 0 | 0
2025-04-16 | 7:00 | 1 | 4.3158 | 1 | 3.3158 | 2.5 | 0 | 8.4799 | 0 | 0.8158
2025-04-16 | 7:30 | 1 | 4.3158 | 1 | 3.3158 | 2.5 | 0 | 10.8549 | 0 | 0.8158
2025-04-16 | 8:00 | 2 | 5.6361 | 2 | 3.6361 | 2.5 | 0 | 13.2299 | 0 | 1.1361
2025-04-16 | 8:30 | 2 | 5.6361 | 2 | 3.6361 | 2.5 | 0 | 15.6049 | 0 | 1.1361
2025-04-16 | 9:00 | 2 | 6.6783 | 2 | 4.6783 | 2.5 | 0 | 17.9799 | 0 | 2.1783
2025-04-16 | 9:30 | 2 | 6.6783 | 2 | 4.6783 | 1.0737 | 0 | 19 | 0 | 3.6045
2025-04-16 | 10:00 | 2 | 6.3239 | 2 | 4.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3239
2025-04-16 | 10:30 | 2 | 6.3239 | 2 | 4.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3239
2025-04-16 | 11:00 | 2 | 8.3061 | 2 | 6.3061 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3061
2025-04-16 | 11:30 | 2 | 8.3061 | 2 | 6.3061 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3061
2025-04-16 | 12:00 | 2 | 7.0075 | 2 | 5.0075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0075
2025-04-16 | 12:30 | 2 | 7.0075 | 2 | 5.0075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0075
2025-04-16 | 13:00 | 2 | 5.6791 | 2 | 3.6791 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6791
2025-04-16 | 13:30 | 2 | 5.6791 | 2 | 3.6791 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6791
2025-04-16 | 14:00 | 2 | 3.8006 | 2 | 1.8006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8006
2025-04-16 | 14:30 | 2 | 3.8006 | 2 | 1.8006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8006
2025-04-16 | 15:00 | 2 | 2.9065 | 2 | 0.9065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9065
2025-04-16 | 15:30 | 2 | 2.9065 | 2 | 0.9065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9065
2025-04-16 | 16:00 | 2 | 1.9602 | 2 | 0 | 0 | 0.0398 | 18.9581 | 0 | 0
2025-04-16 | 16:30 | 2 | 1.9602 | 2 | 0 | 0 | 0.0398 | 18.9162 | 0 | 0
2025-04-16 | 17:00 | 2 | 0.3926 | 2 | 0 | 0 | 1.6074 | 17.2242 | 0 | 0
2025-04-16 | 17:30 | 2 | 0.3926 | 2 | 0 | 0 | 1.6074 | 15.5322 | 0 | 0
2025-04-16 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4671 | 13.9879 | 0 | 0
2025-04-16 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4671 | 12.4435 | 0 | 0
2025-04-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8646 | 0 | 0
2025-04-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2856 | 0 | 0
2025-04-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7067 | 0 | 0
2025-04-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1278 | 0 | 0
2025-04-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5488 | 0 | 0
2025-04-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.5214 | 0 | 0 | 0.5214 | 4 | 0.9786 | 0
2025-04-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 4:00 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0
2025-04-17 | 4:30 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0
2025-04-17 | 5:00 | 0.4 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.334 | 0
2025-04-17 | 5:30 | 0.4 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.334 | 0
2025-04-17 | 6:00 | 1 | 0.4934 | 0.4934 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5066 | 0
2025-04-17 | 6:30 | 1 | 0.4934 | 0.4934 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5066 | 0
2025-04-17 | 7:00 | 1 | 1.0795 | 1 | 0.0795 | 0.0795 | 0 | 4.0755 | 0 | 0
2025-04-17 | 7:30 | 1 | 1.0795 | 1 | 0.0795 | 0.0795 | 0 | 4.151 | 0 | 0
2025-04-17 | 8:00 | 2 | 1.722 | 1.8654 | 0 | 0 | 0.1435 | 4 | 0.1346 | 0
2025-04-17 | 8:30 | 2 | 1.722 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.278 | 0
2025-04-17 | 9:00 | 2 | 5.3459 | 2 | 3.3459 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.8459
2025-04-17 | 9:30 | 2 | 5.3459 | 2 | 3.3459 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.8459
2025-04-17 | 10:00 | 2 | 5.327 | 2 | 3.327 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 0.827
2025-04-17 | 10:30 | 2 | 5.327 | 2 | 3.327 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0.827
2025-04-17 | 11:00 | 2 | 4.4276 | 2 | 2.4276 | 2.4276 | 0 | 15.8062 | 0 | 0
2025-04-17 | 11:30 | 2 | 4.4276 | 2 | 2.4276 | 2.4276 | 0 | 18.1125 | 0 | 0
2025-04-17 | 12:00 | 2 | 5.8318 | 2 | 3.8318 | 0.9342 | 0 | 19 | 0 | 2.8976
2025-04-17 | 12:30 | 2 | 5.8318 | 2 | 3.8318 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8318
2025-04-17 | 13:00 | 2 | 7.5217 | 2 | 5.5217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5217
2025-04-17 | 13:30 | 2 | 7.5217 | 2 | 5.5217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5217
2025-04-17 | 14:00 | 2 | 6.357 | 2 | 4.357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.357
2025-04-17 | 14:30 | 2 | 6.357 | 2 | 4.357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.357
2025-04-17 | 15:00 | 2 | 0.6196 | 2 | 0 | 0 | 1.3804 | 17.547 | 0 | 0
2025-04-17 | 15:30 | 2 | 0.6196 | 2 | 0 | 0 | 1.3804 | 16.094 | 0 | 0
2025-04-17 | 16:00 | 2 | 0.5225 | 2 | 0 | 0 | 1.4775 | 14.5387 | 0 | 0
2025-04-17 | 16:30 | 2 | 0.5225 | 2 | 0 | 0 | 1.4775 | 12.9834 | 0 | 0
2025-04-17 | 17:00 | 2 | 0.3926 | 2 | 0 | 0 | 1.6074 | 11.2914 | 0 | 0
2025-04-17 | 17:30 | 2 | 0.3926 | 2 | 0 | 0 | 1.6074 | 9.5994 | 0 | 0
2025-04-17 | 18:00 | 1.5 | 0.0331 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4669 | 8.0553 | 0 | 0
2025-04-17 | 18:30 | 1.5 | 0.0331 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4669 | 6.5112 | 0 | 0
2025-04-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9323 | 0 | 0
2025-04-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0.8857 | 0 | 0 | 0.8857 | 4 | 0.6143 | 0
2025-04-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 4:00 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3667 | 0
2025-04-18 | 4:30 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3667 | 0
2025-04-18 | 5:00 | 0.4 | 0.5073 | 0.4 | 0.1073 | 0.1073 | 0 | 4.1019 | 0 | 0
2025-04-18 | 5:30 | 0.4 | 0.5073 | 0.4 | 0.1073 | 0.1073 | 0 | 4.2039 | 0 | 0
2025-04-18 | 6:00 | 1 | 2.4769 | 1 | 1.4769 | 1.4769 | 0 | 5.607 | 0 | 0
2025-04-18 | 6:30 | 1 | 2.4769 | 1 | 1.4769 | 1.4769 | 0 | 7.0101 | 0 | 0
2025-04-18 | 7:00 | 1 | 4.8549 | 1 | 3.8549 | 2.5 | 0 | 9.3851 | 0 | 1.3549
2025-04-18 | 7:30 | 1 | 4.8549 | 1 | 3.8549 | 2.5 | 0 | 11.7601 | 0 | 1.3549
2025-04-18 | 8:00 | 2 | 6.9507 | 2 | 4.9507 | 2.5 | 0 | 14.1351 | 0 | 2.4507
2025-04-18 | 8:30 | 2 | 6.9507 | 2 | 4.9507 | 2.5 | 0 | 16.5101 | 0 | 2.4507
2025-04-18 | 9:00 | 2 | 7.2782 | 2 | 5.2782 | 2.5 | 0 | 18.8851 | 0 | 2.7782
2025-04-18 | 9:30 | 2 | 7.2782 | 2 | 5.2782 | 0.121 | 0 | 19 | 0 | 5.1573
2025-04-18 | 10:00 | 2 | 7.9702 | 2 | 5.9702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9702
2025-04-18 | 10:30 | 2 | 7.9702 | 2 | 5.9702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9702
2025-04-18 | 11:00 | 2 | 7.6512 | 2 | 5.6512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6512
2025-04-18 | 11:30 | 2 | 7.6512 | 2 | 5.6512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6512
2025-04-18 | 12:00 | 2 | 8.2021 | 2 | 6.2021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2021
2025-04-18 | 12:30 | 2 | 8.2021 | 2 | 6.2021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2021
2025-04-18 | 13:00 | 2 | 6.8276 | 2 | 4.8276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8276
2025-04-18 | 13:30 | 2 | 6.8276 | 2 | 4.8276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8276
2025-04-18 | 14:00 | 2 | 6.4829 | 2 | 4.4829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4829
2025-04-18 | 14:30 | 2 | 6.4829 | 2 | 4.4829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4829
2025-04-18 | 15:00 | 2 | 2.8875 | 2 | 0.8875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8875
2025-04-18 | 15:30 | 2 | 2.8875 | 2 | 0.8875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8875
2025-04-18 | 16:00 | 2 | 1.4762 | 2 | 0 | 0 | 0.5238 | 18.4486 | 0 | 0
2025-04-18 | 16:30 | 2 | 1.4762 | 2 | 0 | 0 | 0.5238 | 17.8972 | 0 | 0
2025-04-18 | 17:00 | 2 | 0.6537 | 2 | 0 | 0 | 1.3463 | 16.4801 | 0 | 0
2025-04-18 | 17:30 | 2 | 0.6537 | 2 | 0 | 0 | 1.3463 | 15.063 | 0 | 0
2025-04-18 | 18:00 | 1.5 | 0.0328 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4672 | 13.5186 | 0 | 0
2025-04-18 | 18:30 | 1.5 | 0.0328 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4672 | 11.9743 | 0 | 0
2025-04-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3953 | 0 | 0
2025-04-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8164 | 0 | 0
2025-04-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2374 | 0 | 0
2025-04-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6585 | 0 | 0
2025-04-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0795 | 0 | 0
2025-04-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.0756 | 0 | 0 | 0.0756 | 4 | 1.4244 | 0
2025-04-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 4:00 | 0.4 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3668 | 0
2025-04-19 | 4:30 | 0.4 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3668 | 0
2025-04-19 | 5:00 | 0.4 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.234 | 0
2025-04-19 | 5:30 | 0.4 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.234 | 0
2025-04-19 | 6:00 | 1 | 0.726 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.274 | 0
2025-04-19 | 6:30 | 1 | 0.726 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.274 | 0
2025-04-19 | 7:00 | 1 | 2.3674 | 1 | 1.3674 | 1.3674 | 0 | 5.299 | 0 | 0
2025-04-19 | 7:30 | 1 | 2.3674 | 1 | 1.3674 | 1.3674 | 0 | 6.5981 | 0 | 0
2025-04-19 | 8:00 | 1.2 | 1.8548 | 1.2 | 0.6548 | 0.6548 | 0 | 7.2202 | 0 | 0
2025-04-19 | 8:30 | 1.2 | 1.8548 | 1.2 | 0.6548 | 0.6548 | 0 | 7.8423 | 0 | 0
2025-04-19 | 9:00 | 1.2 | 6.5168 | 1.2 | 5.3168 | 2.5 | 0 | 10.2173 | 0 | 2.8168
2025-04-19 | 9:30 | 1.2 | 6.5168 | 1.2 | 5.3168 | 2.5 | 0 | 12.5923 | 0 | 2.8168
2025-04-19 | 10:00 | 1.2 | 6.0316 | 1.2 | 4.8316 | 2.5 | 0 | 14.9673 | 0 | 2.3316
2025-04-19 | 10:30 | 1.2 | 6.0316 | 1.2 | 4.8316 | 2.5 | 0 | 17.3423 | 0 | 2.3316
2025-04-19 | 11:00 | 1.2 | 6.2997 | 1.2 | 5.0997 | 1.745 | 0 | 19 | 0 | 3.3547
2025-04-19 | 11:30 | 1.2 | 6.2997 | 1.2 | 5.0997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0997
2025-04-19 | 12:00 | 1.2 | 4.3587 | 1.2 | 3.1587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1587
2025-04-19 | 12:30 | 1.2 | 4.3587 | 1.2 | 3.1587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1587
2025-04-19 | 13:00 | 1.2 | 1.6113 | 1.2 | 0.4113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4113
2025-04-19 | 13:30 | 1.2 | 1.6113 | 1.2 | 0.4113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4113
2025-04-19 | 14:00 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1263
2025-04-19 | 14:30 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1263
2025-04-19 | 15:00 | 1.2 | 1.2943 | 1.2 | 0.0943 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0943
2025-04-19 | 15:30 | 1.2 | 1.2943 | 1.2 | 0.0943 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0943
2025-04-19 | 16:00 | 1.2 | 1.1359 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0641 | 18.9325 | 0 | 0
2025-04-19 | 16:30 | 1.2 | 1.1359 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0641 | 18.865 | 0 | 0
2025-04-19 | 17:00 | 1.2 | 0.5884 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6116 | 18.2212 | 0 | 0
2025-04-19 | 17:30 | 1.2 | 0.5884 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6116 | 17.5775 | 0 | 0
2025-04-19 | 18:00 | 1.5 | 0.033 | 1.5 | 0 | 0 | 1.467 | 16.0332 | 0 | 0
2025-04-19 | 18:30 | 1.5 | 0.033 | 1.5 | 0 | 0 | 1.467 | 14.489 | 0 | 0
2025-04-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.91 | 0 | 0
2025-04-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3311 | 0 | 0
2025-04-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7521 | 0 | 0
2025-04-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1732 | 0 | 0
2025-04-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5942 | 0 | 0
2025-04-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0153 | 0 | 0
2025-04-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.9645 | 0 | 0 | 0.9645 | 4 | 0.5355 | 0
2025-04-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 4:00 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3667 | 0
2025-04-20 | 4:30 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3667 | 0
2025-04-20 | 5:00 | 0.4 | 0.2326 | 0.2326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1674 | 0
2025-04-20 | 5:30 | 0.4 | 0.2326 | 0.2326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1674 | 0
2025-04-20 | 6:00 | 1 | 0.8588 | 0.8588 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1412 | 0
2025-04-20 | 6:30 | 1 | 0.8588 | 0.8588 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1412 | 0
2025-04-20 | 7:00 | 1 | 2.4364 | 1 | 1.4364 | 1.4364 | 0 | 5.3646 | 0 | 0
2025-04-20 | 7:30 | 1 | 2.4364 | 1 | 1.4364 | 1.4364 | 0 | 6.7292 | 0 | 0
2025-04-20 | 8:00 | 1.2 | 3.3744 | 1.2 | 2.1744 | 2.1744 | 0 | 8.7948 | 0 | 0
2025-04-20 | 8:30 | 1.2 | 3.3744 | 1.2 | 2.1744 | 2.1744 | 0 | 10.8605 | 0 | 0
2025-04-20 | 9:00 | 1.2 | 5.8556 | 1.2 | 4.6556 | 2.5 | 0 | 13.2355 | 0 | 2.1556
2025-04-20 | 9:30 | 1.2 | 5.8556 | 1.2 | 4.6556 | 2.5 | 0 | 15.6105 | 0 | 2.1556
2025-04-20 | 10:00 | 1.2 | 5.0914 | 1.2 | 3.8914 | 2.5 | 0 | 17.9855 | 0 | 1.3914
2025-04-20 | 10:30 | 1.2 | 5.0914 | 1.2 | 3.8914 | 1.0679 | 0 | 19 | 0 | 2.8235
2025-04-20 | 11:00 | 1.2 | 5.1379 | 1.2 | 3.9379 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9379
2025-04-20 | 11:30 | 1.2 | 5.1379 | 1.2 | 3.9379 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9379
2025-04-20 | 12:00 | 1.2 | 6.026 | 1.2 | 4.826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.826
2025-04-20 | 12:30 | 1.2 | 6.026 | 1.2 | 4.826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.826
2025-04-20 | 13:00 | 1.2 | 1.1065 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0935 | 18.9015 | 0 | 0
2025-04-20 | 13:30 | 1.2 | 1.1065 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0935 | 18.8031 | 0 | 0
2025-04-20 | 14:00 | 1.2 | 0.6211 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5789 | 18.1938 | 0 | 0
2025-04-20 | 14:30 | 1.2 | 0.6211 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5789 | 17.5844 | 0 | 0
2025-04-20 | 15:00 | 1.2 | 0.4595 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7405 | 16.805 | 0 | 0
2025-04-20 | 15:30 | 1.2 | 0.4595 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7405 | 16.0255 | 0 | 0
2025-04-20 | 16:00 | 1.2 | 0.4606 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7394 | 15.2472 | 0 | 0
2025-04-20 | 16:30 | 1.2 | 0.4606 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7394 | 14.4688 | 0 | 0
2025-04-20 | 17:00 | 1.2 | 0.3297 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8703 | 13.5528 | 0 | 0
2025-04-20 | 17:30 | 1.2 | 0.3297 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8703 | 12.6367 | 0 | 0
2025-04-20 | 18:00 | 1.5 | 0.0331 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4669 | 11.0926 | 0 | 0
2025-04-20 | 18:30 | 1.5 | 0.0331 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4669 | 9.5485 | 0 | 0
2025-04-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9696 | 0 | 0
2025-04-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3906 | 0 | 0
2025-04-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8117 | 0 | 0
2025-04-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.7711 | 0 | 0 | 0.7711 | 4 | 0.7289 | 0
2025-04-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 4:00 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3666 | 0
2025-04-21 | 4:30 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3666 | 0
2025-04-21 | 5:00 | 0.4 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2998 | 0
2025-04-21 | 5:30 | 0.4 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2998 | 0
2025-04-21 | 6:00 | 1 | 0.3334 | 0.3334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6666 | 0
2025-04-21 | 6:30 | 1 | 0.3334 | 0.3334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6666 | 0
2025-04-21 | 7:00 | 1 | 0.9272 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0728 | 0
2025-04-21 | 7:30 | 1 | 0.9272 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0728 | 0
2025-04-21 | 8:00 | 2 | 1.8052 | 1.8052 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1948 | 0
2025-04-21 | 8:30 | 2 | 1.8052 | 1.8052 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1948 | 0
2025-04-21 | 9:00 | 2 | 3.1313 | 2 | 1.1313 | 1.1313 | 0 | 5.0747 | 0 | 0
2025-04-21 | 9:30 | 2 | 3.1313 | 2 | 1.1313 | 1.1313 | 0 | 6.1494 | 0 | 0
2025-04-21 | 10:00 | 2 | 4.8751 | 2 | 2.8751 | 2.5 | 0 | 8.5244 | 0 | 0.3751
2025-04-21 | 10:30 | 2 | 4.8751 | 2 | 2.8751 | 2.5 | 0 | 10.8994 | 0 | 0.3751
2025-04-21 | 11:00 | 2 | 2.5844 | 2 | 0.5844 | 0.5844 | 0 | 11.4546 | 0 | 0
2025-04-21 | 11:30 | 2 | 2.5844 | 2 | 0.5844 | 0.5844 | 0 | 12.0098 | 0 | 0
2025-04-21 | 12:00 | 2 | 1.5373 | 2 | 0 | 0 | 0.4627 | 11.5228 | 0 | 0
2025-04-21 | 12:30 | 2 | 1.5373 | 2 | 0 | 0 | 0.4627 | 11.0357 | 0 | 0
2025-04-21 | 13:00 | 2 | 4.3177 | 2 | 2.3177 | 2.3177 | 0 | 13.2375 | 0 | 0
2025-04-21 | 13:30 | 2 | 4.3177 | 2 | 2.3177 | 2.3177 | 0 | 15.4392 | 0 | 0
2025-04-21 | 14:00 | 2 | 3.829 | 2 | 1.829 | 1.829 | 0 | 17.1768 | 0 | 0
2025-04-21 | 14:30 | 2 | 3.829 | 2 | 1.829 | 1.829 | 0 | 18.9143 | 0 | 0
2025-04-21 | 15:00 | 2 | 2.2365 | 2 | 0.2365 | 0.0902 | 0 | 19 | 0 | 0.1463
2025-04-21 | 15:30 | 2 | 2.2365 | 2 | 0.2365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2365
2025-04-21 | 16:00 | 2 | 1.245 | 2 | 0 | 0 | 0.755 | 18.2053 | 0 | 0
2025-04-21 | 16:30 | 2 | 1.245 | 2 | 0 | 0 | 0.755 | 17.4106 | 0 | 0
2025-04-21 | 17:00 | 2 | 0.2982 | 2 | 0 | 0 | 1.7018 | 15.6192 | 0 | 0
2025-04-21 | 17:30 | 2 | 0.2982 | 2 | 0 | 0 | 1.7018 | 13.8278 | 0 | 0
2025-04-21 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4667 | 12.2839 | 0 | 0
2025-04-21 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4667 | 10.74 | 0 | 0
2025-04-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.161 | 0 | 0
2025-04-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5821 | 0 | 0
2025-04-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0031 | 0 | 0
2025-04-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4242 | 0 | 0
2025-04-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 4 | 1.097 | 0
2025-04-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 4:00 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3665 | 0
2025-04-22 | 4:30 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3665 | 0
2025-04-22 | 5:00 | 0.4 | 0.2011 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1989 | 0
2025-04-22 | 5:30 | 0.4 | 0.2011 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1989 | 0
2025-04-22 | 6:00 | 1 | 0.6999 | 0.6999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3001 | 0
2025-04-22 | 6:30 | 1 | 0.6999 | 0.6999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3001 | 0
2025-04-22 | 7:00 | 1 | 1.3228 | 1 | 0.3228 | 0.3228 | 0 | 4.3066 | 0 | 0
2025-04-22 | 7:30 | 1 | 1.3228 | 1 | 0.3228 | 0.3228 | 0 | 4.6133 | 0 | 0
2025-04-22 | 8:00 | 2 | 1.9029 | 2 | 0 | 0 | 0.0971 | 4.5111 | 0 | 0
2025-04-22 | 8:30 | 2 | 1.9029 | 2 | 0 | 0 | 0.0971 | 4.4089 | 0 | 0
2025-04-22 | 9:00 | 2 | 2.9482 | 2 | 0.9482 | 0.9482 | 0 | 5.3097 | 0 | 0
2025-04-22 | 9:30 | 2 | 2.9482 | 2 | 0.9482 | 0.9482 | 0 | 6.2105 | 0 | 0
2025-04-22 | 10:00 | 2 | 1.7059 | 2 | 0 | 0 | 0.2941 | 5.901 | 0 | 0
2025-04-22 | 10:30 | 2 | 1.7059 | 2 | 0 | 0 | 0.2941 | 5.5914 | 0 | 0
2025-04-22 | 11:00 | 2 | 0.959 | 2 | 0 | 0 | 1.041 | 4.4956 | 0 | 0
2025-04-22 | 11:30 | 2 | 0.959 | 1.4298 | 0 | 0 | 0.4708 | 4 | 0.5702 | 0
2025-04-22 | 12:00 | 2 | 3.1592 | 2 | 1.1592 | 1.1592 | 0 | 5.1012 | 0 | 0
2025-04-22 | 12:30 | 2 | 3.1592 | 2 | 1.1592 | 1.1592 | 0 | 6.2024 | 0 | 0
2025-04-22 | 13:00 | 2 | 3.0337 | 2 | 1.0337 | 1.0337 | 0 | 7.1845 | 0 | 0
2025-04-22 | 13:30 | 2 | 3.0337 | 2 | 1.0337 | 1.0337 | 0 | 8.1665 | 0 | 0
2025-04-22 | 14:00 | 2 | 1.5357 | 2 | 0 | 0 | 0.4643 | 7.6778 | 0 | 0
2025-04-22 | 14:30 | 2 | 1.5357 | 2 | 0 | 0 | 0.4643 | 7.189 | 0 | 0
2025-04-22 | 15:00 | 2 | 0.6279 | 2 | 0 | 0 | 1.3721 | 5.7448 | 0 | 0
2025-04-22 | 15:30 | 2 | 0.6279 | 2 | 0 | 0 | 1.3721 | 4.3005 | 0 | 0
2025-04-22 | 16:00 | 2 | 0.693 | 0.9785 | 0 | 0 | 0.2855 | 4 | 1.0215 | 0
2025-04-22 | 16:30 | 2 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.307 | 0
2025-04-22 | 17:00 | 2 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9004 | 0
2025-04-22 | 17:30 | 2 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9004 | 0
2025-04-22 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4667 | 0
2025-04-22 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4667 | 0
2025-04-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 4:00 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3666 | 0
2025-04-23 | 4:30 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3666 | 0
2025-04-23 | 5:00 | 0.4 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3332 | 0
2025-04-23 | 5:30 | 0.4 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3332 | 0
2025-04-23 | 6:00 | 1 | 0.2994 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7006 | 0
2025-04-23 | 6:30 | 1 | 0.2994 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7006 | 0
2025-04-23 | 7:00 | 1 | 0.8591 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1409 | 0
2025-04-23 | 7:30 | 1 | 0.8591 | 0.8591 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1409 | 0
2025-04-23 | 8:00 | 2 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9779 | 0
2025-04-23 | 8:30 | 2 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9779 | 0
2025-04-23 | 9:00 | 2 | 1.2467 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7533 | 0
2025-04-23 | 9:30 | 2 | 1.2467 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7533 | 0
2025-04-23 | 10:00 | 2 | 1.6965 | 1.6965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3035 | 0
2025-04-23 | 10:30 | 2 | 1.6965 | 1.6965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3035 | 0
2025-04-23 | 11:00 | 2 | 2.8005 | 2 | 0.8005 | 0.8005 | 0 | 4.7605 | 0 | 0
2025-04-23 | 11:30 | 2 | 2.8005 | 2 | 0.8005 | 0.8005 | 0 | 5.521 | 0 | 0
2025-04-23 | 12:00 | 2 | 1.3359 | 2 | 0 | 0 | 0.6641 | 4.822 | 0 | 0
2025-04-23 | 12:30 | 2 | 1.3359 | 2 | 0 | 0 | 0.6641 | 4.1229 | 0 | 0
2025-04-23 | 13:00 | 2 | 0.3621 | 0.4789 | 0 | 0 | 0.1168 | 4 | 1.5211 | 0
2025-04-23 | 13:30 | 2 | 0.3621 | 0.3621 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6379 | 0
2025-04-23 | 14:00 | 2 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.215 | 0
2025-04-23 | 14:30 | 2 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.215 | 0
2025-04-23 | 15:00 | 2 | 0.6871 | 0.6871 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3129 | 0
2025-04-23 | 15:30 | 2 | 0.6871 | 0.6871 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3129 | 0
2025-04-23 | 16:00 | 2 | 0.1642 | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8358 | 0
2025-04-23 | 16:30 | 2 | 0.1642 | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8358 | 0
2025-04-23 | 17:00 | 2 | 0.1641 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8359 | 0
2025-04-23 | 17:30 | 2 | 0.1641 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8359 | 0
2025-04-23 | 18:00 | 1.5 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4343 | 0
2025-04-23 | 18:30 | 1.5 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4343 | 0
2025-04-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 4:00 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0
2025-04-24 | 4:30 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.367 | 0
2025-04-24 | 5:00 | 0.4 | 0.7126 | 0.4 | 0.3126 | 0.3126 | 0 | 4.2969 | 0 | 0
2025-04-24 | 5:30 | 0.4 | 0.7126 | 0.4 | 0.3126 | 0.3126 | 0 | 4.5939 | 0 | 0
2025-04-24 | 6:00 | 1 | 2.7186 | 1 | 1.7186 | 1.7186 | 0 | 6.2265 | 0 | 0
2025-04-24 | 6:30 | 1 | 2.7186 | 1 | 1.7186 | 1.7186 | 0 | 7.8592 | 0 | 0
2025-04-24 | 7:00 | 1 | 4.1302 | 1 | 3.1302 | 2.5 | 0 | 10.2342 | 0 | 0.6302
2025-04-24 | 7:30 | 1 | 4.1302 | 1 | 3.1302 | 2.5 | 0 | 12.6092 | 0 | 0.6302
2025-04-24 | 8:00 | 2 | 4.6487 | 2 | 2.6487 | 2.5 | 0 | 14.9842 | 0 | 0.1487
2025-04-24 | 8:30 | 2 | 4.6487 | 2 | 2.6487 | 2.5 | 0 | 17.3592 | 0 | 0.1487
2025-04-24 | 9:00 | 2 | 5.6609 | 2 | 3.6609 | 1.7272 | 0 | 19 | 0 | 1.9337
2025-04-24 | 9:30 | 2 | 5.6609 | 2 | 3.6609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6609
2025-04-24 | 10:00 | 2 | 7.3185 | 2 | 5.3185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3185
2025-04-24 | 10:30 | 2 | 7.3185 | 2 | 5.3185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3185
2025-04-24 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-24 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-24 | 12:00 | 2 | 9.5651 | 2 | 7.5651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5651
2025-04-24 | 12:30 | 2 | 9.5651 | 2 | 7.5651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5651
2025-04-24 | 13:00 | 2 | 8.8271 | 2 | 6.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8271
2025-04-24 | 13:30 | 2 | 8.8271 | 2 | 6.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8271
2025-04-24 | 14:00 | 2 | 7.3117 | 2 | 5.3117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3117
2025-04-24 | 14:30 | 2 | 7.3117 | 2 | 5.3117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3117
2025-04-24 | 15:00 | 2 | 4.9415 | 2 | 2.9415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9415
2025-04-24 | 15:30 | 2 | 4.9415 | 2 | 2.9415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9415
2025-04-24 | 16:00 | 2 | 1.5099 | 2 | 0 | 0 | 0.4901 | 18.4841 | 0 | 0
2025-04-24 | 16:30 | 2 | 1.5099 | 2 | 0 | 0 | 0.4901 | 17.9682 | 0 | 0
2025-04-24 | 17:00 | 2 | 0.3218 | 2 | 0 | 0 | 1.6782 | 16.2017 | 0 | 0
2025-04-24 | 17:30 | 2 | 0.3218 | 2 | 0 | 0 | 1.6782 | 14.4352 | 0 | 0
2025-04-24 | 18:00 | 1.5 | 0.0648 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4352 | 12.9245 | 0 | 0
2025-04-24 | 18:30 | 1.5 | 0.0648 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4352 | 11.4138 | 0 | 0
2025-04-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8348 | 0 | 0
2025-04-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2559 | 0 | 0
2025-04-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6769 | 0 | 0
2025-04-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.098 | 0 | 0
2025-04-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.0431 | 0 | 0 | 1.0431 | 4 | 0.4569 | 0
2025-04-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 4:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-04-25 | 4:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-04-25 | 5:00 | 0.4 | 0.2948 | 0.2948 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1052 | 0
2025-04-25 | 5:30 | 0.4 | 0.2948 | 0.2948 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1052 | 0
2025-04-25 | 6:00 | 1 | 0.9435 | 0.9435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0565 | 0
2025-04-25 | 6:30 | 1 | 0.9435 | 0.9435 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0565 | 0
2025-04-25 | 7:00 | 1 | 3.8114 | 1 | 2.8114 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.3114
2025-04-25 | 7:30 | 1 | 3.8114 | 1 | 2.8114 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.3114
2025-04-25 | 8:00 | 2 | 5.4193 | 2 | 3.4193 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 0.9193
2025-04-25 | 8:30 | 2 | 5.4193 | 2 | 3.4193 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0.9193
2025-04-25 | 9:00 | 2 | 7.6274 | 2 | 5.6274 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 3.1274
2025-04-25 | 9:30 | 2 | 7.6274 | 2 | 5.6274 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 3.1274
2025-04-25 | 10:00 | 2 | 6.5255 | 2 | 4.5255 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 3.736
2025-04-25 | 10:30 | 2 | 6.5255 | 2 | 4.5255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5255
2025-04-25 | 11:00 | 2 | 8.2532 | 2 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-04-25 | 11:30 | 2 | 8.2532 | 2 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-04-25 | 12:00 | 2 | 9.8647 | 2 | 7.8647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8647
2025-04-25 | 12:30 | 2 | 9.8647 | 2 | 7.8647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8647
2025-04-25 | 13:00 | 2 | 6.1941 | 2 | 4.1941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1941
2025-04-25 | 13:30 | 2 | 6.1941 | 2 | 4.1941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1941
2025-04-25 | 14:00 | 2 | 3.7411 | 2 | 1.7411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7411
2025-04-25 | 14:30 | 2 | 3.7411 | 2 | 1.7411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7411
2025-04-25 | 15:00 | 2 | 2.5546 | 2 | 0.5546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5546
2025-04-25 | 15:30 | 2 | 2.5546 | 2 | 0.5546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5546
2025-04-25 | 16:00 | 2 | 0.7088 | 2 | 0 | 0 | 1.2912 | 17.6409 | 0 | 0
2025-04-25 | 16:30 | 2 | 0.7088 | 2 | 0 | 0 | 1.2912 | 16.2818 | 0 | 0
2025-04-25 | 17:00 | 2 | 0.0974 | 2 | 0 | 0 | 1.9026 | 14.2791 | 0 | 0
2025-04-25 | 17:30 | 2 | 0.0974 | 2 | 0 | 0 | 1.9026 | 12.2764 | 0 | 0
2025-04-25 | 18:00 | 1.5 | 0.0651 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4349 | 10.7659 | 0 | 0
2025-04-25 | 18:30 | 1.5 | 0.0651 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4349 | 9.2554 | 0 | 0
2025-04-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6765 | 0 | 0
2025-04-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0976 | 0 | 0
2025-04-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5186 | 0 | 0
2025-04-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.4927 | 0 | 0 | 0.4927 | 4 | 1.0073 | 0
2025-04-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-04-26 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-04-26 | 5:00 | 0.4 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.205 | 0
2025-04-26 | 5:30 | 0.4 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.205 | 0
2025-04-26 | 6:00 | 1 | 1.0633 | 1 | 0.0633 | 0.0633 | 0 | 4.0602 | 0 | 0
2025-04-26 | 6:30 | 1 | 1.0633 | 1 | 0.0633 | 0.0633 | 0 | 4.1204 | 0 | 0
2025-04-26 | 7:00 | 1 | 1.5051 | 1 | 0.5051 | 0.5051 | 0 | 4.6002 | 0 | 0
2025-04-26 | 7:30 | 1 | 1.5051 | 1 | 0.5051 | 0.5051 | 0 | 5.0801 | 0 | 0
2025-04-26 | 8:00 | 1.2 | 1.3151 | 1.2 | 0.1151 | 0.1151 | 0 | 5.1895 | 0 | 0
2025-04-26 | 8:30 | 1.2 | 1.3151 | 1.2 | 0.1151 | 0.1151 | 0 | 5.2988 | 0 | 0
2025-04-26 | 9:00 | 1.2 | 3.2049 | 1.2 | 2.0049 | 2.0049 | 0 | 7.2035 | 0 | 0
2025-04-26 | 9:30 | 1.2 | 3.2049 | 1.2 | 2.0049 | 2.0049 | 0 | 9.1082 | 0 | 0
2025-04-26 | 10:00 | 1.2 | 3.352 | 1.2 | 2.152 | 2.152 | 0 | 11.1526 | 0 | 0
2025-04-26 | 10:30 | 1.2 | 3.352 | 1.2 | 2.152 | 2.152 | 0 | 13.1969 | 0 | 0
2025-04-26 | 11:00 | 1.2 | 4.3665 | 1.2 | 3.1665 | 2.5 | 0 | 15.5719 | 0 | 0.6665
2025-04-26 | 11:30 | 1.2 | 4.3665 | 1.2 | 3.1665 | 2.5 | 0 | 17.9469 | 0 | 0.6665
2025-04-26 | 12:00 | 1.2 | 4.5821 | 1.2 | 3.3821 | 1.1085 | 0 | 19 | 0 | 2.2737
2025-04-26 | 12:30 | 1.2 | 4.5821 | 1.2 | 3.3821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3821
2025-04-26 | 13:00 | 1.2 | 1.7172 | 1.2 | 0.5172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5172
2025-04-26 | 13:30 | 1.2 | 1.7172 | 1.2 | 0.5172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5172
2025-04-26 | 14:00 | 1.2 | 1.1879 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0121 | 18.9872 | 0 | 0
2025-04-26 | 14:30 | 1.2 | 1.1879 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0121 | 18.9745 | 0 | 0
2025-04-26 | 15:00 | 1.2 | 1.7294 | 1.2 | 0.5294 | 0.0268 | 0 | 19 | 0 | 0.5026
2025-04-26 | 15:30 | 1.2 | 1.7294 | 1.2 | 0.5294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5294
2025-04-26 | 16:00 | 1.2 | 0.7447 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4553 | 18.5208 | 0 | 0
2025-04-26 | 16:30 | 1.2 | 0.7447 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4553 | 18.0416 | 0 | 0
2025-04-26 | 17:00 | 1.2 | 0.0979 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1021 | 16.8814 | 0 | 0
2025-04-26 | 17:30 | 1.2 | 0.0979 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1021 | 15.7213 | 0 | 0
2025-04-26 | 18:00 | 1.5 | 0.0653 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4347 | 14.2111 | 0 | 0
2025-04-26 | 18:30 | 1.5 | 0.0653 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4347 | 12.701 | 0 | 0
2025-04-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.122 | 0 | 0
2025-04-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5431 | 0 | 0
2025-04-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9641 | 0 | 0
2025-04-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3852 | 0 | 0
2025-04-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8062 | 0 | 0
2025-04-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.7659 | 0 | 0 | 0.7659 | 4 | 0.7341 | 0
2025-04-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 4:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-04-27 | 4:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-04-27 | 5:00 | 0.4 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3346 | 0
2025-04-27 | 5:30 | 0.4 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3346 | 0
2025-04-27 | 6:00 | 1 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7064 | 0
2025-04-27 | 6:30 | 1 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7064 | 0
2025-04-27 | 7:00 | 1 | 0.7463 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2537 | 0
2025-04-27 | 7:30 | 1 | 0.7463 | 0.7463 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2537 | 0
2025-04-27 | 8:00 | 1.2 | 0.9393 | 0.9393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2607 | 0
2025-04-27 | 8:30 | 1.2 | 0.9393 | 0.9393 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2607 | 0
2025-04-27 | 9:00 | 1.2 | 1.2256 | 1.2 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 4.0244 | 0 | 0
2025-04-27 | 9:30 | 1.2 | 1.2256 | 1.2 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 4.0487 | 0 | 0
2025-04-27 | 10:00 | 1.2 | 1.2269 | 1.2 | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 4.0743 | 0 | 0
2025-04-27 | 10:30 | 1.2 | 1.2269 | 1.2 | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 4.0999 | 0 | 0
2025-04-27 | 11:00 | 1.2 | 1.2619 | 1.2 | 0.0619 | 0.0619 | 0 | 4.1587 | 0 | 0
2025-04-27 | 11:30 | 1.2 | 1.2619 | 1.2 | 0.0619 | 0.0619 | 0 | 4.2176 | 0 | 0
2025-04-27 | 12:00 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 4.3376 | 0 | 0
2025-04-27 | 12:30 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 4.4575 | 0 | 0
2025-04-27 | 13:00 | 1.2 | 1.1991 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0009 | 4.4566 | 0 | 0
2025-04-27 | 13:30 | 1.2 | 1.1991 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0009 | 4.4557 | 0 | 0
2025-04-27 | 14:00 | 1.2 | 1.6753 | 1.2 | 0.4753 | 0.4753 | 0 | 4.9072 | 0 | 0
2025-04-27 | 14:30 | 1.2 | 1.6753 | 1.2 | 0.4753 | 0.4753 | 0 | 5.3587 | 0 | 0
2025-04-27 | 15:00 | 1.2 | 0.9081 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2919 | 5.0514 | 0 | 0
2025-04-27 | 15:30 | 1.2 | 0.9081 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2919 | 4.7442 | 0 | 0
2025-04-27 | 16:00 | 1.2 | 0.3586 | 1.0656 | 0 | 0 | 0.707 | 4 | 0.1344 | 0
2025-04-27 | 16:30 | 1.2 | 0.3586 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8414 | 0
2025-04-27 | 17:00 | 1.2 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0693 | 0
2025-04-27 | 17:30 | 1.2 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0693 | 0
2025-04-27 | 18:00 | 1.5 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4346 | 0
2025-04-27 | 18:30 | 1.5 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4346 | 0
2025-04-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 4:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-04-28 | 4:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-04-28 | 5:00 | 0.4 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1707 | 0
2025-04-28 | 5:30 | 0.4 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1707 | 0
2025-04-28 | 6:00 | 1 | 1.2308 | 1 | 0.2308 | 0.2308 | 0 | 4.2193 | 0 | 0
2025-04-28 | 6:30 | 1 | 1.2308 | 1 | 0.2308 | 0.2308 | 0 | 4.4385 | 0 | 0
2025-04-28 | 7:00 | 1 | 3.2982 | 1 | 2.2982 | 2.2982 | 0 | 6.6218 | 0 | 0
2025-04-28 | 7:30 | 1 | 3.2982 | 1 | 2.2982 | 2.2982 | 0 | 8.805 | 0 | 0
2025-04-28 | 8:00 | 2 | 6.2782 | 2 | 4.2782 | 2.5 | 0 | 11.18 | 0 | 1.7782
2025-04-28 | 8:30 | 2 | 6.2782 | 2 | 4.2782 | 2.5 | 0 | 13.555 | 0 | 1.7782
2025-04-28 | 9:00 | 2 | 4.895 | 2 | 2.895 | 2.5 | 0 | 15.93 | 0 | 0.395
2025-04-28 | 9:30 | 2 | 4.895 | 2 | 2.895 | 2.5 | 0 | 18.305 | 0 | 0.395
2025-04-28 | 10:00 | 2 | 7.6924 | 2 | 5.6924 | 0.7315 | 0 | 19 | 0 | 4.9608
2025-04-28 | 10:30 | 2 | 7.6924 | 2 | 5.6924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6924
2025-04-28 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-28 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-28 | 12:00 | 2 | 9.9476 | 2 | 7.9476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9476
2025-04-28 | 12:30 | 2 | 9.9476 | 2 | 7.9476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9476
2025-04-28 | 13:00 | 2 | 8.9496 | 2 | 6.9496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9496
2025-04-28 | 13:30 | 2 | 8.9496 | 2 | 6.9496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9496
2025-04-28 | 14:00 | 2 | 7.5825 | 2 | 5.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5825
2025-04-28 | 14:30 | 2 | 7.5825 | 2 | 5.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5825
2025-04-28 | 15:00 | 2 | 5.5589 | 2 | 3.5589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5589
2025-04-28 | 15:30 | 2 | 5.5589 | 2 | 3.5589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5589
2025-04-28 | 16:00 | 2 | 3.1684 | 2 | 1.1684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1684
2025-04-28 | 16:30 | 2 | 3.1684 | 2 | 1.1684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1684
2025-04-28 | 17:00 | 2 | 1.1335 | 2 | 0 | 0 | 0.8665 | 18.0879 | 0 | 0
2025-04-28 | 17:30 | 2 | 1.1335 | 2 | 0 | 0 | 0.8665 | 17.1758 | 0 | 0
2025-04-28 | 18:00 | 1.5 | 0.0974 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4026 | 15.6994 | 0 | 0
2025-04-28 | 18:30 | 1.5 | 0.0974 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4026 | 14.223 | 0 | 0
2025-04-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6441 | 0 | 0
2025-04-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0651 | 0 | 0
2025-04-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4862 | 0 | 0
2025-04-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9072 | 0 | 0
2025-04-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3283 | 0 | 0
2025-04-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7493 | 0 | 0
2025-04-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.7119 | 0 | 0 | 0.7119 | 4 | 0.7881 | 0
2025-04-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 4:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-04-29 | 4:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-04-29 | 5:00 | 0.4 | 0.7277 | 0.4 | 0.3277 | 0.3277 | 0 | 4.3113 | 0 | 0
2025-04-29 | 5:30 | 0.4 | 0.7277 | 0.4 | 0.3277 | 0.3277 | 0 | 4.6227 | 0 | 0
2025-04-29 | 6:00 | 1 | 2.4311 | 1 | 1.4311 | 1.4311 | 0 | 5.9822 | 0 | 0
2025-04-29 | 6:30 | 1 | 2.4311 | 1 | 1.4311 | 1.4311 | 0 | 7.3418 | 0 | 0
2025-04-29 | 7:00 | 1 | 4.8214 | 1 | 3.8214 | 2.5 | 0 | 9.7168 | 0 | 1.3214
2025-04-29 | 7:30 | 1 | 4.8214 | 1 | 3.8214 | 2.5 | 0 | 12.0918 | 0 | 1.3214
2025-04-29 | 8:00 | 2 | 7.0562 | 2 | 5.0562 | 2.5 | 0 | 14.4668 | 0 | 2.5562
2025-04-29 | 8:30 | 2 | 7.0562 | 2 | 5.0562 | 2.5 | 0 | 16.8418 | 0 | 2.5562
2025-04-29 | 9:00 | 2 | 8.5696 | 2 | 6.5696 | 2.2718 | 0 | 19 | 0 | 4.2977
2025-04-29 | 9:30 | 2 | 8.5696 | 2 | 6.5696 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5696
2025-04-29 | 10:00 | 2 | 9.6309 | 2 | 7.6309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6309
2025-04-29 | 10:30 | 2 | 9.6309 | 2 | 7.6309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6309
2025-04-29 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-29 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-29 | 12:00 | 2 | 8.8528 | 2 | 6.8528 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8528
2025-04-29 | 12:30 | 2 | 8.8528 | 2 | 6.8528 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8528
2025-04-29 | 13:00 | 2 | 8.1881 | 2 | 6.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1881
2025-04-29 | 13:30 | 2 | 8.1881 | 2 | 6.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1881
2025-04-29 | 14:00 | 2 | 6.6848 | 2 | 4.6848 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6848
2025-04-29 | 14:30 | 2 | 6.6848 | 2 | 4.6848 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6848
2025-04-29 | 15:00 | 2 | 3.6638 | 2 | 1.6638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6638
2025-04-29 | 15:30 | 2 | 3.6638 | 2 | 1.6638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6638
2025-04-29 | 16:00 | 2 | 2.1099 | 2 | 0.1099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1099
2025-04-29 | 16:30 | 2 | 2.1099 | 2 | 0.1099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1099
2025-04-29 | 17:00 | 2 | 0.6357 | 2 | 0 | 0 | 1.3643 | 17.5639 | 0 | 0
2025-04-29 | 17:30 | 2 | 0.6357 | 2 | 0 | 0 | 1.3643 | 16.1279 | 0 | 0
2025-04-29 | 18:00 | 1.5 | 0.0643 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4357 | 14.6166 | 0 | 0
2025-04-29 | 18:30 | 1.5 | 0.0643 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4357 | 13.1053 | 0 | 0
2025-04-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5264 | 0 | 0
2025-04-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9474 | 0 | 0
2025-04-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3685 | 0 | 0
2025-04-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7895 | 0 | 0
2025-04-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2106 | 0 | 0
2025-04-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 1.1501 | 4 | 0.3499 | 0
2025-04-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 4:00 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3676 | 0
2025-04-30 | 4:30 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3676 | 0
2025-04-30 | 5:00 | 0.4 | 0.3232 | 0.3232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0768 | 0
2025-04-30 | 5:30 | 0.4 | 0.3232 | 0.3232 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0768 | 0
2025-04-30 | 6:00 | 1 | 1.4331 | 1 | 0.4331 | 0.4331 | 0 | 4.4115 | 0 | 0
2025-04-30 | 6:30 | 1 | 1.4331 | 1 | 0.4331 | 0.4331 | 0 | 4.8229 | 0 | 0
2025-04-30 | 7:00 | 1 | 2.5513 | 1 | 1.5513 | 1.5513 | 0 | 6.2967 | 0 | 0
2025-04-30 | 7:30 | 1 | 2.5513 | 1 | 1.5513 | 1.5513 | 0 | 7.7704 | 0 | 0
2025-04-30 | 8:00 | 2 | 2.4592 | 2 | 0.4592 | 0.4592 | 0 | 8.2067 | 0 | 0
2025-04-30 | 8:30 | 2 | 2.4592 | 2 | 0.4592 | 0.4592 | 0 | 8.643 | 0 | 0
2025-04-30 | 9:00 | 2 | 3.0931 | 2 | 1.0931 | 1.0931 | 0 | 9.6815 | 0 | 0
2025-04-30 | 9:30 | 2 | 3.0931 | 2 | 1.0931 | 1.0931 | 0 | 10.7199 | 0 | 0
2025-04-30 | 10:00 | 2 | 4.2227 | 2 | 2.2227 | 2.2227 | 0 | 12.8315 | 0 | 0
2025-04-30 | 10:30 | 2 | 4.2227 | 2 | 2.2227 | 2.2227 | 0 | 14.9431 | 0 | 0
2025-04-30 | 11:00 | 2 | 4.6003 | 2 | 2.6003 | 2.5 | 0 | 17.3181 | 0 | 0.1003
2025-04-30 | 11:30 | 2 | 4.6003 | 2 | 2.6003 | 1.7704 | 0 | 19 | 0 | 0.8299
2025-04-30 | 12:00 | 2 | 3.8591 | 2 | 1.8591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8591
2025-04-30 | 12:30 | 2 | 3.8591 | 2 | 1.8591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8591
2025-04-30 | 13:00 | 2 | 4.7012 | 2 | 2.7012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7012
2025-04-30 | 13:30 | 2 | 4.7012 | 2 | 2.7012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7012
2025-04-30 | 14:00 | 2 | 4.8956 | 2 | 2.8956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8956
2025-04-30 | 14:30 | 2 | 4.8956 | 2 | 2.8956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8956
2025-04-30 | 15:00 | 2 | 2.8982 | 2 | 0.8982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8982
2025-04-30 | 15:30 | 2 | 2.8982 | 2 | 0.8982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8982
2025-04-30 | 16:00 | 2 | 1.2385 | 2 | 0 | 0 | 0.7615 | 18.1984 | 0 | 0
2025-04-30 | 16:30 | 2 | 1.2385 | 2 | 0 | 0 | 0.7615 | 17.3968 | 0 | 0
2025-04-30 | 17:00 | 2 | 0.4809 | 2 | 0 | 0 | 1.5191 | 15.7978 | 0 | 0
2025-04-30 | 17:30 | 2 | 0.4809 | 2 | 0 | 0 | 1.5191 | 14.1988 | 0 | 0
2025-04-30 | 18:00 | 1.5 | 0.0646 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4354 | 12.6879 | 0 | 0
2025-04-30 | 18:30 | 1.5 | 0.0646 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4354 | 11.1769 | 0 | 0
2025-04-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.598 | 0 | 0
2025-04-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.019 | 0 | 0
2025-04-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4401 | 0 | 0
2025-04-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8611 | 0 | 0
2025-04-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.8181 | 0 | 0 | 0.8181 | 4 | 0.6819 | 0
2025-04-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-04-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 5:00 | 0.4 | 0.7251 | 0.4 | 0.3251 | 0.3251 | 0 | 4.3088 | 0 | 0
2025-05-01 | 5:30 | 0.4 | 0.7251 | 0.4 | 0.3251 | 0.3251 | 0 | 4.6176 | 0 | 0
2025-05-01 | 6:00 | 1 | 2.6028 | 1 | 1.6028 | 1.6028 | 0 | 6.1403 | 0 | 0
2025-05-01 | 6:30 | 1 | 2.6028 | 1 | 1.6028 | 1.6028 | 0 | 7.663 | 0 | 0
2025-05-01 | 7:00 | 1 | 4.8173 | 1 | 3.8173 | 2.5 | 0 | 10.038 | 0 | 1.3173
2025-05-01 | 7:30 | 1 | 4.8173 | 1 | 3.8173 | 2.5 | 0 | 12.413 | 0 | 1.3173
2025-05-01 | 8:00 | 2 | 4.9997 | 2 | 2.9997 | 2.5 | 0 | 14.788 | 0 | 0.4997
2025-05-01 | 8:30 | 2 | 4.9997 | 2 | 2.9997 | 2.5 | 0 | 17.163 | 0 | 0.4997
2025-05-01 | 9:00 | 2 | 5.2786 | 2 | 3.2786 | 1.9337 | 0 | 19 | 0 | 1.3449
2025-05-01 | 9:30 | 2 | 5.2786 | 2 | 3.2786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2786
2025-05-01 | 10:00 | 2 | 9.0521 | 2 | 7.0521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0521
2025-05-01 | 10:30 | 2 | 9.0521 | 2 | 7.0521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0521
2025-05-01 | 11:00 | 2 | 9.8425 | 2 | 7.8425 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8425
2025-05-01 | 11:30 | 2 | 9.8425 | 2 | 7.8425 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8425
2025-05-01 | 12:00 | 2 | 9.4536 | 2 | 7.4536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4536
2025-05-01 | 12:30 | 2 | 9.4536 | 2 | 7.4536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4536
2025-05-01 | 13:00 | 2 | 8.5175 | 2 | 6.5175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5175
2025-05-01 | 13:30 | 2 | 8.5175 | 2 | 6.5175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5175
2025-05-01 | 14:00 | 2 | 6.253 | 2 | 4.253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.253
2025-05-01 | 14:30 | 2 | 6.253 | 2 | 4.253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.253
2025-05-01 | 15:00 | 2 | 4.1834 | 2 | 2.1834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1834
2025-05-01 | 15:30 | 2 | 4.1834 | 2 | 2.1834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1834
2025-05-01 | 16:00 | 2 | 2.003 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.003
2025-05-01 | 16:30 | 2 | 2.003 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.003
2025-05-01 | 17:00 | 2 | 0.7688 | 2 | 0 | 0 | 1.2312 | 17.704 | 0 | 0
2025-05-01 | 17:30 | 2 | 0.7688 | 2 | 0 | 0 | 1.2312 | 16.4079 | 0 | 0
2025-05-01 | 18:00 | 1.5 | 0.0649 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4351 | 14.8973 | 0 | 0
2025-05-01 | 18:30 | 1.5 | 0.0649 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4351 | 13.3866 | 0 | 0
2025-05-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8076 | 0 | 0
2025-05-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2287 | 0 | 0
2025-05-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6498 | 0 | 0
2025-05-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0708 | 0 | 0
2025-05-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4919 | 0 | 0
2025-05-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 1.4173 | 4 | 0.0827 | 0
2025-05-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 5:00 | 0.4 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.038 | 0
2025-05-02 | 5:30 | 0.4 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.038 | 0
2025-05-02 | 6:00 | 1 | 1.1756 | 1 | 0.1756 | 0.1756 | 0 | 4.1669 | 0 | 0
2025-05-02 | 6:30 | 1 | 1.1756 | 1 | 0.1756 | 0.1756 | 0 | 4.3337 | 0 | 0
2025-05-02 | 7:00 | 1 | 3.2618 | 1 | 2.2618 | 2.2618 | 0 | 6.4825 | 0 | 0
2025-05-02 | 7:30 | 1 | 3.2618 | 1 | 2.2618 | 2.2618 | 0 | 8.6312 | 0 | 0
2025-05-02 | 8:00 | 2 | 6.0861 | 2 | 4.0861 | 2.5 | 0 | 11.0062 | 0 | 1.5861
2025-05-02 | 8:30 | 2 | 6.0861 | 2 | 4.0861 | 2.5 | 0 | 13.3812 | 0 | 1.5861
2025-05-02 | 9:00 | 2 | 5.1742 | 2 | 3.1742 | 2.5 | 0 | 15.7562 | 0 | 0.6742
2025-05-02 | 9:30 | 2 | 5.1742 | 2 | 3.1742 | 2.5 | 0 | 18.1312 | 0 | 0.6742
2025-05-02 | 10:00 | 2 | 5.9095 | 2 | 3.9095 | 0.9145 | 0 | 19 | 0 | 2.995
2025-05-02 | 10:30 | 2 | 5.9095 | 2 | 3.9095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9095
2025-05-02 | 11:00 | 2 | 8.9602 | 2 | 6.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9602
2025-05-02 | 11:30 | 2 | 8.9602 | 2 | 6.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9602
2025-05-02 | 12:00 | 2 | 8.6608 | 2 | 6.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6608
2025-05-02 | 12:30 | 2 | 8.6608 | 2 | 6.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6608
2025-05-02 | 13:00 | 2 | 5.9416 | 2 | 3.9416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9416
2025-05-02 | 13:30 | 2 | 5.9416 | 2 | 3.9416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9416
2025-05-02 | 14:00 | 2 | 3.7037 | 2 | 1.7037 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7037
2025-05-02 | 14:30 | 2 | 3.7037 | 2 | 1.7037 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7037
2025-05-02 | 15:00 | 2 | 1.7466 | 2 | 0 | 0 | 0.2534 | 18.7333 | 0 | 0
2025-05-02 | 15:30 | 2 | 1.7466 | 2 | 0 | 0 | 0.2534 | 18.4665 | 0 | 0
2025-05-02 | 16:00 | 2 | 1.0883 | 2 | 0 | 0 | 0.9117 | 17.5069 | 0 | 0
2025-05-02 | 16:30 | 2 | 1.0883 | 2 | 0 | 0 | 0.9117 | 16.5472 | 0 | 0
2025-05-02 | 17:00 | 2 | 0.4837 | 2 | 0 | 0 | 1.5163 | 14.9511 | 0 | 0
2025-05-02 | 17:30 | 2 | 0.4837 | 2 | 0 | 0 | 1.5163 | 13.355 | 0 | 0
2025-05-02 | 18:00 | 1.5 | 0.0649 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4351 | 11.8443 | 0 | 0
2025-05-02 | 18:30 | 1.5 | 0.0649 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4351 | 10.3337 | 0 | 0
2025-05-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7547 | 0 | 0
2025-05-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1758 | 0 | 0
2025-05-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5968 | 0 | 0
2025-05-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0179 | 0 | 0
2025-05-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 4 | 1.483 | 0
2025-05-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 5:00 | 0.4 | 0.7418 | 0.4 | 0.3418 | 0.3418 | 0 | 4.3247 | 0 | 0
2025-05-03 | 5:30 | 0.4 | 0.7418 | 0.4 | 0.3418 | 0.3418 | 0 | 4.6495 | 0 | 0
2025-05-03 | 6:00 | 1 | 2.1404 | 1 | 1.1404 | 1.1404 | 0 | 5.7328 | 0 | 0
2025-05-03 | 6:30 | 1 | 2.1404 | 1 | 1.1404 | 1.1404 | 0 | 6.8162 | 0 | 0
2025-05-03 | 7:00 | 1 | 3.1124 | 1 | 2.1124 | 2.1124 | 0 | 8.8229 | 0 | 0
2025-05-03 | 7:30 | 1 | 3.1124 | 1 | 2.1124 | 2.1124 | 0 | 10.8296 | 0 | 0
2025-05-03 | 8:00 | 1.2 | 6.8976 | 1.2 | 5.6976 | 2.5 | 0 | 13.2046 | 0 | 3.1976
2025-05-03 | 8:30 | 1.2 | 6.8976 | 1.2 | 5.6976 | 2.5 | 0 | 15.5796 | 0 | 3.1976
2025-05-03 | 9:00 | 1.2 | 7.7003 | 1.2 | 6.5003 | 2.5 | 0 | 17.9546 | 0 | 4.0003
2025-05-03 | 9:30 | 1.2 | 7.7003 | 1.2 | 6.5003 | 1.1004 | 0 | 19 | 0 | 5.3999
2025-05-03 | 10:00 | 1.2 | 7.8408 | 1.2 | 6.6408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6408
2025-05-03 | 10:30 | 1.2 | 7.8408 | 1.2 | 6.6408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6408
2025-05-03 | 11:00 | 1.2 | 9.0639 | 1.2 | 7.8639 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8639
2025-05-03 | 11:30 | 1.2 | 9.0639 | 1.2 | 7.8639 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8639
2025-05-03 | 12:00 | 1.2 | 7.5588 | 1.2 | 6.3588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3588
2025-05-03 | 12:30 | 1.2 | 7.5588 | 1.2 | 6.3588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3588
2025-05-03 | 13:00 | 1.2 | 5.8519 | 1.2 | 4.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6519
2025-05-03 | 13:30 | 1.2 | 5.8519 | 1.2 | 4.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6519
2025-05-03 | 14:00 | 1.2 | 5.5104 | 1.2 | 4.3104 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3104
2025-05-03 | 14:30 | 1.2 | 5.5104 | 1.2 | 4.3104 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3104
2025-05-03 | 15:00 | 1.2 | 2.7872 | 1.2 | 1.5872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5872
2025-05-03 | 15:30 | 1.2 | 2.7872 | 1.2 | 1.5872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5872
2025-05-03 | 16:00 | 1.2 | 1.3063 | 1.2 | 0.1063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1063
2025-05-03 | 16:30 | 1.2 | 1.3063 | 1.2 | 0.1063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1063
2025-05-03 | 17:00 | 1.2 | 0.4184 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7816 | 18.1773 | 0 | 0
2025-05-03 | 17:30 | 1.2 | 0.4184 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7816 | 17.3545 | 0 | 0
2025-05-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.7756 | 0 | 0
2025-05-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.1966 | 0 | 0
2025-05-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6177 | 0 | 0
2025-05-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0387 | 0 | 0
2025-05-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4598 | 0 | 0
2025-05-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8808 | 0 | 0
2025-05-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3019 | 0 | 0
2025-05-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.723 | 0 | 0
2025-05-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.6868 | 0 | 0 | 0.6868 | 4 | 0.8132 | 0
2025-05-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 5:00 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3675 | 0
2025-05-04 | 5:30 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3675 | 0
2025-05-04 | 6:00 | 1 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8379 | 0
2025-05-04 | 6:30 | 1 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8379 | 0
2025-05-04 | 7:00 | 1 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6448 | 0
2025-05-04 | 7:30 | 1 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6448 | 0
2025-05-04 | 8:00 | 1.2 | 3.3724 | 1.2 | 2.1724 | 2.1724 | 0 | 6.0637 | 0 | 0
2025-05-04 | 8:30 | 1.2 | 3.3724 | 1.2 | 2.1724 | 2.1724 | 0 | 8.1275 | 0 | 0
2025-05-04 | 9:00 | 1.2 | 8.8795 | 1.2 | 7.6795 | 2.5 | 0 | 10.5025 | 0 | 5.1795
2025-05-04 | 9:30 | 1.2 | 8.8795 | 1.2 | 7.6795 | 2.5 | 0 | 12.8775 | 0 | 5.1795
2025-05-04 | 10:00 | 1.2 | 9.9886 | 1.2 | 8.7886 | 2.5 | 0 | 15.2525 | 0 | 6.2886
2025-05-04 | 10:30 | 1.2 | 9.9886 | 1.2 | 8.7886 | 2.5 | 0 | 17.6275 | 0 | 6.2886
2025-05-04 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 1.4447 | 0 | 19 | 0 | 7.3553
2025-05-04 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 13:00 | 1.2 | 9.3575 | 1.2 | 8.1575 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1575
2025-05-04 | 13:30 | 1.2 | 9.3575 | 1.2 | 8.1575 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1575
2025-05-04 | 14:00 | 1.2 | 7.7787 | 1.2 | 6.5787 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5787
2025-05-04 | 14:30 | 1.2 | 7.7787 | 1.2 | 6.5787 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5787
2025-05-04 | 15:00 | 1.2 | 5.7826 | 1.2 | 4.5826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5826
2025-05-04 | 15:30 | 1.2 | 5.7826 | 1.2 | 4.5826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5826
2025-05-04 | 16:00 | 1.2 | 3.4413 | 1.2 | 2.2413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2413
2025-05-04 | 16:30 | 1.2 | 3.4413 | 1.2 | 2.2413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2413
2025-05-04 | 17:00 | 1.2 | 1.5148 | 1.2 | 0.3148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3148
2025-05-04 | 17:30 | 1.2 | 1.5148 | 1.2 | 0.3148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3148
2025-05-04 | 18:00 | 1.5 | 0.0963 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4037 | 17.5224 | 0 | 0
2025-05-04 | 18:30 | 1.5 | 0.0963 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4037 | 16.0448 | 0 | 0
2025-05-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4658 | 0 | 0
2025-05-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8869 | 0 | 0
2025-05-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3079 | 0 | 0
2025-05-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.729 | 0 | 0
2025-05-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1501 | 0 | 0
2025-05-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5711 | 0 | 0
2025-05-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9922 | 0 | 0
2025-05-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0.9425 | 0 | 0 | 0.9425 | 4 | 0.5575 | 0
2025-05-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 4:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-05-05 | 4:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-05-05 | 5:00 | 0.4 | 0.851 | 0.4 | 0.451 | 0.451 | 0 | 4.4285 | 0 | 0
2025-05-05 | 5:30 | 0.4 | 0.851 | 0.4 | 0.451 | 0.451 | 0 | 4.8569 | 0 | 0
2025-05-05 | 6:00 | 1 | 2.8463 | 1 | 1.8463 | 1.8463 | 0 | 6.6109 | 0 | 0
2025-05-05 | 6:30 | 1 | 2.8463 | 1 | 1.8463 | 1.8463 | 0 | 8.3649 | 0 | 0
2025-05-05 | 7:00 | 1 | 5.1845 | 1 | 4.1845 | 2.5 | 0 | 10.7399 | 0 | 1.6845
2025-05-05 | 7:30 | 1 | 5.1845 | 1 | 4.1845 | 2.5 | 0 | 13.1149 | 0 | 1.6845
2025-05-05 | 8:00 | 2 | 7.1964 | 2 | 5.1964 | 2.5 | 0 | 15.4899 | 0 | 2.6964
2025-05-05 | 8:30 | 2 | 7.1964 | 2 | 5.1964 | 2.5 | 0 | 17.8649 | 0 | 2.6964
2025-05-05 | 9:00 | 2 | 8.7763 | 2 | 6.7763 | 1.1948 | 0 | 19 | 0 | 5.5815
2025-05-05 | 9:30 | 2 | 8.7763 | 2 | 6.7763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7763
2025-05-05 | 10:00 | 2 | 9.758 | 2 | 7.758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.758
2025-05-05 | 10:30 | 2 | 9.758 | 2 | 7.758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.758
2025-05-05 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-05 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-05 | 12:00 | 2 | 9.8217 | 2 | 7.8217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8217
2025-05-05 | 12:30 | 2 | 9.8217 | 2 | 7.8217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8217
2025-05-05 | 13:00 | 2 | 8.9116 | 2 | 6.9116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9116
2025-05-05 | 13:30 | 2 | 8.9116 | 2 | 6.9116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9116
2025-05-05 | 14:00 | 2 | 7.5337 | 2 | 5.5337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5337
2025-05-05 | 14:30 | 2 | 7.5337 | 2 | 5.5337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5337
2025-05-05 | 15:00 | 2 | 5.5119 | 2 | 3.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5119
2025-05-05 | 15:30 | 2 | 5.5119 | 2 | 3.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5119
2025-05-05 | 16:00 | 2 | 3.1562 | 2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-05-05 | 16:30 | 2 | 3.1562 | 2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-05-05 | 17:00 | 2 | 1.2717 | 2 | 0 | 0 | 0.7283 | 18.2334 | 0 | 0
2025-05-05 | 17:30 | 2 | 1.2717 | 2 | 0 | 0 | 0.7283 | 17.4668 | 0 | 0
2025-05-05 | 18:00 | 1.5 | 0.0966 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4034 | 15.9895 | 0 | 0
2025-05-05 | 18:30 | 1.5 | 0.0966 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4034 | 14.5123 | 0 | 0
2025-05-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9333 | 0 | 0
2025-05-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3544 | 0 | 0
2025-05-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7754 | 0 | 0
2025-05-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1965 | 0 | 0
2025-05-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6175 | 0 | 0
2025-05-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0386 | 0 | 0
2025-05-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.9867 | 0 | 0 | 0.9867 | 4 | 0.5133 | 0
2025-05-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 5:00 | 0.4 | 0.5219 | 0.4 | 0.1219 | 0.1219 | 0 | 4.1158 | 0 | 0
2025-05-06 | 5:30 | 0.4 | 0.5219 | 0.4 | 0.1219 | 0.1219 | 0 | 4.2316 | 0 | 0
2025-05-06 | 6:00 | 1 | 1.6295 | 1 | 0.6295 | 0.6295 | 0 | 4.8296 | 0 | 0
2025-05-06 | 6:30 | 1 | 1.6295 | 1 | 0.6295 | 0.6295 | 0 | 5.4276 | 0 | 0
2025-05-06 | 7:00 | 1 | 2.5286 | 1 | 1.5286 | 1.5286 | 0 | 6.8797 | 0 | 0
2025-05-06 | 7:30 | 1 | 2.5286 | 1 | 1.5286 | 1.5286 | 0 | 8.3318 | 0 | 0
2025-05-06 | 8:00 | 2 | 3.8011 | 2 | 1.8011 | 1.8011 | 0 | 10.0429 | 0 | 0
2025-05-06 | 8:30 | 2 | 3.8011 | 2 | 1.8011 | 1.8011 | 0 | 11.7539 | 0 | 0
2025-05-06 | 9:00 | 2 | 4.6268 | 2 | 2.6268 | 2.5 | 0 | 14.1289 | 0 | 0.1268
2025-05-06 | 9:30 | 2 | 4.6268 | 2 | 2.6268 | 2.5 | 0 | 16.5039 | 0 | 0.1268
2025-05-06 | 10:00 | 2 | 5.4878 | 2 | 3.4878 | 2.5 | 0 | 18.8789 | 0 | 0.9878
2025-05-06 | 10:30 | 2 | 5.4878 | 2 | 3.4878 | 0.1275 | 0 | 19 | 0 | 3.3602
2025-05-06 | 11:00 | 2 | 4.2063 | 2 | 2.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2063
2025-05-06 | 11:30 | 2 | 4.2063 | 2 | 2.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2063
2025-05-06 | 12:00 | 2 | 3.9942 | 2 | 1.9942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9942
2025-05-06 | 12:30 | 2 | 3.9942 | 2 | 1.9942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9942
2025-05-06 | 13:00 | 2 | 2.0252 | 2 | 0.0252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0252
2025-05-06 | 13:30 | 2 | 2.0252 | 2 | 0.0252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0252
2025-05-06 | 14:00 | 2 | 1.3439 | 2 | 0 | 0 | 0.6561 | 18.3094 | 0 | 0
2025-05-06 | 14:30 | 2 | 1.3439 | 2 | 0 | 0 | 0.6561 | 17.6188 | 0 | 0
2025-05-06 | 15:00 | 2 | 1.4406 | 2 | 0 | 0 | 0.5594 | 17.03 | 0 | 0
2025-05-06 | 15:30 | 2 | 1.4406 | 2 | 0 | 0 | 0.5594 | 16.4412 | 0 | 0
2025-05-06 | 16:00 | 2 | 0.6792 | 2 | 0 | 0 | 1.3208 | 15.0509 | 0 | 0
2025-05-06 | 16:30 | 2 | 0.6792 | 2 | 0 | 0 | 1.3208 | 13.6606 | 0 | 0
2025-05-06 | 17:00 | 2 | 0.1303 | 2 | 0 | 0 | 1.8697 | 11.6925 | 0 | 0
2025-05-06 | 17:30 | 2 | 0.1303 | 2 | 0 | 0 | 1.8697 | 9.7245 | 0 | 0
2025-05-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1455 | 0 | 0
2025-05-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5666 | 0 | 0
2025-05-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9876 | 0 | 0
2025-05-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0.9382 | 0 | 0 | 0.9382 | 4 | 0.5618 | 0
2025-05-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 5:00 | 0.4 | 0.3576 | 0.3576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0424 | 0
2025-05-07 | 5:30 | 0.4 | 0.3576 | 0.3576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0424 | 0
2025-05-07 | 6:00 | 1 | 2.6786 | 1 | 1.6786 | 1.6786 | 0 | 5.5947 | 0 | 0
2025-05-07 | 6:30 | 1 | 2.6786 | 1 | 1.6786 | 1.6786 | 0 | 7.1894 | 0 | 0
2025-05-07 | 7:00 | 1 | 5.0801 | 1 | 4.0801 | 2.5 | 0 | 9.5644 | 0 | 1.5801
2025-05-07 | 7:30 | 1 | 5.0801 | 1 | 4.0801 | 2.5 | 0 | 11.9394 | 0 | 1.5801
2025-05-07 | 8:00 | 2 | 7.0586 | 2 | 5.0586 | 2.5 | 0 | 14.3144 | 0 | 2.5586
2025-05-07 | 8:30 | 2 | 7.0586 | 2 | 5.0586 | 2.5 | 0 | 16.6894 | 0 | 2.5586
2025-05-07 | 9:00 | 2 | 8.58 | 2 | 6.58 | 2.4322 | 0 | 19 | 0 | 4.1478
2025-05-07 | 9:30 | 2 | 8.58 | 2 | 6.58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.58
2025-05-07 | 10:00 | 2 | 9.5385 | 2 | 7.5385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5385
2025-05-07 | 10:30 | 2 | 9.5385 | 2 | 7.5385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5385
2025-05-07 | 11:00 | 2 | 9.2731 | 2 | 7.2731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2731
2025-05-07 | 11:30 | 2 | 9.2731 | 2 | 7.2731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2731
2025-05-07 | 12:00 | 2 | 9.1232 | 2 | 7.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1232
2025-05-07 | 12:30 | 2 | 9.1232 | 2 | 7.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1232
2025-05-07 | 13:00 | 2 | 8.5672 | 2 | 6.5672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5672
2025-05-07 | 13:30 | 2 | 8.5672 | 2 | 6.5672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5672
2025-05-07 | 14:00 | 2 | 7.0924 | 2 | 5.0924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0924
2025-05-07 | 14:30 | 2 | 7.0924 | 2 | 5.0924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0924
2025-05-07 | 15:00 | 2 | 4.7967 | 2 | 2.7967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7967
2025-05-07 | 15:30 | 2 | 4.7967 | 2 | 2.7967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7967
2025-05-07 | 16:00 | 2 | 3.2234 | 2 | 1.2234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2234
2025-05-07 | 16:30 | 2 | 3.2234 | 2 | 1.2234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2234
2025-05-07 | 17:00 | 2 | 1.19 | 2 | 0 | 0 | 0.81 | 18.1474 | 0 | 0
2025-05-07 | 17:30 | 2 | 1.19 | 2 | 0 | 0 | 0.81 | 17.2947 | 0 | 0
2025-05-07 | 18:00 | 1.5 | 0.0968 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4032 | 15.8177 | 0 | 0
2025-05-07 | 18:30 | 1.5 | 0.0968 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4032 | 14.3406 | 0 | 0
2025-05-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7617 | 0 | 0
2025-05-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1828 | 0 | 0
2025-05-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6038 | 0 | 0
2025-05-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0249 | 0 | 0
2025-05-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4459 | 0 | 0
2025-05-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.867 | 0 | 0
2025-05-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.8236 | 0 | 0 | 0.8236 | 4 | 0.6764 | 0
2025-05-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-08 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-08 | 5:00 | 0.4 | 1.0763 | 0.4 | 0.6763 | 0.6763 | 0 | 4.6425 | 0 | 0
2025-05-08 | 5:30 | 0.4 | 1.0763 | 0.4 | 0.6763 | 0.6763 | 0 | 5.285 | 0 | 0
2025-05-08 | 6:00 | 1 | 2.9415 | 1 | 1.9415 | 1.9415 | 0 | 7.1294 | 0 | 0
2025-05-08 | 6:30 | 1 | 2.9415 | 1 | 1.9415 | 1.9415 | 0 | 8.9738 | 0 | 0
2025-05-08 | 7:00 | 1 | 5.366 | 1 | 4.366 | 2.5 | 0 | 11.3488 | 0 | 1.866
2025-05-08 | 7:30 | 1 | 5.366 | 1 | 4.366 | 2.5 | 0 | 13.7238 | 0 | 1.866
2025-05-08 | 8:00 | 2 | 7.515 | 2 | 5.515 | 2.5 | 0 | 16.0988 | 0 | 3.015
2025-05-08 | 8:30 | 2 | 7.515 | 2 | 5.515 | 2.5 | 0 | 18.4738 | 0 | 3.015
2025-05-08 | 9:00 | 2 | 9.0835 | 2 | 7.0835 | 0.5538 | 0 | 19 | 0 | 6.5296
2025-05-08 | 9:30 | 2 | 9.0835 | 2 | 7.0835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0835
2025-05-08 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 12:00 | 2 | 9.6511 | 2 | 7.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6511
2025-05-08 | 12:30 | 2 | 9.6511 | 2 | 7.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6511
2025-05-08 | 13:00 | 2 | 7.8175 | 2 | 5.8175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8175
2025-05-08 | 13:30 | 2 | 7.8175 | 2 | 5.8175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8175
2025-05-08 | 14:00 | 2 | 6.1401 | 2 | 4.1401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1401
2025-05-08 | 14:30 | 2 | 6.1401 | 2 | 4.1401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1401
2025-05-08 | 15:00 | 2 | 4.2718 | 2 | 2.2718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2718
2025-05-08 | 15:30 | 2 | 4.2718 | 2 | 2.2718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2718
2025-05-08 | 16:00 | 2 | 2.6058 | 2 | 0.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6058
2025-05-08 | 16:30 | 2 | 2.6058 | 2 | 0.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6058
2025-05-08 | 17:00 | 2 | 1.3021 | 2 | 0 | 0 | 0.6979 | 18.2654 | 0 | 0
2025-05-08 | 17:30 | 2 | 1.3021 | 2 | 0 | 0 | 0.6979 | 17.5307 | 0 | 0
2025-05-08 | 18:00 | 1.5 | 0.1293 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3707 | 16.0879 | 0 | 0
2025-05-08 | 18:30 | 1.5 | 0.1293 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3707 | 14.6451 | 0 | 0
2025-05-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.0661 | 0 | 0
2025-05-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4872 | 0 | 0
2025-05-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9082 | 0 | 0
2025-05-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3293 | 0 | 0
2025-05-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7503 | 0 | 0
2025-05-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1714 | 0 | 0
2025-05-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 | 1.1128 | 4 | 0.3872 | 0
2025-05-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-09 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-09 | 5:00 | 0.4 | 0.5501 | 0.4 | 0.1501 | 0.1501 | 0 | 4.1426 | 0 | 0
2025-05-09 | 5:30 | 0.4 | 0.5501 | 0.4 | 0.1501 | 0.1501 | 0 | 4.2852 | 0 | 0
2025-05-09 | 6:00 | 1 | 1.6542 | 1 | 0.6542 | 0.6542 | 0 | 4.9067 | 0 | 0
2025-05-09 | 6:30 | 1 | 1.6542 | 1 | 0.6542 | 0.6542 | 0 | 5.5282 | 0 | 0
2025-05-09 | 7:00 | 1 | 2.6142 | 1 | 1.6142 | 1.6142 | 0 | 7.0617 | 0 | 0
2025-05-09 | 7:30 | 1 | 2.6142 | 1 | 1.6142 | 1.6142 | 0 | 8.5952 | 0 | 0
2025-05-09 | 8:00 | 2 | 3.1304 | 2 | 1.1304 | 1.1304 | 0 | 9.669 | 0 | 0
2025-05-09 | 8:30 | 2 | 3.1304 | 2 | 1.1304 | 1.1304 | 0 | 10.7429 | 0 | 0
2025-05-09 | 9:00 | 2 | 4.9368 | 2 | 2.9368 | 2.5 | 0 | 13.1179 | 0 | 0.4368
2025-05-09 | 9:30 | 2 | 4.9368 | 2 | 2.9368 | 2.5 | 0 | 15.4929 | 0 | 0.4368
2025-05-09 | 10:00 | 2 | 3.6029 | 2 | 1.6029 | 1.6029 | 0 | 17.0156 | 0 | 0
2025-05-09 | 10:30 | 2 | 3.6029 | 2 | 1.6029 | 1.6029 | 0 | 18.5383 | 0 | 0
2025-05-09 | 11:00 | 2 | 2.1136 | 2 | 0.1136 | 0.1136 | 0 | 18.6462 | 0 | 0
2025-05-09 | 11:30 | 2 | 2.1136 | 2 | 0.1136 | 0.1136 | 0 | 18.7541 | 0 | 0
2025-05-09 | 12:00 | 2 | 2.2109 | 2 | 0.2109 | 0.2109 | 0 | 18.9545 | 0 | 0
2025-05-09 | 12:30 | 2 | 2.2109 | 2 | 0.2109 | 0.0479 | 0 | 19 | 0 | 0.163
2025-05-09 | 13:00 | 2 | 1.185 | 2 | 0 | 0 | 0.815 | 18.1421 | 0 | 0
2025-05-09 | 13:30 | 2 | 1.185 | 2 | 0 | 0 | 0.815 | 17.2841 | 0 | 0
2025-05-09 | 14:00 | 2 | 0.872 | 2 | 0 | 0 | 1.128 | 16.0967 | 0 | 0
2025-05-09 | 14:30 | 2 | 0.872 | 2 | 0 | 0 | 1.128 | 14.9093 | 0 | 0
2025-05-09 | 15:00 | 2 | 1.1287 | 2 | 0 | 0 | 0.8713 | 13.9922 | 0 | 0
2025-05-09 | 15:30 | 2 | 1.1287 | 2 | 0 | 0 | 0.8713 | 13.0751 | 0 | 0
2025-05-09 | 16:00 | 2 | 0.4877 | 2 | 0 | 0 | 1.5123 | 11.4832 | 0 | 0
2025-05-09 | 16:30 | 2 | 0.4877 | 2 | 0 | 0 | 1.5123 | 9.8914 | 0 | 0
2025-05-09 | 17:00 | 2 | 0.1307 | 2 | 0 | 0 | 1.8693 | 7.9237 | 0 | 0
2025-05-09 | 17:30 | 2 | 0.1307 | 2 | 0 | 0 | 1.8693 | 5.9561 | 0 | 0
2025-05-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3771 | 0 | 0
2025-05-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0.3583 | 0 | 0 | 0.3583 | 4 | 1.1417 | 0
2025-05-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 5:00 | 0.4 | 0.1963 | 0.1963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2037 | 0
2025-05-10 | 5:30 | 0.4 | 0.1963 | 0.1963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2037 | 0
2025-05-10 | 6:00 | 1 | 0.6835 | 0.6835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3165 | 0
2025-05-10 | 6:30 | 1 | 0.6835 | 0.6835 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3165 | 0
2025-05-10 | 7:00 | 1 | 1.5149 | 1 | 0.5149 | 0.5149 | 0 | 4.4892 | 0 | 0
2025-05-10 | 7:30 | 1 | 1.5149 | 1 | 0.5149 | 0.5149 | 0 | 4.9784 | 0 | 0
2025-05-10 | 8:00 | 1.2 | 1.5729 | 1.2 | 0.3729 | 0.3729 | 0 | 5.3326 | 0 | 0
2025-05-10 | 8:30 | 1.2 | 1.5729 | 1.2 | 0.3729 | 0.3729 | 0 | 5.6868 | 0 | 0
2025-05-10 | 9:00 | 1.2 | 2.8747 | 1.2 | 1.6747 | 1.6747 | 0 | 7.2777 | 0 | 0
2025-05-10 | 9:30 | 1.2 | 2.8747 | 1.2 | 1.6747 | 1.6747 | 0 | 8.8687 | 0 | 0
2025-05-10 | 10:00 | 1.2 | 3.9802 | 1.2 | 2.7802 | 2.5 | 0 | 11.2437 | 0 | 0.2802
2025-05-10 | 10:30 | 1.2 | 3.9802 | 1.2 | 2.7802 | 2.5 | 0 | 13.6187 | 0 | 0.2802
2025-05-10 | 11:00 | 1.2 | 4.0664 | 1.2 | 2.8664 | 2.5 | 0 | 15.9937 | 0 | 0.3664
2025-05-10 | 11:30 | 1.2 | 4.0664 | 1.2 | 2.8664 | 2.5 | 0 | 18.3687 | 0 | 0.3664
2025-05-10 | 12:00 | 1.2 | 5.1098 | 1.2 | 3.9098 | 0.6645 | 0 | 19 | 0 | 3.2453
2025-05-10 | 12:30 | 1.2 | 5.1098 | 1.2 | 3.9098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9098
2025-05-10 | 13:00 | 1.2 | 2.1151 | 1.2 | 0.9151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9151
2025-05-10 | 13:30 | 1.2 | 2.1151 | 1.2 | 0.9151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9151
2025-05-10 | 14:00 | 1.2 | 2.5088 | 1.2 | 1.3088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3088
2025-05-10 | 14:30 | 1.2 | 2.5088 | 1.2 | 1.3088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3088
2025-05-10 | 15:00 | 1.2 | 1.6499 | 1.2 | 0.4499 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4499
2025-05-10 | 15:30 | 1.2 | 1.6499 | 1.2 | 0.4499 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4499
2025-05-10 | 16:00 | 1.2 | 0.6735 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5265 | 18.4458 | 0 | 0
2025-05-10 | 16:30 | 1.2 | 0.6735 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5265 | 17.8916 | 0 | 0
2025-05-10 | 17:00 | 1.2 | 0.2577 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9423 | 16.8997 | 0 | 0
2025-05-10 | 17:30 | 1.2 | 0.2577 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9423 | 15.9078 | 0 | 0
2025-05-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.3288 | 0 | 0
2025-05-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7499 | 0 | 0
2025-05-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1709 | 0 | 0
2025-05-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.592 | 0 | 0
2025-05-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.013 | 0 | 0
2025-05-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4341 | 0 | 0
2025-05-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8551 | 0 | 0
2025-05-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.8124 | 0 | 0 | 0.8124 | 4 | 0.6876 | 0
2025-05-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 5:00 | 0.4 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3347 | 0
2025-05-11 | 5:30 | 0.4 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3347 | 0
2025-05-11 | 6:00 | 1 | 0.9876 | 0.9876 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0124 | 0
2025-05-11 | 6:30 | 1 | 0.9876 | 0.9876 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0124 | 0
2025-05-11 | 7:00 | 1 | 4.5974 | 1 | 3.5974 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 1.0974
2025-05-11 | 7:30 | 1 | 4.5974 | 1 | 3.5974 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 1.0974
2025-05-11 | 8:00 | 1.2 | 4.6391 | 1.2 | 3.4391 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 0.9391
2025-05-11 | 8:30 | 1.2 | 4.6391 | 1.2 | 3.4391 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 0.9391
2025-05-11 | 9:00 | 1.2 | 1.6884 | 1.2 | 0.4884 | 0.4884 | 0 | 13.964 | 0 | 0
2025-05-11 | 9:30 | 1.2 | 1.6884 | 1.2 | 0.4884 | 0.4884 | 0 | 14.428 | 0 | 0
2025-05-11 | 10:00 | 1.2 | 7.38 | 1.2 | 6.18 | 2.5 | 0 | 16.803 | 0 | 3.68
2025-05-11 | 10:30 | 1.2 | 7.38 | 1.2 | 6.18 | 2.3126 | 0 | 19 | 0 | 3.8674
2025-05-11 | 11:00 | 1.2 | 4.3119 | 1.2 | 3.1119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1119
2025-05-11 | 11:30 | 1.2 | 4.3119 | 1.2 | 3.1119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1119
2025-05-11 | 12:00 | 1.2 | 3.5619 | 1.2 | 2.3619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3619
2025-05-11 | 12:30 | 1.2 | 3.5619 | 1.2 | 2.3619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3619
2025-05-11 | 13:00 | 1.2 | 2.9057 | 1.2 | 1.7057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7057
2025-05-11 | 13:30 | 1.2 | 2.9057 | 1.2 | 1.7057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7057
2025-05-11 | 14:00 | 1.2 | 1.7867 | 1.2 | 0.5867 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5867
2025-05-11 | 14:30 | 1.2 | 1.7867 | 1.2 | 0.5867 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5867
2025-05-11 | 15:00 | 1.2 | 1.9096 | 1.2 | 0.7096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7096
2025-05-11 | 15:30 | 1.2 | 1.9096 | 1.2 | 0.7096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7096
2025-05-11 | 16:00 | 1.2 | 1.0443 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1557 | 18.8361 | 0 | 0
2025-05-11 | 16:30 | 1.2 | 1.0443 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1557 | 18.6723 | 0 | 0
2025-05-11 | 17:00 | 1.2 | 0.224 | 1.2 | 0 | 0 | 0.976 | 17.6449 | 0 | 0
2025-05-11 | 17:30 | 1.2 | 0.224 | 1.2 | 0 | 0 | 0.976 | 16.6176 | 0 | 0
2025-05-11 | 18:00 | 1.5 | 0.0644 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4356 | 15.1064 | 0 | 0
2025-05-11 | 18:30 | 1.5 | 0.0644 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4356 | 13.5952 | 0 | 0
2025-05-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0163 | 0 | 0
2025-05-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4373 | 0 | 0
2025-05-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8584 | 0 | 0
2025-05-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2794 | 0 | 0
2025-05-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7005 | 0 | 0
2025-05-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1215 | 0 | 0
2025-05-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 | 0.1155 | 4 | 1.3845 | 0
2025-05-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 4:00 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3675 | 0
2025-05-12 | 4:30 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3675 | 0
2025-05-12 | 5:00 | 0.4 | 1.1572 | 0.4 | 0.7572 | 0.7572 | 0 | 4.7194 | 0 | 0
2025-05-12 | 5:30 | 0.4 | 1.1572 | 0.4 | 0.7572 | 0.7572 | 0 | 5.4387 | 0 | 0
2025-05-12 | 6:00 | 1 | 3.1767 | 1 | 2.1767 | 2.1767 | 0 | 7.5066 | 0 | 0
2025-05-12 | 6:30 | 1 | 3.1767 | 1 | 2.1767 | 2.1767 | 0 | 9.5744 | 0 | 0
2025-05-12 | 7:00 | 1 | 5.5139 | 1 | 4.5139 | 2.5 | 0 | 11.9494 | 0 | 2.0139
2025-05-12 | 7:30 | 1 | 5.5139 | 1 | 4.5139 | 2.5 | 0 | 14.3244 | 0 | 2.0139
2025-05-12 | 8:00 | 2 | 7.5163 | 2 | 5.5163 | 2.5 | 0 | 16.6994 | 0 | 3.0163
2025-05-12 | 8:30 | 2 | 7.5163 | 2 | 5.5163 | 2.4217 | 0 | 19 | 0 | 3.0946
2025-05-12 | 9:00 | 2 | 9.0142 | 2 | 7.0142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0142
2025-05-12 | 9:30 | 2 | 9.0142 | 2 | 7.0142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0142
2025-05-12 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 13:00 | 2 | 9.2582 | 2 | 7.2582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2582
2025-05-12 | 13:30 | 2 | 9.2582 | 2 | 7.2582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2582
2025-05-12 | 14:00 | 2 | 7.772 | 2 | 5.772 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.772
2025-05-12 | 14:30 | 2 | 7.772 | 2 | 5.772 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.772
2025-05-12 | 15:00 | 2 | 5.729 | 2 | 3.729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.729
2025-05-12 | 15:30 | 2 | 5.729 | 2 | 3.729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.729
2025-05-12 | 16:00 | 2 | 3.4636 | 2 | 1.4636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4636
2025-05-12 | 16:30 | 2 | 3.4636 | 2 | 1.4636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4636
2025-05-12 | 17:00 | 2 | 1.3688 | 2 | 0 | 0 | 0.6312 | 18.3355 | 0 | 0
2025-05-12 | 17:30 | 2 | 1.3688 | 2 | 0 | 0 | 0.6312 | 17.6711 | 0 | 0
2025-05-12 | 18:00 | 1.5 | 0.1606 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3394 | 16.2612 | 0 | 0
2025-05-12 | 18:30 | 1.5 | 0.1606 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3394 | 14.8513 | 0 | 0
2025-05-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.2723 | 0 | 0
2025-05-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6934 | 0 | 0
2025-05-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1144 | 0 | 0
2025-05-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5355 | 0 | 0
2025-05-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9565 | 0 | 0
2025-05-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3776 | 0 | 0
2025-05-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 1.3087 | 4 | 0.1913 | 0
2025-05-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-13 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-13 | 5:00 | 0.4 | 0.6771 | 0.4 | 0.2771 | 0.2771 | 0 | 4.2632 | 0 | 0
2025-05-13 | 5:30 | 0.4 | 0.6771 | 0.4 | 0.2771 | 0.2771 | 0 | 4.5264 | 0 | 0
2025-05-13 | 6:00 | 1 | 2.5595 | 1 | 1.5595 | 1.5595 | 0 | 6.008 | 0 | 0
2025-05-13 | 6:30 | 1 | 2.5595 | 1 | 1.5595 | 1.5595 | 0 | 7.4896 | 0 | 0
2025-05-13 | 7:00 | 1 | 6.1365 | 1 | 5.1365 | 2.5 | 0 | 9.8646 | 0 | 2.6365
2025-05-13 | 7:30 | 1 | 6.1365 | 1 | 5.1365 | 2.5 | 0 | 12.2396 | 0 | 2.6365
2025-05-13 | 8:00 | 2 | 8.009 | 2 | 6.009 | 2.5 | 0 | 14.6146 | 0 | 3.509
2025-05-13 | 8:30 | 2 | 8.009 | 2 | 6.009 | 2.5 | 0 | 16.9896 | 0 | 3.509
2025-05-13 | 9:00 | 2 | 8.9566 | 2 | 6.9566 | 2.1163 | 0 | 19 | 0 | 4.8404
2025-05-13 | 9:30 | 2 | 8.9566 | 2 | 6.9566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9566
2025-05-13 | 10:00 | 2 | 9.8045 | 2 | 7.8045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8045
2025-05-13 | 10:30 | 2 | 9.8045 | 2 | 7.8045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8045
2025-05-13 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 13:00 | 2 | 9.3729 | 2 | 7.3729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3729
2025-05-13 | 13:30 | 2 | 9.3729 | 2 | 7.3729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3729
2025-05-13 | 14:00 | 2 | 7.8446 | 2 | 5.8446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8446
2025-05-13 | 14:30 | 2 | 7.8446 | 2 | 5.8446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8446
2025-05-13 | 15:00 | 2 | 5.8698 | 2 | 3.8698 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8698
2025-05-13 | 15:30 | 2 | 5.8698 | 2 | 3.8698 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8698
2025-05-13 | 16:00 | 2 | 3.524 | 2 | 1.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.524
2025-05-13 | 16:30 | 2 | 3.524 | 2 | 1.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.524
2025-05-13 | 17:00 | 2 | 1.3283 | 2 | 0 | 0 | 0.6717 | 18.2929 | 0 | 0
2025-05-13 | 17:30 | 2 | 1.3283 | 2 | 0 | 0 | 0.6717 | 17.5858 | 0 | 0
2025-05-13 | 18:00 | 1.5 | 0.129 | 1.5 | 0 | 0 | 1.371 | 16.1426 | 0 | 0
2025-05-13 | 18:30 | 1.5 | 0.129 | 1.5 | 0 | 0 | 1.371 | 14.6994 | 0 | 0
2025-05-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1204 | 0 | 0
2025-05-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5415 | 0 | 0
2025-05-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9626 | 0 | 0
2025-05-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3836 | 0 | 0
2025-05-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8047 | 0 | 0
2025-05-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2257 | 0 | 0
2025-05-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.1644 | 0 | 0 | 1.1644 | 4 | 0.3356 | 0
2025-05-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-14 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-05-14 | 5:00 | 0.4 | 1.0022 | 0.4 | 0.6022 | 0.6022 | 0 | 4.5721 | 0 | 0
2025-05-14 | 5:30 | 0.4 | 1.0022 | 0.4 | 0.6022 | 0.6022 | 0 | 5.1442 | 0 | 0
2025-05-14 | 6:00 | 1 | 2.6031 | 1 | 1.6031 | 1.6031 | 0 | 6.6671 | 0 | 0
2025-05-14 | 6:30 | 1 | 2.6031 | 1 | 1.6031 | 1.6031 | 0 | 8.1901 | 0 | 0
2025-05-14 | 7:00 | 1 | 4.141 | 1 | 3.141 | 2.5 | 0 | 10.5651 | 0 | 0.641
2025-05-14 | 7:30 | 1 | 4.141 | 1 | 3.141 | 2.5 | 0 | 12.9401 | 0 | 0.641
2025-05-14 | 8:00 | 2 | 4.9769 | 2 | 2.9769 | 2.5 | 0 | 15.3151 | 0 | 0.4769
2025-05-14 | 8:30 | 2 | 4.9769 | 2 | 2.9769 | 2.5 | 0 | 17.6901 | 0 | 0.4769
2025-05-14 | 9:00 | 2 | 6.5931 | 2 | 4.5931 | 1.3788 | 0 | 19 | 0 | 3.2142
2025-05-14 | 9:30 | 2 | 6.5931 | 2 | 4.5931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5931
2025-05-14 | 10:00 | 2 | 7.8461 | 2 | 5.8461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8461
2025-05-14 | 10:30 | 2 | 7.8461 | 2 | 5.8461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8461
2025-05-14 | 11:00 | 2 | 8.2028 | 2 | 6.2028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2028
2025-05-14 | 11:30 | 2 | 8.2028 | 2 | 6.2028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2028
2025-05-14 | 12:00 | 2 | 8.9255 | 2 | 6.9255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9255
2025-05-14 | 12:30 | 2 | 8.9255 | 2 | 6.9255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9255
2025-05-14 | 13:00 | 2 | 7.8694 | 2 | 5.8694 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8694
2025-05-14 | 13:30 | 2 | 7.8694 | 2 | 5.8694 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8694
2025-05-14 | 14:00 | 2 | 6.8355 | 2 | 4.8355 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8355
2025-05-14 | 14:30 | 2 | 6.8355 | 2 | 4.8355 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8355
2025-05-14 | 15:00 | 2 | 5.608 | 2 | 3.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.608
2025-05-14 | 15:30 | 2 | 5.608 | 2 | 3.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.608
2025-05-14 | 16:00 | 2 | 3.0074 | 2 | 1.0074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0074
2025-05-14 | 16:30 | 2 | 3.0074 | 2 | 1.0074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0074
2025-05-14 | 17:00 | 2 | 1.4218 | 2 | 0 | 0 | 0.5782 | 18.3914 | 0 | 0
2025-05-14 | 17:30 | 2 | 1.4218 | 2 | 0 | 0 | 0.5782 | 17.7828 | 0 | 0
2025-05-14 | 18:00 | 1.5 | 0.1954 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3046 | 16.4096 | 0 | 0
2025-05-14 | 18:30 | 1.5 | 0.1954 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3046 | 15.0364 | 0 | 0
2025-05-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4574 | 0 | 0
2025-05-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8785 | 0 | 0
2025-05-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2995 | 0 | 0
2025-05-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7206 | 0 | 0
2025-05-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1416 | 0 | 0
2025-05-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5627 | 0 | 0
2025-05-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.4846 | 0 | 0 | 1.4846 | 4 | 0.0154 | 0
2025-05-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 4:00 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3338 | 0
2025-05-15 | 4:30 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3338 | 0
2025-05-15 | 5:00 | 0.4 | 1.0734 | 0.4 | 0.6734 | 0.6734 | 0 | 4.6397 | 0 | 0
2025-05-15 | 5:30 | 0.4 | 1.0734 | 0.4 | 0.6734 | 0.6734 | 0 | 5.2795 | 0 | 0
2025-05-15 | 6:00 | 1 | 2.9509 | 1 | 1.9509 | 1.9509 | 0 | 7.1328 | 0 | 0
2025-05-15 | 6:30 | 1 | 2.9509 | 1 | 1.9509 | 1.9509 | 0 | 8.9861 | 0 | 0
2025-05-15 | 7:00 | 1 | 5.1177 | 1 | 4.1177 | 2.5 | 0 | 11.3611 | 0 | 1.6177
2025-05-15 | 7:30 | 1 | 5.1177 | 1 | 4.1177 | 2.5 | 0 | 13.7361 | 0 | 1.6177
2025-05-15 | 8:00 | 2 | 7.3735 | 2 | 5.3735 | 2.5 | 0 | 16.1111 | 0 | 2.8735
2025-05-15 | 8:30 | 2 | 7.3735 | 2 | 5.3735 | 2.5 | 0 | 18.4861 | 0 | 2.8735
2025-05-15 | 9:00 | 2 | 8.9306 | 2 | 6.9306 | 0.5409 | 0 | 19 | 0 | 6.3896
2025-05-15 | 9:30 | 2 | 8.9306 | 2 | 6.9306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9306
2025-05-15 | 10:00 | 2 | 9.6463 | 2 | 7.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6463
2025-05-15 | 10:30 | 2 | 9.6463 | 2 | 7.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6463
2025-05-15 | 11:00 | 2 | 9.7588 | 2 | 7.7588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7588
2025-05-15 | 11:30 | 2 | 9.7588 | 2 | 7.7588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7588
2025-05-15 | 12:00 | 2 | 8.8635 | 2 | 6.8635 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8635
2025-05-15 | 12:30 | 2 | 8.8635 | 2 | 6.8635 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8635
2025-05-15 | 13:00 | 2 | 8.416 | 2 | 6.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.416
2025-05-15 | 13:30 | 2 | 8.416 | 2 | 6.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.416
2025-05-15 | 14:00 | 2 | 7.608 | 2 | 5.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.608
2025-05-15 | 14:30 | 2 | 7.608 | 2 | 5.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.608
2025-05-15 | 15:00 | 2 | 5.6517 | 2 | 3.6517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6517
2025-05-15 | 15:30 | 2 | 5.6517 | 2 | 3.6517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6517
2025-05-15 | 16:00 | 2 | 3.8965 | 2 | 1.8965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8965
2025-05-15 | 16:30 | 2 | 3.8965 | 2 | 1.8965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8965
2025-05-15 | 17:00 | 2 | 1.4429 | 2 | 0 | 0 | 0.5571 | 18.4136 | 0 | 0
2025-05-15 | 17:30 | 2 | 1.4429 | 2 | 0 | 0 | 0.5571 | 17.8273 | 0 | 0
2025-05-15 | 18:00 | 1.5 | 0.1301 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3699 | 16.3853 | 0 | 0
2025-05-15 | 18:30 | 1.5 | 0.1301 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3699 | 14.9433 | 0 | 0
2025-05-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.3644 | 0 | 0
2025-05-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7854 | 0 | 0
2025-05-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2065 | 0 | 0
2025-05-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6276 | 0 | 0
2025-05-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0486 | 0 | 0
2025-05-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4697 | 0 | 0
2025-05-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 1.3962 | 4 | 0.1038 | 0
2025-05-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 4:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-05-16 | 4:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-05-16 | 5:00 | 0.4 | 0.4581 | 0.4 | 0.0581 | 0.0581 | 0 | 4.0552 | 0 | 0
2025-05-16 | 5:30 | 0.4 | 0.4581 | 0.4 | 0.0581 | 0.0581 | 0 | 4.1103 | 0 | 0
2025-05-16 | 6:00 | 1 | 1.1034 | 1 | 0.1034 | 0.1034 | 0 | 4.2085 | 0 | 0
2025-05-16 | 6:30 | 1 | 1.1034 | 1 | 0.1034 | 0.1034 | 0 | 4.3067 | 0 | 0
2025-05-16 | 7:00 | 1 | 2.0166 | 1 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 5.2725 | 0 | 0
2025-05-16 | 7:30 | 1 | 2.0166 | 1 | 1.0166 | 1.0166 | 0 | 6.2384 | 0 | 0
2025-05-16 | 8:00 | 2 | 3.7245 | 2 | 1.7245 | 1.7245 | 0 | 7.8766 | 0 | 0
2025-05-16 | 8:30 | 2 | 3.7245 | 2 | 1.7245 | 1.7245 | 0 | 9.5148 | 0 | 0
2025-05-16 | 9:00 | 2 | 6.1133 | 2 | 4.1133 | 2.5 | 0 | 11.8898 | 0 | 1.6133
2025-05-16 | 9:30 | 2 | 6.1133 | 2 | 4.1133 | 2.5 | 0 | 14.2648 | 0 | 1.6133
2025-05-16 | 10:00 | 2 | 5.2785 | 2 | 3.2785 | 2.5 | 0 | 16.6398 | 0 | 0.7785
2025-05-16 | 10:30 | 2 | 5.2785 | 2 | 3.2785 | 2.4844 | 0 | 19 | 0 | 0.7941
2025-05-16 | 11:00 | 2 | 4.0155 | 2 | 2.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0155
2025-05-16 | 11:30 | 2 | 4.0155 | 2 | 2.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0155
2025-05-16 | 12:00 | 2 | 4.5015 | 2 | 2.5015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5015
2025-05-16 | 12:30 | 2 | 4.5015 | 2 | 2.5015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5015
2025-05-16 | 13:00 | 2 | 2.9078 | 2 | 0.9078 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9078
2025-05-16 | 13:30 | 2 | 2.9078 | 2 | 0.9078 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9078
2025-05-16 | 14:00 | 2 | 1.6799 | 2 | 0 | 0 | 0.3201 | 18.6631 | 0 | 0
2025-05-16 | 14:30 | 2 | 1.6799 | 2 | 0 | 0 | 0.3201 | 18.3262 | 0 | 0
2025-05-16 | 15:00 | 2 | 2.295 | 2 | 0.295 | 0.295 | 0 | 18.6064 | 0 | 0
2025-05-16 | 15:30 | 2 | 2.295 | 2 | 0.295 | 0.295 | 0 | 18.8866 | 0 | 0
2025-05-16 | 16:00 | 2 | 3.2396 | 2 | 1.2396 | 0.1194 | 0 | 19 | 0 | 1.1202
2025-05-16 | 16:30 | 2 | 3.2396 | 2 | 1.2396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2396
2025-05-16 | 17:00 | 2 | 1.2546 | 2 | 0 | 0 | 0.7454 | 18.2154 | 0 | 0
2025-05-16 | 17:30 | 2 | 1.2546 | 2 | 0 | 0 | 0.7454 | 17.4307 | 0 | 0
2025-05-16 | 18:00 | 1.5 | 0.097 | 1.5 | 0 | 0 | 1.403 | 15.9539 | 0 | 0
2025-05-16 | 18:30 | 1.5 | 0.097 | 1.5 | 0 | 0 | 1.403 | 14.477 | 0 | 0
2025-05-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8981 | 0 | 0
2025-05-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3191 | 0 | 0
2025-05-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7402 | 0 | 0
2025-05-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1612 | 0 | 0
2025-05-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5823 | 0 | 0
2025-05-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0033 | 0 | 0
2025-05-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.9532 | 0 | 0 | 0.9532 | 4 | 0.5468 | 0
2025-05-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 5:00 | 0.4 | 0.0973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3027 | 0
2025-05-17 | 5:30 | 0.4 | 0.0973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3027 | 0
2025-05-17 | 6:00 | 1 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7089 | 0
2025-05-17 | 6:30 | 1 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7089 | 0
2025-05-17 | 7:00 | 1 | 0.6125 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3875 | 0
2025-05-17 | 7:30 | 1 | 0.6125 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3875 | 0
2025-05-17 | 8:00 | 1.2 | 0.7717 | 0.7717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4283 | 0
2025-05-17 | 8:30 | 1.2 | 0.7717 | 0.7717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4283 | 0
2025-05-17 | 9:00 | 1.2 | 0.8033 | 0.8033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3967 | 0
2025-05-17 | 9:30 | 1.2 | 0.8033 | 0.8033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3967 | 0
2025-05-17 | 10:00 | 1.2 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2706 | 0
2025-05-17 | 10:30 | 1.2 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2706 | 0
2025-05-17 | 11:00 | 1.2 | 0.4852 | 0.4852 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7148 | 0
2025-05-17 | 11:30 | 1.2 | 0.4852 | 0.4852 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7148 | 0
2025-05-17 | 12:00 | 1.2 | 0.4544 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7456 | 0
2025-05-17 | 12:30 | 1.2 | 0.4544 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7456 | 0
2025-05-17 | 13:00 | 1.2 | 0.7442 | 0.7442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4558 | 0
2025-05-17 | 13:30 | 1.2 | 0.7442 | 0.7442 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4558 | 0
2025-05-17 | 14:00 | 1.2 | 0.6792 | 0.6792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5208 | 0
2025-05-17 | 14:30 | 1.2 | 0.6792 | 0.6792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5208 | 0
2025-05-17 | 15:00 | 1.2 | 0.6816 | 0.6816 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5184 | 0
2025-05-17 | 15:30 | 1.2 | 0.6816 | 0.6816 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5184 | 0
2025-05-17 | 16:00 | 1.2 | 0.5205 | 0.5205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6795 | 0
2025-05-17 | 16:30 | 1.2 | 0.5205 | 0.5205 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6795 | 0
2025-05-17 | 17:00 | 1.2 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0369 | 0
2025-05-17 | 17:30 | 1.2 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0369 | 0
2025-05-17 | 18:00 | 1.5 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4673 | 0
2025-05-17 | 18:30 | 1.5 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4673 | 0
2025-05-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 4:00 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3338 | 0
2025-05-18 | 4:30 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3338 | 0
2025-05-18 | 5:00 | 0.4 | 1.1407 | 0.4 | 0.7407 | 0.7407 | 0 | 4.7037 | 0 | 0
2025-05-18 | 5:30 | 0.4 | 1.1407 | 0.4 | 0.7407 | 0.7407 | 0 | 5.4074 | 0 | 0
2025-05-18 | 6:00 | 1 | 3.2498 | 1 | 2.2498 | 2.2498 | 0 | 7.5447 | 0 | 0
2025-05-18 | 6:30 | 1 | 3.2498 | 1 | 2.2498 | 2.2498 | 0 | 9.682 | 0 | 0
2025-05-18 | 7:00 | 1 | 5.6591 | 1 | 4.6591 | 2.5 | 0 | 12.057 | 0 | 2.1591
2025-05-18 | 7:30 | 1 | 5.6591 | 1 | 4.6591 | 2.5 | 0 | 14.432 | 0 | 2.1591
2025-05-18 | 8:00 | 1.2 | 7.6235 | 1.2 | 6.4235 | 2.5 | 0 | 16.807 | 0 | 3.9235
2025-05-18 | 8:30 | 1.2 | 7.6235 | 1.2 | 6.4235 | 2.3085 | 0 | 19 | 0 | 4.115
2025-05-18 | 9:00 | 1.2 | 9.0771 | 1.2 | 7.8771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8771
2025-05-18 | 9:30 | 1.2 | 9.0771 | 1.2 | 7.8771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8771
2025-05-18 | 10:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 10:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 13:00 | 1.2 | 9.248 | 1.2 | 8.048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.048
2025-05-18 | 13:30 | 1.2 | 9.248 | 1.2 | 8.048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.048
2025-05-18 | 14:00 | 1.2 | 7.694 | 1.2 | 6.494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.494
2025-05-18 | 14:30 | 1.2 | 7.694 | 1.2 | 6.494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.494
2025-05-18 | 15:00 | 1.2 | 5.8755 | 1.2 | 4.6755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6755
2025-05-18 | 15:30 | 1.2 | 5.8755 | 1.2 | 4.6755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6755
2025-05-18 | 16:00 | 1.2 | 3.4695 | 1.2 | 2.2695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2695
2025-05-18 | 16:30 | 1.2 | 3.4695 | 1.2 | 2.2695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2695
2025-05-18 | 17:00 | 1.2 | 1.4568 | 1.2 | 0.2568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2568
2025-05-18 | 17:30 | 1.2 | 1.4568 | 1.2 | 0.2568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2568
2025-05-18 | 18:00 | 1.5 | 0.3535 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1465 | 17.7932 | 0 | 0
2025-05-18 | 18:30 | 1.5 | 0.3535 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1465 | 16.5863 | 0 | 0
2025-05-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.0074 | 0 | 0
2025-05-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4284 | 0 | 0
2025-05-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8495 | 0 | 0
2025-05-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2705 | 0 | 0
2025-05-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6916 | 0 | 0
2025-05-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1126 | 0 | 0
2025-05-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5337 | 0 | 0
2025-05-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 1.457 | 0 | 0 | 1.457 | 4 | 0.043 | 0
2025-05-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 4:00 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3343 | 0
2025-05-19 | 4:30 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3343 | 0
2025-05-19 | 5:00 | 0.4 | 1.1053 | 0.4 | 0.7053 | 0.7053 | 0 | 4.67 | 0 | 0
2025-05-19 | 5:30 | 0.4 | 1.1053 | 0.4 | 0.7053 | 0.7053 | 0 | 5.3401 | 0 | 0
2025-05-19 | 6:00 | 1 | 3.043 | 1 | 2.043 | 2.043 | 0 | 7.2809 | 0 | 0
2025-05-19 | 6:30 | 1 | 3.043 | 1 | 2.043 | 2.043 | 0 | 9.2217 | 0 | 0
2025-05-19 | 7:00 | 1 | 5.3423 | 1 | 4.3423 | 2.5 | 0 | 11.5967 | 0 | 1.8423
2025-05-19 | 7:30 | 1 | 5.3423 | 1 | 4.3423 | 2.5 | 0 | 13.9717 | 0 | 1.8423
2025-05-19 | 8:00 | 2 | 7.2618 | 2 | 5.2618 | 2.5 | 0 | 16.3467 | 0 | 2.7618
2025-05-19 | 8:30 | 2 | 7.2618 | 2 | 5.2618 | 2.5 | 0 | 18.7217 | 0 | 2.7618
2025-05-19 | 9:00 | 2 | 8.7498 | 2 | 6.7498 | 0.2929 | 0 | 19 | 0 | 6.4568
2025-05-19 | 9:30 | 2 | 8.7498 | 2 | 6.7498 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7498
2025-05-19 | 10:00 | 2 | 9.7421 | 2 | 7.7421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7421
2025-05-19 | 10:30 | 2 | 9.7421 | 2 | 7.7421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7421
2025-05-19 | 11:00 | 2 | 9.9606 | 2 | 7.9606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9606
2025-05-19 | 11:30 | 2 | 9.9606 | 2 | 7.9606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9606
2025-05-19 | 12:00 | 2 | 9.0463 | 2 | 7.0463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0463
2025-05-19 | 12:30 | 2 | 9.0463 | 2 | 7.0463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0463
2025-05-19 | 13:00 | 2 | 8.4179 | 2 | 6.4179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4179
2025-05-19 | 13:30 | 2 | 8.4179 | 2 | 6.4179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4179
2025-05-19 | 14:00 | 2 | 7.4262 | 2 | 5.4262 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4262
2025-05-19 | 14:30 | 2 | 7.4262 | 2 | 5.4262 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4262
2025-05-19 | 15:00 | 2 | 5.1882 | 2 | 3.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1882
2025-05-19 | 15:30 | 2 | 5.1882 | 2 | 3.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1882
2025-05-19 | 16:00 | 2 | 2.764 | 2 | 0.764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.764
2025-05-19 | 16:30 | 2 | 2.764 | 2 | 0.764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.764
2025-05-19 | 17:00 | 2 | 0.8662 | 2 | 0 | 0 | 1.1338 | 17.8065 | 0 | 0
2025-05-19 | 17:30 | 2 | 0.8662 | 2 | 0 | 0 | 1.1338 | 16.613 | 0 | 0
2025-05-19 | 18:00 | 1.5 | 0.1622 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3378 | 15.2048 | 0 | 0
2025-05-19 | 18:30 | 1.5 | 0.1622 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3378 | 13.7966 | 0 | 0
2025-05-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2176 | 0 | 0
2025-05-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6387 | 0 | 0
2025-05-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0597 | 0 | 0
2025-05-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4808 | 0 | 0
2025-05-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9019 | 0 | 0
2025-05-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3229 | 0 | 0
2025-05-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.3068 | 4 | 1.1932 | 0
2025-05-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 4:00 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3341 | 0
2025-05-20 | 4:30 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3341 | 0
2025-05-20 | 5:00 | 0.4 | 1.2022 | 0.4 | 0.8022 | 0.8022 | 0 | 4.7621 | 0 | 0
2025-05-20 | 5:30 | 0.4 | 1.2022 | 0.4 | 0.8022 | 0.8022 | 0 | 5.5241 | 0 | 0
2025-05-20 | 6:00 | 1 | 2.4691 | 1 | 1.4691 | 1.4691 | 0 | 6.9198 | 0 | 0
2025-05-20 | 6:30 | 1 | 2.4691 | 1 | 1.4691 | 1.4691 | 0 | 8.3154 | 0 | 0
2025-05-20 | 7:00 | 1 | 3.8229 | 1 | 2.8229 | 2.5 | 0 | 10.6904 | 0 | 0.3229
2025-05-20 | 7:30 | 1 | 3.8229 | 1 | 2.8229 | 2.5 | 0 | 13.0654 | 0 | 0.3229
2025-05-20 | 8:00 | 2 | 4.2256 | 2 | 2.2256 | 2.2256 | 0 | 15.1798 | 0 | 0
2025-05-20 | 8:30 | 2 | 4.2256 | 2 | 2.2256 | 2.2256 | 0 | 17.2941 | 0 | 0
2025-05-20 | 9:00 | 2 | 4.3673 | 2 | 2.3673 | 1.7957 | 0 | 19 | 0 | 0.5716
2025-05-20 | 9:30 | 2 | 4.3673 | 2 | 2.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3673
2025-05-20 | 10:00 | 2 | 4.9535 | 2 | 2.9535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9535
2025-05-20 | 10:30 | 2 | 4.9535 | 2 | 2.9535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9535
2025-05-20 | 11:00 | 2 | 5.291 | 2 | 3.291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.291
2025-05-20 | 11:30 | 2 | 5.291 | 2 | 3.291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.291
2025-05-20 | 12:00 | 2 | 4.7125 | 2 | 2.7125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7125
2025-05-20 | 12:30 | 2 | 4.7125 | 2 | 2.7125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7125
2025-05-20 | 13:00 | 2 | 4.9062 | 2 | 2.9062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9062
2025-05-20 | 13:30 | 2 | 4.9062 | 2 | 2.9062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9062
2025-05-20 | 14:00 | 2 | 4.4815 | 2 | 2.4815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4815
2025-05-20 | 14:30 | 2 | 4.4815 | 2 | 2.4815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4815
2025-05-20 | 15:00 | 2 | 3.6267 | 2 | 1.6267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6267
2025-05-20 | 15:30 | 2 | 3.6267 | 2 | 1.6267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6267
2025-05-20 | 16:00 | 2 | 2.6106 | 2 | 0.6106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6106
2025-05-20 | 16:30 | 2 | 2.6106 | 2 | 0.6106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6106
2025-05-20 | 17:00 | 2 | 1.4228 | 2 | 0 | 0 | 0.5772 | 18.3924 | 0 | 0
2025-05-20 | 17:30 | 2 | 1.4228 | 2 | 0 | 0 | 0.5772 | 17.7848 | 0 | 0
2025-05-20 | 18:00 | 1.5 | 0.1952 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3048 | 16.4113 | 0 | 0
2025-05-20 | 18:30 | 1.5 | 0.1952 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3048 | 15.0379 | 0 | 0
2025-05-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4589 | 0 | 0
2025-05-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.88 | 0 | 0
2025-05-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3011 | 0 | 0
2025-05-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7221 | 0 | 0
2025-05-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1432 | 0 | 0
2025-05-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5642 | 0 | 0
2025-05-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.486 | 0 | 0 | 1.486 | 4 | 0.014 | 0
2025-05-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 4:00 | 0.4 | 0.0661 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3339 | 0
2025-05-21 | 4:30 | 0.4 | 0.0661 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3339 | 0
2025-05-21 | 5:00 | 0.4 | 1.0757 | 0.4 | 0.6757 | 0.6757 | 0 | 4.6419 | 0 | 0
2025-05-21 | 5:30 | 0.4 | 1.0757 | 0.4 | 0.6757 | 0.6757 | 0 | 5.2838 | 0 | 0
2025-05-21 | 6:00 | 1 | 2.8943 | 1 | 1.8943 | 1.8943 | 0 | 7.0834 | 0 | 0
2025-05-21 | 6:30 | 1 | 2.8943 | 1 | 1.8943 | 1.8943 | 0 | 8.883 | 0 | 0
2025-05-21 | 7:00 | 1 | 5.1099 | 1 | 4.1099 | 2.5 | 0 | 11.258 | 0 | 1.6099
2025-05-21 | 7:30 | 1 | 5.1099 | 1 | 4.1099 | 2.5 | 0 | 13.633 | 0 | 1.6099
2025-05-21 | 8:00 | 2 | 7.0489 | 2 | 5.0489 | 2.5 | 0 | 16.008 | 0 | 2.5489
2025-05-21 | 8:30 | 2 | 7.0489 | 2 | 5.0489 | 2.5 | 0 | 18.383 | 0 | 2.5489
2025-05-21 | 9:00 | 2 | 8.4204 | 2 | 6.4204 | 0.6495 | 0 | 19 | 0 | 5.7709
2025-05-21 | 9:30 | 2 | 8.4204 | 2 | 6.4204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4204
2025-05-21 | 10:00 | 2 | 9.3644 | 2 | 7.3644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3644
2025-05-21 | 10:30 | 2 | 9.3644 | 2 | 7.3644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3644
2025-05-21 | 11:00 | 2 | 9.7972 | 2 | 7.7972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7972
2025-05-21 | 11:30 | 2 | 9.7972 | 2 | 7.7972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7972
2025-05-21 | 12:00 | 2 | 9.6039 | 2 | 7.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6039
2025-05-21 | 12:30 | 2 | 9.6039 | 2 | 7.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6039
2025-05-21 | 13:00 | 2 | 8.7828 | 2 | 6.7828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7828
2025-05-21 | 13:30 | 2 | 8.7828 | 2 | 6.7828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7828
2025-05-21 | 14:00 | 2 | 7.3497 | 2 | 5.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3497
2025-05-21 | 14:30 | 2 | 7.3497 | 2 | 5.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3497
2025-05-21 | 15:00 | 2 | 4.9522 | 2 | 2.9522 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9522
2025-05-21 | 15:30 | 2 | 4.9522 | 2 | 2.9522 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9522
2025-05-21 | 16:00 | 2 | 2.8344 | 2 | 0.8344 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8344
2025-05-21 | 16:30 | 2 | 2.8344 | 2 | 0.8344 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8344
2025-05-21 | 17:00 | 2 | 1.1507 | 2 | 0 | 0 | 0.8493 | 18.106 | 0 | 0
2025-05-21 | 17:30 | 2 | 1.1507 | 2 | 0 | 0 | 0.8493 | 17.2119 | 0 | 0
2025-05-21 | 18:00 | 1.5 | 0.0647 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4353 | 15.701 | 0 | 0
2025-05-21 | 18:30 | 1.5 | 0.0647 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4353 | 14.1901 | 0 | 0
2025-05-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6112 | 0 | 0
2025-05-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0322 | 0 | 0
2025-05-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4533 | 0 | 0
2025-05-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8744 | 0 | 0
2025-05-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2954 | 0 | 0
2025-05-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7165 | 0 | 0
2025-05-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.6806 | 0 | 0 | 0.6806 | 4 | 0.8194 | 0
2025-05-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 4:00 | 0.4 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3349 | 0
2025-05-22 | 4:30 | 0.4 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3349 | 0
2025-05-22 | 5:00 | 0.4 | 1.092 | 0.4 | 0.692 | 0.692 | 0 | 4.6574 | 0 | 0
2025-05-22 | 5:30 | 0.4 | 1.092 | 0.4 | 0.692 | 0.692 | 0 | 5.3149 | 0 | 0
2025-05-22 | 6:00 | 1 | 2.947 | 1 | 1.947 | 1.947 | 0 | 7.1646 | 0 | 0
2025-05-22 | 6:30 | 1 | 2.947 | 1 | 1.947 | 1.947 | 0 | 9.0142 | 0 | 0
2025-05-22 | 7:00 | 1 | 5.1314 | 1 | 4.1314 | 2.5 | 0 | 11.3892 | 0 | 1.6314
2025-05-22 | 7:30 | 1 | 5.1314 | 1 | 4.1314 | 2.5 | 0 | 13.7642 | 0 | 1.6314
2025-05-22 | 8:00 | 2 | 7.0776 | 2 | 5.0776 | 2.5 | 0 | 16.1392 | 0 | 2.5776
2025-05-22 | 8:30 | 2 | 7.0776 | 2 | 5.0776 | 2.5 | 0 | 18.5142 | 0 | 2.5776
2025-05-22 | 9:00 | 2 | 8.5058 | 2 | 6.5058 | 0.5113 | 0 | 19 | 0 | 5.9945
2025-05-22 | 9:30 | 2 | 8.5058 | 2 | 6.5058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5058
2025-05-22 | 10:00 | 2 | 9.3673 | 2 | 7.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3673
2025-05-22 | 10:30 | 2 | 9.3673 | 2 | 7.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3673
2025-05-22 | 11:00 | 2 | 9.6312 | 2 | 7.6312 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6312
2025-05-22 | 11:30 | 2 | 9.6312 | 2 | 7.6312 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6312
2025-05-22 | 12:00 | 2 | 9.334 | 2 | 7.334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.334
2025-05-22 | 12:30 | 2 | 9.334 | 2 | 7.334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.334
2025-05-22 | 13:00 | 2 | 8.6192 | 2 | 6.6192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6192
2025-05-22 | 13:30 | 2 | 8.6192 | 2 | 6.6192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6192
2025-05-22 | 14:00 | 2 | 7.2242 | 2 | 5.2242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2242
2025-05-22 | 14:30 | 2 | 7.2242 | 2 | 5.2242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2242
2025-05-22 | 15:00 | 2 | 5.3606 | 2 | 3.3606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3606
2025-05-22 | 15:30 | 2 | 5.3606 | 2 | 3.3606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3606
2025-05-22 | 16:00 | 2 | 3.2666 | 2 | 1.2666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2666
2025-05-22 | 16:30 | 2 | 3.2666 | 2 | 1.2666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2666
2025-05-22 | 17:00 | 2 | 1.3557 | 2 | 0 | 0 | 0.6443 | 18.3218 | 0 | 0
2025-05-22 | 17:30 | 2 | 1.3557 | 2 | 0 | 0 | 0.6443 | 17.6436 | 0 | 0
2025-05-22 | 18:00 | 1.5 | 0.2239 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2761 | 16.3003 | 0 | 0
2025-05-22 | 18:30 | 1.5 | 0.2239 | 1.5 | 0 | 0 | 1.2761 | 14.9571 | 0 | 0
2025-05-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.3781 | 0 | 0
2025-05-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7992 | 0 | 0
2025-05-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2202 | 0 | 0
2025-05-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6413 | 0 | 0
2025-05-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0623 | 0 | 0
2025-05-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4834 | 0 | 0
2025-05-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.4092 | 0 | 0 | 1.4092 | 4 | 0.0908 | 0
2025-05-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 4:00 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3343 | 0
2025-05-23 | 4:30 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3343 | 0
2025-05-23 | 5:00 | 0.4 | 1.1811 | 0.4 | 0.7811 | 0.7811 | 0 | 4.7421 | 0 | 0
2025-05-23 | 5:30 | 0.4 | 1.1811 | 0.4 | 0.7811 | 0.7811 | 0 | 5.4841 | 0 | 0
2025-05-23 | 6:00 | 1 | 2.7849 | 1 | 1.7849 | 1.7849 | 0 | 7.1798 | 0 | 0
2025-05-23 | 6:30 | 1 | 2.7849 | 1 | 1.7849 | 1.7849 | 0 | 8.8755 | 0 | 0
2025-05-23 | 7:00 | 1 | 4.6745 | 1 | 3.6745 | 2.5 | 0 | 11.2505 | 0 | 1.1745
2025-05-23 | 7:30 | 1 | 4.6745 | 1 | 3.6745 | 2.5 | 0 | 13.6255 | 0 | 1.1745
2025-05-23 | 8:00 | 2 | 6.0926 | 2 | 4.0926 | 2.5 | 0 | 16.0005 | 0 | 1.5926
2025-05-23 | 8:30 | 2 | 6.0926 | 2 | 4.0926 | 2.5 | 0 | 18.3755 | 0 | 1.5926
2025-05-23 | 9:00 | 2 | 7.8921 | 2 | 5.8921 | 0.6574 | 0 | 19 | 0 | 5.2347
2025-05-23 | 9:30 | 2 | 7.8921 | 2 | 5.8921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8921
2025-05-23 | 10:00 | 2 | 6.9193 | 2 | 4.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9193
2025-05-23 | 10:30 | 2 | 6.9193 | 2 | 4.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9193
2025-05-23 | 11:00 | 2 | 9.2834 | 2 | 7.2834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2834
2025-05-23 | 11:30 | 2 | 9.2834 | 2 | 7.2834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2834
2025-05-23 | 12:00 | 2 | 8.1256 | 2 | 6.1256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1256
2025-05-23 | 12:30 | 2 | 8.1256 | 2 | 6.1256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1256
2025-05-23 | 13:00 | 2 | 8.3436 | 2 | 6.3436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3436
2025-05-23 | 13:30 | 2 | 8.3436 | 2 | 6.3436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3436
2025-05-23 | 14:00 | 2 | 7.044 | 2 | 5.044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.044
2025-05-23 | 14:30 | 2 | 7.044 | 2 | 5.044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.044
2025-05-23 | 15:00 | 2 | 5.3015 | 2 | 3.3015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3015
2025-05-23 | 15:30 | 2 | 5.3015 | 2 | 3.3015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3015
2025-05-23 | 16:00 | 2 | 3.1294 | 2 | 1.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1294
2025-05-23 | 16:30 | 2 | 3.1294 | 2 | 1.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1294
2025-05-23 | 17:00 | 2 | 1.3186 | 2 | 0 | 0 | 0.6814 | 18.2827 | 0 | 0
2025-05-23 | 17:30 | 2 | 1.3186 | 2 | 0 | 0 | 0.6814 | 17.5654 | 0 | 0
2025-05-23 | 18:00 | 1.5 | 0.1584 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3416 | 16.1532 | 0 | 0
2025-05-23 | 18:30 | 1.5 | 0.1584 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3416 | 14.7409 | 0 | 0
2025-05-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.162 | 0 | 0
2025-05-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.583 | 0 | 0
2025-05-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0041 | 0 | 0
2025-05-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4251 | 0 | 0
2025-05-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8462 | 0 | 0
2025-05-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2672 | 0 | 0
2025-05-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.2039 | 0 | 0 | 1.2039 | 4 | 0.2961 | 0
2025-05-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 4:00 | 0.4 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3023 | 0
2025-05-24 | 4:30 | 0.4 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3023 | 0
2025-05-24 | 5:00 | 0.4 | 0.9348 | 0.4 | 0.5348 | 0.5348 | 0 | 4.508 | 0 | 0
2025-05-24 | 5:30 | 0.4 | 0.9348 | 0.4 | 0.5348 | 0.5348 | 0 | 5.016 | 0 | 0
2025-05-24 | 6:00 | 1 | 2.7971 | 1 | 1.7971 | 1.7971 | 0 | 6.7233 | 0 | 0
2025-05-24 | 6:30 | 1 | 2.7971 | 1 | 1.7971 | 1.7971 | 0 | 8.4306 | 0 | 0
2025-05-24 | 7:00 | 1 | 4.8883 | 1 | 3.8883 | 2.5 | 0 | 10.8056 | 0 | 1.3883
2025-05-24 | 7:30 | 1 | 4.8883 | 1 | 3.8883 | 2.5 | 0 | 13.1806 | 0 | 1.3883
2025-05-24 | 8:00 | 1.2 | 6.4309 | 1.2 | 5.2309 | 2.5 | 0 | 15.5556 | 0 | 2.7309
2025-05-24 | 8:30 | 1.2 | 6.4309 | 1.2 | 5.2309 | 2.5 | 0 | 17.9306 | 0 | 2.7309
2025-05-24 | 9:00 | 1.2 | 7.4165 | 1.2 | 6.2165 | 1.1257 | 0 | 19 | 0 | 5.0908
2025-05-24 | 9:30 | 1.2 | 7.4165 | 1.2 | 6.2165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2165
2025-05-24 | 10:00 | 1.2 | 8.2175 | 1.2 | 7.0175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0175
2025-05-24 | 10:30 | 1.2 | 8.2175 | 1.2 | 7.0175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0175
2025-05-24 | 11:00 | 1.2 | 8.6131 | 1.2 | 7.4131 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4131
2025-05-24 | 11:30 | 1.2 | 8.6131 | 1.2 | 7.4131 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4131
2025-05-24 | 12:00 | 1.2 | 6.3437 | 1.2 | 5.1437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1437
2025-05-24 | 12:30 | 1.2 | 6.3437 | 1.2 | 5.1437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1437
2025-05-24 | 13:00 | 1.2 | 6.1997 | 1.2 | 4.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9997
2025-05-24 | 13:30 | 1.2 | 6.1997 | 1.2 | 4.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9997
2025-05-24 | 14:00 | 1.2 | 4.4945 | 1.2 | 3.2945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2945
2025-05-24 | 14:30 | 1.2 | 4.4945 | 1.2 | 3.2945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2945
2025-05-24 | 15:00 | 1.2 | 3.4558 | 1.2 | 2.2558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2558
2025-05-24 | 15:30 | 1.2 | 3.4558 | 1.2 | 2.2558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2558
2025-05-24 | 16:00 | 1.2 | 2.7304 | 1.2 | 1.5304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5304
2025-05-24 | 16:30 | 1.2 | 2.7304 | 1.2 | 1.5304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5304
2025-05-24 | 17:00 | 1.2 | 1.4064 | 1.2 | 0.2064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2064
2025-05-24 | 17:30 | 1.2 | 1.4064 | 1.2 | 0.2064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2064
2025-05-24 | 18:00 | 1.5 | 0.3194 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1806 | 17.7573 | 0 | 0
2025-05-24 | 18:30 | 1.5 | 0.3194 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1806 | 16.5146 | 0 | 0
2025-05-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.9356 | 0 | 0
2025-05-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.3567 | 0 | 0
2025-05-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7777 | 0 | 0
2025-05-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1988 | 0 | 0
2025-05-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6198 | 0 | 0
2025-05-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0409 | 0 | 0
2025-05-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4619 | 0 | 0
2025-05-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 1.3889 | 4 | 0.1111 | 0
2025-05-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 4:00 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3678 | 0
2025-05-25 | 4:30 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3678 | 0
2025-05-25 | 5:00 | 0.4 | 0.5128 | 0.4 | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 4.1072 | 0 | 0
2025-05-25 | 5:30 | 0.4 | 0.5128 | 0.4 | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 4.2144 | 0 | 0
2025-05-25 | 6:00 | 1 | 1.3012 | 1 | 0.3012 | 0.3012 | 0 | 4.5006 | 0 | 0
2025-05-25 | 6:30 | 1 | 1.3012 | 1 | 0.3012 | 0.3012 | 0 | 4.7867 | 0 | 0
2025-05-25 | 7:00 | 1 | 2.8873 | 1 | 1.8873 | 1.8873 | 0 | 6.5797 | 0 | 0
2025-05-25 | 7:30 | 1 | 2.8873 | 1 | 1.8873 | 1.8873 | 0 | 8.3726 | 0 | 0
2025-05-25 | 8:00 | 1.2 | 2.6493 | 1.2 | 1.4493 | 1.4493 | 0 | 9.7494 | 0 | 0
2025-05-25 | 8:30 | 1.2 | 2.6493 | 1.2 | 1.4493 | 1.4493 | 0 | 11.1263 | 0 | 0
2025-05-25 | 9:00 | 1.2 | 3.6632 | 1.2 | 2.4632 | 2.4632 | 0 | 13.4663 | 0 | 0
2025-05-25 | 9:30 | 1.2 | 3.6632 | 1.2 | 2.4632 | 2.4632 | 0 | 15.8064 | 0 | 0
2025-05-25 | 10:00 | 1.2 | 3.1317 | 1.2 | 1.9317 | 1.9317 | 0 | 17.6415 | 0 | 0
2025-05-25 | 10:30 | 1.2 | 3.1317 | 1.2 | 1.9317 | 1.43 | 0 | 19 | 0 | 0.5017
2025-05-25 | 11:00 | 1.2 | 2.7039 | 1.2 | 1.5039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5039
2025-05-25 | 11:30 | 1.2 | 2.7039 | 1.2 | 1.5039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5039
2025-05-25 | 12:00 | 1.2 | 3.1884 | 1.2 | 1.9884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9884
2025-05-25 | 12:30 | 1.2 | 3.1884 | 1.2 | 1.9884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9884
2025-05-25 | 13:00 | 1.2 | 4.2693 | 1.2 | 3.0693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0693
2025-05-25 | 13:30 | 1.2 | 4.2693 | 1.2 | 3.0693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0693
2025-05-25 | 14:00 | 1.2 | 2.5534 | 1.2 | 1.3534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3534
2025-05-25 | 14:30 | 1.2 | 2.5534 | 1.2 | 1.3534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3534
2025-05-25 | 15:00 | 1.2 | 1.6399 | 1.2 | 0.4399 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4399
2025-05-25 | 15:30 | 1.2 | 1.6399 | 1.2 | 0.4399 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4399
2025-05-25 | 16:00 | 1.2 | 0.7325 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4675 | 18.5079 | 0 | 0
2025-05-25 | 16:30 | 1.2 | 0.7325 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4675 | 18.0158 | 0 | 0
2025-05-25 | 17:00 | 1.2 | 0.5744 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6256 | 17.3572 | 0 | 0
2025-05-25 | 17:30 | 1.2 | 0.5744 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6256 | 16.6986 | 0 | 0
2025-05-25 | 18:00 | 1.5 | 0.0964 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4036 | 15.2211 | 0 | 0
2025-05-25 | 18:30 | 1.5 | 0.0964 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4036 | 13.7436 | 0 | 0
2025-05-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1647 | 0 | 0
2025-05-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5857 | 0 | 0
2025-05-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0068 | 0 | 0
2025-05-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4278 | 0 | 0
2025-05-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8489 | 0 | 0
2025-05-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2699 | 0 | 0
2025-05-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.2564 | 0 | 0 | 0.2564 | 4 | 1.2436 | 0
2025-05-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 4:00 | 0.4 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3355 | 0
2025-05-26 | 4:30 | 0.4 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3355 | 0
2025-05-26 | 5:00 | 0.4 | 0.6084 | 0.4 | 0.2084 | 0.2084 | 0 | 4.198 | 0 | 0
2025-05-26 | 5:30 | 0.4 | 0.6084 | 0.4 | 0.2084 | 0.2084 | 0 | 4.396 | 0 | 0
2025-05-26 | 6:00 | 1 | 1.1439 | 1 | 0.1439 | 0.1439 | 0 | 4.5327 | 0 | 0
2025-05-26 | 6:30 | 1 | 1.1439 | 1 | 0.1439 | 0.1439 | 0 | 4.6694 | 0 | 0
2025-05-26 | 7:00 | 1 | 2.8548 | 1 | 1.8548 | 1.8548 | 0 | 6.4315 | 0 | 0
2025-05-26 | 7:30 | 1 | 2.8548 | 1 | 1.8548 | 1.8548 | 0 | 8.1936 | 0 | 0
2025-05-26 | 8:00 | 2 | 3.3548 | 2 | 1.3548 | 1.3548 | 0 | 9.4807 | 0 | 0
2025-05-26 | 8:30 | 2 | 3.3548 | 2 | 1.3548 | 1.3548 | 0 | 10.7678 | 0 | 0
2025-05-26 | 9:00 | 2 | 2.0949 | 2 | 0.0949 | 0.0949 | 0 | 10.858 | 0 | 0
2025-05-26 | 9:30 | 2 | 2.0949 | 2 | 0.0949 | 0.0949 | 0 | 10.9482 | 0 | 0
2025-05-26 | 10:00 | 2 | 2.8826 | 2 | 0.8826 | 0.8826 | 0 | 11.7867 | 0 | 0
2025-05-26 | 10:30 | 2 | 2.8826 | 2 | 0.8826 | 0.8826 | 0 | 12.6251 | 0 | 0
2025-05-26 | 11:00 | 2 | 3.8537 | 2 | 1.8537 | 1.8537 | 0 | 14.3861 | 0 | 0
2025-05-26 | 11:30 | 2 | 3.8537 | 2 | 1.8537 | 1.8537 | 0 | 16.1471 | 0 | 0
2025-05-26 | 12:00 | 2 | 3.3478 | 2 | 1.3478 | 1.3478 | 0 | 17.4275 | 0 | 0
2025-05-26 | 12:30 | 2 | 3.3478 | 2 | 1.3478 | 1.3478 | 0 | 18.7079 | 0 | 0
2025-05-26 | 13:00 | 2 | 4.6493 | 2 | 2.6493 | 0.3074 | 0 | 19 | 0 | 2.3419
2025-05-26 | 13:30 | 2 | 4.6493 | 2 | 2.6493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6493
2025-05-26 | 14:00 | 2 | 6.849 | 2 | 4.849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.849
2025-05-26 | 14:30 | 2 | 6.849 | 2 | 4.849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.849
2025-05-26 | 15:00 | 2 | 5.843 | 2 | 3.843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.843
2025-05-26 | 15:30 | 2 | 5.843 | 2 | 3.843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.843
2025-05-26 | 16:00 | 2 | 3.6622 | 2 | 1.6622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6622
2025-05-26 | 16:30 | 2 | 3.6622 | 2 | 1.6622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6622
2025-05-26 | 17:00 | 2 | 1.2052 | 2 | 0 | 0 | 0.7948 | 18.1633 | 0 | 0
2025-05-26 | 17:30 | 2 | 1.2052 | 2 | 0 | 0 | 0.7948 | 17.3267 | 0 | 0
2025-05-26 | 18:00 | 1.5 | 0.1918 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3082 | 15.9496 | 0 | 0
2025-05-26 | 18:30 | 1.5 | 0.1918 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3082 | 14.5726 | 0 | 0
2025-05-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9937 | 0 | 0
2025-05-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4147 | 0 | 0
2025-05-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8358 | 0 | 0
2025-05-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2568 | 0 | 0
2025-05-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6779 | 0 | 0
2025-05-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0989 | 0 | 0
2025-05-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 4 | 0.456 | 0
2025-05-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 5:00 | 0.4 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2391 | 0
2025-05-27 | 5:30 | 0.4 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2391 | 0
2025-05-27 | 6:00 | 1 | 0.6398 | 0.6398 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3602 | 0
2025-05-27 | 6:30 | 1 | 0.6398 | 0.6398 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3602 | 0
2025-05-27 | 7:00 | 1 | 0.6704 | 0.6704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3296 | 0
2025-05-27 | 7:30 | 1 | 0.6704 | 0.6704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3296 | 0
2025-05-27 | 8:00 | 2 | 1.2093 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7907 | 0
2025-05-27 | 8:30 | 2 | 1.2093 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7907 | 0
2025-05-27 | 9:00 | 2 | 1.6505 | 1.6505 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3495 | 0
2025-05-27 | 9:30 | 2 | 1.6505 | 1.6505 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3495 | 0
2025-05-27 | 10:00 | 2 | 2.163 | 2 | 0.163 | 0.163 | 0 | 4.1548 | 0 | 0
2025-05-27 | 10:30 | 2 | 2.163 | 2 | 0.163 | 0.163 | 0 | 4.3096 | 0 | 0
2025-05-27 | 11:00 | 2 | 2.2284 | 2 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 4.5266 | 0 | 0
2025-05-27 | 11:30 | 2 | 2.2284 | 2 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 4.7435 | 0 | 0
2025-05-27 | 12:00 | 2 | 3.5395 | 2 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 6.206 | 0 | 0
2025-05-27 | 12:30 | 2 | 3.5395 | 2 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 7.6685 | 0 | 0
2025-05-27 | 13:00 | 2 | 1.7575 | 2 | 0 | 0 | 0.2425 | 7.4133 | 0 | 0
2025-05-27 | 13:30 | 2 | 1.7575 | 2 | 0 | 0 | 0.2425 | 7.158 | 0 | 0
2025-05-27 | 14:00 | 2 | 1.7886 | 2 | 0 | 0 | 0.2114 | 6.9355 | 0 | 0
2025-05-27 | 14:30 | 2 | 1.7886 | 2 | 0 | 0 | 0.2114 | 6.7129 | 0 | 0
2025-05-27 | 15:00 | 2 | 3.1881 | 2 | 1.1881 | 1.1881 | 0 | 7.8416 | 0 | 0
2025-05-27 | 15:30 | 2 | 3.1881 | 2 | 1.1881 | 1.1881 | 0 | 8.9703 | 0 | 0
2025-05-27 | 16:00 | 2 | 1.756 | 2 | 0 | 0 | 0.244 | 8.7134 | 0 | 0
2025-05-27 | 16:30 | 2 | 1.756 | 2 | 0 | 0 | 0.244 | 8.4566 | 0 | 0
2025-05-27 | 17:00 | 2 | 1.0181 | 2 | 0 | 0 | 0.9819 | 7.423 | 0 | 0
2025-05-27 | 17:30 | 2 | 1.0181 | 2 | 0 | 0 | 0.9819 | 6.3894 | 0 | 0
2025-05-27 | 18:00 | 1.5 | 0.1625 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3375 | 4.9814 | 0 | 0
2025-05-27 | 18:30 | 1.5 | 0.1625 | 1.0948 | 0 | 0 | 0.9324 | 4 | 0.4052 | 0
2025-05-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 4:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-05-28 | 4:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-05-28 | 5:00 | 0.4 | 0.4877 | 0.4 | 0.0877 | 0.0877 | 0 | 4.0834 | 0 | 0
2025-05-28 | 5:30 | 0.4 | 0.4877 | 0.4 | 0.0877 | 0.0877 | 0 | 4.1667 | 0 | 0
2025-05-28 | 6:00 | 1 | 1.0315 | 1 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 4.1966 | 0 | 0
2025-05-28 | 6:30 | 1 | 1.0315 | 1 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 4.2265 | 0 | 0
2025-05-28 | 7:00 | 1 | 1.283 | 1 | 0.283 | 0.283 | 0 | 4.4954 | 0 | 0
2025-05-28 | 7:30 | 1 | 1.283 | 1 | 0.283 | 0.283 | 0 | 4.7643 | 0 | 0
2025-05-28 | 8:00 | 2 | 2.68 | 2 | 0.68 | 0.68 | 0 | 5.4103 | 0 | 0
2025-05-28 | 8:30 | 2 | 2.68 | 2 | 0.68 | 0.68 | 0 | 6.0563 | 0 | 0
2025-05-28 | 9:00 | 2 | 2.8806 | 2 | 0.8806 | 0.8806 | 0 | 6.8928 | 0 | 0
2025-05-28 | 9:30 | 2 | 2.8806 | 2 | 0.8806 | 0.8806 | 0 | 7.7294 | 0 | 0
2025-05-28 | 10:00 | 2 | 3.9273 | 2 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 9.5603 | 0 | 0
2025-05-28 | 10:30 | 2 | 3.9273 | 2 | 1.9273 | 1.9273 | 0 | 11.3912 | 0 | 0
2025-05-28 | 11:00 | 2 | 5.4608 | 2 | 3.4608 | 2.5 | 0 | 13.7662 | 0 | 0.9608
2025-05-28 | 11:30 | 2 | 5.4608 | 2 | 3.4608 | 2.5 | 0 | 16.1412 | 0 | 0.9608
2025-05-28 | 12:00 | 2 | 6.4672 | 2 | 4.4672 | 2.5 | 0 | 18.5162 | 0 | 1.9672
2025-05-28 | 12:30 | 2 | 6.4672 | 2 | 4.4672 | 0.5092 | 0 | 19 | 0 | 3.9579
2025-05-28 | 13:00 | 2 | 3.9386 | 2 | 1.9386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9386
2025-05-28 | 13:30 | 2 | 3.9386 | 2 | 1.9386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9386
2025-05-28 | 14:00 | 2 | 2.2025 | 2 | 0.2025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2025
2025-05-28 | 14:30 | 2 | 2.2025 | 2 | 0.2025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2025
2025-05-28 | 15:00 | 2 | 2.5594 | 2 | 0.5594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5594
2025-05-28 | 15:30 | 2 | 2.5594 | 2 | 0.5594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5594
2025-05-28 | 16:00 | 2 | 1.7302 | 2 | 0 | 0 | 0.2698 | 18.716 | 0 | 0
2025-05-28 | 16:30 | 2 | 1.7302 | 2 | 0 | 0 | 0.2698 | 18.4319 | 0 | 0
2025-05-28 | 17:00 | 2 | 0.7671 | 2 | 0 | 0 | 1.2329 | 17.1341 | 0 | 0
2025-05-28 | 17:30 | 2 | 0.7671 | 2 | 0 | 0 | 1.2329 | 15.8363 | 0 | 0
2025-05-28 | 18:00 | 1.5 | 0.3219 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1781 | 14.5963 | 0 | 0
2025-05-28 | 18:30 | 1.5 | 0.3219 | 1.5 | 0 | 0 | 1.1781 | 13.3562 | 0 | 0
2025-05-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7772 | 0 | 0
2025-05-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1983 | 0 | 0
2025-05-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6193 | 0 | 0
2025-05-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0404 | 0 | 0
2025-05-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4614 | 0 | 0
2025-05-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.3884 | 4 | 0.1116 | 0
2025-05-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 4:00 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3019 | 0
2025-05-29 | 4:30 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3019 | 0
2025-05-29 | 5:00 | 0.4 | 1.0828 | 0.4 | 0.6828 | 0.6828 | 0 | 4.6486 | 0 | 0
2025-05-29 | 5:30 | 0.4 | 1.0828 | 0.4 | 0.6828 | 0.6828 | 0 | 5.2972 | 0 | 0
2025-05-29 | 6:00 | 1 | 2.691 | 1 | 1.691 | 1.691 | 0 | 6.9037 | 0 | 0
2025-05-29 | 6:30 | 1 | 2.691 | 1 | 1.691 | 1.691 | 0 | 8.5101 | 0 | 0
2025-05-29 | 7:00 | 1 | 4.8614 | 1 | 3.8614 | 2.5 | 0 | 10.8851 | 0 | 1.3614
2025-05-29 | 7:30 | 1 | 4.8614 | 1 | 3.8614 | 2.5 | 0 | 13.2601 | 0 | 1.3614
2025-05-29 | 8:00 | 2 | 7.1112 | 2 | 5.1112 | 2.5 | 0 | 15.6351 | 0 | 2.6112
2025-05-29 | 8:30 | 2 | 7.1112 | 2 | 5.1112 | 2.5 | 0 | 18.0101 | 0 | 2.6112
2025-05-29 | 9:00 | 2 | 7.6616 | 2 | 5.6616 | 1.042 | 0 | 19 | 0 | 4.6196
2025-05-29 | 9:30 | 2 | 7.6616 | 2 | 5.6616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6616
2025-05-29 | 10:00 | 2 | 9.241 | 2 | 7.241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.241
2025-05-29 | 10:30 | 2 | 9.241 | 2 | 7.241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.241
2025-05-29 | 11:00 | 2 | 9.748 | 2 | 7.748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.748
2025-05-29 | 11:30 | 2 | 9.748 | 2 | 7.748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.748
2025-05-29 | 12:00 | 2 | 9.6509 | 2 | 7.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6509
2025-05-29 | 12:30 | 2 | 9.6509 | 2 | 7.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6509
2025-05-29 | 13:00 | 2 | 7.4681 | 2 | 5.4681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4681
2025-05-29 | 13:30 | 2 | 7.4681 | 2 | 5.4681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4681
2025-05-29 | 14:00 | 2 | 6.2645 | 2 | 4.2645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2645
2025-05-29 | 14:30 | 2 | 6.2645 | 2 | 4.2645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2645
2025-05-29 | 15:00 | 2 | 4.7294 | 2 | 2.7294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7294
2025-05-29 | 15:30 | 2 | 4.7294 | 2 | 2.7294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7294
2025-05-29 | 16:00 | 2 | 2.9891 | 2 | 0.9891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9891
2025-05-29 | 16:30 | 2 | 2.9891 | 2 | 0.9891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9891
2025-05-29 | 17:00 | 2 | 1.0953 | 2 | 0 | 0 | 0.9047 | 18.0477 | 0 | 0
2025-05-29 | 17:30 | 2 | 1.0953 | 2 | 0 | 0 | 0.9047 | 17.0954 | 0 | 0
2025-05-29 | 18:00 | 1.5 | 0.1601 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3399 | 15.685 | 0 | 0
2025-05-29 | 18:30 | 1.5 | 0.1601 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3399 | 14.2746 | 0 | 0
2025-05-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6956 | 0 | 0
2025-05-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1167 | 0 | 0
2025-05-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5377 | 0 | 0
2025-05-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9588 | 0 | 0
2025-05-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3798 | 0 | 0
2025-05-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8009 | 0 | 0
2025-05-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.7608 | 0 | 0 | 0.7608 | 4 | 0.7392 | 0
2025-05-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 5:00 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3019 | 0
2025-05-30 | 5:30 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3019 | 0
2025-05-30 | 6:00 | 1 | 0.2292 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7708 | 0
2025-05-30 | 6:30 | 1 | 0.2292 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7708 | 0
2025-05-30 | 7:00 | 1 | 0.3601 | 0.3601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6399 | 0
2025-05-30 | 7:30 | 1 | 0.3601 | 0.3601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6399 | 0
2025-05-30 | 8:00 | 2 | 2.0263 | 2 | 0.0263 | 0.0263 | 0 | 4.025 | 0 | 0
2025-05-30 | 8:30 | 2 | 2.0263 | 2 | 0.0263 | 0.0263 | 0 | 4.05 | 0 | 0
2025-05-30 | 9:00 | 2 | 2.9942 | 2 | 0.9942 | 0.9942 | 0 | 4.9946 | 0 | 0
2025-05-30 | 9:30 | 2 | 2.9942 | 2 | 0.9942 | 0.9942 | 0 | 5.9391 | 0 | 0
2025-05-30 | 10:00 | 2 | 2.7396 | 2 | 0.7396 | 0.7396 | 0 | 6.6417 | 0 | 0
2025-05-30 | 10:30 | 2 | 2.7396 | 2 | 0.7396 | 0.7396 | 0 | 7.3444 | 0 | 0
2025-05-30 | 11:00 | 2 | 2.4252 | 2 | 0.4252 | 0.4252 | 0 | 7.7483 | 0 | 0
2025-05-30 | 11:30 | 2 | 2.4252 | 2 | 0.4252 | 0.4252 | 0 | 8.1522 | 0 | 0
2025-05-30 | 12:00 | 2 | 0.7487 | 2 | 0 | 0 | 1.2513 | 6.835 | 0 | 0
2025-05-30 | 12:30 | 2 | 0.7487 | 2 | 0 | 0 | 1.2513 | 5.5178 | 0 | 0
2025-05-30 | 13:00 | 2 | 2.5865 | 2 | 0.5865 | 0.5865 | 0 | 6.075 | 0 | 0
2025-05-30 | 13:30 | 2 | 2.5865 | 2 | 0.5865 | 0.5865 | 0 | 6.6322 | 0 | 0
2025-05-30 | 14:00 | 2 | 2.0538 | 2 | 0.0538 | 0.0538 | 0 | 6.6834 | 0 | 0
2025-05-30 | 14:30 | 2 | 2.0538 | 2 | 0.0538 | 0.0538 | 0 | 6.7345 | 0 | 0
2025-05-30 | 15:00 | 2 | 1.3244 | 2 | 0 | 0 | 0.6756 | 6.0234 | 0 | 0
2025-05-30 | 15:30 | 2 | 1.3244 | 2 | 0 | 0 | 0.6756 | 5.3123 | 0 | 0
2025-05-30 | 16:00 | 2 | 0.8432 | 2 | 0 | 0 | 1.1568 | 4.0946 | 0 | 0
2025-05-30 | 16:30 | 2 | 0.8432 | 0.933 | 0 | 0 | 0.0898 | 4 | 1.067 | 0
2025-05-30 | 17:00 | 2 | 0.3268 | 0.3268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6732 | 0
2025-05-30 | 17:30 | 2 | 0.3268 | 0.3268 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6732 | 0
2025-05-30 | 18:00 | 1.5 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.369 | 0
2025-05-30 | 18:30 | 1.5 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.369 | 0
2025-05-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-31 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 4:00 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3345 | 0
2025-05-31 | 4:30 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3345 | 0
2025-05-31 | 5:00 | 0.4 | 0.7785 | 0.4 | 0.3785 | 0.3785 | 0 | 4.3596 | 0 | 0
2025-05-31 | 5:30 | 0.4 | 0.7785 | 0.4 | 0.3785 | 0.3785 | 0 | 4.7192 | 0 | 0
2025-05-31 | 6:00 | 1 | 1.8513 | 1 | 0.8513 | 0.8513 | 0 | 5.5279 | 0 | 0
2025-05-31 | 6:30 | 1 | 1.8513 | 1 | 0.8513 | 0.8513 | 0 | 6.3366 | 0 | 0
2025-05-31 | 7:00 | 1 | 3.8228 | 1 | 2.8228 | 2.5 | 0 | 8.7116 | 0 | 0.3228
2025-05-31 | 7:30 | 1 | 3.8228 | 1 | 2.8228 | 2.5 | 0 | 11.0866 | 0 | 0.3228
2025-05-31 | 8:00 | 1.2 | 5.3485 | 1.2 | 4.1485 | 2.5 | 0 | 13.4616 | 0 | 1.6485
2025-05-31 | 8:30 | 1.2 | 5.3485 | 1.2 | 4.1485 | 2.5 | 0 | 15.8366 | 0 | 1.6485
2025-05-31 | 9:00 | 1.2 | 4.3101 | 1.2 | 3.1101 | 2.5 | 0 | 18.2116 | 0 | 0.6101
2025-05-31 | 9:30 | 1.2 | 4.3101 | 1.2 | 3.1101 | 0.8299 | 0 | 19 | 0 | 2.2802
2025-05-31 | 10:00 | 1.2 | 6.5097 | 1.2 | 5.3097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3097
2025-05-31 | 10:30 | 1.2 | 6.5097 | 1.2 | 5.3097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3097
2025-05-31 | 11:00 | 1.2 | 7.7266 | 1.2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-05-31 | 11:30 | 1.2 | 7.7266 | 1.2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-05-31 | 12:00 | 1.2 | 9.616 | 1.2 | 8.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.416
2025-05-31 | 12:30 | 1.2 | 9.616 | 1.2 | 8.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.416
2025-05-31 | 13:00 | 1.2 | 8.6095 | 1.2 | 7.4095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4095
2025-05-31 | 13:30 | 1.2 | 8.6095 | 1.2 | 7.4095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4095
2025-05-31 | 14:00 | 1.2 | 4.9352 | 1.2 | 3.7352 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7352
2025-05-31 | 14:30 | 1.2 | 4.9352 | 1.2 | 3.7352 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7352
2025-05-31 | 15:00 | 1.2 | 4.684 | 1.2 | 3.484 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.484
2025-05-31 | 15:30 | 1.2 | 4.684 | 1.2 | 3.484 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.484
2025-05-31 | 16:00 | 1.2 | 2.4048 | 1.2 | 1.2048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2048
2025-05-31 | 16:30 | 1.2 | 2.4048 | 1.2 | 1.2048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2048
2025-05-31 | 17:00 | 1.2 | 1.1632 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0368 | 18.9613 | 0 | 0
2025-05-31 | 17:30 | 1.2 | 1.1632 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0368 | 18.9225 | 0 | 0
2025-05-31 | 18:00 | 1.5 | 0.1609 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3391 | 17.513 | 0 | 0
2025-05-31 | 18:30 | 1.5 | 0.1609 | 1.5 | 0 | 0 | 1.3391 | 16.1034 | 0 | 0
2025-05-31 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.5245 | 0 | 0
2025-05-31 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9455 | 0 | 0
2025-05-31 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3666 | 0 | 0
2025-05-31 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7876 | 0 | 0
2025-05-31 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2087 | 0 | 0
2025-05-31 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6297 | 0 | 0
2025-05-31 | 22:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0508 | 0 | 0
2025-05-31 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0.9983 | 4 | 0.5017 | 0
2025-05-31 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-05-31 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-06-01 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 4:00 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4153 | 0
2025-06-01 | 4:30 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4153 | 0
2025-06-01 | 5:00 | 0.48 | 0.6432 | 0.48 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 4.1551 | 0 | 0
2025-06-01 | 5:30 | 0.48 | 0.6432 | 0.48 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 4.3101 | 0 | 0
2025-06-01 | 6:00 | 1.2 | 1.246 | 1.2 | 0.046 | 0.046 | 0 | 4.3538 | 0 | 0
2025-06-01 | 6:30 | 1.2 | 1.246 | 1.2 | 0.046 | 0.046 | 0 | 4.3975 | 0 | 0
2025-06-01 | 7:00 | 1.2 | 2.6316 | 1.2 | 1.4316 | 1.4316 | 0 | 5.7575 | 0 | 0
2025-06-01 | 7:30 | 1.2 | 2.6316 | 1.2 | 1.4316 | 1.4316 | 0 | 7.1176 | 0 | 0
2025-06-01 | 8:00 | 1.44 | 2.8523 | 1.44 | 1.4123 | 1.4123 | 0 | 8.4593 | 0 | 0
2025-06-01 | 8:30 | 1.44 | 2.8523 | 1.44 | 1.4123 | 1.4123 | 0 | 9.801 | 0 | 0
2025-06-01 | 9:00 | 1.44 | 4.8499 | 1.44 | 3.4099 | 2.5 | 0 | 12.176 | 0 | 0.9099
2025-06-01 | 9:30 | 1.44 | 4.8499 | 1.44 | 3.4099 | 2.5 | 0 | 14.551 | 0 | 0.9099
2025-06-01 | 10:00 | 1.44 | 7.0426 | 1.44 | 5.6026 | 2.5 | 0 | 16.926 | 0 | 3.1026
2025-06-01 | 10:30 | 1.44 | 7.0426 | 1.44 | 5.6026 | 2.1832 | 0 | 19 | 0 | 3.4194
2025-06-01 | 11:00 | 1.44 | 7.3188 | 1.44 | 5.8788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8788
2025-06-01 | 11:30 | 1.44 | 7.3188 | 1.44 | 5.8788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8788
2025-06-01 | 12:00 | 1.44 | 7.4044 | 1.44 | 5.9644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9644
2025-06-01 | 12:30 | 1.44 | 7.4044 | 1.44 | 5.9644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9644
2025-06-01 | 13:00 | 1.44 | 6.3559 | 1.44 | 4.9159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9159
2025-06-01 | 13:30 | 1.44 | 6.3559 | 1.44 | 4.9159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9159
2025-06-01 | 14:00 | 1.44 | 4.9915 | 1.44 | 3.5515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5515
2025-06-01 | 14:30 | 1.44 | 4.9915 | 1.44 | 3.5515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5515
2025-06-01 | 15:00 | 1.44 | 1.3711 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0689 | 18.9275 | 0 | 0
2025-06-01 | 15:30 | 1.44 | 1.3711 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0689 | 18.855 | 0 | 0
2025-06-01 | 16:00 | 1.44 | 0.9595 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4805 | 18.3492 | 0 | 0
2025-06-01 | 16:30 | 1.44 | 0.9595 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4805 | 17.8433 | 0 | 0
2025-06-01 | 17:00 | 1.44 | 0.3529 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0871 | 16.699 | 0 | 0
2025-06-01 | 17:30 | 1.44 | 0.3529 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0871 | 15.5547 | 0 | 0
2025-06-01 | 18:00 | 1.8 | 0.0646 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7354 | 13.7279 | 0 | 0
2025-06-01 | 18:30 | 1.8 | 0.0646 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7354 | 11.9012 | 0 | 0
2025-06-01 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 10.0404 | 0 | 0
2025-06-01 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 8.1795 | 0 | 0
2025-06-01 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2848 | 0 | 0
2025-06-01 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3901 | 0 | 0
2025-06-01 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.3706 | 0 | 0 | 0.3706 | 4 | 1.4294 | 0
2025-06-01 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-01 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-01 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-01 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-01 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-02 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 4:00 | 0.48 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3499 | 0
2025-06-02 | 4:30 | 0.48 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3499 | 0
2025-06-02 | 5:00 | 0.48 | 1.2317 | 0.48 | 0.7517 | 0.7517 | 0 | 4.7141 | 0 | 0
2025-06-02 | 5:30 | 0.48 | 1.2317 | 0.48 | 0.7517 | 0.7517 | 0 | 5.4283 | 0 | 0
2025-06-02 | 6:00 | 1.2 | 2.9706 | 1.2 | 1.7706 | 1.7706 | 0 | 7.1103 | 0 | 0
2025-06-02 | 6:30 | 1.2 | 2.9706 | 1.2 | 1.7706 | 1.7706 | 0 | 8.7924 | 0 | 0
2025-06-02 | 7:00 | 1.2 | 4.7985 | 1.2 | 3.5985 | 2.5 | 0 | 11.1674 | 0 | 1.0985
2025-06-02 | 7:30 | 1.2 | 4.7985 | 1.2 | 3.5985 | 2.5 | 0 | 13.5424 | 0 | 1.0985
2025-06-02 | 8:00 | 2.4 | 6.8611 | 2.4 | 4.4611 | 2.5 | 0 | 15.9174 | 0 | 1.9611
2025-06-02 | 8:30 | 2.4 | 6.8611 | 2.4 | 4.4611 | 2.5 | 0 | 18.2924 | 0 | 1.9611
2025-06-02 | 9:00 | 2.4 | 7.3864 | 2.4 | 4.9864 | 0.7449 | 0 | 19 | 0 | 4.2415
2025-06-02 | 9:30 | 2.4 | 7.3864 | 2.4 | 4.9864 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9864
2025-06-02 | 10:00 | 2.4 | 7.2293 | 2.4 | 4.8293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8293
2025-06-02 | 10:30 | 2.4 | 7.2293 | 2.4 | 4.8293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8293
2025-06-02 | 11:00 | 2.4 | 6.5012 | 2.4 | 4.1012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1012
2025-06-02 | 11:30 | 2.4 | 6.5012 | 2.4 | 4.1012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1012
2025-06-02 | 12:00 | 2.4 | 5.945 | 2.4 | 3.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.545
2025-06-02 | 12:30 | 2.4 | 5.945 | 2.4 | 3.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.545
2025-06-02 | 13:00 | 2.4 | 5.9027 | 2.4 | 3.5027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5027
2025-06-02 | 13:30 | 2.4 | 5.9027 | 2.4 | 3.5027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5027
2025-06-02 | 14:00 | 2.4 | 5.3873 | 2.4 | 2.9873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9873
2025-06-02 | 14:30 | 2.4 | 5.3873 | 2.4 | 2.9873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9873
2025-06-02 | 15:00 | 2.4 | 4.8224 | 2.4 | 2.4224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4224
2025-06-02 | 15:30 | 2.4 | 4.8224 | 2.4 | 2.4224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4224
2025-06-02 | 16:00 | 2.4 | 2.2102 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1898 | 18.8003 | 0 | 0
2025-06-02 | 16:30 | 2.4 | 2.2102 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1898 | 18.6005 | 0 | 0
2025-06-02 | 17:00 | 2.4 | 0.6375 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7625 | 16.7453 | 0 | 0
2025-06-02 | 17:30 | 2.4 | 0.6375 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7625 | 14.8901 | 0 | 0
2025-06-02 | 18:00 | 1.8 | 0.0962 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7038 | 13.0966 | 0 | 0
2025-06-02 | 18:30 | 1.8 | 0.0962 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7038 | 11.3032 | 0 | 0
2025-06-02 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 9.4423 | 0 | 0
2025-06-02 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 7.5814 | 0 | 0
2025-06-02 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6867 | 0 | 0
2025-06-02 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.6023 | 0 | 0 | 1.6023 | 4 | 0.1977 | 0
2025-06-02 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-02 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-03 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 4:00 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4147 | 0
2025-06-03 | 4:30 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4147 | 0
2025-06-03 | 5:00 | 0.48 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2844 | 0
2025-06-03 | 5:30 | 0.48 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2844 | 0
2025-06-03 | 6:00 | 1.2 | 0.4551 | 0.4551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7449 | 0
2025-06-03 | 6:30 | 1.2 | 0.4551 | 0.4551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7449 | 0
2025-06-03 | 7:00 | 1.2 | 1.0656 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1344 | 0
2025-06-03 | 7:30 | 1.2 | 1.0656 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1344 | 0
2025-06-03 | 8:00 | 2.4 | 1.8853 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5147 | 0
2025-06-03 | 8:30 | 2.4 | 1.8853 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5147 | 0
2025-06-03 | 9:00 | 2.4 | 5.0673 | 2.4 | 2.6673 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.1673
2025-06-03 | 9:30 | 2.4 | 5.0673 | 2.4 | 2.6673 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.1673
2025-06-03 | 10:00 | 2.4 | 6.2989 | 2.4 | 3.8989 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 1.3989
2025-06-03 | 10:30 | 2.4 | 6.2989 | 2.4 | 3.8989 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 1.3989
2025-06-03 | 11:00 | 2.4 | 5.0516 | 2.4 | 2.6516 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 0.1516
2025-06-03 | 11:30 | 2.4 | 5.0516 | 2.4 | 2.6516 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 0.1516
2025-06-03 | 12:00 | 2.4 | 7.426 | 2.4 | 5.026 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 4.2365
2025-06-03 | 12:30 | 2.4 | 7.426 | 2.4 | 5.026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.026
2025-06-03 | 13:00 | 2.4 | 6.9266 | 2.4 | 4.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5266
2025-06-03 | 13:30 | 2.4 | 6.9266 | 2.4 | 4.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5266
2025-06-03 | 14:00 | 2.4 | 4.5811 | 2.4 | 2.1811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1811
2025-06-03 | 14:30 | 2.4 | 4.5811 | 2.4 | 2.1811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1811
2025-06-03 | 15:00 | 2.4 | 4.3173 | 2.4 | 1.9173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9173
2025-06-03 | 15:30 | 2.4 | 4.3173 | 2.4 | 1.9173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9173
2025-06-03 | 16:00 | 2.4 | 3.3044 | 2.4 | 0.9044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9044
2025-06-03 | 16:30 | 2.4 | 3.3044 | 2.4 | 0.9044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9044
2025-06-03 | 17:00 | 2.4 | 0.6683 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7317 | 17.1771 | 0 | 0
2025-06-03 | 17:30 | 2.4 | 0.6683 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7317 | 15.3542 | 0 | 0
2025-06-03 | 18:00 | 1.8 | 0.1602 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6398 | 13.6282 | 0 | 0
2025-06-03 | 18:30 | 1.8 | 0.1602 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6398 | 11.9021 | 0 | 0
2025-06-03 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 10.0413 | 0 | 0
2025-06-03 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 8.1804 | 0 | 0
2025-06-03 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2857 | 0 | 0
2025-06-03 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3909 | 0 | 0
2025-06-03 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 0.3714 | 4 | 1.4286 | 0
2025-06-03 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-03 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-03 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-03 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-03 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-04 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 4:00 | 0.48 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3823 | 0
2025-06-04 | 4:30 | 0.48 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3823 | 0
2025-06-04 | 5:00 | 0.48 | 1.1788 | 0.48 | 0.6988 | 0.6988 | 0 | 4.6638 | 0 | 0
2025-06-04 | 5:30 | 0.48 | 1.1788 | 0.48 | 0.6988 | 0.6988 | 0 | 5.3277 | 0 | 0
2025-06-04 | 6:00 | 1.2 | 3.0467 | 1.2 | 1.8467 | 1.8467 | 0 | 7.0821 | 0 | 0
2025-06-04 | 6:30 | 1.2 | 3.0467 | 1.2 | 1.8467 | 1.8467 | 0 | 8.8365 | 0 | 0
2025-06-04 | 7:00 | 1.2 | 5.0307 | 1.2 | 3.8307 | 2.5 | 0 | 11.2115 | 0 | 1.3307
2025-06-04 | 7:30 | 1.2 | 5.0307 | 1.2 | 3.8307 | 2.5 | 0 | 13.5865 | 0 | 1.3307
2025-06-04 | 8:00 | 2.4 | 7.0659 | 2.4 | 4.6659 | 2.5 | 0 | 15.9615 | 0 | 2.1659
2025-06-04 | 8:30 | 2.4 | 7.0659 | 2.4 | 4.6659 | 2.5 | 0 | 18.3365 | 0 | 2.1659
2025-06-04 | 9:00 | 2.4 | 5.4305 | 2.4 | 3.0305 | 0.6984 | 0 | 19 | 0 | 2.3321
2025-06-04 | 9:30 | 2.4 | 5.4305 | 2.4 | 3.0305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0305
2025-06-04 | 10:00 | 2.4 | 7.4609 | 2.4 | 5.0609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0609
2025-06-04 | 10:30 | 2.4 | 7.4609 | 2.4 | 5.0609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0609
2025-06-04 | 11:00 | 2.4 | 9.7887 | 2.4 | 7.3887 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3887
2025-06-04 | 11:30 | 2.4 | 9.7887 | 2.4 | 7.3887 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3887
2025-06-04 | 12:00 | 2.4 | 9.5802 | 2.4 | 7.1802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1802
2025-06-04 | 12:30 | 2.4 | 9.5802 | 2.4 | 7.1802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1802
2025-06-04 | 13:00 | 2.4 | 8.4272 | 2.4 | 6.0272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0272
2025-06-04 | 13:30 | 2.4 | 8.4272 | 2.4 | 6.0272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0272
2025-06-04 | 14:00 | 2.4 | 5.6077 | 2.4 | 3.2077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2077
2025-06-04 | 14:30 | 2.4 | 5.6077 | 2.4 | 3.2077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2077
2025-06-04 | 15:00 | 2.4 | 3.7846 | 2.4 | 1.3846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3846
2025-06-04 | 15:30 | 2.4 | 3.7846 | 2.4 | 1.3846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3846
2025-06-04 | 16:00 | 2.4 | 3.0337 | 2.4 | 0.6337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6337
2025-06-04 | 16:30 | 2.4 | 3.0337 | 2.4 | 0.6337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6337
2025-06-04 | 17:00 | 2.4 | 1.2191 | 2.4 | 0 | 0 | 1.1809 | 17.7569 | 0 | 0
2025-06-04 | 17:30 | 2.4 | 1.2191 | 2.4 | 0 | 0 | 1.1809 | 16.5138 | 0 | 0
2025-06-04 | 18:00 | 1.8 | 0.2242 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5758 | 14.8551 | 0 | 0
2025-06-04 | 18:30 | 1.8 | 0.2242 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5758 | 13.1963 | 0 | 0
2025-06-04 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 11.3354 | 0 | 0
2025-06-04 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 9.4745 | 0 | 0
2025-06-04 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.5798 | 0 | 0
2025-06-04 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.685 | 0 | 0
2025-06-04 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.6008 | 0 | 0 | 1.6008 | 4 | 0.1992 | 0
2025-06-04 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-04 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-04 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-04 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-04 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-05 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 4:00 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4155 | 0
2025-06-05 | 4:30 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4155 | 0
2025-06-05 | 5:00 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 4.0927 | 0 | 0
2025-06-05 | 5:30 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 4.1855 | 0 | 0
2025-06-05 | 6:00 | 1.2 | 1.4858 | 1.2 | 0.2858 | 0.2858 | 0 | 4.457 | 0 | 0
2025-06-05 | 6:30 | 1.2 | 1.4858 | 1.2 | 0.2858 | 0.2858 | 0 | 4.7285 | 0 | 0
2025-06-05 | 7:00 | 1.2 | 2.2619 | 1.2 | 1.0619 | 1.0619 | 0 | 5.7373 | 0 | 0
2025-06-05 | 7:30 | 1.2 | 2.2619 | 1.2 | 1.0619 | 1.0619 | 0 | 6.7461 | 0 | 0
2025-06-05 | 8:00 | 2.4 | 2.4441 | 2.4 | 0.0441 | 0.0441 | 0 | 6.788 | 0 | 0
2025-06-05 | 8:30 | 2.4 | 2.4441 | 2.4 | 0.0441 | 0.0441 | 0 | 6.8299 | 0 | 0
2025-06-05 | 9:00 | 2.4 | 4.0574 | 2.4 | 1.6574 | 1.6574 | 0 | 8.4044 | 0 | 0
2025-06-05 | 9:30 | 2.4 | 4.0574 | 2.4 | 1.6574 | 1.6574 | 0 | 9.979 | 0 | 0
2025-06-05 | 10:00 | 2.4 | 3.3748 | 2.4 | 0.9748 | 0.9748 | 0 | 10.905 | 0 | 0
2025-06-05 | 10:30 | 2.4 | 3.3748 | 2.4 | 0.9748 | 0.9748 | 0 | 11.8311 | 0 | 0
2025-06-05 | 11:00 | 2.4 | 3.4334 | 2.4 | 1.0334 | 1.0334 | 0 | 12.8128 | 0 | 0
2025-06-05 | 11:30 | 2.4 | 3.4334 | 2.4 | 1.0334 | 1.0334 | 0 | 13.7945 | 0 | 0
2025-06-05 | 12:00 | 2.4 | 3.463 | 2.4 | 1.063 | 1.063 | 0 | 14.8043 | 0 | 0
2025-06-05 | 12:30 | 2.4 | 3.463 | 2.4 | 1.063 | 1.063 | 0 | 15.8142 | 0 | 0
2025-06-05 | 13:00 | 2.4 | 3.0111 | 2.4 | 0.6111 | 0.6111 | 0 | 16.3948 | 0 | 0
2025-06-05 | 13:30 | 2.4 | 3.0111 | 2.4 | 0.6111 | 0.6111 | 0 | 16.9753 | 0 | 0
2025-06-05 | 14:00 | 2.4 | 2.5565 | 2.4 | 0.1565 | 0.1565 | 0 | 17.124 | 0 | 0
2025-06-05 | 14:30 | 2.4 | 2.5565 | 2.4 | 0.1565 | 0.1565 | 0 | 17.2727 | 0 | 0
2025-06-05 | 15:00 | 2.4 | 1.579 | 2.4 | 0 | 0 | 0.821 | 16.4084 | 0 | 0
2025-06-05 | 15:30 | 2.4 | 1.579 | 2.4 | 0 | 0 | 0.821 | 15.5442 | 0 | 0
2025-06-05 | 16:00 | 2.4 | 0.9862 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4138 | 14.056 | 0 | 0
2025-06-05 | 16:30 | 2.4 | 0.9862 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4138 | 12.5678 | 0 | 0
2025-06-05 | 17:00 | 2.4 | 0.5121 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8879 | 10.5805 | 0 | 0
2025-06-05 | 17:30 | 2.4 | 0.5121 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8879 | 8.5933 | 0 | 0
2025-06-05 | 18:00 | 1.8 | 0.0966 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7034 | 6.8002 | 0 | 0
2025-06-05 | 18:30 | 1.8 | 0.0966 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7034 | 5.0071 | 0 | 0
2025-06-05 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.989 | 0 | 0 | 0.9568 | 4 | 0.811 | 0
2025-06-05 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7678 | 0
2025-06-05 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-05 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-06 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 4:00 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.415 | 0
2025-06-06 | 4:30 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.415 | 0
2025-06-06 | 5:00 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 0
2025-06-06 | 5:30 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 0
2025-06-06 | 6:00 | 1.2 | 0.4874 | 0.4874 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7126 | 0
2025-06-06 | 6:30 | 1.2 | 0.4874 | 0.4874 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7126 | 0
2025-06-06 | 7:00 | 1.2 | 0.6166 | 0.6166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5834 | 0
2025-06-06 | 7:30 | 1.2 | 0.6166 | 0.6166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5834 | 0
2025-06-06 | 8:00 | 2.4 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1761 | 0
2025-06-06 | 8:30 | 2.4 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1761 | 0
2025-06-06 | 9:00 | 2.4 | 1.4758 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9242 | 0
2025-06-06 | 9:30 | 2.4 | 1.4758 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9242 | 0
2025-06-06 | 10:00 | 2.4 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1179 | 0
2025-06-06 | 10:30 | 2.4 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1179 | 0
2025-06-06 | 11:00 | 2.4 | 1.9702 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4298 | 0
2025-06-06 | 11:30 | 2.4 | 1.9702 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4298 | 0
2025-06-06 | 12:00 | 2.4 | 2.9801 | 2.4 | 0.5801 | 0.5801 | 0 | 4.5511 | 0 | 0
2025-06-06 | 12:30 | 2.4 | 2.9801 | 2.4 | 0.5801 | 0.5801 | 0 | 5.1021 | 0 | 0
2025-06-06 | 13:00 | 2.4 | 4.8752 | 2.4 | 2.4752 | 2.4752 | 0 | 7.4535 | 0 | 0
2025-06-06 | 13:30 | 2.4 | 4.8752 | 2.4 | 2.4752 | 2.4752 | 0 | 9.8049 | 0 | 0
2025-06-06 | 14:00 | 2.4 | 3.0647 | 2.4 | 0.6647 | 0.6647 | 0 | 10.4364 | 0 | 0
2025-06-06 | 14:30 | 2.4 | 3.0647 | 2.4 | 0.6647 | 0.6647 | 0 | 11.0679 | 0 | 0
2025-06-06 | 15:00 | 2.4 | 2.0793 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3207 | 10.7303 | 0 | 0
2025-06-06 | 15:30 | 2.4 | 2.0793 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3207 | 10.3927 | 0 | 0
2025-06-06 | 16:00 | 2.4 | 1.8007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5993 | 9.7619 | 0 | 0
2025-06-06 | 16:30 | 2.4 | 1.8007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5993 | 9.131 | 0 | 0
2025-06-06 | 17:00 | 2.4 | 0.4497 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9503 | 7.078 | 0 | 0
2025-06-06 | 17:30 | 2.4 | 0.4497 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9503 | 5.025 | 0 | 0
2025-06-06 | 18:00 | 1.8 | 0.0968 | 1.0705 | 0 | 0 | 0.9737 | 4 | 0.7295 | 0
2025-06-06 | 18:30 | 1.8 | 0.0968 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7032 | 0
2025-06-06 | 19:00 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-06 | 19:30 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-06 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-06 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-07 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 4:00 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 0
2025-06-07 | 4:30 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 0
2025-06-07 | 5:00 | 0.48 | 0.8966 | 0.48 | 0.4166 | 0.4166 | 0 | 4.3958 | 0 | 0
2025-06-07 | 5:30 | 0.48 | 0.8966 | 0.48 | 0.4166 | 0.4166 | 0 | 4.7916 | 0 | 0
2025-06-07 | 6:00 | 1.2 | 1.3128 | 1.2 | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 4.8988 | 0 | 0
2025-06-07 | 6:30 | 1.2 | 1.3128 | 1.2 | 0.1128 | 0.1128 | 0 | 5.006 | 0 | 0
2025-06-07 | 7:00 | 1.2 | 2.6662 | 1.2 | 1.4662 | 1.4662 | 0 | 6.3989 | 0 | 0
2025-06-07 | 7:30 | 1.2 | 2.6662 | 1.2 | 1.4662 | 1.4662 | 0 | 7.7917 | 0 | 0
2025-06-07 | 8:00 | 1.44 | 4.6951 | 1.44 | 3.2551 | 2.5 | 0 | 10.1667 | 0 | 0.7551
2025-06-07 | 8:30 | 1.44 | 4.6951 | 1.44 | 3.2551 | 2.5 | 0 | 12.5417 | 0 | 0.7551
2025-06-07 | 9:00 | 1.44 | 8.2602 | 1.44 | 6.8202 | 2.5 | 0 | 14.9167 | 0 | 4.3202
2025-06-07 | 9:30 | 1.44 | 8.2602 | 1.44 | 6.8202 | 2.5 | 0 | 17.2917 | 0 | 4.3202
2025-06-07 | 10:00 | 1.44 | 9.6314 | 1.44 | 8.1914 | 1.7982 | 0 | 19 | 0 | 6.3932
2025-06-07 | 10:30 | 1.44 | 9.6314 | 1.44 | 8.1914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1914
2025-06-07 | 11:00 | 1.44 | 9.6407 | 1.44 | 8.2007 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2007
2025-06-07 | 11:30 | 1.44 | 9.6407 | 1.44 | 8.2007 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2007
2025-06-07 | 12:00 | 1.44 | 9.0084 | 1.44 | 7.5684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5684
2025-06-07 | 12:30 | 1.44 | 9.0084 | 1.44 | 7.5684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5684
2025-06-07 | 13:00 | 1.44 | 8.8957 | 1.44 | 7.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4557
2025-06-07 | 13:30 | 1.44 | 8.8957 | 1.44 | 7.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4557
2025-06-07 | 14:00 | 1.44 | 6.3249 | 1.44 | 4.8849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8849
2025-06-07 | 14:30 | 1.44 | 6.3249 | 1.44 | 4.8849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8849
2025-06-07 | 15:00 | 1.44 | 5.8764 | 1.44 | 4.4364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4364
2025-06-07 | 15:30 | 1.44 | 5.8764 | 1.44 | 4.4364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4364
2025-06-07 | 16:00 | 1.44 | 3.6826 | 1.44 | 2.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2426
2025-06-07 | 16:30 | 1.44 | 3.6826 | 1.44 | 2.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2426
2025-06-07 | 17:00 | 1.44 | 1.6505 | 1.44 | 0.2105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2105
2025-06-07 | 17:30 | 1.44 | 1.6505 | 1.44 | 0.2105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2105
2025-06-07 | 18:00 | 1.8 | 0.4369 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3631 | 17.5652 | 0 | 0
2025-06-07 | 18:30 | 1.8 | 0.4369 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3631 | 16.1303 | 0 | 0
2025-06-07 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 14.2694 | 0 | 0
2025-06-07 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 12.4086 | 0 | 0
2025-06-07 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5138 | 0 | 0
2025-06-07 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6191 | 0 | 0
2025-06-07 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7243 | 0 | 0
2025-06-07 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8296 | 0 | 0
2025-06-07 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.7881 | 0 | 0 | 0.7881 | 4 | 1.0119 | 0
2025-06-07 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-07 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-07 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-08 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 4:00 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.383 | 0
2025-06-08 | 4:30 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.383 | 0
2025-06-08 | 5:00 | 0.48 | 1.0628 | 0.48 | 0.5828 | 0.5828 | 0 | 4.5537 | 0 | 0
2025-06-08 | 5:30 | 0.48 | 1.0628 | 0.48 | 0.5828 | 0.5828 | 0 | 5.1073 | 0 | 0
2025-06-08 | 6:00 | 1.2 | 2.9144 | 1.2 | 1.7144 | 1.7144 | 0 | 6.736 | 0 | 0
2025-06-08 | 6:30 | 1.2 | 2.9144 | 1.2 | 1.7144 | 1.7144 | 0 | 8.3646 | 0 | 0
2025-06-08 | 7:00 | 1.2 | 4.9256 | 1.2 | 3.7256 | 2.5 | 0 | 10.7396 | 0 | 1.2256
2025-06-08 | 7:30 | 1.2 | 4.9256 | 1.2 | 3.7256 | 2.5 | 0 | 13.1146 | 0 | 1.2256
2025-06-08 | 8:00 | 1.44 | 6.9308 | 1.44 | 5.4908 | 2.5 | 0 | 15.4896 | 0 | 2.9908
2025-06-08 | 8:30 | 1.44 | 6.9308 | 1.44 | 5.4908 | 2.5 | 0 | 17.8646 | 0 | 2.9908
2025-06-08 | 9:00 | 1.44 | 8.1742 | 1.44 | 6.7342 | 1.1951 | 0 | 19 | 0 | 5.5391
2025-06-08 | 9:30 | 1.44 | 8.1742 | 1.44 | 6.7342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7342
2025-06-08 | 10:00 | 1.44 | 7.0698 | 1.44 | 5.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6298
2025-06-08 | 10:30 | 1.44 | 7.0698 | 1.44 | 5.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6298
2025-06-08 | 11:00 | 1.44 | 8.5713 | 1.44 | 7.1313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1313
2025-06-08 | 11:30 | 1.44 | 8.5713 | 1.44 | 7.1313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1313
2025-06-08 | 12:00 | 1.44 | 8.9685 | 1.44 | 7.5285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5285
2025-06-08 | 12:30 | 1.44 | 8.9685 | 1.44 | 7.5285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5285
2025-06-08 | 13:00 | 1.44 | 6.6837 | 1.44 | 5.2437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2437
2025-06-08 | 13:30 | 1.44 | 6.6837 | 1.44 | 5.2437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2437
2025-06-08 | 14:00 | 1.44 | 6.6147 | 1.44 | 5.1747 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1747
2025-06-08 | 14:30 | 1.44 | 6.6147 | 1.44 | 5.1747 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1747
2025-06-08 | 15:00 | 1.44 | 5.4859 | 1.44 | 4.0459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0459
2025-06-08 | 15:30 | 1.44 | 5.4859 | 1.44 | 4.0459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0459
2025-06-08 | 16:00 | 1.44 | 2.4002 | 1.44 | 0.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9602
2025-06-08 | 16:30 | 1.44 | 2.4002 | 1.44 | 0.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9602
2025-06-08 | 17:00 | 1.44 | 1.0061 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4339 | 18.5432 | 0 | 0
2025-06-08 | 17:30 | 1.44 | 1.0061 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4339 | 18.0864 | 0 | 0
2025-06-08 | 18:00 | 1.8 | 0.2221 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5779 | 16.4254 | 0 | 0
2025-06-08 | 18:30 | 1.8 | 0.2221 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5779 | 14.7644 | 0 | 0
2025-06-08 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 12.9033 | 0 | 0
2025-06-08 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 11.0421 | 0 | 0
2025-06-08 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.1473 | 0 | 0
2025-06-08 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2526 | 0 | 0
2025-06-08 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3578 | 0 | 0
2025-06-08 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 1.29 | 4 | 0.51 | 0
2025-06-08 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-08 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-08 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-08 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-09 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 4:00 | 0.48 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4151 | 0
2025-06-09 | 4:30 | 0.48 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4151 | 0
2025-06-09 | 5:00 | 0.48 | 0.1623 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3177 | 0
2025-06-09 | 5:30 | 0.48 | 0.1623 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3177 | 0
2025-06-09 | 6:00 | 1.2 | 0.2594 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9406 | 0
2025-06-09 | 6:30 | 1.2 | 0.2594 | 0.2594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9406 | 0
2025-06-09 | 7:00 | 1.2 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1078 | 0
2025-06-09 | 7:30 | 1.2 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1078 | 0
2025-06-09 | 8:00 | 2.4 | 1.0286 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3714 | 0
2025-06-09 | 8:30 | 2.4 | 1.0286 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3714 | 0
2025-06-09 | 9:00 | 2.4 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0872 | 0
2025-06-09 | 9:30 | 2.4 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0872 | 0
2025-06-09 | 10:00 | 2.4 | 1.4717 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9283 | 0
2025-06-09 | 10:30 | 2.4 | 1.4717 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9283 | 0
2025-06-09 | 11:00 | 2.4 | 1.5027 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8973 | 0
2025-06-09 | 11:30 | 2.4 | 1.5027 | 1.5027 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8973 | 0
2025-06-09 | 12:00 | 2.4 | 2.0354 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3646 | 0
2025-06-09 | 12:30 | 2.4 | 2.0354 | 2.0354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3646 | 0
2025-06-09 | 13:00 | 2.4 | 2.0977 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3023 | 0
2025-06-09 | 13:30 | 2.4 | 2.0977 | 2.0977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3023 | 0
2025-06-09 | 14:00 | 2.4 | 1.1879 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2121 | 0
2025-06-09 | 14:30 | 2.4 | 1.1879 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2121 | 0
2025-06-09 | 15:00 | 2.4 | 0.9018 | 0.9018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4982 | 0
2025-06-09 | 15:30 | 2.4 | 0.9018 | 0.9018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4982 | 0
2025-06-09 | 16:00 | 2.4 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8503 | 0
2025-06-09 | 16:30 | 2.4 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8503 | 0
2025-06-09 | 17:00 | 2.4 | 0.4209 | 0.4209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9791 | 0
2025-06-09 | 17:30 | 2.4 | 0.4209 | 0.4209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9791 | 0
2025-06-09 | 18:00 | 1.8 | 0.0975 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7025 | 0
2025-06-09 | 18:30 | 1.8 | 0.0975 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7025 | 0
2025-06-09 | 19:00 | 1.8 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7675 | 0
2025-06-09 | 19:30 | 1.8 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7675 | 0
2025-06-09 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-09 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-10 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 4:00 | 0.48 | 0.1297 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3503 | 0
2025-06-10 | 4:30 | 0.48 | 0.1297 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3503 | 0
2025-06-10 | 5:00 | 0.48 | 0.8031 | 0.48 | 0.3231 | 0.3231 | 0 | 4.3069 | 0 | 0
2025-06-10 | 5:30 | 0.48 | 0.8031 | 0.48 | 0.3231 | 0.3231 | 0 | 4.6139 | 0 | 0
2025-06-10 | 6:00 | 1.2 | 2.3006 | 1.2 | 1.1006 | 1.1006 | 0 | 5.6595 | 0 | 0
2025-06-10 | 6:30 | 1.2 | 2.3006 | 1.2 | 1.1006 | 1.1006 | 0 | 6.7051 | 0 | 0
2025-06-10 | 7:00 | 1.2 | 5.0985 | 1.2 | 3.8985 | 2.5 | 0 | 9.0801 | 0 | 1.3985
2025-06-10 | 7:30 | 1.2 | 5.0985 | 1.2 | 3.8985 | 2.5 | 0 | 11.4551 | 0 | 1.3985
2025-06-10 | 8:00 | 2.4 | 7.311 | 2.4 | 4.911 | 2.5 | 0 | 13.8301 | 0 | 2.411
2025-06-10 | 8:30 | 2.4 | 7.311 | 2.4 | 4.911 | 2.5 | 0 | 16.2051 | 0 | 2.411
2025-06-10 | 9:00 | 2.4 | 7.6435 | 2.4 | 5.2435 | 2.5 | 0 | 18.5801 | 0 | 2.7435
2025-06-10 | 9:30 | 2.4 | 7.6435 | 2.4 | 5.2435 | 0.442 | 0 | 19 | 0 | 4.8015
2025-06-10 | 10:00 | 2.4 | 8.8992 | 2.4 | 6.4992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4992
2025-06-10 | 10:30 | 2.4 | 8.8992 | 2.4 | 6.4992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4992
2025-06-10 | 11:00 | 2.4 | 8.6664 | 2.4 | 6.2664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2664
2025-06-10 | 11:30 | 2.4 | 8.6664 | 2.4 | 6.2664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2664
2025-06-10 | 12:00 | 2.4 | 6.2764 | 2.4 | 3.8764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8764
2025-06-10 | 12:30 | 2.4 | 6.2764 | 2.4 | 3.8764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8764
2025-06-10 | 13:00 | 2.4 | 5.6014 | 2.4 | 3.2014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2014
2025-06-10 | 13:30 | 2.4 | 5.6014 | 2.4 | 3.2014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2014
2025-06-10 | 14:00 | 2.4 | 5.5784 | 2.4 | 3.1784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1784
2025-06-10 | 14:30 | 2.4 | 5.5784 | 2.4 | 3.1784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1784
2025-06-10 | 15:00 | 2.4 | 1.705 | 2.4 | 0 | 0 | 0.695 | 18.2685 | 0 | 0
2025-06-10 | 15:30 | 2.4 | 1.705 | 2.4 | 0 | 0 | 0.695 | 17.5369 | 0 | 0
2025-06-10 | 16:00 | 2.4 | 0.096 | 2.4 | 0 | 0 | 2.304 | 15.1117 | 0 | 0
2025-06-10 | 16:30 | 2.4 | 0.096 | 2.4 | 0 | 0 | 2.304 | 12.6865 | 0 | 0
2025-06-10 | 17:00 | 2.4 | 0.0644 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3356 | 10.2279 | 0 | 0
2025-06-10 | 17:30 | 2.4 | 0.0644 | 2.4 | 0 | 0 | 2.3356 | 7.7693 | 0 | 0
2025-06-10 | 18:00 | 1.8 | 0.0645 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7355 | 5.9425 | 0 | 0
2025-06-10 | 18:30 | 1.8 | 0.0645 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7355 | 4.1157 | 0 | 0
2025-06-10 | 19:00 | 1.8 | 0.0323 | 0.1422 | 0 | 0 | 0.1099 | 4 | 1.6578 | 0
2025-06-10 | 19:30 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-10 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-10 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-11 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 4:00 | 0.48 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4148 | 0
2025-06-11 | 4:30 | 0.48 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4148 | 0
2025-06-11 | 5:00 | 0.48 | 0.2597 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2203 | 0
2025-06-11 | 5:30 | 0.48 | 0.2597 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2203 | 0
2025-06-11 | 6:00 | 1.2 | 1.6632 | 1.2 | 0.4632 | 0.4632 | 0 | 4.4401 | 0 | 0
2025-06-11 | 6:30 | 1.2 | 1.6632 | 1.2 | 0.4632 | 0.4632 | 0 | 4.8801 | 0 | 0
2025-06-11 | 7:00 | 1.2 | 2.6108 | 1.2 | 1.4108 | 1.4108 | 0 | 6.2204 | 0 | 0
2025-06-11 | 7:30 | 1.2 | 2.6108 | 1.2 | 1.4108 | 1.4108 | 0 | 7.5606 | 0 | 0
2025-06-11 | 8:00 | 2.4 | 1.5943 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8057 | 6.7124 | 0 | 0
2025-06-11 | 8:30 | 2.4 | 1.5943 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8057 | 5.8643 | 0 | 0
2025-06-11 | 9:00 | 2.4 | 1.8148 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5852 | 5.2483 | 0 | 0
2025-06-11 | 9:30 | 2.4 | 1.8148 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5852 | 4.6323 | 0 | 0
2025-06-11 | 10:00 | 2.4 | 1.1829 | 1.7835 | 0 | 0 | 0.6006 | 4 | 0.6165 | 0
2025-06-11 | 10:30 | 2.4 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2171 | 0
2025-06-11 | 11:00 | 2.4 | 3.5082 | 2.4 | 1.1082 | 1.1082 | 0 | 5.0528 | 0 | 0
2025-06-11 | 11:30 | 2.4 | 3.5082 | 2.4 | 1.1082 | 1.1082 | 0 | 6.1057 | 0 | 0
2025-06-11 | 12:00 | 2.4 | 3.8855 | 2.4 | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 7.5169 | 0 | 0
2025-06-11 | 12:30 | 2.4 | 3.8855 | 2.4 | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 8.9282 | 0 | 0
2025-06-11 | 13:00 | 2.4 | 3.8213 | 2.4 | 1.4213 | 1.4213 | 0 | 10.2784 | 0 | 0
2025-06-11 | 13:30 | 2.4 | 3.8213 | 2.4 | 1.4213 | 1.4213 | 0 | 11.6286 | 0 | 0
2025-06-11 | 14:00 | 2.4 | 2.2284 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1716 | 11.448 | 0 | 0
2025-06-11 | 14:30 | 2.4 | 2.2284 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1716 | 11.2674 | 0 | 0
2025-06-11 | 15:00 | 2.4 | 2.2536 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1464 | 11.1133 | 0 | 0
2025-06-11 | 15:30 | 2.4 | 2.2536 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1464 | 10.9593 | 0 | 0
2025-06-11 | 16:00 | 2.4 | 1.4875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9125 | 9.9988 | 0 | 0
2025-06-11 | 16:30 | 2.4 | 1.4875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9125 | 9.0383 | 0 | 0
2025-06-11 | 17:00 | 2.4 | 0.4162 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9838 | 6.9501 | 0 | 0
2025-06-11 | 17:30 | 2.4 | 0.4162 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9838 | 4.8618 | 0 | 0
2025-06-11 | 18:00 | 1.8 | 0.0645 | 0.8833 | 0 | 0 | 0.8188 | 4 | 0.9167 | 0
2025-06-11 | 18:30 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7355 | 0
2025-06-11 | 19:00 | 1.8 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7676 | 0
2025-06-11 | 19:30 | 1.8 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7676 | 0
2025-06-11 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-11 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-12 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 4:00 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4147 | 0
2025-06-12 | 4:30 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4147 | 0
2025-06-12 | 5:00 | 0.48 | 0.3258 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1542 | 0
2025-06-12 | 5:30 | 0.48 | 0.3258 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1542 | 0
2025-06-12 | 6:00 | 1.2 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.615 | 0
2025-06-12 | 6:30 | 1.2 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.615 | 0
2025-06-12 | 7:00 | 1.2 | 0.7136 | 0.7136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4864 | 0
2025-06-12 | 7:30 | 1.2 | 0.7136 | 0.7136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4864 | 0
2025-06-12 | 8:00 | 2.4 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.622 | 0
2025-06-12 | 8:30 | 2.4 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.622 | 0
2025-06-12 | 9:00 | 2.4 | 1.3535 | 1.3535 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0465 | 0
2025-06-12 | 9:30 | 2.4 | 1.3535 | 1.3535 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0465 | 0
2025-06-12 | 10:00 | 2.4 | 0.9049 | 0.9049 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4951 | 0
2025-06-12 | 10:30 | 2.4 | 0.9049 | 0.9049 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4951 | 0
2025-06-12 | 11:00 | 2.4 | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0821 | 0
2025-06-12 | 11:30 | 2.4 | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0821 | 0
2025-06-12 | 12:00 | 2.4 | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7183 | 0
2025-06-12 | 12:30 | 2.4 | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7183 | 0
2025-06-12 | 13:00 | 2.4 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6212 | 0
2025-06-12 | 13:30 | 2.4 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6212 | 0
2025-06-12 | 14:00 | 2.4 | 0.9724 | 0.9724 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4276 | 0
2025-06-12 | 14:30 | 2.4 | 0.9724 | 0.9724 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4276 | 0
2025-06-12 | 15:00 | 2.4 | 0.6192 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7808 | 0
2025-06-12 | 15:30 | 2.4 | 0.6192 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7808 | 0
2025-06-12 | 16:00 | 2.4 | 0.2618 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1382 | 0
2025-06-12 | 16:30 | 2.4 | 0.2618 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1382 | 0
2025-06-12 | 17:00 | 2.4 | 0.1637 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2363 | 0
2025-06-12 | 17:30 | 2.4 | 0.1637 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2363 | 0
2025-06-12 | 18:00 | 1.8 | 0.0656 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7344 | 0
2025-06-12 | 18:30 | 1.8 | 0.0656 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7344 | 0
2025-06-12 | 19:00 | 1.8 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7672 | 0
2025-06-12 | 19:30 | 1.8 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7672 | 0
2025-06-12 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-12 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-13 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 4:00 | 0.48 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4143 | 0
2025-06-13 | 4:30 | 0.48 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4143 | 0
2025-06-13 | 5:00 | 0.48 | 0.3275 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1525 | 0
2025-06-13 | 5:30 | 0.48 | 0.3275 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1525 | 0
2025-06-13 | 6:00 | 1.2 | 0.6523 | 0.6523 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5477 | 0
2025-06-13 | 6:30 | 1.2 | 0.6523 | 0.6523 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5477 | 0
2025-06-13 | 7:00 | 1.2 | 1.0066 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1934 | 0
2025-06-13 | 7:30 | 1.2 | 1.0066 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1934 | 0
2025-06-13 | 8:00 | 2.4 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4738 | 0
2025-06-13 | 8:30 | 2.4 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4738 | 0
2025-06-13 | 9:00 | 2.4 | 4.2141 | 2.4 | 1.8141 | 1.8141 | 0 | 5.7234 | 0 | 0
2025-06-13 | 9:30 | 2.4 | 4.2141 | 2.4 | 1.8141 | 1.8141 | 0 | 7.4467 | 0 | 0
2025-06-13 | 10:00 | 2.4 | 4.7084 | 2.4 | 2.3084 | 2.3084 | 0 | 9.6397 | 0 | 0
2025-06-13 | 10:30 | 2.4 | 4.7084 | 2.4 | 2.3084 | 2.3084 | 0 | 11.8327 | 0 | 0
2025-06-13 | 11:00 | 2.4 | 4.0496 | 2.4 | 1.6496 | 1.6496 | 0 | 13.3999 | 0 | 0
2025-06-13 | 11:30 | 2.4 | 4.0496 | 2.4 | 1.6496 | 1.6496 | 0 | 14.967 | 0 | 0
2025-06-13 | 12:00 | 2.4 | 4.3654 | 2.4 | 1.9654 | 1.9654 | 0 | 16.8341 | 0 | 0
2025-06-13 | 12:30 | 2.4 | 4.3654 | 2.4 | 1.9654 | 1.9654 | 0 | 18.7013 | 0 | 0
2025-06-13 | 13:00 | 2.4 | 5.0345 | 2.4 | 2.6345 | 0.3145 | 0 | 19 | 0 | 2.32
2025-06-13 | 13:30 | 2.4 | 5.0345 | 2.4 | 2.6345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6345
2025-06-13 | 14:00 | 2.4 | 3.6121 | 2.4 | 1.2121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2121
2025-06-13 | 14:30 | 2.4 | 3.6121 | 2.4 | 1.2121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2121
2025-06-13 | 15:00 | 2.4 | 3.945 | 2.4 | 1.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.545
2025-06-13 | 15:30 | 2.4 | 3.945 | 2.4 | 1.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.545
2025-06-13 | 16:00 | 2.4 | 3.201 | 2.4 | 0.801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.801
2025-06-13 | 16:30 | 2.4 | 3.201 | 2.4 | 0.801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.801
2025-06-13 | 17:00 | 2.4 | 1.9179 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4821 | 18.4925 | 0 | 0
2025-06-13 | 17:30 | 2.4 | 1.9179 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4821 | 17.9851 | 0 | 0
2025-06-13 | 18:00 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3 | 16.6167 | 0 | 0
2025-06-13 | 18:30 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3 | 15.2483 | 0 | 0
2025-06-13 | 19:00 | 1.8 | 0.0326 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7674 | 13.3879 | 0 | 0
2025-06-13 | 19:30 | 1.8 | 0.0326 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7674 | 11.5275 | 0 | 0
2025-06-13 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6328 | 0 | 0
2025-06-13 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7381 | 0 | 0
2025-06-13 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8433 | 0 | 0
2025-06-13 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.7511 | 0 | 0 | 1.7511 | 4 | 0.0489 | 0
2025-06-13 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-13 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-13 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-13 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-14 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 4:00 | 0.48 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3816 | 0
2025-06-14 | 4:30 | 0.48 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3816 | 0
2025-06-14 | 5:00 | 0.48 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0227 | 0
2025-06-14 | 5:30 | 0.48 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0227 | 0
2025-06-14 | 6:00 | 1.2 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0345 | 0
2025-06-14 | 6:30 | 1.2 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0345 | 0
2025-06-14 | 7:00 | 1.2 | 2.5204 | 1.2 | 1.3204 | 1.3204 | 0 | 5.2544 | 0 | 0
2025-06-14 | 7:30 | 1.2 | 2.5204 | 1.2 | 1.3204 | 1.3204 | 0 | 6.5088 | 0 | 0
2025-06-14 | 8:00 | 1.44 | 4.2474 | 1.44 | 2.8074 | 2.5 | 0 | 8.8838 | 0 | 0.3074
2025-06-14 | 8:30 | 1.44 | 4.2474 | 1.44 | 2.8074 | 2.5 | 0 | 11.2588 | 0 | 0.3074
2025-06-14 | 9:00 | 1.44 | 7.5557 | 1.44 | 6.1157 | 2.5 | 0 | 13.6338 | 0 | 3.6157
2025-06-14 | 9:30 | 1.44 | 7.5557 | 1.44 | 6.1157 | 2.5 | 0 | 16.0088 | 0 | 3.6157
2025-06-14 | 10:00 | 1.44 | 9.4396 | 1.44 | 7.9996 | 2.5 | 0 | 18.3838 | 0 | 5.4996
2025-06-14 | 10:30 | 1.44 | 9.4396 | 1.44 | 7.9996 | 0.6486 | 0 | 19 | 0 | 7.351
2025-06-14 | 11:00 | 1.44 | 9.1813 | 1.44 | 7.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7413
2025-06-14 | 11:30 | 1.44 | 9.1813 | 1.44 | 7.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7413
2025-06-14 | 12:00 | 1.44 | 9.7256 | 1.44 | 8.2856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2856
2025-06-14 | 12:30 | 1.44 | 9.7256 | 1.44 | 8.2856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2856
2025-06-14 | 13:00 | 1.44 | 8.9774 | 1.44 | 7.5374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5374
2025-06-14 | 13:30 | 1.44 | 8.9774 | 1.44 | 7.5374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5374
2025-06-14 | 14:00 | 1.44 | 7.7323 | 1.44 | 6.2923 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2923
2025-06-14 | 14:30 | 1.44 | 7.7323 | 1.44 | 6.2923 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2923
2025-06-14 | 15:00 | 1.44 | 5.9852 | 1.44 | 4.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5452
2025-06-14 | 15:30 | 1.44 | 5.9852 | 1.44 | 4.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5452
2025-06-14 | 16:00 | 1.44 | 3.7523 | 1.44 | 2.3123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3123
2025-06-14 | 16:30 | 1.44 | 3.7523 | 1.44 | 2.3123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3123
2025-06-14 | 17:00 | 1.44 | 1.7655 | 1.44 | 0.3255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3255
2025-06-14 | 17:30 | 1.44 | 1.7655 | 1.44 | 0.3255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3255
2025-06-14 | 18:00 | 1.8 | 0.455 | 1.8 | 0 | 0 | 1.345 | 17.5843 | 0 | 0
2025-06-14 | 18:30 | 1.8 | 0.455 | 1.8 | 0 | 0 | 1.345 | 16.1685 | 0 | 0
2025-06-14 | 19:00 | 1.8 | 0.0325 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7675 | 14.308 | 0 | 0
2025-06-14 | 19:30 | 1.8 | 0.0325 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7675 | 12.4474 | 0 | 0
2025-06-14 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5527 | 0 | 0
2025-06-14 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6579 | 0 | 0
2025-06-14 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7632 | 0 | 0
2025-06-14 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8684 | 0 | 0
2025-06-14 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 4 | 0.975 | 0
2025-06-14 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-14 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-14 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-15 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 4:00 | 0.48 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3817 | 0
2025-06-15 | 4:30 | 0.48 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3817 | 0
2025-06-15 | 5:00 | 0.48 | 0.6186 | 0.48 | 0.1386 | 0.1386 | 0 | 4.1316 | 0 | 0
2025-06-15 | 5:30 | 0.48 | 0.6186 | 0.48 | 0.1386 | 0.1386 | 0 | 4.2633 | 0 | 0
2025-06-15 | 6:00 | 1.2 | 2.7423 | 1.2 | 1.5423 | 1.5423 | 0 | 5.7284 | 0 | 0
2025-06-15 | 6:30 | 1.2 | 2.7423 | 1.2 | 1.5423 | 1.5423 | 0 | 7.1936 | 0 | 0
2025-06-15 | 7:00 | 1.2 | 4.9831 | 1.2 | 3.7831 | 2.5 | 0 | 9.5686 | 0 | 1.2831
2025-06-15 | 7:30 | 1.2 | 4.9831 | 1.2 | 3.7831 | 2.5 | 0 | 11.9436 | 0 | 1.2831
2025-06-15 | 8:00 | 1.44 | 6.3035 | 1.44 | 4.8635 | 2.5 | 0 | 14.3186 | 0 | 2.3635
2025-06-15 | 8:30 | 1.44 | 6.3035 | 1.44 | 4.8635 | 2.5 | 0 | 16.6936 | 0 | 2.3635
2025-06-15 | 9:00 | 1.44 | 6.9805 | 1.44 | 5.5405 | 2.4278 | 0 | 19 | 0 | 3.1127
2025-06-15 | 9:30 | 1.44 | 6.9805 | 1.44 | 5.5405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5405
2025-06-15 | 10:00 | 1.44 | 7.7184 | 1.44 | 6.2784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2784
2025-06-15 | 10:30 | 1.44 | 7.7184 | 1.44 | 6.2784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2784
2025-06-15 | 11:00 | 1.44 | 6.1052 | 1.44 | 4.6652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6652
2025-06-15 | 11:30 | 1.44 | 6.1052 | 1.44 | 4.6652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6652
2025-06-15 | 12:00 | 1.44 | 5.9605 | 1.44 | 4.5205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5205
2025-06-15 | 12:30 | 1.44 | 5.9605 | 1.44 | 4.5205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5205
2025-06-15 | 13:00 | 1.44 | 7.6988 | 1.44 | 6.2588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2588
2025-06-15 | 13:30 | 1.44 | 7.6988 | 1.44 | 6.2588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2588
2025-06-15 | 14:00 | 1.44 | 6.9447 | 1.44 | 5.5047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5047
2025-06-15 | 14:30 | 1.44 | 6.9447 | 1.44 | 5.5047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5047
2025-06-15 | 15:00 | 1.44 | 4.4424 | 1.44 | 3.0024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0024
2025-06-15 | 15:30 | 1.44 | 4.4424 | 1.44 | 3.0024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0024
2025-06-15 | 16:00 | 1.44 | 2.1808 | 1.44 | 0.7408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7408
2025-06-15 | 16:30 | 1.44 | 2.1808 | 1.44 | 0.7408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7408
2025-06-15 | 17:00 | 1.44 | 1.1318 | 1.44 | 0 | 0 | 0.3082 | 18.6756 | 0 | 0
2025-06-15 | 17:30 | 1.44 | 1.1318 | 1.44 | 0 | 0 | 0.3082 | 18.3512 | 0 | 0
2025-06-15 | 18:00 | 1.8 | 0.2249 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5751 | 16.6932 | 0 | 0
2025-06-15 | 18:30 | 1.8 | 0.2249 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5751 | 15.0352 | 0 | 0
2025-06-15 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 13.1743 | 0 | 0
2025-06-15 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 11.3135 | 0 | 0
2025-06-15 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.4188 | 0 | 0
2025-06-15 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.524 | 0 | 0
2025-06-15 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6293 | 0 | 0
2025-06-15 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.5478 | 0 | 0 | 1.5478 | 4 | 0.2522 | 0
2025-06-15 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-15 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-15 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-15 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-16 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 4:00 | 0.48 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4152 | 0
2025-06-16 | 4:30 | 0.48 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4152 | 0
2025-06-16 | 5:00 | 0.48 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0
2025-06-16 | 5:30 | 0.48 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.125 | 0
2025-06-16 | 6:00 | 1.2 | 1.0891 | 1.0891 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1109 | 0
2025-06-16 | 6:30 | 1.2 | 1.0891 | 1.0891 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1109 | 0
2025-06-16 | 7:00 | 1.2 | 1.1549 | 1.1549 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0451 | 0
2025-06-16 | 7:30 | 1.2 | 1.1549 | 1.1549 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0451 | 0
2025-06-16 | 8:00 | 2.4 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2147 | 0
2025-06-16 | 8:30 | 2.4 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2147 | 0
2025-06-16 | 9:00 | 2.4 | 2.0303 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3697 | 0
2025-06-16 | 9:30 | 2.4 | 2.0303 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3697 | 0
2025-06-16 | 10:00 | 2.4 | 2.699 | 2.4 | 0.299 | 0.299 | 0 | 4.2841 | 0 | 0
2025-06-16 | 10:30 | 2.4 | 2.699 | 2.4 | 0.299 | 0.299 | 0 | 4.5681 | 0 | 0
2025-06-16 | 11:00 | 2.4 | 2.4556 | 2.4 | 0.0556 | 0.0556 | 0 | 4.6209 | 0 | 0
2025-06-16 | 11:30 | 2.4 | 2.4556 | 2.4 | 0.0556 | 0.0556 | 0 | 4.6738 | 0 | 0
2025-06-16 | 12:00 | 2.4 | 1.4353 | 2.0754 | 0 | 0 | 0.6401 | 4 | 0.3246 | 0
2025-06-16 | 12:30 | 2.4 | 1.4353 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9647 | 0
2025-06-16 | 13:00 | 2.4 | 0.9929 | 0.9929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4071 | 0
2025-06-16 | 13:30 | 2.4 | 0.9929 | 0.9929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4071 | 0
2025-06-16 | 14:00 | 2.4 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.154 | 0
2025-06-16 | 14:30 | 2.4 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.154 | 0
2025-06-16 | 15:00 | 2.4 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3769 | 0
2025-06-16 | 15:30 | 2.4 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3769 | 0
2025-06-16 | 16:00 | 2.4 | 0.5143 | 0.5143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8857 | 0
2025-06-16 | 16:30 | 2.4 | 0.5143 | 0.5143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8857 | 0
2025-06-16 | 17:00 | 2.4 | 0.2253 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1747 | 0
2025-06-16 | 17:30 | 2.4 | 0.2253 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1747 | 0
2025-06-16 | 18:00 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7355 | 0
2025-06-16 | 18:30 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7355 | 0
2025-06-16 | 19:00 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-16 | 19:30 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-16 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-16 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-17 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 4:00 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4153 | 0
2025-06-17 | 4:30 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4153 | 0
2025-06-17 | 5:00 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.383 | 0
2025-06-17 | 5:30 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.383 | 0
2025-06-17 | 6:00 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9097 | 0
2025-06-17 | 6:30 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9097 | 0
2025-06-17 | 7:00 | 1.2 | 0.8983 | 0.8983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3017 | 0
2025-06-17 | 7:30 | 1.2 | 0.8983 | 0.8983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3017 | 0
2025-06-17 | 8:00 | 2.4 | 1.7135 | 1.7135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6865 | 0
2025-06-17 | 8:30 | 2.4 | 1.7135 | 1.7135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6865 | 0
2025-06-17 | 9:00 | 2.4 | 2.2337 | 2.2337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1663 | 0
2025-06-17 | 9:30 | 2.4 | 2.2337 | 2.2337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1663 | 0
2025-06-17 | 10:00 | 2.4 | 3.7656 | 2.4 | 1.3656 | 1.3656 | 0 | 5.2973 | 0 | 0
2025-06-17 | 10:30 | 2.4 | 3.7656 | 2.4 | 1.3656 | 1.3656 | 0 | 6.5946 | 0 | 0
2025-06-17 | 11:00 | 2.4 | 6.9098 | 2.4 | 4.5098 | 2.5 | 0 | 8.9696 | 0 | 2.0098
2025-06-17 | 11:30 | 2.4 | 6.9098 | 2.4 | 4.5098 | 2.5 | 0 | 11.3446 | 0 | 2.0098
2025-06-17 | 12:00 | 2.4 | 5.9918 | 2.4 | 3.5918 | 2.5 | 0 | 13.7196 | 0 | 1.0918
2025-06-17 | 12:30 | 2.4 | 5.9918 | 2.4 | 3.5918 | 2.5 | 0 | 16.0946 | 0 | 1.0918
2025-06-17 | 13:00 | 2.4 | 5.5357 | 2.4 | 3.1357 | 2.5 | 0 | 18.4696 | 0 | 0.6357
2025-06-17 | 13:30 | 2.4 | 5.5357 | 2.4 | 3.1357 | 0.5583 | 0 | 19 | 0 | 2.5773
2025-06-17 | 14:00 | 2.4 | 4.0785 | 2.4 | 1.6785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6785
2025-06-17 | 14:30 | 2.4 | 4.0785 | 2.4 | 1.6785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6785
2025-06-17 | 15:00 | 2.4 | 4.6491 | 2.4 | 2.2491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2491
2025-06-17 | 15:30 | 2.4 | 4.6491 | 2.4 | 2.2491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2491
2025-06-17 | 16:00 | 2.4 | 2.9625 | 2.4 | 0.5625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5625
2025-06-17 | 16:30 | 2.4 | 2.9625 | 2.4 | 0.5625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5625
2025-06-17 | 17:00 | 2.4 | 1.6531 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7469 | 18.2137 | 0 | 0
2025-06-17 | 17:30 | 2.4 | 1.6531 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7469 | 17.4275 | 0 | 0
2025-06-17 | 18:00 | 1.8 | 0.2529 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5471 | 15.799 | 0 | 0
2025-06-17 | 18:30 | 1.8 | 0.2529 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5471 | 14.1705 | 0 | 0
2025-06-17 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 12.3093 | 0 | 0
2025-06-17 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 10.4481 | 0 | 0
2025-06-17 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5534 | 0 | 0
2025-06-17 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6586 | 0 | 0
2025-06-17 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7639 | 0 | 0
2025-06-17 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.7257 | 0 | 0 | 0.7257 | 4 | 1.0743 | 0
2025-06-17 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-17 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-17 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-17 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-18 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 4:00 | 0.48 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3841 | 0
2025-06-18 | 4:30 | 0.48 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3841 | 0
2025-06-18 | 5:00 | 0.48 | 0.7644 | 0.48 | 0.2844 | 0.2844 | 0 | 4.2702 | 0 | 0
2025-06-18 | 5:30 | 0.48 | 0.7644 | 0.48 | 0.2844 | 0.2844 | 0 | 4.5403 | 0 | 0
2025-06-18 | 6:00 | 1.2 | 1.9293 | 1.2 | 0.7293 | 0.7293 | 0 | 5.2332 | 0 | 0
2025-06-18 | 6:30 | 1.2 | 1.9293 | 1.2 | 0.7293 | 0.7293 | 0 | 5.9261 | 0 | 0
2025-06-18 | 7:00 | 1.2 | 4.1259 | 1.2 | 2.9259 | 2.5 | 0 | 8.3011 | 0 | 0.4259
2025-06-18 | 7:30 | 1.2 | 4.1259 | 1.2 | 2.9259 | 2.5 | 0 | 10.6761 | 0 | 0.4259
2025-06-18 | 8:00 | 2.4 | 4.3167 | 2.4 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 12.497 | 0 | 0
2025-06-18 | 8:30 | 2.4 | 4.3167 | 2.4 | 1.9167 | 1.9167 | 0 | 14.3179 | 0 | 0
2025-06-18 | 9:00 | 2.4 | 6.2842 | 2.4 | 3.8842 | 2.5 | 0 | 16.6929 | 0 | 1.3842
2025-06-18 | 9:30 | 2.4 | 6.2842 | 2.4 | 3.8842 | 2.4286 | 0 | 19 | 0 | 1.4557
2025-06-18 | 10:00 | 2.4 | 9.6965 | 2.4 | 7.2965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2965
2025-06-18 | 10:30 | 2.4 | 9.6965 | 2.4 | 7.2965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2965
2025-06-18 | 11:00 | 2.4 | 7.1941 | 2.4 | 4.7941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7941
2025-06-18 | 11:30 | 2.4 | 7.1941 | 2.4 | 4.7941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7941
2025-06-18 | 12:00 | 2.4 | 6.0589 | 2.4 | 3.6589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6589
2025-06-18 | 12:30 | 2.4 | 6.0589 | 2.4 | 3.6589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6589
2025-06-18 | 13:00 | 2.4 | 6.586 | 2.4 | 4.186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.186
2025-06-18 | 13:30 | 2.4 | 6.586 | 2.4 | 4.186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.186
2025-06-18 | 14:00 | 2.4 | 7.6788 | 2.4 | 5.2788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2788
2025-06-18 | 14:30 | 2.4 | 7.6788 | 2.4 | 5.2788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2788
2025-06-18 | 15:00 | 2.4 | 5.9371 | 2.4 | 3.5371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5371
2025-06-18 | 15:30 | 2.4 | 5.9371 | 2.4 | 3.5371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5371
2025-06-18 | 16:00 | 2.4 | 3.7874 | 2.4 | 1.3874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3874
2025-06-18 | 16:30 | 2.4 | 3.7874 | 2.4 | 1.3874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3874
2025-06-18 | 17:00 | 2.4 | 1.4831 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9169 | 18.0348 | 0 | 0
2025-06-18 | 17:30 | 2.4 | 1.4831 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9169 | 17.0696 | 0 | 0
2025-06-18 | 18:00 | 1.8 | 0.2539 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5461 | 15.4421 | 0 | 0
2025-06-18 | 18:30 | 1.8 | 0.2539 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5461 | 13.8147 | 0 | 0
2025-06-18 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 11.9535 | 0 | 0
2025-06-18 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 10.0923 | 0 | 0
2025-06-18 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1976 | 0 | 0
2025-06-18 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3029 | 0 | 0
2025-06-18 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4081 | 0 | 0
2025-06-18 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.3877 | 0 | 0 | 0.3877 | 4 | 1.4123 | 0
2025-06-18 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-18 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-18 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-18 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-19 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 4:00 | 0.48 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.416 | 0
2025-06-19 | 4:30 | 0.48 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.416 | 0
2025-06-19 | 5:00 | 0.48 | 0.4465 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0335 | 0
2025-06-19 | 5:30 | 0.48 | 0.4465 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0335 | 0
2025-06-19 | 6:00 | 1.2 | 1.5051 | 1.2 | 0.3051 | 0.3051 | 0 | 4.2899 | 0 | 0
2025-06-19 | 6:30 | 1.2 | 1.5051 | 1.2 | 0.3051 | 0.3051 | 0 | 4.5797 | 0 | 0
2025-06-19 | 7:00 | 1.2 | 2.2147 | 1.2 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 5.5437 | 0 | 0
2025-06-19 | 7:30 | 1.2 | 2.2147 | 1.2 | 1.0147 | 1.0147 | 0 | 6.5077 | 0 | 0
2025-06-19 | 8:00 | 2.4 | 2.6653 | 2.4 | 0.2653 | 0.2653 | 0 | 6.7598 | 0 | 0
2025-06-19 | 8:30 | 2.4 | 2.6653 | 2.4 | 0.2653 | 0.2653 | 0 | 7.0118 | 0 | 0
2025-06-19 | 9:00 | 2.4 | 1.2572 | 2.4 | 0 | 0 | 1.1428 | 5.8089 | 0 | 0
2025-06-19 | 9:30 | 2.4 | 1.2572 | 2.4 | 0 | 0 | 1.1428 | 4.6059 | 0 | 0
2025-06-19 | 10:00 | 2.4 | 3.0423 | 2.4 | 0.6423 | 0.6423 | 0 | 5.2161 | 0 | 0
2025-06-19 | 10:30 | 2.4 | 3.0423 | 2.4 | 0.6423 | 0.6423 | 0 | 5.8263 | 0 | 0
2025-06-19 | 11:00 | 2.4 | 4.8025 | 2.4 | 2.4025 | 2.4025 | 0 | 8.1087 | 0 | 0
2025-06-19 | 11:30 | 2.4 | 4.8025 | 2.4 | 2.4025 | 2.4025 | 0 | 10.3911 | 0 | 0
2025-06-19 | 12:00 | 2.4 | 2.0855 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3145 | 10.0601 | 0 | 0
2025-06-19 | 12:30 | 2.4 | 2.0855 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3145 | 9.729 | 0 | 0
2025-06-19 | 13:00 | 2.4 | 1.7254 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6746 | 9.0189 | 0 | 0
2025-06-19 | 13:30 | 2.4 | 1.7254 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6746 | 8.3088 | 0 | 0
2025-06-19 | 14:00 | 2.4 | 0.6029 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7971 | 6.4172 | 0 | 0
2025-06-19 | 14:30 | 2.4 | 0.6029 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7971 | 4.5255 | 0 | 0
2025-06-19 | 15:00 | 2.4 | 0.476 | 0.9753 | 0 | 0 | 0.4992 | 4 | 1.4247 | 0
2025-06-19 | 15:30 | 2.4 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.924 | 0
2025-06-19 | 16:00 | 2.4 | 0.3494 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0506 | 0
2025-06-19 | 16:30 | 2.4 | 0.3494 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0506 | 0
2025-06-19 | 17:00 | 2.4 | 0.2544 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1456 | 0
2025-06-19 | 17:30 | 2.4 | 0.2544 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1456 | 0
2025-06-19 | 18:00 | 1.8 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7361 | 0
2025-06-19 | 18:30 | 1.8 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7361 | 0
2025-06-19 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.768 | 0
2025-06-19 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.768 | 0
2025-06-19 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-19 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-20 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 4:00 | 0.48 | 0.2533 | 0.2533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2267 | 0
2025-06-20 | 4:30 | 0.48 | 0.2533 | 0.2533 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2267 | 0
2025-06-20 | 5:00 | 0.48 | 1.4077 | 0.48 | 0.9277 | 0.9277 | 0 | 4.8814 | 0 | 0
2025-06-20 | 5:30 | 0.48 | 1.4077 | 0.48 | 0.9277 | 0.9277 | 0 | 5.7627 | 0 | 0
2025-06-20 | 6:00 | 1.2 | 3.7663 | 1.2 | 2.5663 | 2.5 | 0 | 8.1377 | 0 | 0.0663
2025-06-20 | 6:30 | 1.2 | 3.7663 | 1.2 | 2.5663 | 2.5 | 0 | 10.5127 | 0 | 0.0663
2025-06-20 | 7:00 | 1.2 | 5.5685 | 1.2 | 4.3685 | 2.5 | 0 | 12.8877 | 0 | 1.8685
2025-06-20 | 7:30 | 1.2 | 5.5685 | 1.2 | 4.3685 | 2.5 | 0 | 15.2627 | 0 | 1.8685
2025-06-20 | 8:00 | 2.4 | 5.3373 | 2.4 | 2.9373 | 2.5 | 0 | 17.6377 | 0 | 0.4373
2025-06-20 | 8:30 | 2.4 | 5.3373 | 2.4 | 2.9373 | 1.434 | 0 | 19 | 0 | 1.5033
2025-06-20 | 9:00 | 2.4 | 7.6958 | 2.4 | 5.2958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2958
2025-06-20 | 9:30 | 2.4 | 7.6958 | 2.4 | 5.2958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2958
2025-06-20 | 10:00 | 2.4 | 8.809 | 2.4 | 6.409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.409
2025-06-20 | 10:30 | 2.4 | 8.809 | 2.4 | 6.409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.409
2025-06-20 | 11:00 | 2.4 | 6.4726 | 2.4 | 4.0726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0726
2025-06-20 | 11:30 | 2.4 | 6.4726 | 2.4 | 4.0726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0726
2025-06-20 | 12:00 | 2.4 | 5.1942 | 2.4 | 2.7942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7942
2025-06-20 | 12:30 | 2.4 | 5.1942 | 2.4 | 2.7942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7942
2025-06-20 | 13:00 | 2.4 | 4.1332 | 2.4 | 1.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7332
2025-06-20 | 13:30 | 2.4 | 4.1332 | 2.4 | 1.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7332
2025-06-20 | 14:00 | 2.4 | 3.0651 | 2.4 | 0.6651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6651
2025-06-20 | 14:30 | 2.4 | 3.0651 | 2.4 | 0.6651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6651
2025-06-20 | 15:00 | 2.4 | 2.5395 | 2.4 | 0.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1395
2025-06-20 | 15:30 | 2.4 | 2.5395 | 2.4 | 0.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1395
2025-06-20 | 16:00 | 2.4 | 1.696 | 2.4 | 0 | 0 | 0.704 | 18.2589 | 0 | 0
2025-06-20 | 16:30 | 2.4 | 1.696 | 2.4 | 0 | 0 | 0.704 | 17.5179 | 0 | 0
2025-06-20 | 17:00 | 2.4 | 0.8438 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5562 | 15.8798 | 0 | 0
2025-06-20 | 17:30 | 2.4 | 0.8438 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5562 | 14.2417 | 0 | 0
2025-06-20 | 18:00 | 1.8 | 0.252 | 1.8 | 0 | 0 | 1.548 | 12.6122 | 0 | 0
2025-06-20 | 18:30 | 1.8 | 0.252 | 1.8 | 0 | 0 | 1.548 | 10.9827 | 0 | 0
2025-06-20 | 19:00 | 1.8 | 0.0317 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7683 | 9.1213 | 0 | 0
2025-06-20 | 19:30 | 1.8 | 0.0317 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7683 | 7.2599 | 0 | 0
2025-06-20 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3652 | 0 | 0
2025-06-20 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.2969 | 0 | 0 | 1.2969 | 4 | 0.5031 | 0
2025-06-20 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-20 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-21 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 4:00 | 0.48 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.384 | 0
2025-06-21 | 4:30 | 0.48 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.384 | 0
2025-06-21 | 5:00 | 0.48 | 0.4466 | 0.4466 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0334 | 0
2025-06-21 | 5:30 | 0.48 | 0.4466 | 0.4466 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0334 | 0
2025-06-21 | 6:00 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3748 | 0
2025-06-21 | 6:30 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3748 | 0
2025-06-21 | 7:00 | 1.2 | 1.5387 | 1.2 | 0.3387 | 0.3387 | 0 | 4.3218 | 0 | 0
2025-06-21 | 7:30 | 1.2 | 1.5387 | 1.2 | 0.3387 | 0.3387 | 0 | 4.6436 | 0 | 0
2025-06-21 | 8:00 | 1.44 | 5.0455 | 1.44 | 3.6055 | 2.5 | 0 | 7.0186 | 0 | 1.1055
2025-06-21 | 8:30 | 1.44 | 5.0455 | 1.44 | 3.6055 | 2.5 | 0 | 9.3936 | 0 | 1.1055
2025-06-21 | 9:00 | 1.44 | 4.8228 | 1.44 | 3.3828 | 2.5 | 0 | 11.7686 | 0 | 0.8828
2025-06-21 | 9:30 | 1.44 | 4.8228 | 1.44 | 3.3828 | 2.5 | 0 | 14.1436 | 0 | 0.8828
2025-06-21 | 10:00 | 1.44 | 4.6522 | 1.44 | 3.2122 | 2.5 | 0 | 16.5186 | 0 | 0.7122
2025-06-21 | 10:30 | 1.44 | 4.6522 | 1.44 | 3.2122 | 2.5 | 0 | 18.8936 | 0 | 0.7122
2025-06-21 | 11:00 | 1.44 | 3.4518 | 1.44 | 2.0118 | 0.112 | 0 | 19 | 0 | 1.8998
2025-06-21 | 11:30 | 1.44 | 3.4518 | 1.44 | 2.0118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0118
2025-06-21 | 12:00 | 1.44 | 3.7326 | 1.44 | 2.2926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2926
2025-06-21 | 12:30 | 1.44 | 3.7326 | 1.44 | 2.2926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2926
2025-06-21 | 13:00 | 1.44 | 2.609 | 1.44 | 1.169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.169
2025-06-21 | 13:30 | 1.44 | 2.609 | 1.44 | 1.169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.169
2025-06-21 | 14:00 | 1.44 | 2.8501 | 1.44 | 1.4101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4101
2025-06-21 | 14:30 | 1.44 | 2.8501 | 1.44 | 1.4101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4101
2025-06-21 | 15:00 | 1.44 | 1.5676 | 1.44 | 0.1276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1276
2025-06-21 | 15:30 | 1.44 | 1.5676 | 1.44 | 0.1276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1276
2025-06-21 | 16:00 | 1.44 | 1.103 | 1.44 | 0 | 0 | 0.337 | 18.6452 | 0 | 0
2025-06-21 | 16:30 | 1.44 | 1.103 | 1.44 | 0 | 0 | 0.337 | 18.2904 | 0 | 0
2025-06-21 | 17:00 | 1.44 | 0.5386 | 1.44 | 0 | 0 | 0.9014 | 17.3415 | 0 | 0
2025-06-21 | 17:30 | 1.44 | 0.5386 | 1.44 | 0 | 0 | 0.9014 | 16.3927 | 0 | 0
2025-06-21 | 18:00 | 1.8 | 0.1274 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6726 | 14.6321 | 0 | 0
2025-06-21 | 18:30 | 1.8 | 0.1274 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6726 | 12.8714 | 0 | 0
2025-06-21 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 11.0103 | 0 | 0
2025-06-21 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 9.1491 | 0 | 0
2025-06-21 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2544 | 0 | 0
2025-06-21 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3596 | 0 | 0
2025-06-21 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.2917 | 0 | 0 | 1.2917 | 4 | 0.5083 | 0
2025-06-21 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-21 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-21 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-21 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-21 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-22 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 4:00 | 0.48 | 0.0643 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4157 | 0
2025-06-22 | 4:30 | 0.48 | 0.0643 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4157 | 0
2025-06-22 | 5:00 | 0.48 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4154 | 0
2025-06-22 | 5:30 | 0.48 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4154 | 0
2025-06-22 | 6:00 | 1.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.07 | 0
2025-06-22 | 6:30 | 1.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.07 | 0
2025-06-22 | 7:00 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3293 | 0
2025-06-22 | 7:30 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3293 | 0
2025-06-22 | 8:00 | 1.44 | 0.8695 | 0.8695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5705 | 0
2025-06-22 | 8:30 | 1.44 | 0.8695 | 0.8695 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5705 | 0
2025-06-22 | 9:00 | 1.44 | 1.1866 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2534 | 0
2025-06-22 | 9:30 | 1.44 | 1.1866 | 1.1866 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2534 | 0
2025-06-22 | 10:00 | 1.44 | 1.6274 | 1.44 | 0.1874 | 0.1874 | 0 | 4.178 | 0 | 0
2025-06-22 | 10:30 | 1.44 | 1.6274 | 1.44 | 0.1874 | 0.1874 | 0 | 4.356 | 0 | 0
2025-06-22 | 11:00 | 1.44 | 2.46 | 1.44 | 1.02 | 1.02 | 0 | 5.3251 | 0 | 0
2025-06-22 | 11:30 | 1.44 | 2.46 | 1.44 | 1.02 | 1.02 | 0 | 6.2941 | 0 | 0
2025-06-22 | 12:00 | 1.44 | 2.3617 | 1.44 | 0.9217 | 0.9217 | 0 | 7.1697 | 0 | 0
2025-06-22 | 12:30 | 1.44 | 2.3617 | 1.44 | 0.9217 | 0.9217 | 0 | 8.0453 | 0 | 0
2025-06-22 | 13:00 | 1.44 | 2.4783 | 1.44 | 1.0383 | 1.0383 | 0 | 9.0317 | 0 | 0
2025-06-22 | 13:30 | 1.44 | 2.4783 | 1.44 | 1.0383 | 1.0383 | 0 | 10.018 | 0 | 0
2025-06-22 | 14:00 | 1.44 | 3.3481 | 1.44 | 1.9081 | 1.9081 | 0 | 11.8308 | 0 | 0
2025-06-22 | 14:30 | 1.44 | 3.3481 | 1.44 | 1.9081 | 1.9081 | 0 | 13.6435 | 0 | 0
2025-06-22 | 15:00 | 1.44 | 2.2585 | 1.44 | 0.8185 | 0.8185 | 0 | 14.4211 | 0 | 0
2025-06-22 | 15:30 | 1.44 | 2.2585 | 1.44 | 0.8185 | 0.8185 | 0 | 15.1987 | 0 | 0
2025-06-22 | 16:00 | 1.44 | 2.3202 | 1.44 | 0.8802 | 0.8802 | 0 | 16.0348 | 0 | 0
2025-06-22 | 16:30 | 1.44 | 2.3202 | 1.44 | 0.8802 | 0.8802 | 0 | 16.871 | 0 | 0
2025-06-22 | 17:00 | 1.44 | 0.7655 | 1.44 | 0 | 0 | 0.6745 | 16.161 | 0 | 0
2025-06-22 | 17:30 | 1.44 | 0.7655 | 1.44 | 0 | 0 | 0.6745 | 15.451 | 0 | 0
2025-06-22 | 18:00 | 1.8 | 0.2249 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5751 | 13.793 | 0 | 0
2025-06-22 | 18:30 | 1.8 | 0.2249 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5751 | 12.135 | 0 | 0
2025-06-22 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 10.2742 | 0 | 0
2025-06-22 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 8.4134 | 0 | 0
2025-06-22 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5186 | 0 | 0
2025-06-22 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6239 | 0 | 0
2025-06-22 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.5927 | 0 | 0 | 0.5927 | 4 | 1.2073 | 0
2025-06-22 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-22 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-22 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-22 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-22 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-23 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 4:00 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4155 | 0
2025-06-23 | 4:30 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4155 | 0
2025-06-23 | 5:00 | 0.48 | 0.1929 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2871 | 0
2025-06-23 | 5:30 | 0.48 | 0.1929 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2871 | 0
2025-06-23 | 6:00 | 1.2 | 0.7999 | 0.7999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4001 | 0
2025-06-23 | 6:30 | 1.2 | 0.7999 | 0.7999 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4001 | 0
2025-06-23 | 7:00 | 1.2 | 1.4909 | 1.2 | 0.2909 | 0.2909 | 0 | 4.2764 | 0 | 0
2025-06-23 | 7:30 | 1.2 | 1.4909 | 1.2 | 0.2909 | 0.2909 | 0 | 4.5528 | 0 | 0
2025-06-23 | 8:00 | 2.4 | 2.2612 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1388 | 4.4067 | 0 | 0
2025-06-23 | 8:30 | 2.4 | 2.2612 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1388 | 4.2607 | 0 | 0
2025-06-23 | 9:00 | 2.4 | 4.2251 | 2.4 | 1.8251 | 1.8251 | 0 | 5.9945 | 0 | 0
2025-06-23 | 9:30 | 2.4 | 4.2251 | 2.4 | 1.8251 | 1.8251 | 0 | 7.7284 | 0 | 0
2025-06-23 | 10:00 | 2.4 | 4.775 | 2.4 | 2.375 | 2.375 | 0 | 9.9846 | 0 | 0
2025-06-23 | 10:30 | 2.4 | 4.775 | 2.4 | 2.375 | 2.375 | 0 | 12.2408 | 0 | 0
2025-06-23 | 11:00 | 2.4 | 6.9375 | 2.4 | 4.5375 | 2.5 | 0 | 14.6158 | 0 | 2.0375
2025-06-23 | 11:30 | 2.4 | 6.9375 | 2.4 | 4.5375 | 2.5 | 0 | 16.9908 | 0 | 2.0375
2025-06-23 | 12:00 | 2.4 | 5.0542 | 2.4 | 2.6542 | 2.1149 | 0 | 19 | 0 | 0.5393
2025-06-23 | 12:30 | 2.4 | 5.0542 | 2.4 | 2.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6542
2025-06-23 | 13:00 | 2.4 | 6.9961 | 2.4 | 4.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5961
2025-06-23 | 13:30 | 2.4 | 6.9961 | 2.4 | 4.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5961
2025-06-23 | 14:00 | 2.4 | 5.6825 | 2.4 | 3.2825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2825
2025-06-23 | 14:30 | 2.4 | 5.6825 | 2.4 | 3.2825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2825
2025-06-23 | 15:00 | 2.4 | 3.5916 | 2.4 | 1.1916 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1916
2025-06-23 | 15:30 | 2.4 | 3.5916 | 2.4 | 1.1916 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1916
2025-06-23 | 16:00 | 2.4 | 2.396 | 2.4 | 0 | 0 | 0.004 | 18.9958 | 0 | 0
2025-06-23 | 16:30 | 2.4 | 2.396 | 2.4 | 0 | 0 | 0.004 | 18.9917 | 0 | 0
2025-06-23 | 17:00 | 2.4 | 1.4118 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9882 | 17.9515 | 0 | 0
2025-06-23 | 17:30 | 2.4 | 1.4118 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9882 | 16.9113 | 0 | 0
2025-06-23 | 18:00 | 1.8 | 0.2883 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5117 | 15.32 | 0 | 0
2025-06-23 | 18:30 | 1.8 | 0.2883 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5117 | 13.7288 | 0 | 0
2025-06-23 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 11.8678 | 0 | 0
2025-06-23 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 10.0069 | 0 | 0
2025-06-23 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1122 | 0 | 0
2025-06-23 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2175 | 0 | 0
2025-06-23 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3227 | 0 | 0
2025-06-23 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.3066 | 0 | 0 | 0.3066 | 4 | 1.4934 | 0
2025-06-23 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-23 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-23 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-23 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-24 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 4:00 | 0.48 | 0.0963 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3837 | 0
2025-06-24 | 4:30 | 0.48 | 0.0963 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3837 | 0
2025-06-24 | 5:00 | 0.48 | 0.5438 | 0.48 | 0.0638 | 0.0638 | 0 | 4.0606 | 0 | 0
2025-06-24 | 5:30 | 0.48 | 0.5438 | 0.48 | 0.0638 | 0.0638 | 0 | 4.1212 | 0 | 0
2025-06-24 | 6:00 | 1.2 | 2.092 | 1.2 | 0.892 | 0.892 | 0 | 4.9686 | 0 | 0
2025-06-24 | 6:30 | 1.2 | 2.092 | 1.2 | 0.892 | 0.892 | 0 | 5.816 | 0 | 0
2025-06-24 | 7:00 | 1.2 | 2.6181 | 1.2 | 1.4181 | 1.4181 | 0 | 7.1632 | 0 | 0
2025-06-24 | 7:30 | 1.2 | 2.6181 | 1.2 | 1.4181 | 1.4181 | 0 | 8.5104 | 0 | 0
2025-06-24 | 8:00 | 2.4 | 5.0917 | 2.4 | 2.6917 | 2.5 | 0 | 10.8854 | 0 | 0.1917
2025-06-24 | 8:30 | 2.4 | 5.0917 | 2.4 | 2.6917 | 2.5 | 0 | 13.2604 | 0 | 0.1917
2025-06-24 | 9:00 | 2.4 | 4.5854 | 2.4 | 2.1854 | 2.1854 | 0 | 15.3366 | 0 | 0
2025-06-24 | 9:30 | 2.4 | 4.5854 | 2.4 | 2.1854 | 2.1854 | 0 | 17.4127 | 0 | 0
2025-06-24 | 10:00 | 2.4 | 3.8611 | 2.4 | 1.4611 | 1.4611 | 0 | 18.8008 | 0 | 0
2025-06-24 | 10:30 | 2.4 | 3.8611 | 2.4 | 1.4611 | 0.2097 | 0 | 19 | 0 | 1.2514
2025-06-24 | 11:00 | 2.4 | 3.2953 | 2.4 | 0.8953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8953
2025-06-24 | 11:30 | 2.4 | 3.2953 | 2.4 | 0.8953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8953
2025-06-24 | 12:00 | 2.4 | 6.8175 | 2.4 | 4.4175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4175
2025-06-24 | 12:30 | 2.4 | 6.8175 | 2.4 | 4.4175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4175
2025-06-24 | 13:00 | 2.4 | 9.0478 | 2.4 | 6.6478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6478
2025-06-24 | 13:30 | 2.4 | 9.0478 | 2.4 | 6.6478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6478
2025-06-24 | 14:00 | 2.4 | 6.6643 | 2.4 | 4.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2643
2025-06-24 | 14:30 | 2.4 | 6.6643 | 2.4 | 4.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2643
2025-06-24 | 15:00 | 2.4 | 4.603 | 2.4 | 2.203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.203
2025-06-24 | 15:30 | 2.4 | 4.603 | 2.4 | 2.203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.203
2025-06-24 | 16:00 | 2.4 | 2.8673 | 2.4 | 0.4673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4673
2025-06-24 | 16:30 | 2.4 | 2.8673 | 2.4 | 0.4673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4673
2025-06-24 | 17:00 | 2.4 | 1.2239 | 2.4 | 0 | 0 | 1.1761 | 17.762 | 0 | 0
2025-06-24 | 17:30 | 2.4 | 1.2239 | 2.4 | 0 | 0 | 1.1761 | 16.524 | 0 | 0
2025-06-24 | 18:00 | 1.8 | 0.2882 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5118 | 14.9326 | 0 | 0
2025-06-24 | 18:30 | 1.8 | 0.2882 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5118 | 13.3412 | 0 | 0
2025-06-24 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 11.4803 | 0 | 0
2025-06-24 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7678 | 9.6194 | 0 | 0
2025-06-24 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7247 | 0 | 0
2025-06-24 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.83 | 0 | 0
2025-06-24 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.7385 | 0 | 0 | 1.7385 | 4 | 0.0615 | 0
2025-06-24 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-24 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-24 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-24 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-24 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-25 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 4:00 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.415 | 0
2025-06-25 | 4:30 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.415 | 0
2025-06-25 | 5:00 | 0.48 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3175 | 0
2025-06-25 | 5:30 | 0.48 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3175 | 0
2025-06-25 | 6:00 | 1.2 | 0.5831 | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6169 | 0
2025-06-25 | 6:30 | 1.2 | 0.5831 | 0.5831 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6169 | 0
2025-06-25 | 7:00 | 1.2 | 1.0623 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1377 | 0
2025-06-25 | 7:30 | 1.2 | 1.0623 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1377 | 0
2025-06-25 | 8:00 | 2.4 | 1.6937 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7063 | 0
2025-06-25 | 8:30 | 2.4 | 1.6937 | 1.6937 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7063 | 0
2025-06-25 | 9:00 | 2.4 | 1.6641 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7359 | 0
2025-06-25 | 9:30 | 2.4 | 1.6641 | 1.6641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7359 | 0
2025-06-25 | 10:00 | 2.4 | 1.6011 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7989 | 0
2025-06-25 | 10:30 | 2.4 | 1.6011 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7989 | 0
2025-06-25 | 11:00 | 2.4 | 1.4764 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9236 | 0
2025-06-25 | 11:30 | 2.4 | 1.4764 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9236 | 0
2025-06-25 | 12:00 | 2.4 | 1.914 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.486 | 0
2025-06-25 | 12:30 | 2.4 | 1.914 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.486 | 0
2025-06-25 | 13:00 | 2.4 | 2.8097 | 2.4 | 0.4097 | 0.4097 | 0 | 4.3892 | 0 | 0
2025-06-25 | 13:30 | 2.4 | 2.8097 | 2.4 | 0.4097 | 0.4097 | 0 | 4.7785 | 0 | 0
2025-06-25 | 14:00 | 2.4 | 3.8742 | 2.4 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 6.1789 | 0 | 0
2025-06-25 | 14:30 | 2.4 | 3.8742 | 2.4 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 7.5794 | 0 | 0
2025-06-25 | 15:00 | 2.4 | 2.5333 | 2.4 | 0.1333 | 0.1333 | 0 | 7.706 | 0 | 0
2025-06-25 | 15:30 | 2.4 | 2.5333 | 2.4 | 0.1333 | 0.1333 | 0 | 7.8326 | 0 | 0
2025-06-25 | 16:00 | 2.4 | 3.3452 | 2.4 | 0.9452 | 0.9452 | 0 | 8.7306 | 0 | 0
2025-06-25 | 16:30 | 2.4 | 3.3452 | 2.4 | 0.9452 | 0.9452 | 0 | 9.6285 | 0 | 0
2025-06-25 | 17:00 | 2.4 | 0.7106 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6894 | 7.8501 | 0 | 0
2025-06-25 | 17:30 | 2.4 | 0.7106 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6894 | 6.0718 | 0 | 0
2025-06-25 | 18:00 | 1.8 | 0.1627 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6373 | 4.3483 | 0 | 0
2025-06-25 | 18:30 | 1.8 | 0.1627 | 0.4936 | 0 | 0 | 0.3309 | 4 | 1.3064 | 0
2025-06-25 | 19:00 | 1.8 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7674 | 0
2025-06-25 | 19:30 | 1.8 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7674 | 0
2025-06-25 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-25 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-26 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 4:00 | 0.48 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3489 | 0
2025-06-26 | 4:30 | 0.48 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3489 | 0
2025-06-26 | 5:00 | 0.48 | 1.2151 | 0.48 | 0.7351 | 0.7351 | 0 | 4.6983 | 0 | 0
2025-06-26 | 5:30 | 0.48 | 1.2151 | 0.48 | 0.7351 | 0.7351 | 0 | 5.3967 | 0 | 0
2025-06-26 | 6:00 | 1.2 | 3.0305 | 1.2 | 1.8305 | 1.8305 | 0 | 7.1357 | 0 | 0
2025-06-26 | 6:30 | 1.2 | 3.0305 | 1.2 | 1.8305 | 1.8305 | 0 | 8.8747 | 0 | 0
2025-06-26 | 7:00 | 1.2 | 5.506 | 1.2 | 4.306 | 2.5 | 0 | 11.2497 | 0 | 1.806
2025-06-26 | 7:30 | 1.2 | 5.506 | 1.2 | 4.306 | 2.5 | 0 | 13.6247 | 0 | 1.806
2025-06-26 | 8:00 | 2.4 | 7.4259 | 2.4 | 5.0259 | 2.5 | 0 | 15.9997 | 0 | 2.5259
2025-06-26 | 8:30 | 2.4 | 7.4259 | 2.4 | 5.0259 | 2.5 | 0 | 18.3747 | 0 | 2.5259
2025-06-26 | 9:00 | 2.4 | 8.859 | 2.4 | 6.459 | 0.6582 | 0 | 19 | 0 | 5.8008
2025-06-26 | 9:30 | 2.4 | 8.859 | 2.4 | 6.459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.459
2025-06-26 | 10:00 | 2.4 | 9.8789 | 2.4 | 7.4789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4789
2025-06-26 | 10:30 | 2.4 | 9.8789 | 2.4 | 7.4789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4789
2025-06-26 | 11:00 | 2.4 | 10 | 2.4 | 7.6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6
2025-06-26 | 11:30 | 2.4 | 10 | 2.4 | 7.6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6
2025-06-26 | 12:00 | 2.4 | 9.9234 | 2.4 | 7.5234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5234
2025-06-26 | 12:30 | 2.4 | 9.9234 | 2.4 | 7.5234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5234
2025-06-26 | 13:00 | 2.4 | 9.0911 | 2.4 | 6.6911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6911
2025-06-26 | 13:30 | 2.4 | 9.0911 | 2.4 | 6.6911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6911
2025-06-26 | 14:00 | 2.4 | 7.9108 | 2.4 | 5.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5108
2025-06-26 | 14:30 | 2.4 | 7.9108 | 2.4 | 5.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5108
2025-06-26 | 15:00 | 2.4 | 6.3077 | 2.4 | 3.9077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9077
2025-06-26 | 15:30 | 2.4 | 6.3077 | 2.4 | 3.9077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9077
2025-06-26 | 16:00 | 2.4 | 4.0376 | 2.4 | 1.6376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6376
2025-06-26 | 16:30 | 2.4 | 4.0376 | 2.4 | 1.6376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6376
2025-06-26 | 17:00 | 2.4 | 1.9005 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4995 | 18.4742 | 0 | 0
2025-06-26 | 17:30 | 2.4 | 1.9005 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4995 | 17.9484 | 0 | 0
2025-06-26 | 18:00 | 1.8 | 0.543 | 1.8 | 0 | 0 | 1.257 | 16.6252 | 0 | 0
2025-06-26 | 18:30 | 1.8 | 0.543 | 1.8 | 0 | 0 | 1.257 | 15.302 | 0 | 0
2025-06-26 | 19:00 | 1.8 | 0.0324 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7676 | 13.4414 | 0 | 0
2025-06-26 | 19:30 | 1.8 | 0.0324 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7676 | 11.5808 | 0 | 0
2025-06-26 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.686 | 0 | 0
2025-06-26 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7913 | 0 | 0
2025-06-26 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8966 | 0 | 0
2025-06-26 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.0018 | 0 | 0
2025-06-26 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0.0017 | 4 | 1.7983 | 0
2025-06-26 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-26 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-26 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-27 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 4:00 | 0.48 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.349 | 0
2025-06-27 | 4:30 | 0.48 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.349 | 0
2025-06-27 | 5:00 | 0.48 | 0.9289 | 0.48 | 0.4489 | 0.4489 | 0 | 4.4264 | 0 | 0
2025-06-27 | 5:30 | 0.48 | 0.9289 | 0.48 | 0.4489 | 0.4489 | 0 | 4.8529 | 0 | 0
2025-06-27 | 6:00 | 1.2 | 2.6804 | 1.2 | 1.4804 | 1.4804 | 0 | 6.2593 | 0 | 0
2025-06-27 | 6:30 | 1.2 | 2.6804 | 1.2 | 1.4804 | 1.4804 | 0 | 7.6656 | 0 | 0
2025-06-27 | 7:00 | 1.2 | 5.2086 | 1.2 | 4.0086 | 2.5 | 0 | 10.0406 | 0 | 1.5086
2025-06-27 | 7:30 | 1.2 | 5.2086 | 1.2 | 4.0086 | 2.5 | 0 | 12.4156 | 0 | 1.5086
2025-06-27 | 8:00 | 2.4 | 6.3063 | 2.4 | 3.9063 | 2.5 | 0 | 14.7906 | 0 | 1.4063
2025-06-27 | 8:30 | 2.4 | 6.3063 | 2.4 | 3.9063 | 2.5 | 0 | 17.1656 | 0 | 1.4063
2025-06-27 | 9:00 | 2.4 | 8.0613 | 2.4 | 5.6613 | 1.9309 | 0 | 19 | 0 | 3.7304
2025-06-27 | 9:30 | 2.4 | 8.0613 | 2.4 | 5.6613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6613
2025-06-27 | 10:00 | 2.4 | 9.6918 | 2.4 | 7.2918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2918
2025-06-27 | 10:30 | 2.4 | 9.6918 | 2.4 | 7.2918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2918
2025-06-27 | 11:00 | 2.4 | 9.4264 | 2.4 | 7.0264 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0264
2025-06-27 | 11:30 | 2.4 | 9.4264 | 2.4 | 7.0264 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0264
2025-06-27 | 12:00 | 2.4 | 8.6291 | 2.4 | 6.2291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2291
2025-06-27 | 12:30 | 2.4 | 8.6291 | 2.4 | 6.2291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2291
2025-06-27 | 13:00 | 2.4 | 7.5645 | 2.4 | 5.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1645
2025-06-27 | 13:30 | 2.4 | 7.5645 | 2.4 | 5.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1645
2025-06-27 | 14:00 | 2.4 | 6.4622 | 2.4 | 4.0622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0622
2025-06-27 | 14:30 | 2.4 | 6.4622 | 2.4 | 4.0622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0622
2025-06-27 | 15:00 | 2.4 | 5.414 | 2.4 | 3.014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.014
2025-06-27 | 15:30 | 2.4 | 5.414 | 2.4 | 3.014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.014
2025-06-27 | 16:00 | 2.4 | 3.6162 | 2.4 | 1.2162 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2162
2025-06-27 | 16:30 | 2.4 | 3.6162 | 2.4 | 1.2162 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2162
2025-06-27 | 17:00 | 2.4 | 1.6082 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7918 | 18.1665 | 0 | 0
2025-06-27 | 17:30 | 2.4 | 1.6082 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7918 | 17.333 | 0 | 0
2025-06-27 | 18:00 | 1.8 | 0.3525 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4475 | 15.8093 | 0 | 0
2025-06-27 | 18:30 | 1.8 | 0.3525 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4475 | 14.2855 | 0 | 0
2025-06-27 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 12.4246 | 0 | 0
2025-06-27 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7679 | 10.5637 | 0 | 0
2025-06-27 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.669 | 0 | 0
2025-06-27 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7743 | 0 | 0
2025-06-27 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8795 | 0 | 0
2025-06-27 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.8355 | 0 | 0 | 0.8355 | 4 | 0.9645 | 0
2025-06-27 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-27 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-27 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-27 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-28 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 4:00 | 0.48 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3829 | 0
2025-06-28 | 4:30 | 0.48 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3829 | 0
2025-06-28 | 5:00 | 0.48 | 0.8561 | 0.48 | 0.3761 | 0.3761 | 0 | 4.3573 | 0 | 0
2025-06-28 | 5:30 | 0.48 | 0.8561 | 0.48 | 0.3761 | 0.3761 | 0 | 4.7146 | 0 | 0
2025-06-28 | 6:00 | 1.2 | 2.1953 | 1.2 | 0.9953 | 0.9953 | 0 | 5.6601 | 0 | 0
2025-06-28 | 6:30 | 1.2 | 2.1953 | 1.2 | 0.9953 | 0.9953 | 0 | 6.6057 | 0 | 0
2025-06-28 | 7:00 | 1.2 | 4.09 | 1.2 | 2.89 | 2.5 | 0 | 8.9807 | 0 | 0.39
2025-06-28 | 7:30 | 1.2 | 4.09 | 1.2 | 2.89 | 2.5 | 0 | 11.3557 | 0 | 0.39
2025-06-28 | 8:00 | 1.44 | 5.6278 | 1.44 | 4.1878 | 2.5 | 0 | 13.7307 | 0 | 1.6878
2025-06-28 | 8:30 | 1.44 | 5.6278 | 1.44 | 4.1878 | 2.5 | 0 | 16.1057 | 0 | 1.6878
2025-06-28 | 9:00 | 1.44 | 6.1332 | 1.44 | 4.6932 | 2.5 | 0 | 18.4807 | 0 | 2.1932
2025-06-28 | 9:30 | 1.44 | 6.1332 | 1.44 | 4.6932 | 0.5467 | 0 | 19 | 0 | 4.1465
2025-06-28 | 10:00 | 1.44 | 6.4433 | 1.44 | 5.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0033
2025-06-28 | 10:30 | 1.44 | 6.4433 | 1.44 | 5.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0033
2025-06-28 | 11:00 | 1.44 | 7.215 | 1.44 | 5.775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.775
2025-06-28 | 11:30 | 1.44 | 7.215 | 1.44 | 5.775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.775
2025-06-28 | 12:00 | 1.44 | 5.5549 | 1.44 | 4.1149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1149
2025-06-28 | 12:30 | 1.44 | 5.5549 | 1.44 | 4.1149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1149
2025-06-28 | 13:00 | 1.44 | 3.3829 | 1.44 | 1.9429 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9429
2025-06-28 | 13:30 | 1.44 | 3.3829 | 1.44 | 1.9429 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9429
2025-06-28 | 14:00 | 1.44 | 2.3036 | 1.44 | 0.8636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8636
2025-06-28 | 14:30 | 1.44 | 2.3036 | 1.44 | 0.8636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8636
2025-06-28 | 15:00 | 1.44 | 1.7229 | 1.44 | 0.2829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2829
2025-06-28 | 15:30 | 1.44 | 1.7229 | 1.44 | 0.2829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2829
2025-06-28 | 16:00 | 1.44 | 2.0249 | 1.44 | 0.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5849
2025-06-28 | 16:30 | 1.44 | 2.0249 | 1.44 | 0.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5849
2025-06-28 | 17:00 | 1.44 | 0.8862 | 1.44 | 0 | 0 | 0.5538 | 18.4171 | 0 | 0
2025-06-28 | 17:30 | 1.44 | 0.8862 | 1.44 | 0 | 0 | 0.5538 | 17.8341 | 0 | 0
2025-06-28 | 18:00 | 1.8 | 0.2551 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5449 | 16.2079 | 0 | 0
2025-06-28 | 18:30 | 1.8 | 0.2551 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5449 | 14.5816 | 0 | 0
2025-06-28 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 1.8 | 0 | 0 | 1.768 | 12.7206 | 0 | 0
2025-06-28 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 1.8 | 0 | 0 | 1.768 | 10.8595 | 0 | 0
2025-06-28 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9647 | 0 | 0
2025-06-28 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.07 | 0 | 0
2025-06-28 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1753 | 0 | 0
2025-06-28 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.1165 | 0 | 0 | 1.1165 | 4 | 0.6835 | 0
2025-06-28 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-28 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-28 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-28 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-29 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 4:00 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3835 | 0
2025-06-29 | 4:30 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3835 | 0
2025-06-29 | 5:00 | 0.48 | 0.7679 | 0.48 | 0.2879 | 0.2879 | 0 | 4.2735 | 0 | 0
2025-06-29 | 5:30 | 0.48 | 0.7679 | 0.48 | 0.2879 | 0.2879 | 0 | 4.547 | 0 | 0
2025-06-29 | 6:00 | 1.2 | 2.0949 | 1.2 | 0.8949 | 0.8949 | 0 | 5.3971 | 0 | 0
2025-06-29 | 6:30 | 1.2 | 2.0949 | 1.2 | 0.8949 | 0.8949 | 0 | 6.2473 | 0 | 0
2025-06-29 | 7:00 | 1.2 | 3.7967 | 1.2 | 2.5967 | 2.5 | 0 | 8.6223 | 0 | 0.0967
2025-06-29 | 7:30 | 1.2 | 3.7967 | 1.2 | 2.5967 | 2.5 | 0 | 10.9973 | 0 | 0.0967
2025-06-29 | 8:00 | 1.44 | 4.3121 | 1.44 | 2.8721 | 2.5 | 0 | 13.3723 | 0 | 0.3721
2025-06-29 | 8:30 | 1.44 | 4.3121 | 1.44 | 2.8721 | 2.5 | 0 | 15.7473 | 0 | 0.3721
2025-06-29 | 9:00 | 1.44 | 3.501 | 1.44 | 2.061 | 2.061 | 0 | 17.7052 | 0 | 0
2025-06-29 | 9:30 | 1.44 | 3.501 | 1.44 | 2.061 | 1.3629 | 0 | 19 | 0 | 0.6981
2025-06-29 | 10:00 | 1.44 | 4.0881 | 1.44 | 2.6481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6481
2025-06-29 | 10:30 | 1.44 | 4.0881 | 1.44 | 2.6481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6481
2025-06-29 | 11:00 | 1.44 | 5.5816 | 1.44 | 4.1416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1416
2025-06-29 | 11:30 | 1.44 | 5.5816 | 1.44 | 4.1416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1416
2025-06-29 | 12:00 | 1.44 | 6.7592 | 1.44 | 5.3192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3192
2025-06-29 | 12:30 | 1.44 | 6.7592 | 1.44 | 5.3192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3192
2025-06-29 | 13:00 | 1.44 | 7.2411 | 1.44 | 5.8011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8011
2025-06-29 | 13:30 | 1.44 | 7.2411 | 1.44 | 5.8011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8011
2025-06-29 | 14:00 | 1.44 | 7.5897 | 1.44 | 6.1497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1497
2025-06-29 | 14:30 | 1.44 | 7.5897 | 1.44 | 6.1497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1497
2025-06-29 | 15:00 | 1.44 | 5.9508 | 1.44 | 4.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5108
2025-06-29 | 15:30 | 1.44 | 5.9508 | 1.44 | 4.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5108
2025-06-29 | 16:00 | 1.44 | 3.953 | 1.44 | 2.513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.513
2025-06-29 | 16:30 | 1.44 | 3.953 | 1.44 | 2.513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.513
2025-06-29 | 17:00 | 1.44 | 1.8464 | 1.44 | 0.4064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4064
2025-06-29 | 17:30 | 1.44 | 1.8464 | 1.44 | 0.4064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4064
2025-06-29 | 18:00 | 1.8 | 0.434 | 1.8 | 0 | 0 | 1.366 | 17.5621 | 0 | 0
2025-06-29 | 18:30 | 1.8 | 0.434 | 1.8 | 0 | 0 | 1.366 | 16.1242 | 0 | 0
2025-06-29 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 1.8 | 0 | 0 | 1.768 | 14.2632 | 0 | 0
2025-06-29 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 1.8 | 0 | 0 | 1.768 | 12.4021 | 0 | 0
2025-06-29 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5074 | 0 | 0
2025-06-29 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6127 | 0 | 0
2025-06-29 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7179 | 0 | 0
2025-06-29 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8232 | 0 | 0
2025-06-29 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0.782 | 4 | 1.018 | 0
2025-06-29 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-29 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-29 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-30 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 4:00 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3835 | 0
2025-06-30 | 4:30 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3835 | 0
2025-06-30 | 5:00 | 0.48 | 0.7354 | 0.48 | 0.2554 | 0.2554 | 0 | 4.2426 | 0 | 0
2025-06-30 | 5:30 | 0.48 | 0.7354 | 0.48 | 0.2554 | 0.2554 | 0 | 4.4853 | 0 | 0
2025-06-30 | 6:00 | 1.2 | 2.898 | 1.2 | 1.698 | 1.698 | 0 | 6.0984 | 0 | 0
2025-06-30 | 6:30 | 1.2 | 2.898 | 1.2 | 1.698 | 1.698 | 0 | 7.7115 | 0 | 0
2025-06-30 | 7:00 | 1.2 | 4.9582 | 1.2 | 3.7582 | 2.5 | 0 | 10.0865 | 0 | 1.2582
2025-06-30 | 7:30 | 1.2 | 4.9582 | 1.2 | 3.7582 | 2.5 | 0 | 12.4615 | 0 | 1.2582
2025-06-30 | 8:00 | 2.4 | 6.3818 | 2.4 | 3.9818 | 2.5 | 0 | 14.8365 | 0 | 1.4818
2025-06-30 | 8:30 | 2.4 | 6.3818 | 2.4 | 3.9818 | 2.5 | 0 | 17.2115 | 0 | 1.4818
2025-06-30 | 9:00 | 2.4 | 7.463 | 2.4 | 5.063 | 1.8826 | 0 | 19 | 0 | 3.1804
2025-06-30 | 9:30 | 2.4 | 7.463 | 2.4 | 5.063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.063
2025-06-30 | 10:00 | 2.4 | 8.1917 | 2.4 | 5.7917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7917
2025-06-30 | 10:30 | 2.4 | 8.1917 | 2.4 | 5.7917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7917
2025-06-30 | 11:00 | 2.4 | 5.6896 | 2.4 | 3.2896 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2896
2025-06-30 | 11:30 | 2.4 | 5.6896 | 2.4 | 3.2896 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2896
2025-06-30 | 12:00 | 2.4 | 7.045 | 2.4 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-06-30 | 12:30 | 2.4 | 7.045 | 2.4 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-06-30 | 13:00 | 2.4 | 7.0311 | 2.4 | 4.6311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6311
2025-06-30 | 13:30 | 2.4 | 7.0311 | 2.4 | 4.6311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6311
2025-06-30 | 14:00 | 2.4 | 3.944 | 2.4 | 1.544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.544
2025-06-30 | 14:30 | 2.4 | 3.944 | 2.4 | 1.544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.544
2025-06-30 | 15:00 | 2.4 | 4.0997 | 2.4 | 1.6997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6997
2025-06-30 | 15:30 | 2.4 | 4.0997 | 2.4 | 1.6997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6997
2025-06-30 | 16:00 | 2.4 | 3.2113 | 2.4 | 0.8113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8113
2025-06-30 | 16:30 | 2.4 | 3.2113 | 2.4 | 0.8113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8113
2025-06-30 | 17:00 | 2.4 | 1.5758 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8242 | 18.1324 | 0 | 0
2025-06-30 | 17:30 | 2.4 | 1.5758 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8242 | 17.2648 | 0 | 0
2025-06-30 | 18:00 | 1.8 | 0.2229 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5771 | 15.6048 | 0 | 0
2025-06-30 | 18:30 | 1.8 | 0.2229 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5771 | 13.9447 | 0 | 0
2025-06-30 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 1.8 | 0 | 0 | 1.768 | 12.0837 | 0 | 0
2025-06-30 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 1.8 | 0 | 0 | 1.768 | 10.2226 | 0 | 0
2025-06-30 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3279 | 0 | 0
2025-06-30 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4332 | 0 | 0
2025-06-30 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5384 | 0 | 0
2025-06-30 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.5115 | 0 | 0 | 0.5115 | 4 | 1.2885 | 0
2025-06-30 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-30 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-30 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-06-30 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-01 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 4:00 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4479 | 0
2025-07-01 | 4:30 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4479 | 0
2025-07-01 | 5:00 | 0.48 | 0.7633 | 0.48 | 0.2833 | 0.2833 | 0 | 4.2692 | 0 | 0
2025-07-01 | 5:30 | 0.48 | 0.7633 | 0.48 | 0.2833 | 0.2833 | 0 | 4.5383 | 0 | 0
2025-07-01 | 6:00 | 1.2 | 1.4136 | 1.2 | 0.2136 | 0.2136 | 0 | 4.7412 | 0 | 0
2025-07-01 | 6:30 | 1.2 | 1.4136 | 1.2 | 0.2136 | 0.2136 | 0 | 4.9441 | 0 | 0
2025-07-01 | 7:00 | 1.2 | 1.823 | 1.2 | 0.623 | 0.623 | 0 | 5.536 | 0 | 0
2025-07-01 | 7:30 | 1.2 | 1.823 | 1.2 | 0.623 | 0.623 | 0 | 6.1279 | 0 | 0
2025-07-01 | 8:00 | 2.4 | 3.4191 | 2.4 | 1.0191 | 1.0191 | 0 | 7.0961 | 0 | 0
2025-07-01 | 8:30 | 2.4 | 3.4191 | 2.4 | 1.0191 | 1.0191 | 0 | 8.0643 | 0 | 0
2025-07-01 | 9:00 | 2.4 | 4.4348 | 2.4 | 2.0348 | 2.0348 | 0 | 9.9973 | 0 | 0
2025-07-01 | 9:30 | 2.4 | 4.4348 | 2.4 | 2.0348 | 2.0348 | 0 | 11.9304 | 0 | 0
2025-07-01 | 10:00 | 2.4 | 4.8937 | 2.4 | 2.4937 | 2.4937 | 0 | 14.2995 | 0 | 0
2025-07-01 | 10:30 | 2.4 | 4.8937 | 2.4 | 2.4937 | 2.4937 | 0 | 16.6685 | 0 | 0
2025-07-01 | 11:00 | 2.4 | 5.4241 | 2.4 | 3.0241 | 2.4542 | 0 | 19 | 0 | 0.5699
2025-07-01 | 11:30 | 2.4 | 5.4241 | 2.4 | 3.0241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0241
2025-07-01 | 12:00 | 2.4 | 5.0841 | 2.4 | 2.6841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6841
2025-07-01 | 12:30 | 2.4 | 5.0841 | 2.4 | 2.6841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6841
2025-07-01 | 13:00 | 2.4 | 3.8141 | 2.4 | 1.4141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4141
2025-07-01 | 13:30 | 2.4 | 3.8141 | 2.4 | 1.4141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4141
2025-07-01 | 14:00 | 2.4 | 3.1384 | 2.4 | 0.7384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7384
2025-07-01 | 14:30 | 2.4 | 3.1384 | 2.4 | 0.7384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7384
2025-07-01 | 15:00 | 2.4 | 3.1002 | 2.4 | 0.7002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7002
2025-07-01 | 15:30 | 2.4 | 3.1002 | 2.4 | 0.7002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7002
2025-07-01 | 16:00 | 2.4 | 2.9774 | 2.4 | 0.5774 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5774
2025-07-01 | 16:30 | 2.4 | 2.9774 | 2.4 | 0.5774 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5774
2025-07-01 | 17:00 | 2.4 | 1.7568 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6432 | 18.3229 | 0 | 0
2025-07-01 | 17:30 | 2.4 | 1.7568 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6432 | 17.6458 | 0 | 0
2025-07-01 | 18:00 | 1.8 | 0.5476 | 1.8 | 0 | 0 | 1.2524 | 16.3275 | 0 | 0
2025-07-01 | 18:30 | 1.8 | 0.5476 | 1.8 | 0 | 0 | 1.2524 | 15.0093 | 0 | 0
2025-07-01 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.1145 | 0 | 0
2025-07-01 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2198 | 0 | 0
2025-07-01 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3251 | 0 | 0
2025-07-01 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4303 | 0 | 0
2025-07-01 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5356 | 0 | 0
2025-07-01 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.4588 | 0 | 0 | 1.4588 | 4 | 0.3412 | 0
2025-07-01 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-01 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-01 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-01 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-02 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 4:00 | 0.48 | 0.0642 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4158 | 0
2025-07-02 | 4:30 | 0.48 | 0.0642 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4158 | 0
2025-07-02 | 5:00 | 0.48 | 1.2985 | 0.48 | 0.8185 | 0.8185 | 0 | 4.7775 | 0 | 0
2025-07-02 | 5:30 | 0.48 | 1.2985 | 0.48 | 0.8185 | 0.8185 | 0 | 5.5551 | 0 | 0
2025-07-02 | 6:00 | 1.2 | 1.8261 | 1.2 | 0.6261 | 0.6261 | 0 | 6.1498 | 0 | 0
2025-07-02 | 6:30 | 1.2 | 1.8261 | 1.2 | 0.6261 | 0.6261 | 0 | 6.7446 | 0 | 0
2025-07-02 | 7:00 | 1.2 | 1.5119 | 1.2 | 0.3119 | 0.3119 | 0 | 7.0409 | 0 | 0
2025-07-02 | 7:30 | 1.2 | 1.5119 | 1.2 | 0.3119 | 0.3119 | 0 | 7.3371 | 0 | 0
2025-07-02 | 8:00 | 2.4 | 3.3103 | 2.4 | 0.9103 | 0.9103 | 0 | 8.2019 | 0 | 0
2025-07-02 | 8:30 | 2.4 | 3.3103 | 2.4 | 0.9103 | 0.9103 | 0 | 9.0667 | 0 | 0
2025-07-02 | 9:00 | 2.4 | 7.0022 | 2.4 | 4.6022 | 2.5 | 0 | 11.4417 | 0 | 2.1022
2025-07-02 | 9:30 | 2.4 | 7.0022 | 2.4 | 4.6022 | 2.5 | 0 | 13.8167 | 0 | 2.1022
2025-07-02 | 10:00 | 2.4 | 9.469 | 2.4 | 7.069 | 2.5 | 0 | 16.1917 | 0 | 4.569
2025-07-02 | 10:30 | 2.4 | 9.469 | 2.4 | 7.069 | 2.5 | 0 | 18.5667 | 0 | 4.569
2025-07-02 | 11:00 | 2.4 | 8.59 | 2.4 | 6.19 | 0.4561 | 0 | 19 | 0 | 5.7339
2025-07-02 | 11:30 | 2.4 | 8.59 | 2.4 | 6.19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.19
2025-07-02 | 12:00 | 2.4 | 9.3502 | 2.4 | 6.9502 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9502
2025-07-02 | 12:30 | 2.4 | 9.3502 | 2.4 | 6.9502 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9502
2025-07-02 | 13:00 | 2.4 | 6.9074 | 2.4 | 4.5074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5074
2025-07-02 | 13:30 | 2.4 | 6.9074 | 2.4 | 4.5074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5074
2025-07-02 | 14:00 | 2.4 | 7.2841 | 2.4 | 4.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8841
2025-07-02 | 14:30 | 2.4 | 7.2841 | 2.4 | 4.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8841
2025-07-02 | 15:00 | 2.4 | 5.6546 | 2.4 | 3.2546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2546
2025-07-02 | 15:30 | 2.4 | 5.6546 | 2.4 | 3.2546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2546
2025-07-02 | 16:00 | 2.4 | 3.4982 | 2.4 | 1.0982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0982
2025-07-02 | 16:30 | 2.4 | 3.4982 | 2.4 | 1.0982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0982
2025-07-02 | 17:00 | 2.4 | 1.0637 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3363 | 17.5934 | 0 | 0
2025-07-02 | 17:30 | 2.4 | 1.0637 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3363 | 16.1867 | 0 | 0
2025-07-02 | 18:00 | 1.8 | 0.2225 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5775 | 14.5262 | 0 | 0
2025-07-02 | 18:30 | 1.8 | 0.2225 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5775 | 12.8658 | 0 | 0
2025-07-02 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.971 | 0 | 0
2025-07-02 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.0763 | 0 | 0
2025-07-02 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1815 | 0 | 0
2025-07-02 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2868 | 0 | 0
2025-07-02 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.2225 | 0 | 0 | 1.2225 | 4 | 0.5775 | 0
2025-07-02 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-02 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-02 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-02 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-02 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-03 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 4:00 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4479 | 0
2025-07-03 | 4:30 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4479 | 0
2025-07-03 | 5:00 | 0.48 | 0.4152 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0648 | 0
2025-07-03 | 5:30 | 0.48 | 0.4152 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0648 | 0
2025-07-03 | 6:00 | 1.2 | 1.264 | 1.2 | 0.064 | 0.064 | 0 | 4.0608 | 0 | 0
2025-07-03 | 6:30 | 1.2 | 1.264 | 1.2 | 0.064 | 0.064 | 0 | 4.1215 | 0 | 0
2025-07-03 | 7:00 | 1.2 | 2.0634 | 1.2 | 0.8634 | 0.8634 | 0 | 4.9417 | 0 | 0
2025-07-03 | 7:30 | 1.2 | 2.0634 | 1.2 | 0.8634 | 0.8634 | 0 | 5.7619 | 0 | 0
2025-07-03 | 8:00 | 2.4 | 5.2224 | 2.4 | 2.8224 | 2.5 | 0 | 8.1369 | 0 | 0.3224
2025-07-03 | 8:30 | 2.4 | 5.2224 | 2.4 | 2.8224 | 2.5 | 0 | 10.5119 | 0 | 0.3224
2025-07-03 | 9:00 | 2.4 | 4.9109 | 2.4 | 2.5109 | 2.5 | 0 | 12.8869 | 0 | 0.0109
2025-07-03 | 9:30 | 2.4 | 4.9109 | 2.4 | 2.5109 | 2.5 | 0 | 15.2619 | 0 | 0.0109
2025-07-03 | 10:00 | 2.4 | 5.6713 | 2.4 | 3.2713 | 2.5 | 0 | 17.6369 | 0 | 0.7713
2025-07-03 | 10:30 | 2.4 | 5.6713 | 2.4 | 3.2713 | 1.4348 | 0 | 19 | 0 | 1.8365
2025-07-03 | 11:00 | 2.4 | 7.4665 | 2.4 | 5.0665 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0665
2025-07-03 | 11:30 | 2.4 | 7.4665 | 2.4 | 5.0665 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0665
2025-07-03 | 12:00 | 2.4 | 7.6933 | 2.4 | 5.2933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2933
2025-07-03 | 12:30 | 2.4 | 7.6933 | 2.4 | 5.2933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2933
2025-07-03 | 13:00 | 2.4 | 3.6843 | 2.4 | 1.2843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2843
2025-07-03 | 13:30 | 2.4 | 3.6843 | 2.4 | 1.2843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2843
2025-07-03 | 14:00 | 2.4 | 1.8401 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5599 | 18.4107 | 0 | 0
2025-07-03 | 14:30 | 2.4 | 1.8401 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5599 | 17.8214 | 0 | 0
2025-07-03 | 15:00 | 2.4 | 0.9136 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4864 | 16.2568 | 0 | 0
2025-07-03 | 15:30 | 2.4 | 0.9136 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4864 | 14.6922 | 0 | 0
2025-07-03 | 16:00 | 2.4 | 0.4135 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9865 | 12.6012 | 0 | 0
2025-07-03 | 16:30 | 2.4 | 0.4135 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9865 | 10.5101 | 0 | 0
2025-07-03 | 17:00 | 2.4 | 0.4758 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9242 | 8.4847 | 0 | 0
2025-07-03 | 17:30 | 2.4 | 0.4758 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9242 | 6.4593 | 0 | 0
2025-07-03 | 18:00 | 1.8 | 0.1273 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6727 | 4.6986 | 0 | 0
2025-07-03 | 18:30 | 1.8 | 0.1273 | 0.791 | 0 | 0 | 0.6637 | 4 | 1.009 | 0
2025-07-03 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-03 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-04 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 5:00 | 0.48 | 0.3501 | 0.3501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1299 | 0
2025-07-04 | 5:30 | 0.48 | 0.3501 | 0.3501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1299 | 0
2025-07-04 | 6:00 | 1.2 | 1.1329 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0671 | 0
2025-07-04 | 6:30 | 1.2 | 1.1329 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0671 | 0
2025-07-04 | 7:00 | 1.2 | 1.6851 | 1.2 | 0.4851 | 0.4851 | 0 | 4.4608 | 0 | 0
2025-07-04 | 7:30 | 1.2 | 1.6851 | 1.2 | 0.4851 | 0.4851 | 0 | 4.9216 | 0 | 0
2025-07-04 | 8:00 | 2.4 | 3.0001 | 2.4 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 5.4918 | 0 | 0
2025-07-04 | 8:30 | 2.4 | 3.0001 | 2.4 | 0.6001 | 0.6001 | 0 | 6.0619 | 0 | 0
2025-07-04 | 9:00 | 2.4 | 2.0461 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3539 | 5.6893 | 0 | 0
2025-07-04 | 9:30 | 2.4 | 2.0461 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3539 | 5.3167 | 0 | 0
2025-07-04 | 10:00 | 2.4 | 0.975 | 2.2258 | 0 | 0 | 1.2509 | 4 | 0.1742 | 0
2025-07-04 | 10:30 | 2.4 | 0.975 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.425 | 0
2025-07-04 | 11:00 | 2.4 | 2.0157 | 2.0157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3843 | 0
2025-07-04 | 11:30 | 2.4 | 2.0157 | 2.0157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3843 | 0
2025-07-04 | 12:00 | 2.4 | 3.1189 | 2.4 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 4.6829 | 0 | 0
2025-07-04 | 12:30 | 2.4 | 3.1189 | 2.4 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 5.3658 | 0 | 0
2025-07-04 | 13:00 | 2.4 | 3.4109 | 2.4 | 1.0109 | 1.0109 | 0 | 6.3261 | 0 | 0
2025-07-04 | 13:30 | 2.4 | 3.4109 | 2.4 | 1.0109 | 1.0109 | 0 | 7.2865 | 0 | 0
2025-07-04 | 14:00 | 2.4 | 2.6767 | 2.4 | 0.2767 | 0.2767 | 0 | 7.5493 | 0 | 0
2025-07-04 | 14:30 | 2.4 | 2.6767 | 2.4 | 0.2767 | 0.2767 | 0 | 7.8121 | 0 | 0
2025-07-04 | 15:00 | 2.4 | 1.3109 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0891 | 6.6657 | 0 | 0
2025-07-04 | 15:30 | 2.4 | 1.3109 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0891 | 5.5194 | 0 | 0
2025-07-04 | 16:00 | 2.4 | 1.6388 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7612 | 4.7181 | 0 | 0
2025-07-04 | 16:30 | 2.4 | 1.6388 | 2.321 | 0 | 0 | 0.6822 | 4 | 0.079 | 0
2025-07-04 | 17:00 | 2.4 | 0.6919 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7081 | 0
2025-07-04 | 17:30 | 2.4 | 0.6919 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7081 | 0
2025-07-04 | 18:00 | 1.8 | 0.2846 | 0.2846 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5154 | 0
2025-07-04 | 18:30 | 1.8 | 0.2846 | 0.2846 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5154 | 0
2025-07-04 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-04 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-05 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 4:00 | 0.48 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4482 | 0
2025-07-05 | 4:30 | 0.48 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4482 | 0
2025-07-05 | 5:00 | 0.48 | 0.3798 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1002 | 0
2025-07-05 | 5:30 | 0.48 | 0.3798 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1002 | 0
2025-07-05 | 6:00 | 1.2 | 1.2211 | 1.2 | 0.0211 | 0.0211 | 0 | 4.0201 | 0 | 0
2025-07-05 | 6:30 | 1.2 | 1.2211 | 1.2 | 0.0211 | 0.0211 | 0 | 4.0402 | 0 | 0
2025-07-05 | 7:00 | 1.2 | 1.6487 | 1.2 | 0.4487 | 0.4487 | 0 | 4.4664 | 0 | 0
2025-07-05 | 7:30 | 1.2 | 1.6487 | 1.2 | 0.4487 | 0.4487 | 0 | 4.8927 | 0 | 0
2025-07-05 | 8:00 | 1.44 | 2.0737 | 1.44 | 0.6337 | 0.6337 | 0 | 5.4946 | 0 | 0
2025-07-05 | 8:30 | 1.44 | 2.0737 | 1.44 | 0.6337 | 0.6337 | 0 | 6.0966 | 0 | 0
2025-07-05 | 9:00 | 1.44 | 2.2831 | 1.44 | 0.8431 | 0.8431 | 0 | 6.8976 | 0 | 0
2025-07-05 | 9:30 | 1.44 | 2.2831 | 1.44 | 0.8431 | 0.8431 | 0 | 7.6986 | 0 | 0
2025-07-05 | 10:00 | 1.44 | 2.0714 | 1.44 | 0.6314 | 0.6314 | 0 | 8.2984 | 0 | 0
2025-07-05 | 10:30 | 1.44 | 2.0714 | 1.44 | 0.6314 | 0.6314 | 0 | 8.8982 | 0 | 0
2025-07-05 | 11:00 | 1.44 | 2.6356 | 1.44 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 10.0341 | 0 | 0
2025-07-05 | 11:30 | 1.44 | 2.6356 | 1.44 | 1.1956 | 1.1956 | 0 | 11.1699 | 0 | 0
2025-07-05 | 12:00 | 1.44 | 2.7781 | 1.44 | 1.3381 | 1.3381 | 0 | 12.4412 | 0 | 0
2025-07-05 | 12:30 | 1.44 | 2.7781 | 1.44 | 1.3381 | 1.3381 | 0 | 13.7124 | 0 | 0
2025-07-05 | 13:00 | 1.44 | 3.1555 | 1.44 | 1.7155 | 1.7155 | 0 | 15.3421 | 0 | 0
2025-07-05 | 13:30 | 1.44 | 3.1555 | 1.44 | 1.7155 | 1.7155 | 0 | 16.9718 | 0 | 0
2025-07-05 | 14:00 | 1.44 | 2.595 | 1.44 | 1.155 | 1.155 | 0 | 18.069 | 0 | 0
2025-07-05 | 14:30 | 1.44 | 2.595 | 1.44 | 1.155 | 0.98 | 0 | 19 | 0 | 0.175
2025-07-05 | 15:00 | 1.44 | 1.7872 | 1.44 | 0.3472 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3472
2025-07-05 | 15:30 | 1.44 | 1.7872 | 1.44 | 0.3472 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3472
2025-07-05 | 16:00 | 1.44 | 1.6281 | 1.44 | 0.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1881
2025-07-05 | 16:30 | 1.44 | 1.6281 | 1.44 | 0.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1881
2025-07-05 | 17:00 | 1.44 | 0.6564 | 1.44 | 0 | 0 | 0.7836 | 18.1751 | 0 | 0
2025-07-05 | 17:30 | 1.44 | 0.6564 | 1.44 | 0 | 0 | 0.7836 | 17.3502 | 0 | 0
2025-07-05 | 18:00 | 1.8 | 0.2825 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5175 | 15.7528 | 0 | 0
2025-07-05 | 18:30 | 1.8 | 0.2825 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5175 | 14.1554 | 0 | 0
2025-07-05 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.2607 | 0 | 0
2025-07-05 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.366 | 0 | 0
2025-07-05 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4712 | 0 | 0
2025-07-05 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5765 | 0 | 0
2025-07-05 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6818 | 0 | 0
2025-07-05 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.6477 | 0 | 0 | 0.6477 | 4 | 1.1523 | 0
2025-07-05 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-05 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-05 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-05 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-06 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-06 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-06 | 5:00 | 0.48 | 0.6886 | 0.48 | 0.2086 | 0.2086 | 0 | 4.1982 | 0 | 0
2025-07-06 | 5:30 | 0.48 | 0.6886 | 0.48 | 0.2086 | 0.2086 | 0 | 4.3964 | 0 | 0
2025-07-06 | 6:00 | 1.2 | 1.9063 | 1.2 | 0.7063 | 0.7063 | 0 | 5.0674 | 0 | 0
2025-07-06 | 6:30 | 1.2 | 1.9063 | 1.2 | 0.7063 | 0.7063 | 0 | 5.7383 | 0 | 0
2025-07-06 | 7:00 | 1.2 | 3.159 | 1.2 | 1.959 | 1.959 | 0 | 7.5994 | 0 | 0
2025-07-06 | 7:30 | 1.2 | 3.159 | 1.2 | 1.959 | 1.959 | 0 | 9.4604 | 0 | 0
2025-07-06 | 8:00 | 1.44 | 3.236 | 1.44 | 1.796 | 1.796 | 0 | 11.1666 | 0 | 0
2025-07-06 | 8:30 | 1.44 | 3.236 | 1.44 | 1.796 | 1.796 | 0 | 12.8727 | 0 | 0
2025-07-06 | 9:00 | 1.44 | 6.7968 | 1.44 | 5.3568 | 2.5 | 0 | 15.2477 | 0 | 2.8568
2025-07-06 | 9:30 | 1.44 | 6.7968 | 1.44 | 5.3568 | 2.5 | 0 | 17.6227 | 0 | 2.8568
2025-07-06 | 10:00 | 1.44 | 9.034 | 1.44 | 7.594 | 1.4498 | 0 | 19 | 0 | 6.1442
2025-07-06 | 10:30 | 1.44 | 9.034 | 1.44 | 7.594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.594
2025-07-06 | 11:00 | 1.44 | 10 | 1.44 | 8.56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.56
2025-07-06 | 11:30 | 1.44 | 10 | 1.44 | 8.56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.56
2025-07-06 | 12:00 | 1.44 | 9.5694 | 1.44 | 8.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1294
2025-07-06 | 12:30 | 1.44 | 9.5694 | 1.44 | 8.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1294
2025-07-06 | 13:00 | 1.44 | 8.8835 | 1.44 | 7.4435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4435
2025-07-06 | 13:30 | 1.44 | 8.8835 | 1.44 | 7.4435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4435
2025-07-06 | 14:00 | 1.44 | 6.3163 | 1.44 | 4.8763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8763
2025-07-06 | 14:30 | 1.44 | 6.3163 | 1.44 | 4.8763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8763
2025-07-06 | 15:00 | 1.44 | 5.0583 | 1.44 | 3.6183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6183
2025-07-06 | 15:30 | 1.44 | 5.0583 | 1.44 | 3.6183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6183
2025-07-06 | 16:00 | 1.44 | 3.3446 | 1.44 | 1.9046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9046
2025-07-06 | 16:30 | 1.44 | 3.3446 | 1.44 | 1.9046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9046
2025-07-06 | 17:00 | 1.44 | 1.8009 | 1.44 | 0.3609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3609
2025-07-06 | 17:30 | 1.44 | 1.8009 | 1.44 | 0.3609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3609
2025-07-06 | 18:00 | 1.8 | 0.3126 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4874 | 17.4343 | 0 | 0
2025-07-06 | 18:30 | 1.8 | 0.3126 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4874 | 15.8686 | 0 | 0
2025-07-06 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.9739 | 0 | 0
2025-07-06 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0792 | 0 | 0
2025-07-06 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1844 | 0 | 0
2025-07-06 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2897 | 0 | 0
2025-07-06 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3949 | 0 | 0
2025-07-06 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5002 | 0 | 0
2025-07-06 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.4752 | 0 | 0 | 0.4752 | 4 | 1.3248 | 0
2025-07-06 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-06 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-06 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-07 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 4:00 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4168 | 0
2025-07-07 | 4:30 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4168 | 0
2025-07-07 | 5:00 | 0.48 | 0.9872 | 0.48 | 0.5072 | 0.5072 | 0 | 4.4818 | 0 | 0
2025-07-07 | 5:30 | 0.48 | 0.9872 | 0.48 | 0.5072 | 0.5072 | 0 | 4.9636 | 0 | 0
2025-07-07 | 6:00 | 1.2 | 2.798 | 1.2 | 1.598 | 1.598 | 0 | 6.4817 | 0 | 0
2025-07-07 | 6:30 | 1.2 | 2.798 | 1.2 | 1.598 | 1.598 | 0 | 7.9998 | 0 | 0
2025-07-07 | 7:00 | 1.2 | 4.929 | 1.2 | 3.729 | 2.5 | 0 | 10.3748 | 0 | 1.229
2025-07-07 | 7:30 | 1.2 | 4.929 | 1.2 | 3.729 | 2.5 | 0 | 12.7498 | 0 | 1.229
2025-07-07 | 8:00 | 2.4 | 6.7895 | 2.4 | 4.3895 | 2.5 | 0 | 15.1248 | 0 | 1.8895
2025-07-07 | 8:30 | 2.4 | 6.7895 | 2.4 | 4.3895 | 2.5 | 0 | 17.4998 | 0 | 1.8895
2025-07-07 | 9:00 | 2.4 | 8.1737 | 2.4 | 5.7737 | 1.5792 | 0 | 19 | 0 | 4.1945
2025-07-07 | 9:30 | 2.4 | 8.1737 | 2.4 | 5.7737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7737
2025-07-07 | 10:00 | 2.4 | 9.0619 | 2.4 | 6.6619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6619
2025-07-07 | 10:30 | 2.4 | 9.0619 | 2.4 | 6.6619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6619
2025-07-07 | 11:00 | 2.4 | 9.1102 | 2.4 | 6.7102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7102
2025-07-07 | 11:30 | 2.4 | 9.1102 | 2.4 | 6.7102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7102
2025-07-07 | 12:00 | 2.4 | 9.0752 | 2.4 | 6.6752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6752
2025-07-07 | 12:30 | 2.4 | 9.0752 | 2.4 | 6.6752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6752
2025-07-07 | 13:00 | 2.4 | 8.4517 | 2.4 | 6.0517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0517
2025-07-07 | 13:30 | 2.4 | 8.4517 | 2.4 | 6.0517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0517
2025-07-07 | 14:00 | 2.4 | 7.3881 | 2.4 | 4.9881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9881
2025-07-07 | 14:30 | 2.4 | 7.3881 | 2.4 | 4.9881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9881
2025-07-07 | 15:00 | 2.4 | 5.2638 | 2.4 | 2.8638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8638
2025-07-07 | 15:30 | 2.4 | 5.2638 | 2.4 | 2.8638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8638
2025-07-07 | 16:00 | 2.4 | 2.2006 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1994 | 18.7902 | 0 | 0
2025-07-07 | 16:30 | 2.4 | 2.2006 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1994 | 18.5803 | 0 | 0
2025-07-07 | 17:00 | 2.4 | 0.7195 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6805 | 16.8113 | 0 | 0
2025-07-07 | 17:30 | 2.4 | 0.7195 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6805 | 15.0423 | 0 | 0
2025-07-07 | 18:00 | 1.8 | 0.654 | 1.8 | 0 | 0 | 1.146 | 13.836 | 0 | 0
2025-07-07 | 18:30 | 1.8 | 0.654 | 1.8 | 0 | 0 | 1.146 | 12.6297 | 0 | 0
2025-07-07 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.735 | 0 | 0
2025-07-07 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8403 | 0 | 0
2025-07-07 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9455 | 0 | 0
2025-07-07 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.0508 | 0 | 0
2025-07-07 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.9983 | 0 | 0 | 0.9983 | 4 | 0.8017 | 0
2025-07-07 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-07 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-07 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-07 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-07 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-08 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 4:00 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4168 | 0
2025-07-08 | 4:30 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4168 | 0
2025-07-08 | 5:00 | 0.48 | 0.7527 | 0.48 | 0.2727 | 0.2727 | 0 | 4.2591 | 0 | 0
2025-07-08 | 5:30 | 0.48 | 0.7527 | 0.48 | 0.2727 | 0.2727 | 0 | 4.5181 | 0 | 0
2025-07-08 | 6:00 | 1.2 | 2.576 | 1.2 | 1.376 | 1.376 | 0 | 5.8253 | 0 | 0
2025-07-08 | 6:30 | 1.2 | 2.576 | 1.2 | 1.376 | 1.376 | 0 | 7.1326 | 0 | 0
2025-07-08 | 7:00 | 1.2 | 4.6377 | 1.2 | 3.4377 | 2.5 | 0 | 9.5076 | 0 | 0.9377
2025-07-08 | 7:30 | 1.2 | 4.6377 | 1.2 | 3.4377 | 2.5 | 0 | 11.8826 | 0 | 0.9377
2025-07-08 | 8:00 | 2.4 | 6.4265 | 2.4 | 4.0265 | 2.5 | 0 | 14.2576 | 0 | 1.5265
2025-07-08 | 8:30 | 2.4 | 6.4265 | 2.4 | 4.0265 | 2.5 | 0 | 16.6326 | 0 | 1.5265
2025-07-08 | 9:00 | 2.4 | 7.4496 | 2.4 | 5.0496 | 2.492 | 0 | 19 | 0 | 2.5575
2025-07-08 | 9:30 | 2.4 | 7.4496 | 2.4 | 5.0496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0496
2025-07-08 | 10:00 | 2.4 | 8.7028 | 2.4 | 6.3028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3028
2025-07-08 | 10:30 | 2.4 | 8.7028 | 2.4 | 6.3028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3028
2025-07-08 | 11:00 | 2.4 | 9.0313 | 2.4 | 6.6313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6313
2025-07-08 | 11:30 | 2.4 | 9.0313 | 2.4 | 6.6313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6313
2025-07-08 | 12:00 | 2.4 | 8.9035 | 2.4 | 6.5035 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5035
2025-07-08 | 12:30 | 2.4 | 8.9035 | 2.4 | 6.5035 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5035
2025-07-08 | 13:00 | 2.4 | 8.1364 | 2.4 | 5.7364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7364
2025-07-08 | 13:30 | 2.4 | 8.1364 | 2.4 | 5.7364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7364
2025-07-08 | 14:00 | 2.4 | 6.3492 | 2.4 | 3.9492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9492
2025-07-08 | 14:30 | 2.4 | 6.3492 | 2.4 | 3.9492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9492
2025-07-08 | 15:00 | 2.4 | 4.0884 | 2.4 | 1.6884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6884
2025-07-08 | 15:30 | 2.4 | 4.0884 | 2.4 | 1.6884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6884
2025-07-08 | 16:00 | 2.4 | 1.5751 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8249 | 18.1317 | 0 | 0
2025-07-08 | 16:30 | 2.4 | 1.5751 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8249 | 17.2633 | 0 | 0
2025-07-08 | 17:00 | 2.4 | 0.6854 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7146 | 15.4585 | 0 | 0
2025-07-08 | 17:30 | 2.4 | 0.6854 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7146 | 13.6536 | 0 | 0
2025-07-08 | 18:00 | 1.8 | 0.0314 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7686 | 11.792 | 0 | 0
2025-07-08 | 18:30 | 1.8 | 0.0314 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7686 | 9.9303 | 0 | 0
2025-07-08 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.0355 | 0 | 0
2025-07-08 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1408 | 0 | 0
2025-07-08 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.2461 | 0 | 0
2025-07-08 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0.2338 | 0 | 0 | 0.2338 | 4 | 1.5662 | 0
2025-07-08 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-08 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-09 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 4:00 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4483 | 0
2025-07-09 | 4:30 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4483 | 0
2025-07-09 | 5:00 | 0.48 | 0.9543 | 0.48 | 0.4743 | 0.4743 | 0 | 4.4505 | 0 | 0
2025-07-09 | 5:30 | 0.48 | 0.9543 | 0.48 | 0.4743 | 0.4743 | 0 | 4.9011 | 0 | 0
2025-07-09 | 6:00 | 1.2 | 2.5785 | 1.2 | 1.3785 | 1.3785 | 0 | 6.2106 | 0 | 0
2025-07-09 | 6:30 | 1.2 | 2.5785 | 1.2 | 1.3785 | 1.3785 | 0 | 7.5201 | 0 | 0
2025-07-09 | 7:00 | 1.2 | 4.6223 | 1.2 | 3.4223 | 2.5 | 0 | 9.8951 | 0 | 0.9223
2025-07-09 | 7:30 | 1.2 | 4.6223 | 1.2 | 3.4223 | 2.5 | 0 | 12.2701 | 0 | 0.9223
2025-07-09 | 8:00 | 2.4 | 6.38 | 2.4 | 3.98 | 2.5 | 0 | 14.6451 | 0 | 1.48
2025-07-09 | 8:30 | 2.4 | 6.38 | 2.4 | 3.98 | 2.5 | 0 | 17.0201 | 0 | 1.48
2025-07-09 | 9:00 | 2.4 | 7.7108 | 2.4 | 5.3108 | 2.0841 | 0 | 19 | 0 | 3.2267
2025-07-09 | 9:30 | 2.4 | 7.7108 | 2.4 | 5.3108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3108
2025-07-09 | 10:00 | 2.4 | 8.5731 | 2.4 | 6.1731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1731
2025-07-09 | 10:30 | 2.4 | 8.5731 | 2.4 | 6.1731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1731
2025-07-09 | 11:00 | 2.4 | 8.9576 | 2.4 | 6.5576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5576
2025-07-09 | 11:30 | 2.4 | 8.9576 | 2.4 | 6.5576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5576
2025-07-09 | 12:00 | 2.4 | 8.8555 | 2.4 | 6.4555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4555
2025-07-09 | 12:30 | 2.4 | 8.8555 | 2.4 | 6.4555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4555
2025-07-09 | 13:00 | 2.4 | 8.2397 | 2.4 | 5.8397 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8397
2025-07-09 | 13:30 | 2.4 | 8.2397 | 2.4 | 5.8397 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8397
2025-07-09 | 14:00 | 2.4 | 7.1377 | 2.4 | 4.7377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7377
2025-07-09 | 14:30 | 2.4 | 7.1377 | 2.4 | 4.7377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7377
2025-07-09 | 15:00 | 2.4 | 5.5204 | 2.4 | 3.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1204
2025-07-09 | 15:30 | 2.4 | 5.5204 | 2.4 | 3.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1204
2025-07-09 | 16:00 | 2.4 | 3.2394 | 2.4 | 0.8394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8394
2025-07-09 | 16:30 | 2.4 | 3.2394 | 2.4 | 0.8394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8394
2025-07-09 | 17:00 | 2.4 | 1.5349 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8651 | 18.0894 | 0 | 0
2025-07-09 | 17:30 | 2.4 | 1.5349 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8651 | 17.1788 | 0 | 0
2025-07-09 | 18:00 | 1.8 | 0.3714 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4286 | 15.675 | 0 | 0
2025-07-09 | 18:30 | 1.8 | 0.3714 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4286 | 14.1712 | 0 | 0
2025-07-09 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.2764 | 0 | 0
2025-07-09 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3817 | 0 | 0
2025-07-09 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.487 | 0 | 0
2025-07-09 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5922 | 0 | 0
2025-07-09 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6975 | 0 | 0
2025-07-09 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.6626 | 0 | 0 | 0.6626 | 4 | 1.1374 | 0
2025-07-09 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-09 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-09 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-09 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-10 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-10 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-10 | 5:00 | 0.48 | 0.8865 | 0.48 | 0.4065 | 0.4065 | 0 | 4.3862 | 0 | 0
2025-07-10 | 5:30 | 0.48 | 0.8865 | 0.48 | 0.4065 | 0.4065 | 0 | 4.7724 | 0 | 0
2025-07-10 | 6:00 | 1.2 | 2.4992 | 1.2 | 1.2992 | 1.2992 | 0 | 6.0066 | 0 | 0
2025-07-10 | 6:30 | 1.2 | 2.4992 | 1.2 | 1.2992 | 1.2992 | 0 | 7.2408 | 0 | 0
2025-07-10 | 7:00 | 1.2 | 4.454 | 1.2 | 3.254 | 2.5 | 0 | 9.6158 | 0 | 0.754
2025-07-10 | 7:30 | 1.2 | 4.454 | 1.2 | 3.254 | 2.5 | 0 | 11.9908 | 0 | 0.754
2025-07-10 | 8:00 | 2.4 | 5.0959 | 2.4 | 2.6959 | 2.5 | 0 | 14.3658 | 0 | 0.1959
2025-07-10 | 8:30 | 2.4 | 5.0959 | 2.4 | 2.6959 | 2.5 | 0 | 16.7408 | 0 | 0.1959
2025-07-10 | 9:00 | 2.4 | 7.2889 | 2.4 | 4.8889 | 2.3781 | 0 | 19 | 0 | 2.5108
2025-07-10 | 9:30 | 2.4 | 7.2889 | 2.4 | 4.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8889
2025-07-10 | 10:00 | 2.4 | 8.5732 | 2.4 | 6.1732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1732
2025-07-10 | 10:30 | 2.4 | 8.5732 | 2.4 | 6.1732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1732
2025-07-10 | 11:00 | 2.4 | 8.9347 | 2.4 | 6.5347 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5347
2025-07-10 | 11:30 | 2.4 | 8.9347 | 2.4 | 6.5347 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5347
2025-07-10 | 12:00 | 2.4 | 8.607 | 2.4 | 6.207 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.207
2025-07-10 | 12:30 | 2.4 | 8.607 | 2.4 | 6.207 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.207
2025-07-10 | 13:00 | 2.4 | 7.7421 | 2.4 | 5.3421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3421
2025-07-10 | 13:30 | 2.4 | 7.7421 | 2.4 | 5.3421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3421
2025-07-10 | 14:00 | 2.4 | 7.108 | 2.4 | 4.708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.708
2025-07-10 | 14:30 | 2.4 | 7.108 | 2.4 | 4.708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.708
2025-07-10 | 15:00 | 2.4 | 4.765 | 2.4 | 2.365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.365
2025-07-10 | 15:30 | 2.4 | 4.765 | 2.4 | 2.365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.365
2025-07-10 | 16:00 | 2.4 | 2.8158 | 2.4 | 0.4158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4158
2025-07-10 | 16:30 | 2.4 | 2.8158 | 2.4 | 0.4158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4158
2025-07-10 | 17:00 | 2.4 | 0.9836 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4164 | 17.509 | 0 | 0
2025-07-10 | 17:30 | 2.4 | 0.9836 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4164 | 16.018 | 0 | 0
2025-07-10 | 18:00 | 1.8 | 0.3423 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4577 | 14.4836 | 0 | 0
2025-07-10 | 18:30 | 1.8 | 0.3423 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4577 | 12.9493 | 0 | 0
2025-07-10 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.0545 | 0 | 0
2025-07-10 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.1598 | 0 | 0
2025-07-10 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2651 | 0 | 0
2025-07-10 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3703 | 0 | 0
2025-07-10 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.3018 | 0 | 0 | 1.3018 | 4 | 0.4982 | 0
2025-07-10 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-10 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-10 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-10 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-10 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-11 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-11 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-11 | 5:00 | 0.48 | 0.7718 | 0.48 | 0.2918 | 0.2918 | 0 | 4.2772 | 0 | 0
2025-07-11 | 5:30 | 0.48 | 0.7718 | 0.48 | 0.2918 | 0.2918 | 0 | 4.5544 | 0 | 0
2025-07-11 | 6:00 | 1.2 | 2.2877 | 1.2 | 1.0877 | 1.0877 | 0 | 5.5878 | 0 | 0
2025-07-11 | 6:30 | 1.2 | 2.2877 | 1.2 | 1.0877 | 1.0877 | 0 | 6.6211 | 0 | 0
2025-07-11 | 7:00 | 1.2 | 3.7613 | 1.2 | 2.5613 | 2.5 | 0 | 8.9961 | 0 | 0.0613
2025-07-11 | 7:30 | 1.2 | 3.7613 | 1.2 | 2.5613 | 2.5 | 0 | 11.3711 | 0 | 0.0613
2025-07-11 | 8:00 | 2.4 | 5.5141 | 2.4 | 3.1141 | 2.5 | 0 | 13.7461 | 0 | 0.6141
2025-07-11 | 8:30 | 2.4 | 5.5141 | 2.4 | 3.1141 | 2.5 | 0 | 16.1211 | 0 | 0.6141
2025-07-11 | 9:00 | 2.4 | 6.1963 | 2.4 | 3.7963 | 2.5 | 0 | 18.4961 | 0 | 1.2963
2025-07-11 | 9:30 | 2.4 | 6.1963 | 2.4 | 3.7963 | 0.5304 | 0 | 19 | 0 | 3.266
2025-07-11 | 10:00 | 2.4 | 7.7984 | 2.4 | 5.3984 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3984
2025-07-11 | 10:30 | 2.4 | 7.7984 | 2.4 | 5.3984 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3984
2025-07-11 | 11:00 | 2.4 | 9.1795 | 2.4 | 6.7795 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7795
2025-07-11 | 11:30 | 2.4 | 9.1795 | 2.4 | 6.7795 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7795
2025-07-11 | 12:00 | 2.4 | 8.8326 | 2.4 | 6.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4326
2025-07-11 | 12:30 | 2.4 | 8.8326 | 2.4 | 6.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4326
2025-07-11 | 13:00 | 2.4 | 8.5232 | 2.4 | 6.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1232
2025-07-11 | 13:30 | 2.4 | 8.5232 | 2.4 | 6.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1232
2025-07-11 | 14:00 | 2.4 | 7.2493 | 2.4 | 4.8493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8493
2025-07-11 | 14:30 | 2.4 | 7.2493 | 2.4 | 4.8493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8493
2025-07-11 | 15:00 | 2.4 | 5.5327 | 2.4 | 3.1327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1327
2025-07-11 | 15:30 | 2.4 | 5.5327 | 2.4 | 3.1327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1327
2025-07-11 | 16:00 | 2.4 | 3.5036 | 2.4 | 1.1036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1036
2025-07-11 | 16:30 | 2.4 | 3.5036 | 2.4 | 1.1036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1036
2025-07-11 | 17:00 | 2.4 | 1.4436 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9564 | 17.9932 | 0 | 0
2025-07-11 | 17:30 | 2.4 | 1.4436 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9564 | 16.9865 | 0 | 0
2025-07-11 | 18:00 | 1.8 | 0.2792 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5208 | 15.3857 | 0 | 0
2025-07-11 | 18:30 | 1.8 | 0.2792 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5208 | 13.7848 | 0 | 0
2025-07-11 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.8901 | 0 | 0
2025-07-11 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.9954 | 0 | 0
2025-07-11 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1006 | 0 | 0
2025-07-11 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2059 | 0 | 0
2025-07-11 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3111 | 0 | 0
2025-07-11 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.2956 | 0 | 0 | 0.2956 | 4 | 1.5044 | 0
2025-07-11 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-11 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-11 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-11 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-12 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 4:00 | 0.48 | 0.0628 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4172 | 0
2025-07-12 | 4:30 | 0.48 | 0.0628 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4172 | 0
2025-07-12 | 5:00 | 0.48 | 0.7457 | 0.48 | 0.2657 | 0.2657 | 0 | 4.2524 | 0 | 0
2025-07-12 | 5:30 | 0.48 | 0.7457 | 0.48 | 0.2657 | 0.2657 | 0 | 4.5048 | 0 | 0
2025-07-12 | 6:00 | 1.2 | 2.4112 | 1.2 | 1.2112 | 1.2112 | 0 | 5.6554 | 0 | 0
2025-07-12 | 6:30 | 1.2 | 2.4112 | 1.2 | 1.2112 | 1.2112 | 0 | 6.8061 | 0 | 0
2025-07-12 | 7:00 | 1.2 | 4.4035 | 1.2 | 3.2035 | 2.5 | 0 | 9.1811 | 0 | 0.7035
2025-07-12 | 7:30 | 1.2 | 4.4035 | 1.2 | 3.2035 | 2.5 | 0 | 11.5561 | 0 | 0.7035
2025-07-12 | 8:00 | 1.44 | 6.19 | 1.44 | 4.75 | 2.5 | 0 | 13.9311 | 0 | 2.25
2025-07-12 | 8:30 | 1.44 | 6.19 | 1.44 | 4.75 | 2.5 | 0 | 16.3061 | 0 | 2.25
2025-07-12 | 9:00 | 1.44 | 7.5845 | 1.44 | 6.1445 | 2.5 | 0 | 18.6811 | 0 | 3.6445
2025-07-12 | 9:30 | 1.44 | 7.5845 | 1.44 | 6.1445 | 0.3357 | 0 | 19 | 0 | 5.8088
2025-07-12 | 10:00 | 1.44 | 8.0947 | 1.44 | 6.6547 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6547
2025-07-12 | 10:30 | 1.44 | 8.0947 | 1.44 | 6.6547 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6547
2025-07-12 | 11:00 | 1.44 | 8.9852 | 1.44 | 7.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5452
2025-07-12 | 11:30 | 1.44 | 8.9852 | 1.44 | 7.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5452
2025-07-12 | 12:00 | 1.44 | 8.4352 | 1.44 | 6.9952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9952
2025-07-12 | 12:30 | 1.44 | 8.4352 | 1.44 | 6.9952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9952
2025-07-12 | 13:00 | 1.44 | 7.0086 | 1.44 | 5.5686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5686
2025-07-12 | 13:30 | 1.44 | 7.0086 | 1.44 | 5.5686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5686
2025-07-12 | 14:00 | 1.44 | 4.8472 | 1.44 | 3.4072 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4072
2025-07-12 | 14:30 | 1.44 | 4.8472 | 1.44 | 3.4072 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4072
2025-07-12 | 15:00 | 1.44 | 5.4196 | 1.44 | 3.9796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9796
2025-07-12 | 15:30 | 1.44 | 5.4196 | 1.44 | 3.9796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9796
2025-07-12 | 16:00 | 1.44 | 3.2258 | 1.44 | 1.7858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7858
2025-07-12 | 16:30 | 1.44 | 3.2258 | 1.44 | 1.7858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7858
2025-07-12 | 17:00 | 1.44 | 1.3633 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0767 | 18.9192 | 0 | 0
2025-07-12 | 17:30 | 1.44 | 1.3633 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0767 | 18.8385 | 0 | 0
2025-07-12 | 18:00 | 1.8 | 0.3524 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4476 | 17.3147 | 0 | 0
2025-07-12 | 18:30 | 1.8 | 0.3524 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4476 | 15.791 | 0 | 0
2025-07-12 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.8962 | 0 | 0
2025-07-12 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0015 | 0 | 0
2025-07-12 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1068 | 0 | 0
2025-07-12 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.212 | 0 | 0
2025-07-12 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3173 | 0 | 0
2025-07-12 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4226 | 0 | 0
2025-07-12 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.4014 | 0 | 0 | 0.4014 | 4 | 1.3986 | 0
2025-07-12 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-12 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-12 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-13 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-13 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-13 | 5:00 | 0.48 | 0.748 | 0.48 | 0.268 | 0.268 | 0 | 4.2546 | 0 | 0
2025-07-13 | 5:30 | 0.48 | 0.748 | 0.48 | 0.268 | 0.268 | 0 | 4.5091 | 0 | 0
2025-07-13 | 6:00 | 1.2 | 1.7937 | 1.2 | 0.5937 | 0.5937 | 0 | 5.0732 | 0 | 0
2025-07-13 | 6:30 | 1.2 | 1.7937 | 1.2 | 0.5937 | 0.5937 | 0 | 5.6372 | 0 | 0
2025-07-13 | 7:00 | 1.2 | 4.0416 | 1.2 | 2.8416 | 2.5 | 0 | 8.0122 | 0 | 0.3416
2025-07-13 | 7:30 | 1.2 | 4.0416 | 1.2 | 2.8416 | 2.5 | 0 | 10.3872 | 0 | 0.3416
2025-07-13 | 8:00 | 1.44 | 5.3032 | 1.44 | 3.8632 | 2.5 | 0 | 12.7622 | 0 | 1.3632
2025-07-13 | 8:30 | 1.44 | 5.3032 | 1.44 | 3.8632 | 2.5 | 0 | 15.1372 | 0 | 1.3632
2025-07-13 | 9:00 | 1.44 | 5.8802 | 1.44 | 4.4402 | 2.5 | 0 | 17.5122 | 0 | 1.9402
2025-07-13 | 9:30 | 1.44 | 5.8802 | 1.44 | 4.4402 | 1.5661 | 0 | 19 | 0 | 2.8741
2025-07-13 | 10:00 | 1.44 | 6.0006 | 1.44 | 4.5606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5606
2025-07-13 | 10:30 | 1.44 | 6.0006 | 1.44 | 4.5606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5606
2025-07-13 | 11:00 | 1.44 | 5.6301 | 1.44 | 4.1901 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1901
2025-07-13 | 11:30 | 1.44 | 5.6301 | 1.44 | 4.1901 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1901
2025-07-13 | 12:00 | 1.44 | 3.7175 | 1.44 | 2.2775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2775
2025-07-13 | 12:30 | 1.44 | 3.7175 | 1.44 | 2.2775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2775
2025-07-13 | 13:00 | 1.44 | 2.7315 | 1.44 | 1.2915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2915
2025-07-13 | 13:30 | 1.44 | 2.7315 | 1.44 | 1.2915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2915
2025-07-13 | 14:00 | 1.44 | 2.3469 | 1.44 | 0.9069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9069
2025-07-13 | 14:30 | 1.44 | 2.3469 | 1.44 | 0.9069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9069
2025-07-13 | 15:00 | 1.44 | 2.5489 | 1.44 | 1.1089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1089
2025-07-13 | 15:30 | 1.44 | 2.5489 | 1.44 | 1.1089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1089
2025-07-13 | 16:00 | 1.44 | 1.2482 | 1.44 | 0 | 0 | 0.1918 | 18.7981 | 0 | 0
2025-07-13 | 16:30 | 1.44 | 1.2482 | 1.44 | 0 | 0 | 0.1918 | 18.5963 | 0 | 0
2025-07-13 | 17:00 | 1.44 | 0.3405 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0995 | 17.4389 | 0 | 0
2025-07-13 | 17:30 | 1.44 | 0.3405 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0995 | 16.2816 | 0 | 0
2025-07-13 | 18:00 | 1.8 | 0.0934 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7066 | 14.4852 | 0 | 0
2025-07-13 | 18:30 | 1.8 | 0.0934 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7066 | 12.6888 | 0 | 0
2025-07-13 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.7941 | 0 | 0
2025-07-13 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8993 | 0 | 0
2025-07-13 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.0046 | 0 | 0
2025-07-13 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1099 | 0 | 0
2025-07-13 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.0544 | 0 | 0 | 1.0544 | 4 | 0.7456 | 0
2025-07-13 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-13 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-13 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-13 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-13 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-14 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-14 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4485 | 0
2025-07-14 | 5:00 | 0.48 | 0.8343 | 0.48 | 0.3543 | 0.3543 | 0 | 4.3365 | 0 | 0
2025-07-14 | 5:30 | 0.48 | 0.8343 | 0.48 | 0.3543 | 0.3543 | 0 | 4.6731 | 0 | 0
2025-07-14 | 6:00 | 1.2 | 2.3181 | 1.2 | 1.1181 | 1.1181 | 0 | 5.7352 | 0 | 0
2025-07-14 | 6:30 | 1.2 | 2.3181 | 1.2 | 1.1181 | 1.1181 | 0 | 6.7974 | 0 | 0
2025-07-14 | 7:00 | 1.2 | 2.4587 | 1.2 | 1.2587 | 1.2587 | 0 | 7.9931 | 0 | 0
2025-07-14 | 7:30 | 1.2 | 2.4587 | 1.2 | 1.2587 | 1.2587 | 0 | 9.1889 | 0 | 0
2025-07-14 | 8:00 | 2.4 | 6.5266 | 2.4 | 4.1266 | 2.5 | 0 | 11.5639 | 0 | 1.6266
2025-07-14 | 8:30 | 2.4 | 6.5266 | 2.4 | 4.1266 | 2.5 | 0 | 13.9389 | 0 | 1.6266
2025-07-14 | 9:00 | 2.4 | 6.3381 | 2.4 | 3.9381 | 2.5 | 0 | 16.3139 | 0 | 1.4381
2025-07-14 | 9:30 | 2.4 | 6.3381 | 2.4 | 3.9381 | 2.5 | 0 | 18.6889 | 0 | 1.4381
2025-07-14 | 10:00 | 2.4 | 7.1274 | 2.4 | 4.7274 | 0.3275 | 0 | 19 | 0 | 4.3999
2025-07-14 | 10:30 | 2.4 | 7.1274 | 2.4 | 4.7274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7274
2025-07-14 | 11:00 | 2.4 | 8.9238 | 2.4 | 6.5238 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5238
2025-07-14 | 11:30 | 2.4 | 8.9238 | 2.4 | 6.5238 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5238
2025-07-14 | 12:00 | 2.4 | 6.7454 | 2.4 | 4.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3454
2025-07-14 | 12:30 | 2.4 | 6.7454 | 2.4 | 4.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3454
2025-07-14 | 13:00 | 2.4 | 4.2057 | 2.4 | 1.8057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8057
2025-07-14 | 13:30 | 2.4 | 4.2057 | 2.4 | 1.8057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8057
2025-07-14 | 14:00 | 2.4 | 4.5198 | 2.4 | 2.1198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1198
2025-07-14 | 14:30 | 2.4 | 4.5198 | 2.4 | 2.1198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1198
2025-07-14 | 15:00 | 2.4 | 1.8338 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5662 | 18.404 | 0 | 0
2025-07-14 | 15:30 | 2.4 | 1.8338 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5662 | 17.8081 | 0 | 0
2025-07-14 | 16:00 | 2.4 | 0.3779 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0221 | 15.6795 | 0 | 0
2025-07-14 | 16:30 | 2.4 | 0.3779 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0221 | 13.551 | 0 | 0
2025-07-14 | 17:00 | 2.4 | 0.2213 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1787 | 11.2577 | 0 | 0
2025-07-14 | 17:30 | 2.4 | 0.2213 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1787 | 8.9644 | 0 | 0
2025-07-14 | 18:00 | 1.8 | 0.221 | 1.8 | 0 | 0 | 1.579 | 7.3022 | 0 | 0
2025-07-14 | 18:30 | 1.8 | 0.221 | 1.8 | 0 | 0 | 1.579 | 5.6401 | 0 | 0
2025-07-14 | 19:00 | 1.8 | 0.0314 | 1.5895 | 0 | 0 | 1.5581 | 4 | 0.2105 | 0
2025-07-14 | 19:30 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7686 | 0
2025-07-14 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-14 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-15 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 5:00 | 0.48 | 0.3473 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1327 | 0
2025-07-15 | 5:30 | 0.48 | 0.3473 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1327 | 0
2025-07-15 | 6:00 | 1.2 | 1.0331 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1669 | 0
2025-07-15 | 6:30 | 1.2 | 1.0331 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1669 | 0
2025-07-15 | 7:00 | 1.2 | 1.7702 | 1.2 | 0.5702 | 0.5702 | 0 | 4.5417 | 0 | 0
2025-07-15 | 7:30 | 1.2 | 1.7702 | 1.2 | 0.5702 | 0.5702 | 0 | 5.0834 | 0 | 0
2025-07-15 | 8:00 | 2.4 | 4.6615 | 2.4 | 2.2615 | 2.2615 | 0 | 7.2319 | 0 | 0
2025-07-15 | 8:30 | 2.4 | 4.6615 | 2.4 | 2.2615 | 2.2615 | 0 | 9.3803 | 0 | 0
2025-07-15 | 9:00 | 2.4 | 5.6183 | 2.4 | 3.2183 | 2.5 | 0 | 11.7553 | 0 | 0.7183
2025-07-15 | 9:30 | 2.4 | 5.6183 | 2.4 | 3.2183 | 2.5 | 0 | 14.1303 | 0 | 0.7183
2025-07-15 | 10:00 | 2.4 | 8.4501 | 2.4 | 6.0501 | 2.5 | 0 | 16.5053 | 0 | 3.5501
2025-07-15 | 10:30 | 2.4 | 8.4501 | 2.4 | 6.0501 | 2.5 | 0 | 18.8803 | 0 | 3.5501
2025-07-15 | 11:00 | 2.4 | 9.3601 | 2.4 | 6.9601 | 0.126 | 0 | 19 | 0 | 6.8341
2025-07-15 | 11:30 | 2.4 | 9.3601 | 2.4 | 6.9601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9601
2025-07-15 | 12:00 | 2.4 | 7.9552 | 2.4 | 5.5552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5552
2025-07-15 | 12:30 | 2.4 | 7.9552 | 2.4 | 5.5552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5552
2025-07-15 | 13:00 | 2.4 | 7.6597 | 2.4 | 5.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2597
2025-07-15 | 13:30 | 2.4 | 7.6597 | 2.4 | 5.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2597
2025-07-15 | 14:00 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.15
2025-07-15 | 14:30 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.15
2025-07-15 | 15:00 | 2.4 | 4.1531 | 2.4 | 1.7531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7531
2025-07-15 | 15:30 | 2.4 | 4.1531 | 2.4 | 1.7531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7531
2025-07-15 | 16:00 | 2.4 | 2.7497 | 2.4 | 0.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3497
2025-07-15 | 16:30 | 2.4 | 2.7497 | 2.4 | 0.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3497
2025-07-15 | 17:00 | 2.4 | 1.6304 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7696 | 18.1899 | 0 | 0
2025-07-15 | 17:30 | 2.4 | 1.6304 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7696 | 17.3798 | 0 | 0
2025-07-15 | 18:00 | 1.8 | 0.2824 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5176 | 15.7823 | 0 | 0
2025-07-15 | 18:30 | 1.8 | 0.2824 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5176 | 14.1848 | 0 | 0
2025-07-15 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.2901 | 0 | 0
2025-07-15 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3953 | 0 | 0
2025-07-15 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5006 | 0 | 0
2025-07-15 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6058 | 0 | 0
2025-07-15 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7111 | 0 | 0
2025-07-15 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.6755 | 0 | 0 | 0.6755 | 4 | 1.1245 | 0
2025-07-15 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-15 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-15 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-15 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-16 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 5:00 | 0.48 | 0.4479 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0321 | 0
2025-07-16 | 5:30 | 0.48 | 0.4479 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0321 | 0
2025-07-16 | 6:00 | 1.2 | 1.982 | 1.2 | 0.782 | 0.782 | 0 | 4.7429 | 0 | 0
2025-07-16 | 6:30 | 1.2 | 1.982 | 1.2 | 0.782 | 0.782 | 0 | 5.4857 | 0 | 0
2025-07-16 | 7:00 | 1.2 | 3.916 | 1.2 | 2.716 | 2.5 | 0 | 7.8607 | 0 | 0.216
2025-07-16 | 7:30 | 1.2 | 3.916 | 1.2 | 2.716 | 2.5 | 0 | 10.2357 | 0 | 0.216
2025-07-16 | 8:00 | 2.4 | 4.3365 | 2.4 | 1.9365 | 1.9365 | 0 | 12.0754 | 0 | 0
2025-07-16 | 8:30 | 2.4 | 4.3365 | 2.4 | 1.9365 | 1.9365 | 0 | 13.9151 | 0 | 0
2025-07-16 | 9:00 | 2.4 | 4.1566 | 2.4 | 1.7566 | 1.7566 | 0 | 15.5839 | 0 | 0
2025-07-16 | 9:30 | 2.4 | 4.1566 | 2.4 | 1.7566 | 1.7566 | 0 | 17.2527 | 0 | 0
2025-07-16 | 10:00 | 2.4 | 4.1485 | 2.4 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 18.9138 | 0 | 0
2025-07-16 | 10:30 | 2.4 | 4.1485 | 2.4 | 1.7485 | 0.0908 | 0 | 19 | 0 | 1.6577
2025-07-16 | 11:00 | 2.4 | 5.3288 | 2.4 | 2.9288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9288
2025-07-16 | 11:30 | 2.4 | 5.3288 | 2.4 | 2.9288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9288
2025-07-16 | 12:00 | 2.4 | 6.0211 | 2.4 | 3.6211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6211
2025-07-16 | 12:30 | 2.4 | 6.0211 | 2.4 | 3.6211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6211
2025-07-16 | 13:00 | 2.4 | 7.3109 | 2.4 | 4.9109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9109
2025-07-16 | 13:30 | 2.4 | 7.3109 | 2.4 | 4.9109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9109
2025-07-16 | 14:00 | 2.4 | 5.8629 | 2.4 | 3.4629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4629
2025-07-16 | 14:30 | 2.4 | 5.8629 | 2.4 | 3.4629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4629
2025-07-16 | 15:00 | 2.4 | 5.3623 | 2.4 | 2.9623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9623
2025-07-16 | 15:30 | 2.4 | 5.3623 | 2.4 | 2.9623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9623
2025-07-16 | 16:00 | 2.4 | 2.6688 | 2.4 | 0.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2688
2025-07-16 | 16:30 | 2.4 | 2.6688 | 2.4 | 0.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2688
2025-07-16 | 17:00 | 2.4 | 1.1982 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2018 | 17.7349 | 0 | 0
2025-07-16 | 17:30 | 2.4 | 1.1982 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2018 | 16.4698 | 0 | 0
2025-07-16 | 18:00 | 1.8 | 0.1892 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6108 | 14.7742 | 0 | 0
2025-07-16 | 18:30 | 1.8 | 0.1892 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6108 | 13.0786 | 0 | 0
2025-07-16 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1839 | 0 | 0
2025-07-16 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2891 | 0 | 0
2025-07-16 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.3944 | 0 | 0
2025-07-16 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4997 | 0 | 0
2025-07-16 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.4247 | 0 | 0 | 1.4247 | 4 | 0.3753 | 0
2025-07-16 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-16 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-16 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-16 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-16 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-17 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 5:00 | 0.48 | 0.1601 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3199 | 0
2025-07-17 | 5:30 | 0.48 | 0.1601 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3199 | 0
2025-07-17 | 6:00 | 1.2 | 0.5748 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6252 | 0
2025-07-17 | 6:30 | 1.2 | 0.5748 | 0.5748 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6252 | 0
2025-07-17 | 7:00 | 1.2 | 1.6393 | 1.2 | 0.4393 | 0.4393 | 0 | 4.4174 | 0 | 0
2025-07-17 | 7:30 | 1.2 | 1.6393 | 1.2 | 0.4393 | 0.4393 | 0 | 4.8347 | 0 | 0
2025-07-17 | 8:00 | 2.4 | 2.6111 | 2.4 | 0.2111 | 0.2111 | 0 | 5.0353 | 0 | 0
2025-07-17 | 8:30 | 2.4 | 2.6111 | 2.4 | 0.2111 | 0.2111 | 0 | 5.2358 | 0 | 0
2025-07-17 | 9:00 | 2.4 | 3.3254 | 2.4 | 0.9254 | 0.9254 | 0 | 6.1149 | 0 | 0
2025-07-17 | 9:30 | 2.4 | 3.3254 | 2.4 | 0.9254 | 0.9254 | 0 | 6.9941 | 0 | 0
2025-07-17 | 10:00 | 2.4 | 3.3662 | 2.4 | 0.9662 | 0.9662 | 0 | 7.912 | 0 | 0
2025-07-17 | 10:30 | 2.4 | 3.3662 | 2.4 | 0.9662 | 0.9662 | 0 | 8.8299 | 0 | 0
2025-07-17 | 11:00 | 2.4 | 6.4452 | 2.4 | 4.0452 | 2.5 | 0 | 11.2049 | 0 | 1.5452
2025-07-17 | 11:30 | 2.4 | 6.4452 | 2.4 | 4.0452 | 2.5 | 0 | 13.5799 | 0 | 1.5452
2025-07-17 | 12:00 | 2.4 | 6.2923 | 2.4 | 3.8923 | 2.5 | 0 | 15.9549 | 0 | 1.3923
2025-07-17 | 12:30 | 2.4 | 6.2923 | 2.4 | 3.8923 | 2.5 | 0 | 18.3299 | 0 | 1.3923
2025-07-17 | 13:00 | 2.4 | 7.1309 | 2.4 | 4.7309 | 0.7054 | 0 | 19 | 0 | 4.0255
2025-07-17 | 13:30 | 2.4 | 7.1309 | 2.4 | 4.7309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7309
2025-07-17 | 14:00 | 2.4 | 5.8401 | 2.4 | 3.4401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4401
2025-07-17 | 14:30 | 2.4 | 5.8401 | 2.4 | 3.4401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4401
2025-07-17 | 15:00 | 2.4 | 2.2136 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1864 | 18.8037 | 0 | 0
2025-07-17 | 15:30 | 2.4 | 2.2136 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1864 | 18.6075 | 0 | 0
2025-07-17 | 16:00 | 2.4 | 0.5662 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8338 | 16.6772 | 0 | 0
2025-07-17 | 16:30 | 2.4 | 0.5662 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8338 | 14.7468 | 0 | 0
2025-07-17 | 17:00 | 2.4 | 0.3174 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0826 | 12.5546 | 0 | 0
2025-07-17 | 17:30 | 2.4 | 0.3174 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0826 | 10.3624 | 0 | 0
2025-07-17 | 18:00 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 8.5012 | 0 | 0
2025-07-17 | 18:30 | 1.8 | 0.0319 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7681 | 6.64 | 0 | 0
2025-07-17 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7453 | 0 | 0
2025-07-17 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 4 | 1.092 | 0
2025-07-17 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-17 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-18 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 5:00 | 0.48 | 0.1908 | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2892 | 0
2025-07-18 | 5:30 | 0.48 | 0.1908 | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2892 | 0
2025-07-18 | 6:00 | 1.2 | 0.7886 | 0.7886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4114 | 0
2025-07-18 | 6:30 | 1.2 | 0.7886 | 0.7886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4114 | 0
2025-07-18 | 7:00 | 1.2 | 2.0147 | 1.2 | 0.8147 | 0.8147 | 0 | 4.774 | 0 | 0
2025-07-18 | 7:30 | 1.2 | 2.0147 | 1.2 | 0.8147 | 0.8147 | 0 | 5.5479 | 0 | 0
2025-07-18 | 8:00 | 2.4 | 2.5564 | 2.4 | 0.1564 | 0.1564 | 0 | 5.6965 | 0 | 0
2025-07-18 | 8:30 | 2.4 | 2.5564 | 2.4 | 0.1564 | 0.1564 | 0 | 5.8451 | 0 | 0
2025-07-18 | 9:00 | 2.4 | 2.9323 | 2.4 | 0.5323 | 0.5323 | 0 | 6.3508 | 0 | 0
2025-07-18 | 9:30 | 2.4 | 2.9323 | 2.4 | 0.5323 | 0.5323 | 0 | 6.8565 | 0 | 0
2025-07-18 | 10:00 | 2.4 | 4.0716 | 2.4 | 1.6716 | 1.6716 | 0 | 8.4445 | 0 | 0
2025-07-18 | 10:30 | 2.4 | 4.0716 | 2.4 | 1.6716 | 1.6716 | 0 | 10.0325 | 0 | 0
2025-07-18 | 11:00 | 2.4 | 7.9318 | 2.4 | 5.5318 | 2.5 | 0 | 12.4075 | 0 | 3.0318
2025-07-18 | 11:30 | 2.4 | 7.9318 | 2.4 | 5.5318 | 2.5 | 0 | 14.7825 | 0 | 3.0318
2025-07-18 | 12:00 | 2.4 | 8.8413 | 2.4 | 6.4413 | 2.5 | 0 | 17.1575 | 0 | 3.9413
2025-07-18 | 12:30 | 2.4 | 8.8413 | 2.4 | 6.4413 | 1.9395 | 0 | 19 | 0 | 4.5018
2025-07-18 | 13:00 | 2.4 | 8.5827 | 2.4 | 6.1827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1827
2025-07-18 | 13:30 | 2.4 | 8.5827 | 2.4 | 6.1827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1827
2025-07-18 | 14:00 | 2.4 | 6.9279 | 2.4 | 4.5279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5279
2025-07-18 | 14:30 | 2.4 | 6.9279 | 2.4 | 4.5279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5279
2025-07-18 | 15:00 | 2.4 | 5.4128 | 2.4 | 3.0128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0128
2025-07-18 | 15:30 | 2.4 | 5.4128 | 2.4 | 3.0128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0128
2025-07-18 | 16:00 | 2.4 | 1.9093 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4907 | 18.4835 | 0 | 0
2025-07-18 | 16:30 | 2.4 | 1.9093 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4907 | 17.967 | 0 | 0
2025-07-18 | 17:00 | 2.4 | 0.5562 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8438 | 16.0262 | 0 | 0
2025-07-18 | 17:30 | 2.4 | 0.5562 | 2.4 | 0 | 0 | 1.8438 | 14.0853 | 0 | 0
2025-07-18 | 18:00 | 1.8 | 0.1247 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6753 | 12.3218 | 0 | 0
2025-07-18 | 18:30 | 1.8 | 0.1247 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6753 | 10.5583 | 0 | 0
2025-07-18 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6636 | 0 | 0
2025-07-18 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7688 | 0 | 0
2025-07-18 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8741 | 0 | 0
2025-07-18 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0.8304 | 0 | 0 | 0.8304 | 4 | 0.9696 | 0
2025-07-18 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-18 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-19 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 4:00 | 0.48 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.448 | 0
2025-07-19 | 4:30 | 0.48 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.448 | 0
2025-07-19 | 5:00 | 0.48 | 0.9545 | 0.48 | 0.4745 | 0.4745 | 0 | 4.4508 | 0 | 0
2025-07-19 | 5:30 | 0.48 | 0.9545 | 0.48 | 0.4745 | 0.4745 | 0 | 4.9015 | 0 | 0
2025-07-19 | 6:00 | 1.2 | 2.0759 | 1.2 | 0.8759 | 0.8759 | 0 | 5.7336 | 0 | 0
2025-07-19 | 6:30 | 1.2 | 2.0759 | 1.2 | 0.8759 | 0.8759 | 0 | 6.5657 | 0 | 0
2025-07-19 | 7:00 | 1.2 | 4.9137 | 1.2 | 3.7137 | 2.5 | 0 | 8.9407 | 0 | 1.2137
2025-07-19 | 7:30 | 1.2 | 4.9137 | 1.2 | 3.7137 | 2.5 | 0 | 11.3157 | 0 | 1.2137
2025-07-19 | 8:00 | 1.44 | 6.8206 | 1.44 | 5.3806 | 2.5 | 0 | 13.6907 | 0 | 2.8806
2025-07-19 | 8:30 | 1.44 | 6.8206 | 1.44 | 5.3806 | 2.5 | 0 | 16.0657 | 0 | 2.8806
2025-07-19 | 9:00 | 1.44 | 8.07 | 1.44 | 6.63 | 2.5 | 0 | 18.4407 | 0 | 4.13
2025-07-19 | 9:30 | 1.44 | 8.07 | 1.44 | 6.63 | 0.5887 | 0 | 19 | 0 | 6.0413
2025-07-19 | 10:00 | 1.44 | 7.8791 | 1.44 | 6.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4391
2025-07-19 | 10:30 | 1.44 | 7.8791 | 1.44 | 6.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4391
2025-07-19 | 11:00 | 1.44 | 8.0816 | 1.44 | 6.6416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6416
2025-07-19 | 11:30 | 1.44 | 8.0816 | 1.44 | 6.6416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6416
2025-07-19 | 12:00 | 1.44 | 6.4823 | 1.44 | 5.0423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0423
2025-07-19 | 12:30 | 1.44 | 6.4823 | 1.44 | 5.0423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0423
2025-07-19 | 13:00 | 1.44 | 4.8445 | 1.44 | 3.4045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4045
2025-07-19 | 13:30 | 1.44 | 4.8445 | 1.44 | 3.4045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4045
2025-07-19 | 14:00 | 1.44 | 4.7227 | 1.44 | 3.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2827
2025-07-19 | 14:30 | 1.44 | 4.7227 | 1.44 | 3.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2827
2025-07-19 | 15:00 | 1.44 | 3.3253 | 1.44 | 1.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8853
2025-07-19 | 15:30 | 1.44 | 3.3253 | 1.44 | 1.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8853
2025-07-19 | 16:00 | 1.44 | 3.1003 | 1.44 | 1.6603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6603
2025-07-19 | 16:30 | 1.44 | 3.1003 | 1.44 | 1.6603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6603
2025-07-19 | 17:00 | 1.44 | 1.6378 | 1.44 | 0.1978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1978
2025-07-19 | 17:30 | 1.44 | 1.6378 | 1.44 | 0.1978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1978
2025-07-19 | 18:00 | 1.8 | 0.3157 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4843 | 17.4376 | 0 | 0
2025-07-19 | 18:30 | 1.8 | 0.3157 | 1.8 | 0 | 0 | 1.4843 | 15.8751 | 0 | 0
2025-07-19 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.9804 | 0 | 0
2025-07-19 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0857 | 0 | 0
2025-07-19 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1909 | 0 | 0
2025-07-19 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2962 | 0 | 0
2025-07-19 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4014 | 0 | 0
2025-07-19 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5067 | 0 | 0
2025-07-19 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.4814 | 0 | 0 | 0.4814 | 4 | 1.3186 | 0
2025-07-19 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-19 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-19 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-20 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 4:00 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4478 | 0
2025-07-20 | 4:30 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4478 | 0
2025-07-20 | 5:00 | 0.48 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.006 | 0
2025-07-20 | 5:30 | 0.48 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.006 | 0
2025-07-20 | 6:00 | 1.2 | 1.5829 | 1.2 | 0.3829 | 0.3829 | 0 | 4.3638 | 0 | 0
2025-07-20 | 6:30 | 1.2 | 1.5829 | 1.2 | 0.3829 | 0.3829 | 0 | 4.7275 | 0 | 0
2025-07-20 | 7:00 | 1.2 | 2.6087 | 1.2 | 1.4087 | 1.4087 | 0 | 6.0658 | 0 | 0
2025-07-20 | 7:30 | 1.2 | 2.6087 | 1.2 | 1.4087 | 1.4087 | 0 | 7.4041 | 0 | 0
2025-07-20 | 8:00 | 1.44 | 5.0332 | 1.44 | 3.5932 | 2.5 | 0 | 9.7791 | 0 | 1.0932
2025-07-20 | 8:30 | 1.44 | 5.0332 | 1.44 | 3.5932 | 2.5 | 0 | 12.1541 | 0 | 1.0932
2025-07-20 | 9:00 | 1.44 | 7.2047 | 1.44 | 5.7647 | 2.5 | 0 | 14.5291 | 0 | 3.2647
2025-07-20 | 9:30 | 1.44 | 7.2047 | 1.44 | 5.7647 | 2.5 | 0 | 16.9041 | 0 | 3.2647
2025-07-20 | 10:00 | 1.44 | 6.3678 | 1.44 | 4.9278 | 2.2062 | 0 | 19 | 0 | 2.7216
2025-07-20 | 10:30 | 1.44 | 6.3678 | 1.44 | 4.9278 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9278
2025-07-20 | 11:00 | 1.44 | 7.0049 | 1.44 | 5.5649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5649
2025-07-20 | 11:30 | 1.44 | 7.0049 | 1.44 | 5.5649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5649
2025-07-20 | 12:00 | 1.44 | 5.5067 | 1.44 | 4.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0667
2025-07-20 | 12:30 | 1.44 | 5.5067 | 1.44 | 4.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0667
2025-07-20 | 13:00 | 1.44 | 5.2242 | 1.44 | 3.7842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7842
2025-07-20 | 13:30 | 1.44 | 5.2242 | 1.44 | 3.7842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7842
2025-07-20 | 14:00 | 1.44 | 4.4497 | 1.44 | 3.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0097
2025-07-20 | 14:30 | 1.44 | 4.4497 | 1.44 | 3.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0097
2025-07-20 | 15:00 | 1.44 | 2.4051 | 1.44 | 0.9651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9651
2025-07-20 | 15:30 | 1.44 | 2.4051 | 1.44 | 0.9651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9651
2025-07-20 | 16:00 | 1.44 | 2.6875 | 1.44 | 1.2475 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2475
2025-07-20 | 16:30 | 1.44 | 2.6875 | 1.44 | 1.2475 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2475
2025-07-20 | 17:00 | 1.44 | 1.3018 | 1.44 | 0 | 0 | 0.1382 | 18.8545 | 0 | 0
2025-07-20 | 17:30 | 1.44 | 1.3018 | 1.44 | 0 | 0 | 0.1382 | 18.709 | 0 | 0
2025-07-20 | 18:00 | 1.8 | 0.2546 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5454 | 17.0822 | 0 | 0
2025-07-20 | 18:30 | 1.8 | 0.2546 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5454 | 15.4555 | 0 | 0
2025-07-20 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.5608 | 0 | 0
2025-07-20 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.666 | 0 | 0
2025-07-20 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.7713 | 0 | 0
2025-07-20 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.8766 | 0 | 0
2025-07-20 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.9818 | 0 | 0
2025-07-20 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.0871 | 0 | 0
2025-07-20 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0.0827 | 0 | 0 | 0.0827 | 4 | 1.7173 | 0
2025-07-20 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-20 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-20 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-21 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 5:00 | 0.48 | 0.544 | 0.48 | 0.064 | 0.064 | 0 | 4.0608 | 0 | 0
2025-07-21 | 5:30 | 0.48 | 0.544 | 0.48 | 0.064 | 0.064 | 0 | 4.1215 | 0 | 0
2025-07-21 | 6:00 | 1.2 | 2.1115 | 1.2 | 0.9115 | 0.9115 | 0 | 4.9875 | 0 | 0
2025-07-21 | 6:30 | 1.2 | 2.1115 | 1.2 | 0.9115 | 0.9115 | 0 | 5.8534 | 0 | 0
2025-07-21 | 7:00 | 1.2 | 4.6191 | 1.2 | 3.4191 | 2.5 | 0 | 8.2284 | 0 | 0.9191
2025-07-21 | 7:30 | 1.2 | 4.6191 | 1.2 | 3.4191 | 2.5 | 0 | 10.6034 | 0 | 0.9191
2025-07-21 | 8:00 | 2.4 | 6.0993 | 2.4 | 3.6993 | 2.5 | 0 | 12.9784 | 0 | 1.1993
2025-07-21 | 8:30 | 2.4 | 6.0993 | 2.4 | 3.6993 | 2.5 | 0 | 15.3534 | 0 | 1.1993
2025-07-21 | 9:00 | 2.4 | 4.8118 | 2.4 | 2.4118 | 2.4118 | 0 | 17.6446 | 0 | 0
2025-07-21 | 9:30 | 2.4 | 4.8118 | 2.4 | 2.4118 | 1.4267 | 0 | 19 | 0 | 0.9851
2025-07-21 | 10:00 | 2.4 | 7.9893 | 2.4 | 5.5893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5893
2025-07-21 | 10:30 | 2.4 | 7.9893 | 2.4 | 5.5893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5893
2025-07-21 | 11:00 | 2.4 | 8.7372 | 2.4 | 6.3372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3372
2025-07-21 | 11:30 | 2.4 | 8.7372 | 2.4 | 6.3372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3372
2025-07-21 | 12:00 | 2.4 | 8.6849 | 2.4 | 6.2849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2849
2025-07-21 | 12:30 | 2.4 | 8.6849 | 2.4 | 6.2849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2849
2025-07-21 | 13:00 | 2.4 | 7.5933 | 2.4 | 5.1933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1933
2025-07-21 | 13:30 | 2.4 | 7.5933 | 2.4 | 5.1933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1933
2025-07-21 | 14:00 | 2.4 | 6.6345 | 2.4 | 4.2345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2345
2025-07-21 | 14:30 | 2.4 | 6.6345 | 2.4 | 4.2345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2345
2025-07-21 | 15:00 | 2.4 | 5.389 | 2.4 | 2.989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.989
2025-07-21 | 15:30 | 2.4 | 5.389 | 2.4 | 2.989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.989
2025-07-21 | 16:00 | 2.4 | 3.3107 | 2.4 | 0.9107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9107
2025-07-21 | 16:30 | 2.4 | 3.3107 | 2.4 | 0.9107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9107
2025-07-21 | 17:00 | 2.4 | 1.7975 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6025 | 18.3658 | 0 | 0
2025-07-21 | 17:30 | 2.4 | 1.7975 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6025 | 17.7316 | 0 | 0
2025-07-21 | 18:00 | 1.8 | 0.1894 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6106 | 16.0362 | 0 | 0
2025-07-21 | 18:30 | 1.8 | 0.1894 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6106 | 14.3408 | 0 | 0
2025-07-21 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.446 | 0 | 0
2025-07-21 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5513 | 0 | 0
2025-07-21 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6566 | 0 | 0
2025-07-21 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7618 | 0 | 0
2025-07-21 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8671 | 0 | 0
2025-07-21 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.8237 | 0 | 0 | 0.8237 | 4 | 0.9763 | 0
2025-07-21 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-21 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-21 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-21 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-22 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 5:00 | 0.48 | 0.4131 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0669 | 0
2025-07-22 | 5:30 | 0.48 | 0.4131 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0669 | 0
2025-07-22 | 6:00 | 1.2 | 1.4974 | 1.2 | 0.2974 | 0.2974 | 0 | 4.2826 | 0 | 0
2025-07-22 | 6:30 | 1.2 | 1.4974 | 1.2 | 0.2974 | 0.2974 | 0 | 4.5651 | 0 | 0
2025-07-22 | 7:00 | 1.2 | 3.175 | 1.2 | 1.975 | 1.975 | 0 | 6.4414 | 0 | 0
2025-07-22 | 7:30 | 1.2 | 3.175 | 1.2 | 1.975 | 1.975 | 0 | 8.3177 | 0 | 0
2025-07-22 | 8:00 | 2.4 | 3.3879 | 2.4 | 0.9879 | 0.9879 | 0 | 9.2562 | 0 | 0
2025-07-22 | 8:30 | 2.4 | 3.3879 | 2.4 | 0.9879 | 0.9879 | 0 | 10.1947 | 0 | 0
2025-07-22 | 9:00 | 2.4 | 7.4377 | 2.4 | 5.0377 | 2.5 | 0 | 12.5697 | 0 | 2.5377
2025-07-22 | 9:30 | 2.4 | 7.4377 | 2.4 | 5.0377 | 2.5 | 0 | 14.9447 | 0 | 2.5377
2025-07-22 | 10:00 | 2.4 | 7.7852 | 2.4 | 5.3852 | 2.5 | 0 | 17.3197 | 0 | 2.8852
2025-07-22 | 10:30 | 2.4 | 7.7852 | 2.4 | 5.3852 | 1.7687 | 0 | 19 | 0 | 3.6165
2025-07-22 | 11:00 | 2.4 | 8.6532 | 2.4 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-07-22 | 11:30 | 2.4 | 8.6532 | 2.4 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-07-22 | 12:00 | 2.4 | 8.2911 | 2.4 | 5.8911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8911
2025-07-22 | 12:30 | 2.4 | 8.2911 | 2.4 | 5.8911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8911
2025-07-22 | 13:00 | 2.4 | 8.8378 | 2.4 | 6.4378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4378
2025-07-22 | 13:30 | 2.4 | 8.8378 | 2.4 | 6.4378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4378
2025-07-22 | 14:00 | 2.4 | 7.0289 | 2.4 | 4.6289 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6289
2025-07-22 | 14:30 | 2.4 | 7.0289 | 2.4 | 4.6289 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6289
2025-07-22 | 15:00 | 2.4 | 5.4881 | 2.4 | 3.0881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0881
2025-07-22 | 15:30 | 2.4 | 5.4881 | 2.4 | 3.0881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0881
2025-07-22 | 16:00 | 2.4 | 2.2217 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1783 | 18.8123 | 0 | 0
2025-07-22 | 16:30 | 2.4 | 2.2217 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1783 | 18.6247 | 0 | 0
2025-07-22 | 17:00 | 2.4 | 0.2825 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1175 | 16.3957 | 0 | 0
2025-07-22 | 17:30 | 2.4 | 0.2825 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1175 | 14.1667 | 0 | 0
2025-07-22 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.272 | 0 | 0
2025-07-22 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3772 | 0 | 0
2025-07-22 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4825 | 0 | 0
2025-07-22 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5878 | 0 | 0
2025-07-22 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.693 | 0 | 0
2025-07-22 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0.6584 | 0 | 0 | 0.6584 | 4 | 1.1416 | 0
2025-07-22 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-22 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-23 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 4:00 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4483 | 0
2025-07-23 | 4:30 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4483 | 0
2025-07-23 | 5:00 | 0.48 | 0.7191 | 0.48 | 0.2391 | 0.2391 | 0 | 4.2271 | 0 | 0
2025-07-23 | 5:30 | 0.48 | 0.7191 | 0.48 | 0.2391 | 0.2391 | 0 | 4.4542 | 0 | 0
2025-07-23 | 6:00 | 1.2 | 2.5171 | 1.2 | 1.3171 | 1.3171 | 0 | 5.7055 | 0 | 0
2025-07-23 | 6:30 | 1.2 | 2.5171 | 1.2 | 1.3171 | 1.3171 | 0 | 6.9568 | 0 | 0
2025-07-23 | 7:00 | 1.2 | 4.6909 | 1.2 | 3.4909 | 2.5 | 0 | 9.3318 | 0 | 0.9909
2025-07-23 | 7:30 | 1.2 | 4.6909 | 1.2 | 3.4909 | 2.5 | 0 | 11.7068 | 0 | 0.9909
2025-07-23 | 8:00 | 2.4 | 6.3603 | 2.4 | 3.9603 | 2.5 | 0 | 14.0818 | 0 | 1.4603
2025-07-23 | 8:30 | 2.4 | 6.3603 | 2.4 | 3.9603 | 2.5 | 0 | 16.4568 | 0 | 1.4603
2025-07-23 | 9:00 | 2.4 | 7.869 | 2.4 | 5.469 | 2.5 | 0 | 18.8318 | 0 | 2.969
2025-07-23 | 9:30 | 2.4 | 7.869 | 2.4 | 5.469 | 0.1771 | 0 | 19 | 0 | 5.2919
2025-07-23 | 10:00 | 2.4 | 8.4279 | 2.4 | 6.0279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0279
2025-07-23 | 10:30 | 2.4 | 8.4279 | 2.4 | 6.0279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0279
2025-07-23 | 11:00 | 2.4 | 8.3382 | 2.4 | 5.9382 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9382
2025-07-23 | 11:30 | 2.4 | 8.3382 | 2.4 | 5.9382 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9382
2025-07-23 | 12:00 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5
2025-07-23 | 12:30 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5
2025-07-23 | 13:00 | 2.4 | 1.8182 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5818 | 18.3876 | 0 | 0
2025-07-23 | 13:30 | 2.4 | 1.8182 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5818 | 17.7752 | 0 | 0
2025-07-23 | 14:00 | 2.4 | 0.4099 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9901 | 15.6803 | 0 | 0
2025-07-23 | 14:30 | 2.4 | 0.4099 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9901 | 13.5854 | 0 | 0
2025-07-23 | 15:00 | 2.4 | 0.6602 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7398 | 11.754 | 0 | 0
2025-07-23 | 15:30 | 2.4 | 0.6602 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7398 | 9.9226 | 0 | 0
2025-07-23 | 16:00 | 2.4 | 0.7236 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6764 | 8.158 | 0 | 0
2025-07-23 | 16:30 | 2.4 | 0.7236 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6764 | 6.3934 | 0 | 0
2025-07-23 | 17:00 | 2.4 | 0.3791 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0209 | 4.2662 | 0 | 0
2025-07-23 | 17:30 | 2.4 | 0.3791 | 0.632 | 0 | 0 | 0.2529 | 4 | 1.768 | 0
2025-07-23 | 18:00 | 1.8 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7684 | 0
2025-07-23 | 18:30 | 1.8 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7684 | 0
2025-07-23 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-23 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-24 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 5:00 | 0.48 | 0.2855 | 0.2855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1945 | 0
2025-07-24 | 5:30 | 0.48 | 0.2855 | 0.2855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1945 | 0
2025-07-24 | 6:00 | 1.2 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1932 | 0
2025-07-24 | 6:30 | 1.2 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1932 | 0
2025-07-24 | 7:00 | 1.2 | 1.4399 | 1.2 | 0.2399 | 0.2399 | 0 | 4.2279 | 0 | 0
2025-07-24 | 7:30 | 1.2 | 1.4399 | 1.2 | 0.2399 | 0.2399 | 0 | 4.4558 | 0 | 0
2025-07-24 | 8:00 | 2.4 | 1.0668 | 1.4997 | 0 | 0 | 0.433 | 4 | 0.9003 | 0
2025-07-24 | 8:30 | 2.4 | 1.0668 | 1.0668 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3332 | 0
2025-07-24 | 9:00 | 2.4 | 1.6181 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7819 | 0
2025-07-24 | 9:30 | 2.4 | 1.6181 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7819 | 0
2025-07-24 | 10:00 | 2.4 | 2.0113 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3887 | 0
2025-07-24 | 10:30 | 2.4 | 2.0113 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3887 | 0
2025-07-24 | 11:00 | 2.4 | 1.0942 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3058 | 0
2025-07-24 | 11:30 | 2.4 | 1.0942 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3058 | 0
2025-07-24 | 12:00 | 2.4 | 0.6916 | 0.6916 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7084 | 0
2025-07-24 | 12:30 | 2.4 | 0.6916 | 0.6916 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7084 | 0
2025-07-24 | 13:00 | 2.4 | 0.9411 | 0.9411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4589 | 0
2025-07-24 | 13:30 | 2.4 | 0.9411 | 0.9411 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4589 | 0
2025-07-24 | 14:00 | 2.4 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.927 | 0
2025-07-24 | 14:30 | 2.4 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.927 | 0
2025-07-24 | 15:00 | 2.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0209 | 0
2025-07-24 | 15:30 | 2.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0209 | 0
2025-07-24 | 16:00 | 2.4 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9578 | 0
2025-07-24 | 16:30 | 2.4 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9578 | 0
2025-07-24 | 17:00 | 2.4 | 0.0951 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3049 | 0
2025-07-24 | 17:30 | 2.4 | 0.0951 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3049 | 0
2025-07-24 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-24 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-25 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 5:00 | 0.48 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3526 | 0
2025-07-25 | 5:30 | 0.48 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3526 | 0
2025-07-25 | 6:00 | 1.2 | 0.5384 | 0.5384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6616 | 0
2025-07-25 | 6:30 | 1.2 | 0.5384 | 0.5384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6616 | 0
2025-07-25 | 7:00 | 1.2 | 1.1312 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0688 | 0
2025-07-25 | 7:30 | 1.2 | 1.1312 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0688 | 0
2025-07-25 | 8:00 | 2.4 | 2.1075 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2925 | 0
2025-07-25 | 8:30 | 2.4 | 2.1075 | 2.1075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2925 | 0
2025-07-25 | 9:00 | 2.4 | 1.4019 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9981 | 0
2025-07-25 | 9:30 | 2.4 | 1.4019 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9981 | 0
2025-07-25 | 10:00 | 2.4 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.431 | 0
2025-07-25 | 10:30 | 2.4 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.431 | 0
2025-07-25 | 11:00 | 2.4 | 0.5032 | 0.5032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8968 | 0
2025-07-25 | 11:30 | 2.4 | 0.5032 | 0.5032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8968 | 0
2025-07-25 | 12:00 | 2.4 | 0.5025 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8975 | 0
2025-07-25 | 12:30 | 2.4 | 0.5025 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8975 | 0
2025-07-25 | 13:00 | 2.4 | 1.5487 | 1.5487 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8513 | 0
2025-07-25 | 13:30 | 2.4 | 1.5487 | 1.5487 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8513 | 0
2025-07-25 | 14:00 | 2.4 | 2.5669 | 2.4 | 0.1669 | 0.1669 | 0 | 4.1585 | 0 | 0
2025-07-25 | 14:30 | 2.4 | 2.5669 | 2.4 | 0.1669 | 0.1669 | 0 | 4.3171 | 0 | 0
2025-07-25 | 15:00 | 2.4 | 1.2084 | 1.5097 | 0 | 0 | 0.3012 | 4 | 0.8903 | 0
2025-07-25 | 15:30 | 2.4 | 1.2084 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1916 | 0
2025-07-25 | 16:00 | 2.4 | 1.1468 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2532 | 0
2025-07-25 | 16:30 | 2.4 | 1.1468 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2532 | 0
2025-07-25 | 17:00 | 2.4 | 0.4059 | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9941 | 0
2025-07-25 | 17:30 | 2.4 | 0.4059 | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9941 | 0
2025-07-25 | 18:00 | 1.8 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.706 | 0
2025-07-25 | 18:30 | 1.8 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.706 | 0
2025-07-25 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-25 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-26 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 5:00 | 0.48 | 0.4102 | 0.4102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0698 | 0
2025-07-26 | 5:30 | 0.48 | 0.4102 | 0.4102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0698 | 0
2025-07-26 | 6:00 | 1.2 | 1.1254 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0746 | 0
2025-07-26 | 6:30 | 1.2 | 1.1254 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0746 | 0
2025-07-26 | 7:00 | 1.2 | 1.8244 | 1.2 | 0.6244 | 0.6244 | 0 | 4.5932 | 0 | 0
2025-07-26 | 7:30 | 1.2 | 1.8244 | 1.2 | 0.6244 | 0.6244 | 0 | 5.1864 | 0 | 0
2025-07-26 | 8:00 | 1.44 | 2.9281 | 1.44 | 1.4881 | 1.4881 | 0 | 6.6001 | 0 | 0
2025-07-26 | 8:30 | 1.44 | 2.9281 | 1.44 | 1.4881 | 1.4881 | 0 | 8.0138 | 0 | 0
2025-07-26 | 9:00 | 1.44 | 4.2095 | 1.44 | 2.7695 | 2.5 | 0 | 10.3888 | 0 | 0.2695
2025-07-26 | 9:30 | 1.44 | 4.2095 | 1.44 | 2.7695 | 2.5 | 0 | 12.7638 | 0 | 0.2695
2025-07-26 | 10:00 | 1.44 | 6.7923 | 1.44 | 5.3523 | 2.5 | 0 | 15.1388 | 0 | 2.8523
2025-07-26 | 10:30 | 1.44 | 6.7923 | 1.44 | 5.3523 | 2.5 | 0 | 17.5138 | 0 | 2.8523
2025-07-26 | 11:00 | 1.44 | 8.7043 | 1.44 | 7.2643 | 1.5644 | 0 | 19 | 0 | 5.6999
2025-07-26 | 11:30 | 1.44 | 8.7043 | 1.44 | 7.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2643
2025-07-26 | 12:00 | 1.44 | 8.4004 | 1.44 | 6.9604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9604
2025-07-26 | 12:30 | 1.44 | 8.4004 | 1.44 | 6.9604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9604
2025-07-26 | 13:00 | 1.44 | 8.4081 | 1.44 | 6.9681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9681
2025-07-26 | 13:30 | 1.44 | 8.4081 | 1.44 | 6.9681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9681
2025-07-26 | 14:00 | 1.44 | 6.1029 | 1.44 | 4.6629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6629
2025-07-26 | 14:30 | 1.44 | 6.1029 | 1.44 | 4.6629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6629
2025-07-26 | 15:00 | 1.44 | 3.9721 | 1.44 | 2.5321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5321
2025-07-26 | 15:30 | 1.44 | 3.9721 | 1.44 | 2.5321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5321
2025-07-26 | 16:00 | 1.44 | 1.9163 | 1.44 | 0.4763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4763
2025-07-26 | 16:30 | 1.44 | 1.9163 | 1.44 | 0.4763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4763
2025-07-26 | 17:00 | 1.44 | 1.0405 | 1.44 | 0 | 0 | 0.3995 | 18.5795 | 0 | 0
2025-07-26 | 17:30 | 1.44 | 1.0405 | 1.44 | 0 | 0 | 0.3995 | 18.159 | 0 | 0
2025-07-26 | 18:00 | 1.8 | 0.1252 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6748 | 16.396 | 0 | 0
2025-07-26 | 18:30 | 1.8 | 0.1252 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6748 | 14.633 | 0 | 0
2025-07-26 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.7383 | 0 | 0
2025-07-26 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.8435 | 0 | 0
2025-07-26 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9488 | 0 | 0
2025-07-26 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.0541 | 0 | 0
2025-07-26 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1593 | 0 | 0
2025-07-26 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.1014 | 0 | 0 | 1.1014 | 4 | 0.6986 | 0
2025-07-26 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-26 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-26 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-26 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-27 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 5:00 | 0.48 | 0.4736 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0064 | 0
2025-07-27 | 5:30 | 0.48 | 0.4736 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0064 | 0
2025-07-27 | 6:00 | 1.2 | 1.479 | 1.2 | 0.279 | 0.279 | 0 | 4.2651 | 0 | 0
2025-07-27 | 6:30 | 1.2 | 1.479 | 1.2 | 0.279 | 0.279 | 0 | 4.5302 | 0 | 0
2025-07-27 | 7:00 | 1.2 | 2.433 | 1.2 | 1.233 | 1.233 | 0 | 5.7015 | 0 | 0
2025-07-27 | 7:30 | 1.2 | 2.433 | 1.2 | 1.233 | 1.233 | 0 | 6.8728 | 0 | 0
2025-07-27 | 8:00 | 1.44 | 5.2189 | 1.44 | 3.7789 | 2.5 | 0 | 9.2478 | 0 | 1.2789
2025-07-27 | 8:30 | 1.44 | 5.2189 | 1.44 | 3.7789 | 2.5 | 0 | 11.6228 | 0 | 1.2789
2025-07-27 | 9:00 | 1.44 | 7.734 | 1.44 | 6.294 | 2.5 | 0 | 13.9978 | 0 | 3.794
2025-07-27 | 9:30 | 1.44 | 7.734 | 1.44 | 6.294 | 2.5 | 0 | 16.3728 | 0 | 3.794
2025-07-27 | 10:00 | 1.44 | 7.2888 | 1.44 | 5.8488 | 2.5 | 0 | 18.7478 | 0 | 3.3488
2025-07-27 | 10:30 | 1.44 | 7.2888 | 1.44 | 5.8488 | 0.2654 | 0 | 19 | 0 | 5.5833
2025-07-27 | 11:00 | 1.44 | 7.9817 | 1.44 | 6.5417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5417
2025-07-27 | 11:30 | 1.44 | 7.9817 | 1.44 | 6.5417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5417
2025-07-27 | 12:00 | 1.44 | 4.9063 | 1.44 | 3.4663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4663
2025-07-27 | 12:30 | 1.44 | 4.9063 | 1.44 | 3.4663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4663
2025-07-27 | 13:00 | 1.44 | 3.9742 | 1.44 | 2.5342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5342
2025-07-27 | 13:30 | 1.44 | 3.9742 | 1.44 | 2.5342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5342
2025-07-27 | 14:00 | 1.44 | 4.3278 | 1.44 | 2.8878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8878
2025-07-27 | 14:30 | 1.44 | 4.3278 | 1.44 | 2.8878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8878
2025-07-27 | 15:00 | 1.44 | 4.7453 | 1.44 | 3.3053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3053
2025-07-27 | 15:30 | 1.44 | 4.7453 | 1.44 | 3.3053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3053
2025-07-27 | 16:00 | 1.44 | 1.4566 | 1.44 | 0.0166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0166
2025-07-27 | 16:30 | 1.44 | 1.4566 | 1.44 | 0.0166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0166
2025-07-27 | 17:00 | 1.44 | 0.3748 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0652 | 17.8787 | 0 | 0
2025-07-27 | 17:30 | 1.44 | 0.3748 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0652 | 16.7574 | 0 | 0
2025-07-27 | 18:00 | 1.8 | 0.0627 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7373 | 14.9287 | 0 | 0
2025-07-27 | 18:30 | 1.8 | 0.0627 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7373 | 13.0999 | 0 | 0
2025-07-27 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2052 | 0 | 0
2025-07-27 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3104 | 0 | 0
2025-07-27 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4157 | 0 | 0
2025-07-27 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.521 | 0 | 0
2025-07-27 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 1.4449 | 4 | 0.3551 | 0
2025-07-27 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-27 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-27 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-27 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-27 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-28 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 5:00 | 0.48 | 0.685 | 0.48 | 0.205 | 0.205 | 0 | 4.1948 | 0 | 0
2025-07-28 | 5:30 | 0.48 | 0.685 | 0.48 | 0.205 | 0.205 | 0 | 4.3895 | 0 | 0
2025-07-28 | 6:00 | 1.2 | 2.3756 | 1.2 | 1.1756 | 1.1756 | 0 | 5.5063 | 0 | 0
2025-07-28 | 6:30 | 1.2 | 2.3756 | 1.2 | 1.1756 | 1.1756 | 0 | 6.6232 | 0 | 0
2025-07-28 | 7:00 | 1.2 | 4.0916 | 1.2 | 2.8916 | 2.5 | 0 | 8.9982 | 0 | 0.3916
2025-07-28 | 7:30 | 1.2 | 4.0916 | 1.2 | 2.8916 | 2.5 | 0 | 11.3732 | 0 | 0.3916
2025-07-28 | 8:00 | 2.4 | 5.8614 | 2.4 | 3.4614 | 2.5 | 0 | 13.7482 | 0 | 0.9614
2025-07-28 | 8:30 | 2.4 | 5.8614 | 2.4 | 3.4614 | 2.5 | 0 | 16.1232 | 0 | 0.9614
2025-07-28 | 9:00 | 2.4 | 6.3235 | 2.4 | 3.9235 | 2.5 | 0 | 18.4982 | 0 | 1.4235
2025-07-28 | 9:30 | 2.4 | 6.3235 | 2.4 | 3.9235 | 0.5282 | 0 | 19 | 0 | 3.3952
2025-07-28 | 10:00 | 2.4 | 8.153 | 2.4 | 5.753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.753
2025-07-28 | 10:30 | 2.4 | 8.153 | 2.4 | 5.753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.753
2025-07-28 | 11:00 | 2.4 | 8.0175 | 2.4 | 5.6175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6175
2025-07-28 | 11:30 | 2.4 | 8.0175 | 2.4 | 5.6175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6175
2025-07-28 | 12:00 | 2.4 | 7.2109 | 2.4 | 4.8109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8109
2025-07-28 | 12:30 | 2.4 | 7.2109 | 2.4 | 4.8109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8109
2025-07-28 | 13:00 | 2.4 | 8.1474 | 2.4 | 5.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7474
2025-07-28 | 13:30 | 2.4 | 8.1474 | 2.4 | 5.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7474
2025-07-28 | 14:00 | 2.4 | 6.3387 | 2.4 | 3.9387 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9387
2025-07-28 | 14:30 | 2.4 | 6.3387 | 2.4 | 3.9387 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9387
2025-07-28 | 15:00 | 2.4 | 3.7356 | 2.4 | 1.3356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3356
2025-07-28 | 15:30 | 2.4 | 3.7356 | 2.4 | 1.3356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3356
2025-07-28 | 16:00 | 2.4 | 2.7142 | 2.4 | 0.3142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3142
2025-07-28 | 16:30 | 2.4 | 2.7142 | 2.4 | 0.3142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3142
2025-07-28 | 17:00 | 2.4 | 0.467 | 2.4 | 0 | 0 | 1.933 | 16.9653 | 0 | 0
2025-07-28 | 17:30 | 2.4 | 0.467 | 2.4 | 0 | 0 | 1.933 | 14.9305 | 0 | 0
2025-07-28 | 18:00 | 1.8 | 0.0314 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7686 | 13.0689 | 0 | 0
2025-07-28 | 18:30 | 1.8 | 0.0314 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7686 | 11.2072 | 0 | 0
2025-07-28 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3124 | 0 | 0
2025-07-28 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4177 | 0 | 0
2025-07-28 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.523 | 0 | 0
2025-07-28 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.4468 | 0 | 0 | 1.4468 | 4 | 0.3532 | 0
2025-07-28 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-28 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-29 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 5:00 | 0.48 | 0.1265 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3535 | 0
2025-07-29 | 5:30 | 0.48 | 0.1265 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3535 | 0
2025-07-29 | 6:00 | 1.2 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6336 | 0
2025-07-29 | 6:30 | 1.2 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6336 | 0
2025-07-29 | 7:00 | 1.2 | 0.5372 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6628 | 0
2025-07-29 | 7:30 | 1.2 | 0.5372 | 0.5372 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6628 | 0
2025-07-29 | 8:00 | 2.4 | 1.8996 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5004 | 0
2025-07-29 | 8:30 | 2.4 | 1.8996 | 1.8996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5004 | 0
2025-07-29 | 9:00 | 2.4 | 1.0054 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3946 | 0
2025-07-29 | 9:30 | 2.4 | 1.0054 | 1.0054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3946 | 0
2025-07-29 | 10:00 | 2.4 | 1.3766 | 1.3766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0234 | 0
2025-07-29 | 10:30 | 2.4 | 1.3766 | 1.3766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0234 | 0
2025-07-29 | 11:00 | 2.4 | 2.3218 | 2.3218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0782 | 0
2025-07-29 | 11:30 | 2.4 | 2.3218 | 2.3218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0782 | 0
2025-07-29 | 12:00 | 2.4 | 1.7715 | 1.7715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6285 | 0
2025-07-29 | 12:30 | 2.4 | 1.7715 | 1.7715 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6285 | 0
2025-07-29 | 13:00 | 2.4 | 1.7098 | 1.7098 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6902 | 0
2025-07-29 | 13:30 | 2.4 | 1.7098 | 1.7098 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6902 | 0
2025-07-29 | 14:00 | 2.4 | 1.7974 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6026 | 0
2025-07-29 | 14:30 | 2.4 | 1.7974 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6026 | 0
2025-07-29 | 15:00 | 2.4 | 1.9199 | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4801 | 0
2025-07-29 | 15:30 | 2.4 | 1.9199 | 1.9199 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4801 | 0
2025-07-29 | 16:00 | 2.4 | 0.9996 | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4004 | 0
2025-07-29 | 16:30 | 2.4 | 0.9996 | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4004 | 0
2025-07-29 | 17:00 | 2.4 | 0.4403 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9597 | 0
2025-07-29 | 17:30 | 2.4 | 0.4403 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9597 | 0
2025-07-29 | 18:00 | 1.8 | 0.1578 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6422 | 0
2025-07-29 | 18:30 | 1.8 | 0.1578 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6422 | 0
2025-07-29 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-29 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-30 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 5:00 | 0.48 | 0.0952 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3848 | 0
2025-07-30 | 5:30 | 0.48 | 0.0952 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3848 | 0
2025-07-30 | 6:00 | 1.2 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7578 | 0
2025-07-30 | 6:30 | 1.2 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7578 | 0
2025-07-30 | 7:00 | 1.2 | 1.2808 | 1.2 | 0.0808 | 0.0808 | 0 | 4.0767 | 0 | 0
2025-07-30 | 7:30 | 1.2 | 1.2808 | 1.2 | 0.0808 | 0.0808 | 0 | 4.1534 | 0 | 0
2025-07-30 | 8:00 | 2.4 | 1.8879 | 2.0336 | 0 | 0 | 0.1458 | 4 | 0.3664 | 0
2025-07-30 | 8:30 | 2.4 | 1.8879 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5121 | 0
2025-07-30 | 9:00 | 2.4 | 2.8112 | 2.4 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 4.3906 | 0 | 0
2025-07-30 | 9:30 | 2.4 | 2.8112 | 2.4 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 4.7812 | 0 | 0
2025-07-30 | 10:00 | 2.4 | 3.0706 | 2.4 | 0.6706 | 0.6706 | 0 | 5.4183 | 0 | 0
2025-07-30 | 10:30 | 2.4 | 3.0706 | 2.4 | 0.6706 | 0.6706 | 0 | 6.0553 | 0 | 0
2025-07-30 | 11:00 | 2.4 | 4.5691 | 2.4 | 2.1691 | 2.1691 | 0 | 8.116 | 0 | 0
2025-07-30 | 11:30 | 2.4 | 4.5691 | 2.4 | 2.1691 | 2.1691 | 0 | 10.1766 | 0 | 0
2025-07-30 | 12:00 | 2.4 | 6.083 | 2.4 | 3.683 | 2.5 | 0 | 12.5516 | 0 | 1.183
2025-07-30 | 12:30 | 2.4 | 6.083 | 2.4 | 3.683 | 2.5 | 0 | 14.9266 | 0 | 1.183
2025-07-30 | 13:00 | 2.4 | 6.9297 | 2.4 | 4.5297 | 2.5 | 0 | 17.3016 | 0 | 2.0297
2025-07-30 | 13:30 | 2.4 | 6.9297 | 2.4 | 4.5297 | 1.7878 | 0 | 19 | 0 | 2.7419
2025-07-30 | 14:00 | 2.4 | 5.8944 | 2.4 | 3.4944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4944
2025-07-30 | 14:30 | 2.4 | 5.8944 | 2.4 | 3.4944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4944
2025-07-30 | 15:00 | 2.4 | 4.1403 | 2.4 | 1.7403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7403
2025-07-30 | 15:30 | 2.4 | 4.1403 | 2.4 | 1.7403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7403
2025-07-30 | 16:00 | 2.4 | 2.2007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1993 | 18.7902 | 0 | 0
2025-07-30 | 16:30 | 2.4 | 2.2007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1993 | 18.5805 | 0 | 0
2025-07-30 | 17:00 | 2.4 | 0.7119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6881 | 16.8035 | 0 | 0
2025-07-30 | 17:30 | 2.4 | 0.7119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6881 | 15.0266 | 0 | 0
2025-07-30 | 18:00 | 1.8 | 0.1252 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6748 | 13.2637 | 0 | 0
2025-07-30 | 18:30 | 1.8 | 0.1252 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6748 | 11.5008 | 0 | 0
2025-07-30 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6061 | 0 | 0
2025-07-30 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7113 | 0 | 0
2025-07-30 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8166 | 0 | 0
2025-07-30 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.7257 | 0 | 0 | 1.7257 | 4 | 0.0743 | 0
2025-07-30 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-30 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-31 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 5:00 | 0.48 | 0.1899 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2901 | 0
2025-07-31 | 5:30 | 0.48 | 0.1899 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2901 | 0
2025-07-31 | 6:00 | 1.2 | 0.9725 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2275 | 0
2025-07-31 | 6:30 | 1.2 | 0.9725 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2275 | 0
2025-07-31 | 7:00 | 1.2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1355 | 0
2025-07-31 | 7:30 | 1.2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1355 | 0
2025-07-31 | 8:00 | 2.4 | 2.4034 | 2.4 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 4.0032 | 0 | 0
2025-07-31 | 8:30 | 2.4 | 2.4034 | 2.4 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 4.0064 | 0 | 0
2025-07-31 | 9:00 | 2.4 | 3.577 | 2.4 | 1.177 | 1.177 | 0 | 5.1245 | 0 | 0
2025-07-31 | 9:30 | 2.4 | 3.577 | 2.4 | 1.177 | 1.177 | 0 | 6.2427 | 0 | 0
2025-07-31 | 10:00 | 2.4 | 3.0141 | 2.4 | 0.6141 | 0.6141 | 0 | 6.826 | 0 | 0
2025-07-31 | 10:30 | 2.4 | 3.0141 | 2.4 | 0.6141 | 0.6141 | 0 | 7.4094 | 0 | 0
2025-07-31 | 11:00 | 2.4 | 1.7875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6125 | 6.7647 | 0 | 0
2025-07-31 | 11:30 | 2.4 | 1.7875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6125 | 6.12 | 0 | 0
2025-07-31 | 12:00 | 2.4 | 2.7352 | 2.4 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 6.4385 | 0 | 0
2025-07-31 | 12:30 | 2.4 | 2.7352 | 2.4 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 6.757 | 0 | 0
2025-07-31 | 13:00 | 2.4 | 5.8929 | 2.4 | 3.4929 | 2.5 | 0 | 9.132 | 0 | 0.9929
2025-07-31 | 13:30 | 2.4 | 5.8929 | 2.4 | 3.4929 | 2.5 | 0 | 11.507 | 0 | 0.9929
2025-07-31 | 14:00 | 2.4 | 5.1144 | 2.4 | 2.7144 | 2.5 | 0 | 13.882 | 0 | 0.2144
2025-07-31 | 14:30 | 2.4 | 5.1144 | 2.4 | 2.7144 | 2.5 | 0 | 16.257 | 0 | 0.2144
2025-07-31 | 15:00 | 2.4 | 3.7135 | 2.4 | 1.3135 | 1.3135 | 0 | 17.5048 | 0 | 0
2025-07-31 | 15:30 | 2.4 | 3.7135 | 2.4 | 1.3135 | 1.3135 | 0 | 18.7525 | 0 | 0
2025-07-31 | 16:00 | 2.4 | 1.9895 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4105 | 18.3204 | 0 | 0
2025-07-31 | 16:30 | 2.4 | 1.9895 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4105 | 17.8883 | 0 | 0
2025-07-31 | 17:00 | 2.4 | 1.1063 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2937 | 16.5265 | 0 | 0
2025-07-31 | 17:30 | 2.4 | 1.1063 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2937 | 15.1647 | 0 | 0
2025-07-31 | 18:00 | 1.8 | 0.1568 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6432 | 13.435 | 0 | 0
2025-07-31 | 18:30 | 1.8 | 0.1568 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6432 | 11.7054 | 0 | 0
2025-07-31 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8106 | 0 | 0
2025-07-31 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9159 | 0 | 0
2025-07-31 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0211 | 0 | 0
2025-07-31 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1264 | 0 | 0
2025-07-31 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.1201 | 0 | 0 | 0.1201 | 4 | 1.6799 | 0
2025-07-31 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-31 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-31 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-31 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-07-31 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-01 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 5:00 | 0.48 | 0.6249 | 0.48 | 0.1449 | 0.1449 | 0 | 4.1377 | 0 | 0
2025-08-01 | 5:30 | 0.48 | 0.6249 | 0.48 | 0.1449 | 0.1449 | 0 | 4.2754 | 0 | 0
2025-08-01 | 6:00 | 1.2 | 1.7491 | 1.2 | 0.5491 | 0.5491 | 0 | 4.7971 | 0 | 0
2025-08-01 | 6:30 | 1.2 | 1.7491 | 1.2 | 0.5491 | 0.5491 | 0 | 5.3187 | 0 | 0
2025-08-01 | 7:00 | 1.2 | 4.377 | 1.2 | 3.177 | 2.5 | 0 | 7.6937 | 0 | 0.677
2025-08-01 | 7:30 | 1.2 | 4.377 | 1.2 | 3.177 | 2.5 | 0 | 10.0687 | 0 | 0.677
2025-08-01 | 8:00 | 2.4 | 6.0298 | 2.4 | 3.6298 | 2.5 | 0 | 12.4437 | 0 | 1.1298
2025-08-01 | 8:30 | 2.4 | 6.0298 | 2.4 | 3.6298 | 2.5 | 0 | 14.8187 | 0 | 1.1298
2025-08-01 | 9:00 | 2.4 | 7.4183 | 2.4 | 5.0183 | 2.5 | 0 | 17.1937 | 0 | 2.5183
2025-08-01 | 9:30 | 2.4 | 7.4183 | 2.4 | 5.0183 | 1.9013 | 0 | 19 | 0 | 3.117
2025-08-01 | 10:00 | 2.4 | 8.6444 | 2.4 | 6.2444 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2444
2025-08-01 | 10:30 | 2.4 | 8.6444 | 2.4 | 6.2444 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2444
2025-08-01 | 11:00 | 2.4 | 8.494 | 2.4 | 6.094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.094
2025-08-01 | 11:30 | 2.4 | 8.494 | 2.4 | 6.094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.094
2025-08-01 | 12:00 | 2.4 | 9.0519 | 2.4 | 6.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6519
2025-08-01 | 12:30 | 2.4 | 9.0519 | 2.4 | 6.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6519
2025-08-01 | 13:00 | 2.4 | 8.3024 | 2.4 | 5.9024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9024
2025-08-01 | 13:30 | 2.4 | 8.3024 | 2.4 | 5.9024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9024
2025-08-01 | 14:00 | 2.4 | 6.7166 | 2.4 | 4.3166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3166
2025-08-01 | 14:30 | 2.4 | 6.7166 | 2.4 | 4.3166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3166
2025-08-01 | 15:00 | 2.4 | 6.1676 | 2.4 | 3.7676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7676
2025-08-01 | 15:30 | 2.4 | 6.1676 | 2.4 | 3.7676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7676
2025-08-01 | 16:00 | 2.4 | 3.4242 | 2.4 | 1.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0242
2025-08-01 | 16:30 | 2.4 | 3.4242 | 2.4 | 1.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0242
2025-08-01 | 17:00 | 2.4 | 0.9005 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4995 | 17.4215 | 0 | 0
2025-08-01 | 17:30 | 2.4 | 0.9005 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4995 | 15.8431 | 0 | 0
2025-08-01 | 18:00 | 1.8 | 0.0625 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7375 | 14.0142 | 0 | 0
2025-08-01 | 18:30 | 1.8 | 0.0625 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7375 | 12.1852 | 0 | 0
2025-08-01 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.2905 | 0 | 0
2025-08-01 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3958 | 0 | 0
2025-08-01 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.501 | 0 | 0
2025-08-01 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6063 | 0 | 0
2025-08-01 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 4 | 1.224 | 0
2025-08-01 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-01 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-01 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-01 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-01 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-02 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 5:00 | 0.48 | 0.8436 | 0.48 | 0.3636 | 0.3636 | 0 | 4.3454 | 0 | 0
2025-08-02 | 5:30 | 0.48 | 0.8436 | 0.48 | 0.3636 | 0.3636 | 0 | 4.6908 | 0 | 0
2025-08-02 | 6:00 | 1.2 | 2.584 | 1.2 | 1.384 | 1.384 | 0 | 6.0056 | 0 | 0
2025-08-02 | 6:30 | 1.2 | 2.584 | 1.2 | 1.384 | 1.384 | 0 | 7.3203 | 0 | 0
2025-08-02 | 7:00 | 1.2 | 4.0147 | 1.2 | 2.8147 | 2.5 | 0 | 9.6953 | 0 | 0.3147
2025-08-02 | 7:30 | 1.2 | 4.0147 | 1.2 | 2.8147 | 2.5 | 0 | 12.0703 | 0 | 0.3147
2025-08-02 | 8:00 | 1.44 | 6.3175 | 1.44 | 4.8775 | 2.5 | 0 | 14.4453 | 0 | 2.3775
2025-08-02 | 8:30 | 1.44 | 6.3175 | 1.44 | 4.8775 | 2.5 | 0 | 16.8203 | 0 | 2.3775
2025-08-02 | 9:00 | 1.44 | 7.1474 | 1.44 | 5.7074 | 2.2944 | 0 | 19 | 0 | 3.413
2025-08-02 | 9:30 | 1.44 | 7.1474 | 1.44 | 5.7074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7074
2025-08-02 | 10:00 | 1.44 | 8.0811 | 1.44 | 6.6411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6411
2025-08-02 | 10:30 | 1.44 | 8.0811 | 1.44 | 6.6411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6411
2025-08-02 | 11:00 | 1.44 | 9.2522 | 1.44 | 7.8122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8122
2025-08-02 | 11:30 | 1.44 | 9.2522 | 1.44 | 7.8122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8122
2025-08-02 | 12:00 | 1.44 | 8.998 | 1.44 | 7.558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.558
2025-08-02 | 12:30 | 1.44 | 8.998 | 1.44 | 7.558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.558
2025-08-02 | 13:00 | 1.44 | 8.3546 | 1.44 | 6.9146 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9146
2025-08-02 | 13:30 | 1.44 | 8.3546 | 1.44 | 6.9146 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9146
2025-08-02 | 14:00 | 1.44 | 7.1126 | 1.44 | 5.6726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6726
2025-08-02 | 14:30 | 1.44 | 7.1126 | 1.44 | 5.6726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6726
2025-08-02 | 15:00 | 1.44 | 3.9348 | 1.44 | 2.4948 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4948
2025-08-02 | 15:30 | 1.44 | 3.9348 | 1.44 | 2.4948 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4948
2025-08-02 | 16:00 | 1.44 | 2.832 | 1.44 | 1.392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.392
2025-08-02 | 16:30 | 1.44 | 2.832 | 1.44 | 1.392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.392
2025-08-02 | 17:00 | 1.44 | 1.2071 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2329 | 18.7548 | 0 | 0
2025-08-02 | 17:30 | 1.44 | 1.2071 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2329 | 18.5096 | 0 | 0
2025-08-02 | 18:00 | 1.8 | 0.1239 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6761 | 16.7453 | 0 | 0
2025-08-02 | 18:30 | 1.8 | 0.1239 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6761 | 14.9809 | 0 | 0
2025-08-02 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.0862 | 0 | 0
2025-08-02 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1915 | 0 | 0
2025-08-02 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2967 | 0 | 0
2025-08-02 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.402 | 0 | 0
2025-08-02 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5072 | 0 | 0
2025-08-02 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.4319 | 0 | 0 | 1.4319 | 4 | 0.3681 | 0
2025-08-02 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-02 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-02 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-02 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-03 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 5:00 | 0.48 | 0.6294 | 0.48 | 0.1494 | 0.1494 | 0 | 4.1419 | 0 | 0
2025-08-03 | 5:30 | 0.48 | 0.6294 | 0.48 | 0.1494 | 0.1494 | 0 | 4.2839 | 0 | 0
2025-08-03 | 6:00 | 1.2 | 2.3353 | 1.2 | 1.1353 | 1.1353 | 0 | 5.3624 | 0 | 0
2025-08-03 | 6:30 | 1.2 | 2.3353 | 1.2 | 1.1353 | 1.1353 | 0 | 6.4409 | 0 | 0
2025-08-03 | 7:00 | 1.2 | 4.4222 | 1.2 | 3.2222 | 2.5 | 0 | 8.8159 | 0 | 0.7222
2025-08-03 | 7:30 | 1.2 | 4.4222 | 1.2 | 3.2222 | 2.5 | 0 | 11.1909 | 0 | 0.7222
2025-08-03 | 8:00 | 1.44 | 6.2331 | 1.44 | 4.7931 | 2.5 | 0 | 13.5659 | 0 | 2.2931
2025-08-03 | 8:30 | 1.44 | 6.2331 | 1.44 | 4.7931 | 2.5 | 0 | 15.9409 | 0 | 2.2931
2025-08-03 | 9:00 | 1.44 | 7.5198 | 1.44 | 6.0798 | 2.5 | 0 | 18.3159 | 0 | 3.5798
2025-08-03 | 9:30 | 1.44 | 7.5198 | 1.44 | 6.0798 | 0.7201 | 0 | 19 | 0 | 5.3597
2025-08-03 | 10:00 | 1.44 | 8.7675 | 1.44 | 7.3275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3275
2025-08-03 | 10:30 | 1.44 | 8.7675 | 1.44 | 7.3275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3275
2025-08-03 | 11:00 | 1.44 | 8.6279 | 1.44 | 7.1879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1879
2025-08-03 | 11:30 | 1.44 | 8.6279 | 1.44 | 7.1879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1879
2025-08-03 | 12:00 | 1.44 | 9.1759 | 1.44 | 7.7359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7359
2025-08-03 | 12:30 | 1.44 | 9.1759 | 1.44 | 7.7359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7359
2025-08-03 | 13:00 | 1.44 | 8.4968 | 1.44 | 7.0568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0568
2025-08-03 | 13:30 | 1.44 | 8.4968 | 1.44 | 7.0568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0568
2025-08-03 | 14:00 | 1.44 | 7.4027 | 1.44 | 5.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9627
2025-08-03 | 14:30 | 1.44 | 7.4027 | 1.44 | 5.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9627
2025-08-03 | 15:00 | 1.44 | 4.4651 | 1.44 | 3.0251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0251
2025-08-03 | 15:30 | 1.44 | 4.4651 | 1.44 | 3.0251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0251
2025-08-03 | 16:00 | 1.44 | 1.6283 | 1.44 | 0.1883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1883
2025-08-03 | 16:30 | 1.44 | 1.6283 | 1.44 | 0.1883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1883
2025-08-03 | 17:00 | 1.44 | 0.9829 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4571 | 18.5188 | 0 | 0
2025-08-03 | 17:30 | 1.44 | 0.9829 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4571 | 18.0376 | 0 | 0
2025-08-03 | 18:00 | 1.8 | 0.0622 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7378 | 16.2083 | 0 | 0
2025-08-03 | 18:30 | 1.8 | 0.0622 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7378 | 14.3791 | 0 | 0
2025-08-03 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.4843 | 0 | 0
2025-08-03 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5896 | 0 | 0
2025-08-03 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6948 | 0 | 0
2025-08-03 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.8001 | 0 | 0
2025-08-03 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9054 | 0 | 0
2025-08-03 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.8601 | 0 | 0 | 0.8601 | 4 | 0.9399 | 0
2025-08-03 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-03 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-03 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-03 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-04 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 5:00 | 0.48 | 0.8507 | 0.48 | 0.3707 | 0.3707 | 0 | 4.3522 | 0 | 0
2025-08-04 | 5:30 | 0.48 | 0.8507 | 0.48 | 0.3707 | 0.3707 | 0 | 4.7044 | 0 | 0
2025-08-04 | 6:00 | 1.2 | 2.2764 | 1.2 | 1.0764 | 1.0764 | 0 | 5.7269 | 0 | 0
2025-08-04 | 6:30 | 1.2 | 2.2764 | 1.2 | 1.0764 | 1.0764 | 0 | 6.7495 | 0 | 0
2025-08-04 | 7:00 | 1.2 | 4.253 | 1.2 | 3.053 | 2.5 | 0 | 9.1245 | 0 | 0.553
2025-08-04 | 7:30 | 1.2 | 4.253 | 1.2 | 3.053 | 2.5 | 0 | 11.4995 | 0 | 0.553
2025-08-04 | 8:00 | 2.4 | 5.8186 | 2.4 | 3.4186 | 2.5 | 0 | 13.8745 | 0 | 0.9186
2025-08-04 | 8:30 | 2.4 | 5.8186 | 2.4 | 3.4186 | 2.5 | 0 | 16.2495 | 0 | 0.9186
2025-08-04 | 9:00 | 2.4 | 7.4282 | 2.4 | 5.0282 | 2.5 | 0 | 18.6245 | 0 | 2.5282
2025-08-04 | 9:30 | 2.4 | 7.4282 | 2.4 | 5.0282 | 0.3953 | 0 | 19 | 0 | 4.6329
2025-08-04 | 10:00 | 2.4 | 8.385 | 2.4 | 5.985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.985
2025-08-04 | 10:30 | 2.4 | 8.385 | 2.4 | 5.985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.985
2025-08-04 | 11:00 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3576
2025-08-04 | 11:30 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3576
2025-08-04 | 12:00 | 2.4 | 9.2196 | 2.4 | 6.8196 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8196
2025-08-04 | 12:30 | 2.4 | 9.2196 | 2.4 | 6.8196 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8196
2025-08-04 | 13:00 | 2.4 | 8.512 | 2.4 | 6.112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.112
2025-08-04 | 13:30 | 2.4 | 8.512 | 2.4 | 6.112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.112
2025-08-04 | 14:00 | 2.4 | 5.0983 | 2.4 | 2.6983 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6983
2025-08-04 | 14:30 | 2.4 | 5.0983 | 2.4 | 2.6983 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6983
2025-08-04 | 15:00 | 2.4 | 3.3334 | 2.4 | 0.9334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9334
2025-08-04 | 15:30 | 2.4 | 3.3334 | 2.4 | 0.9334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9334
2025-08-04 | 16:00 | 2.4 | 2.6394 | 2.4 | 0.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2394
2025-08-04 | 16:30 | 2.4 | 2.6394 | 2.4 | 0.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2394
2025-08-04 | 17:00 | 2.4 | 1.3724 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0276 | 17.9183 | 0 | 0
2025-08-04 | 17:30 | 2.4 | 1.3724 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0276 | 16.8367 | 0 | 0
2025-08-04 | 18:00 | 1.8 | 0.1862 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6138 | 15.138 | 0 | 0
2025-08-04 | 18:30 | 1.8 | 0.1862 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6138 | 13.4393 | 0 | 0
2025-08-04 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.5446 | 0 | 0
2025-08-04 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6498 | 0 | 0
2025-08-04 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7551 | 0 | 0
2025-08-04 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8603 | 0 | 0
2025-08-04 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.7673 | 0 | 0 | 1.7673 | 4 | 0.0327 | 0
2025-08-04 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-04 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-04 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-04 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-04 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-05 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 5:00 | 0.48 | 0.6353 | 0.48 | 0.1553 | 0.1553 | 0 | 4.1476 | 0 | 0
2025-08-05 | 5:30 | 0.48 | 0.6353 | 0.48 | 0.1553 | 0.1553 | 0 | 4.2951 | 0 | 0
2025-08-05 | 6:00 | 1.2 | 2.4066 | 1.2 | 1.2066 | 1.2066 | 0 | 5.4414 | 0 | 0
2025-08-05 | 6:30 | 1.2 | 2.4066 | 1.2 | 1.2066 | 1.2066 | 0 | 6.5877 | 0 | 0
2025-08-05 | 7:00 | 1.2 | 4.4732 | 1.2 | 3.2732 | 2.5 | 0 | 8.9627 | 0 | 0.7732
2025-08-05 | 7:30 | 1.2 | 4.4732 | 1.2 | 3.2732 | 2.5 | 0 | 11.3377 | 0 | 0.7732
2025-08-05 | 8:00 | 2.4 | 6.4913 | 2.4 | 4.0913 | 2.5 | 0 | 13.7127 | 0 | 1.5913
2025-08-05 | 8:30 | 2.4 | 6.4913 | 2.4 | 4.0913 | 2.5 | 0 | 16.0877 | 0 | 1.5913
2025-08-05 | 9:00 | 2.4 | 7.8981 | 2.4 | 5.4981 | 2.5 | 0 | 18.4627 | 0 | 2.9981
2025-08-05 | 9:30 | 2.4 | 7.8981 | 2.4 | 5.4981 | 0.5656 | 0 | 19 | 0 | 4.9325
2025-08-05 | 10:00 | 2.4 | 8.9119 | 2.4 | 6.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5119
2025-08-05 | 10:30 | 2.4 | 8.9119 | 2.4 | 6.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5119
2025-08-05 | 11:00 | 2.4 | 9.3921 | 2.4 | 6.9921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9921
2025-08-05 | 11:30 | 2.4 | 9.3921 | 2.4 | 6.9921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9921
2025-08-05 | 12:00 | 2.4 | 9.2565 | 2.4 | 6.8565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8565
2025-08-05 | 12:30 | 2.4 | 9.2565 | 2.4 | 6.8565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8565
2025-08-05 | 13:00 | 2.4 | 8.5307 | 2.4 | 6.1307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1307
2025-08-05 | 13:30 | 2.4 | 8.5307 | 2.4 | 6.1307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1307
2025-08-05 | 14:00 | 2.4 | 7.3122 | 2.4 | 4.9122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9122
2025-08-05 | 14:30 | 2.4 | 7.3122 | 2.4 | 4.9122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9122
2025-08-05 | 15:00 | 2.4 | 5.6464 | 2.4 | 3.2464 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2464
2025-08-05 | 15:30 | 2.4 | 5.6464 | 2.4 | 3.2464 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2464
2025-08-05 | 16:00 | 2.4 | 3.5395 | 2.4 | 1.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1395
2025-08-05 | 16:30 | 2.4 | 3.5395 | 2.4 | 1.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1395
2025-08-05 | 17:00 | 2.4 | 1.5817 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8183 | 18.1386 | 0 | 0
2025-08-05 | 17:30 | 2.4 | 1.5817 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8183 | 17.2773 | 0 | 0
2025-08-05 | 18:00 | 1.8 | 0.2174 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5826 | 15.6114 | 0 | 0
2025-08-05 | 18:30 | 1.8 | 0.2174 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5826 | 13.9454 | 0 | 0
2025-08-05 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0507 | 0 | 0
2025-08-05 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.156 | 0 | 0
2025-08-05 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2612 | 0 | 0
2025-08-05 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3665 | 0 | 0
2025-08-05 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4718 | 0 | 0
2025-08-05 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.4482 | 0 | 0 | 0.4482 | 4 | 1.3518 | 0
2025-08-05 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-05 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-05 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-05 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-06 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 5:00 | 0.48 | 0.5747 | 0.48 | 0.0947 | 0.0947 | 0 | 4.09 | 0 | 0
2025-08-06 | 5:30 | 0.48 | 0.5747 | 0.48 | 0.0947 | 0.0947 | 0 | 4.18 | 0 | 0
2025-08-06 | 6:00 | 1.2 | 2.4154 | 1.2 | 1.2154 | 1.2154 | 0 | 5.3346 | 0 | 0
2025-08-06 | 6:30 | 1.2 | 2.4154 | 1.2 | 1.2154 | 1.2154 | 0 | 6.4893 | 0 | 0
2025-08-06 | 7:00 | 1.2 | 4.5342 | 1.2 | 3.3342 | 2.5 | 0 | 8.8643 | 0 | 0.8342
2025-08-06 | 7:30 | 1.2 | 4.5342 | 1.2 | 3.3342 | 2.5 | 0 | 11.2393 | 0 | 0.8342
2025-08-06 | 8:00 | 2.4 | 6.4646 | 2.4 | 4.0646 | 2.5 | 0 | 13.6143 | 0 | 1.5646
2025-08-06 | 8:30 | 2.4 | 6.4646 | 2.4 | 4.0646 | 2.5 | 0 | 15.9893 | 0 | 1.5646
2025-08-06 | 9:00 | 2.4 | 8.0097 | 2.4 | 5.6097 | 2.5 | 0 | 18.3643 | 0 | 3.1097
2025-08-06 | 9:30 | 2.4 | 8.0097 | 2.4 | 5.6097 | 0.6692 | 0 | 19 | 0 | 4.9405
2025-08-06 | 10:00 | 2.4 | 8.9604 | 2.4 | 6.5604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5604
2025-08-06 | 10:30 | 2.4 | 8.9604 | 2.4 | 6.5604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5604
2025-08-06 | 11:00 | 2.4 | 9.4155 | 2.4 | 7.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0155
2025-08-06 | 11:30 | 2.4 | 9.4155 | 2.4 | 7.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0155
2025-08-06 | 12:00 | 2.4 | 9.3169 | 2.4 | 6.9169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9169
2025-08-06 | 12:30 | 2.4 | 9.3169 | 2.4 | 6.9169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9169
2025-08-06 | 13:00 | 2.4 | 8.6197 | 2.4 | 6.2197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2197
2025-08-06 | 13:30 | 2.4 | 8.6197 | 2.4 | 6.2197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2197
2025-08-06 | 14:00 | 2.4 | 7.3825 | 2.4 | 4.9825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9825
2025-08-06 | 14:30 | 2.4 | 7.3825 | 2.4 | 4.9825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9825
2025-08-06 | 15:00 | 2.4 | 5.6253 | 2.4 | 3.2253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2253
2025-08-06 | 15:30 | 2.4 | 5.6253 | 2.4 | 3.2253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2253
2025-08-06 | 16:00 | 2.4 | 3.5308 | 2.4 | 1.1308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1308
2025-08-06 | 16:30 | 2.4 | 3.5308 | 2.4 | 1.1308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1308
2025-08-06 | 17:00 | 2.4 | 1.5691 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8309 | 18.1253 | 0 | 0
2025-08-06 | 17:30 | 2.4 | 1.5691 | 2.4 | 0 | 0 | 0.8309 | 17.2507 | 0 | 0
2025-08-06 | 18:00 | 1.8 | 0.187 | 1.8 | 0 | 0 | 1.613 | 15.5528 | 0 | 0
2025-08-06 | 18:30 | 1.8 | 0.187 | 1.8 | 0 | 0 | 1.613 | 13.8549 | 0 | 0
2025-08-06 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.9601 | 0 | 0
2025-08-06 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.0654 | 0 | 0
2025-08-06 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1707 | 0 | 0
2025-08-06 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2759 | 0 | 0
2025-08-06 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3812 | 0 | 0
2025-08-06 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.3621 | 0 | 0 | 0.3621 | 4 | 1.4379 | 0
2025-08-06 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-06 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-06 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-06 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-07 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 5:00 | 0.48 | 0.5128 | 0.48 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 4.0312 | 0 | 0
2025-08-07 | 5:30 | 0.48 | 0.5128 | 0.48 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 4.0624 | 0 | 0
2025-08-07 | 6:00 | 1.2 | 2.298 | 1.2 | 1.098 | 1.098 | 0 | 5.1055 | 0 | 0
2025-08-07 | 6:30 | 1.2 | 2.298 | 1.2 | 1.098 | 1.098 | 0 | 6.1486 | 0 | 0
2025-08-07 | 7:00 | 1.2 | 4.4064 | 1.2 | 3.2064 | 2.5 | 0 | 8.5236 | 0 | 0.7064
2025-08-07 | 7:30 | 1.2 | 4.4064 | 1.2 | 3.2064 | 2.5 | 0 | 10.8986 | 0 | 0.7064
2025-08-07 | 8:00 | 2.4 | 6.429 | 2.4 | 4.029 | 2.5 | 0 | 13.2736 | 0 | 1.529
2025-08-07 | 8:30 | 2.4 | 6.429 | 2.4 | 4.029 | 2.5 | 0 | 15.6486 | 0 | 1.529
2025-08-07 | 9:00 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 2.5 | 0 | 18.0236 | 0 | 2.8576
2025-08-07 | 9:30 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 1.0278 | 0 | 19 | 0 | 4.3298
2025-08-07 | 10:00 | 2.4 | 8.1314 | 2.4 | 5.7314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7314
2025-08-07 | 10:30 | 2.4 | 8.1314 | 2.4 | 5.7314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7314
2025-08-07 | 11:00 | 2.4 | 8.7956 | 2.4 | 6.3956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3956
2025-08-07 | 11:30 | 2.4 | 8.7956 | 2.4 | 6.3956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3956
2025-08-07 | 12:00 | 2.4 | 9.044 | 2.4 | 6.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.644
2025-08-07 | 12:30 | 2.4 | 9.044 | 2.4 | 6.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.644
2025-08-07 | 13:00 | 2.4 | 8.6682 | 2.4 | 6.2682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2682
2025-08-07 | 13:30 | 2.4 | 8.6682 | 2.4 | 6.2682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2682
2025-08-07 | 14:00 | 2.4 | 7.2086 | 2.4 | 4.8086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8086
2025-08-07 | 14:30 | 2.4 | 7.2086 | 2.4 | 4.8086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8086
2025-08-07 | 15:00 | 2.4 | 5.5285 | 2.4 | 3.1285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1285
2025-08-07 | 15:30 | 2.4 | 5.5285 | 2.4 | 3.1285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1285
2025-08-07 | 16:00 | 2.4 | 3.4995 | 2.4 | 1.0995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0995
2025-08-07 | 16:30 | 2.4 | 3.4995 | 2.4 | 1.0995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0995
2025-08-07 | 17:00 | 2.4 | 1.1883 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2117 | 17.7245 | 0 | 0
2025-08-07 | 17:30 | 2.4 | 1.1883 | 2.4 | 0 | 0 | 1.2117 | 16.4491 | 0 | 0
2025-08-07 | 18:00 | 1.8 | 0.0627 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7373 | 14.6204 | 0 | 0
2025-08-07 | 18:30 | 1.8 | 0.0627 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7373 | 12.7917 | 0 | 0
2025-08-07 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.8969 | 0 | 0
2025-08-07 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.0022 | 0 | 0
2025-08-07 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1075 | 0 | 0
2025-08-07 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2127 | 0 | 0
2025-08-07 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.1521 | 0 | 0 | 1.1521 | 4 | 0.6479 | 0
2025-08-07 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-07 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-07 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-07 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-07 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-08 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 5:00 | 0.48 | 0.4088 | 0.4088 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0712 | 0
2025-08-08 | 5:30 | 0.48 | 0.4088 | 0.4088 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0712 | 0
2025-08-08 | 6:00 | 1.2 | 1.7041 | 1.2 | 0.5041 | 0.5041 | 0 | 4.4789 | 0 | 0
2025-08-08 | 6:30 | 1.2 | 1.7041 | 1.2 | 0.5041 | 0.5041 | 0 | 4.9578 | 0 | 0
2025-08-08 | 7:00 | 1.2 | 4.813 | 1.2 | 3.613 | 2.5 | 0 | 7.3328 | 0 | 1.113
2025-08-08 | 7:30 | 1.2 | 4.813 | 1.2 | 3.613 | 2.5 | 0 | 9.7078 | 0 | 1.113
2025-08-08 | 8:00 | 2.4 | 3.9244 | 2.4 | 1.5244 | 1.5244 | 0 | 11.156 | 0 | 0
2025-08-08 | 8:30 | 2.4 | 3.9244 | 2.4 | 1.5244 | 1.5244 | 0 | 12.6042 | 0 | 0
2025-08-08 | 9:00 | 2.4 | 2.5559 | 2.4 | 0.1559 | 0.1559 | 0 | 12.7522 | 0 | 0
2025-08-08 | 9:30 | 2.4 | 2.5559 | 2.4 | 0.1559 | 0.1559 | 0 | 12.9003 | 0 | 0
2025-08-08 | 10:00 | 2.4 | 5.0895 | 2.4 | 2.6895 | 2.5 | 0 | 15.2753 | 0 | 0.1895
2025-08-08 | 10:30 | 2.4 | 5.0895 | 2.4 | 2.6895 | 2.5 | 0 | 17.6503 | 0 | 0.1895
2025-08-08 | 11:00 | 2.4 | 4.2889 | 2.4 | 1.8889 | 1.4207 | 0 | 19 | 0 | 0.4682
2025-08-08 | 11:30 | 2.4 | 4.2889 | 2.4 | 1.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8889
2025-08-08 | 12:00 | 2.4 | 2.3725 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0275 | 18.9711 | 0 | 0
2025-08-08 | 12:30 | 2.4 | 2.3725 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0275 | 18.9421 | 0 | 0
2025-08-08 | 13:00 | 2.4 | 3.0712 | 2.4 | 0.6712 | 0.0609 | 0 | 19 | 0 | 0.6103
2025-08-08 | 13:30 | 2.4 | 3.0712 | 2.4 | 0.6712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6712
2025-08-08 | 14:00 | 2.4 | 2.64 | 2.4 | 0.24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.24
2025-08-08 | 14:30 | 2.4 | 2.64 | 2.4 | 0.24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.24
2025-08-08 | 15:00 | 2.4 | 2.1912 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2088 | 18.7802 | 0 | 0
2025-08-08 | 15:30 | 2.4 | 2.1912 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2088 | 18.5603 | 0 | 0
2025-08-08 | 16:00 | 2.4 | 1.7664 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6336 | 17.8933 | 0 | 0
2025-08-08 | 16:30 | 2.4 | 1.7664 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6336 | 17.2264 | 0 | 0
2025-08-08 | 17:00 | 2.4 | 0.8949 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5051 | 15.642 | 0 | 0
2025-08-08 | 17:30 | 2.4 | 0.8949 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5051 | 14.0577 | 0 | 0
2025-08-08 | 18:00 | 1.8 | 0.0935 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7065 | 12.2614 | 0 | 0
2025-08-08 | 18:30 | 1.8 | 0.0935 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7065 | 10.4651 | 0 | 0
2025-08-08 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5704 | 0 | 0
2025-08-08 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6757 | 0 | 0
2025-08-08 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7809 | 0 | 0
2025-08-08 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0.7419 | 0 | 0 | 0.7419 | 4 | 1.0581 | 0
2025-08-08 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-08 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-09 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 5:00 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4483 | 0
2025-08-09 | 5:30 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4483 | 0
2025-08-09 | 6:00 | 1.2 | 0.3797 | 0.3797 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8203 | 0
2025-08-09 | 6:30 | 1.2 | 0.3797 | 0.3797 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8203 | 0
2025-08-09 | 7:00 | 1.2 | 0.8505 | 0.8505 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3495 | 0
2025-08-09 | 7:30 | 1.2 | 0.8505 | 0.8505 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3495 | 0
2025-08-09 | 8:00 | 1.44 | 1.9599 | 1.44 | 0.5199 | 0.5199 | 0 | 4.4939 | 0 | 0
2025-08-09 | 8:30 | 1.44 | 1.9599 | 1.44 | 0.5199 | 0.5199 | 0 | 4.9879 | 0 | 0
2025-08-09 | 9:00 | 1.44 | 3.5649 | 1.44 | 2.1249 | 2.1249 | 0 | 7.0065 | 0 | 0
2025-08-09 | 9:30 | 1.44 | 3.5649 | 1.44 | 2.1249 | 2.1249 | 0 | 9.0252 | 0 | 0
2025-08-09 | 10:00 | 1.44 | 2.5275 | 1.44 | 1.0875 | 1.0875 | 0 | 10.0583 | 0 | 0
2025-08-09 | 10:30 | 1.44 | 2.5275 | 1.44 | 1.0875 | 1.0875 | 0 | 11.0914 | 0 | 0
2025-08-09 | 11:00 | 1.44 | 2.5938 | 1.44 | 1.1538 | 1.1538 | 0 | 12.1875 | 0 | 0
2025-08-09 | 11:30 | 1.44 | 2.5938 | 1.44 | 1.1538 | 1.1538 | 0 | 13.2836 | 0 | 0
2025-08-09 | 12:00 | 1.44 | 2.8841 | 1.44 | 1.4441 | 1.4441 | 0 | 14.6555 | 0 | 0
2025-08-09 | 12:30 | 1.44 | 2.8841 | 1.44 | 1.4441 | 1.4441 | 0 | 16.0273 | 0 | 0
2025-08-09 | 13:00 | 1.44 | 2.0128 | 1.44 | 0.5728 | 0.5728 | 0 | 16.5715 | 0 | 0
2025-08-09 | 13:30 | 1.44 | 2.0128 | 1.44 | 0.5728 | 0.5728 | 0 | 17.1156 | 0 | 0
2025-08-09 | 14:00 | 1.44 | 1.8305 | 1.44 | 0.3905 | 0.3905 | 0 | 17.4865 | 0 | 0
2025-08-09 | 14:30 | 1.44 | 1.8305 | 1.44 | 0.3905 | 0.3905 | 0 | 17.8575 | 0 | 0
2025-08-09 | 15:00 | 1.44 | 1.6842 | 1.44 | 0.2442 | 0.2442 | 0 | 18.0894 | 0 | 0
2025-08-09 | 15:30 | 1.44 | 1.6842 | 1.44 | 0.2442 | 0.2442 | 0 | 18.3214 | 0 | 0
2025-08-09 | 16:00 | 1.44 | 0.6926 | 1.44 | 0 | 0 | 0.7474 | 17.5347 | 0 | 0
2025-08-09 | 16:30 | 1.44 | 0.6926 | 1.44 | 0 | 0 | 0.7474 | 16.748 | 0 | 0
2025-08-09 | 17:00 | 1.44 | 0.1274 | 1.44 | 0 | 0 | 1.3126 | 15.3663 | 0 | 0
2025-08-09 | 17:30 | 1.44 | 0.1274 | 1.44 | 0 | 0 | 1.3126 | 13.9847 | 0 | 0
2025-08-09 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0899 | 0 | 0
2025-08-09 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1952 | 0 | 0
2025-08-09 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3004 | 0 | 0
2025-08-09 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4057 | 0 | 0
2025-08-09 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.511 | 0 | 0
2025-08-09 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0.4854 | 0 | 0 | 0.4854 | 4 | 1.3146 | 0
2025-08-09 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-09 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-10 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 5:00 | 0.48 | 0.2238 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2562 | 0
2025-08-10 | 5:30 | 0.48 | 0.2238 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2562 | 0
2025-08-10 | 6:00 | 1.2 | 0.9506 | 0.9506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2494 | 0
2025-08-10 | 6:30 | 1.2 | 0.9506 | 0.9506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2494 | 0
2025-08-10 | 7:00 | 1.2 | 2.0812 | 1.2 | 0.8812 | 0.8812 | 0 | 4.8371 | 0 | 0
2025-08-10 | 7:30 | 1.2 | 2.0812 | 1.2 | 0.8812 | 0.8812 | 0 | 5.6743 | 0 | 0
2025-08-10 | 8:00 | 1.44 | 3.5243 | 1.44 | 2.0843 | 2.0843 | 0 | 7.6544 | 0 | 0
2025-08-10 | 8:30 | 1.44 | 3.5243 | 1.44 | 2.0843 | 2.0843 | 0 | 9.6345 | 0 | 0
2025-08-10 | 9:00 | 1.44 | 2.4733 | 1.44 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 10.6162 | 0 | 0
2025-08-10 | 9:30 | 1.44 | 2.4733 | 1.44 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 11.5978 | 0 | 0
2025-08-10 | 10:00 | 1.44 | 2.1758 | 1.44 | 0.7358 | 0.7358 | 0 | 12.2968 | 0 | 0
2025-08-10 | 10:30 | 1.44 | 2.1758 | 1.44 | 0.7358 | 0.7358 | 0 | 12.9958 | 0 | 0
2025-08-10 | 11:00 | 1.44 | 1.9766 | 1.44 | 0.5366 | 0.5366 | 0 | 13.5056 | 0 | 0
2025-08-10 | 11:30 | 1.44 | 1.9766 | 1.44 | 0.5366 | 0.5366 | 0 | 14.0154 | 0 | 0
2025-08-10 | 12:00 | 1.44 | 1.8892 | 1.44 | 0.4492 | 0.4492 | 0 | 14.4422 | 0 | 0
2025-08-10 | 12:30 | 1.44 | 1.8892 | 1.44 | 0.4492 | 0.4492 | 0 | 14.869 | 0 | 0
2025-08-10 | 13:00 | 1.44 | 1.4928 | 1.44 | 0.0528 | 0.0528 | 0 | 14.9191 | 0 | 0
2025-08-10 | 13:30 | 1.44 | 1.4928 | 1.44 | 0.0528 | 0.0528 | 0 | 14.9693 | 0 | 0
2025-08-10 | 14:00 | 1.44 | 2.4153 | 1.44 | 0.9753 | 0.9753 | 0 | 15.8958 | 0 | 0
2025-08-10 | 14:30 | 1.44 | 2.4153 | 1.44 | 0.9753 | 0.9753 | 0 | 16.8224 | 0 | 0
2025-08-10 | 15:00 | 1.44 | 1.2386 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2014 | 16.6103 | 0 | 0
2025-08-10 | 15:30 | 1.44 | 1.2386 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2014 | 16.3983 | 0 | 0
2025-08-10 | 16:00 | 1.44 | 0.5934 | 1.44 | 0 | 0 | 0.8466 | 15.5071 | 0 | 0
2025-08-10 | 16:30 | 1.44 | 0.5934 | 1.44 | 0 | 0 | 0.8466 | 14.6159 | 0 | 0
2025-08-10 | 17:00 | 1.44 | 0.0943 | 1.44 | 0 | 0 | 1.3457 | 13.1994 | 0 | 0
2025-08-10 | 17:30 | 1.44 | 0.0943 | 1.44 | 0 | 0 | 1.3457 | 11.7829 | 0 | 0
2025-08-10 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8882 | 0 | 0
2025-08-10 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9934 | 0 | 0
2025-08-10 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0987 | 0 | 0
2025-08-10 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.2039 | 0 | 0
2025-08-10 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0.1937 | 0 | 0 | 0.1937 | 4 | 1.6063 | 0
2025-08-10 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-10 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-11 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 5:00 | 0.48 | 0.2829 | 0.2829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1971 | 0
2025-08-11 | 5:30 | 0.48 | 0.2829 | 0.2829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1971 | 0
2025-08-11 | 6:00 | 1.2 | 2.212 | 1.2 | 1.012 | 1.012 | 0 | 4.9614 | 0 | 0
2025-08-11 | 6:30 | 1.2 | 2.212 | 1.2 | 1.012 | 1.012 | 0 | 5.9229 | 0 | 0
2025-08-11 | 7:00 | 1.2 | 4.3812 | 1.2 | 3.1812 | 2.5 | 0 | 8.2979 | 0 | 0.6812
2025-08-11 | 7:30 | 1.2 | 4.3812 | 1.2 | 3.1812 | 2.5 | 0 | 10.6729 | 0 | 0.6812
2025-08-11 | 8:00 | 2.4 | 6.1459 | 2.4 | 3.7459 | 2.5 | 0 | 13.0479 | 0 | 1.2459
2025-08-11 | 8:30 | 2.4 | 6.1459 | 2.4 | 3.7459 | 2.5 | 0 | 15.4229 | 0 | 1.2459
2025-08-11 | 9:00 | 2.4 | 7.8209 | 2.4 | 5.4209 | 2.5 | 0 | 17.7979 | 0 | 2.9209
2025-08-11 | 9:30 | 2.4 | 7.8209 | 2.4 | 5.4209 | 1.2654 | 0 | 19 | 0 | 4.1555
2025-08-11 | 10:00 | 2.4 | 8.8957 | 2.4 | 6.4957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4957
2025-08-11 | 10:30 | 2.4 | 8.8957 | 2.4 | 6.4957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4957
2025-08-11 | 11:00 | 2.4 | 9.5079 | 2.4 | 7.1079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1079
2025-08-11 | 11:30 | 2.4 | 9.5079 | 2.4 | 7.1079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1079
2025-08-11 | 12:00 | 2.4 | 9.3786 | 2.4 | 6.9786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9786
2025-08-11 | 12:30 | 2.4 | 9.3786 | 2.4 | 6.9786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9786
2025-08-11 | 13:00 | 2.4 | 8.7456 | 2.4 | 6.3456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3456
2025-08-11 | 13:30 | 2.4 | 8.7456 | 2.4 | 6.3456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3456
2025-08-11 | 14:00 | 2.4 | 7.0231 | 2.4 | 4.6231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6231
2025-08-11 | 14:30 | 2.4 | 7.0231 | 2.4 | 4.6231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6231
2025-08-11 | 15:00 | 2.4 | 5.2735 | 2.4 | 2.8735 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8735
2025-08-11 | 15:30 | 2.4 | 5.2735 | 2.4 | 2.8735 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8735
2025-08-11 | 16:00 | 2.4 | 1.8301 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5699 | 18.4001 | 0 | 0
2025-08-11 | 16:30 | 2.4 | 1.8301 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5699 | 17.8003 | 0 | 0
2025-08-11 | 17:00 | 2.4 | 1.0155 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3845 | 16.3429 | 0 | 0
2025-08-11 | 17:30 | 2.4 | 1.0155 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3845 | 14.8856 | 0 | 0
2025-08-11 | 18:00 | 1.8 | 0.1562 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6438 | 13.1552 | 0 | 0
2025-08-11 | 18:30 | 1.8 | 0.1562 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6438 | 11.4249 | 0 | 0
2025-08-11 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.5301 | 0 | 0
2025-08-11 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6354 | 0 | 0
2025-08-11 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.7407 | 0 | 0
2025-08-11 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.6536 | 0 | 0 | 1.6536 | 4 | 0.1464 | 0
2025-08-11 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-11 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-12 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 5:00 | 0.48 | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2283 | 0
2025-08-12 | 5:30 | 0.48 | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2283 | 0
2025-08-12 | 6:00 | 1.2 | 0.6578 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5422 | 0
2025-08-12 | 6:30 | 1.2 | 0.6578 | 0.6578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5422 | 0
2025-08-12 | 7:00 | 1.2 | 1.7596 | 1.2 | 0.5596 | 0.5596 | 0 | 4.5316 | 0 | 0
2025-08-12 | 7:30 | 1.2 | 1.7596 | 1.2 | 0.5596 | 0.5596 | 0 | 5.0632 | 0 | 0
2025-08-12 | 8:00 | 2.4 | 2.0013 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3987 | 4.6435 | 0 | 0
2025-08-12 | 8:30 | 2.4 | 2.0013 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3987 | 4.2238 | 0 | 0
2025-08-12 | 9:00 | 2.4 | 2.9867 | 2.4 | 0.5867 | 0.5867 | 0 | 4.7812 | 0 | 0
2025-08-12 | 9:30 | 2.4 | 2.9867 | 2.4 | 0.5867 | 0.5867 | 0 | 5.3386 | 0 | 0
2025-08-12 | 10:00 | 2.4 | 1.7541 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6459 | 4.6586 | 0 | 0
2025-08-12 | 10:30 | 2.4 | 1.7541 | 2.3798 | 0 | 0 | 0.6257 | 4 | 0.0202 | 0
2025-08-12 | 11:00 | 2.4 | 2.7065 | 2.4 | 0.3065 | 0.3065 | 0 | 4.2911 | 0 | 0
2025-08-12 | 11:30 | 2.4 | 2.7065 | 2.4 | 0.3065 | 0.3065 | 0 | 4.5823 | 0 | 0
2025-08-12 | 12:00 | 2.4 | 2.6553 | 2.4 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 4.8248 | 0 | 0
2025-08-12 | 12:30 | 2.4 | 2.6553 | 2.4 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 5.0673 | 0 | 0
2025-08-12 | 13:00 | 2.4 | 1.8453 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5547 | 4.4833 | 0 | 0
2025-08-12 | 13:30 | 2.4 | 1.8453 | 2.3044 | 0 | 0 | 0.4592 | 4 | 0.0956 | 0
2025-08-12 | 14:00 | 2.4 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6125 | 0
2025-08-12 | 14:30 | 2.4 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6125 | 0
2025-08-12 | 15:00 | 2.4 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9907 | 0
2025-08-12 | 15:30 | 2.4 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9907 | 0
2025-08-12 | 16:00 | 2.4 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3683 | 0
2025-08-12 | 16:30 | 2.4 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3683 | 0
2025-08-12 | 17:00 | 2.4 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2722 | 0
2025-08-12 | 17:30 | 2.4 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2722 | 0
2025-08-12 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-12 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-13 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 5:00 | 0.48 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2247 | 0
2025-08-13 | 5:30 | 0.48 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2247 | 0
2025-08-13 | 6:00 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0.6251 | 0 | 4.5938 | 0 | 0
2025-08-13 | 6:30 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0.6251 | 0 | 5.1877 | 0 | 0
2025-08-13 | 7:00 | 1.2 | 4.6602 | 1.2 | 3.4602 | 2.5 | 0 | 7.5627 | 0 | 0.9602
2025-08-13 | 7:30 | 1.2 | 4.6602 | 1.2 | 3.4602 | 2.5 | 0 | 9.9377 | 0 | 0.9602
2025-08-13 | 8:00 | 2.4 | 6.3773 | 2.4 | 3.9773 | 2.5 | 0 | 12.3127 | 0 | 1.4773
2025-08-13 | 8:30 | 2.4 | 6.3773 | 2.4 | 3.9773 | 2.5 | 0 | 14.6877 | 0 | 1.4773
2025-08-13 | 9:00 | 2.4 | 7.515 | 2.4 | 5.115 | 2.5 | 0 | 17.0627 | 0 | 2.615
2025-08-13 | 9:30 | 2.4 | 7.515 | 2.4 | 5.115 | 2.0393 | 0 | 19 | 0 | 3.0757
2025-08-13 | 10:00 | 2.4 | 8.0942 | 2.4 | 5.6942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6942
2025-08-13 | 10:30 | 2.4 | 8.0942 | 2.4 | 5.6942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6942
2025-08-13 | 11:00 | 2.4 | 7.9309 | 2.4 | 5.5309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5309
2025-08-13 | 11:30 | 2.4 | 7.9309 | 2.4 | 5.5309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5309
2025-08-13 | 12:00 | 2.4 | 8.4301 | 2.4 | 6.0301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0301
2025-08-13 | 12:30 | 2.4 | 8.4301 | 2.4 | 6.0301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0301
2025-08-13 | 13:00 | 2.4 | 6.2465 | 2.4 | 3.8465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8465
2025-08-13 | 13:30 | 2.4 | 6.2465 | 2.4 | 3.8465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8465
2025-08-13 | 14:00 | 2.4 | 4.7511 | 2.4 | 2.3511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3511
2025-08-13 | 14:30 | 2.4 | 4.7511 | 2.4 | 2.3511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3511
2025-08-13 | 15:00 | 2.4 | 2.5844 | 2.4 | 0.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1844
2025-08-13 | 15:30 | 2.4 | 2.5844 | 2.4 | 0.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1844
2025-08-13 | 16:00 | 2.4 | 1.112 | 2.4 | 0 | 0 | 1.288 | 17.6442 | 0 | 0
2025-08-13 | 16:30 | 2.4 | 1.112 | 2.4 | 0 | 0 | 1.288 | 16.2884 | 0 | 0
2025-08-13 | 17:00 | 2.4 | 0.3737 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0263 | 14.1554 | 0 | 0
2025-08-13 | 17:30 | 2.4 | 0.3737 | 2.4 | 0 | 0 | 2.0263 | 12.0224 | 0 | 0
2025-08-13 | 18:00 | 1.8 | 0.0314 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7686 | 10.1607 | 0 | 0
2025-08-13 | 18:30 | 1.8 | 0.0314 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7686 | 8.299 | 0 | 0
2025-08-13 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4042 | 0 | 0
2025-08-13 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5095 | 0 | 0
2025-08-13 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 4 | 1.316 | 0
2025-08-13 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-13 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-14 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 5:00 | 0.48 | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1645 | 0
2025-08-14 | 5:30 | 0.48 | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1645 | 0
2025-08-14 | 6:00 | 1.2 | 1.634 | 1.2 | 0.434 | 0.434 | 0 | 4.4123 | 0 | 0
2025-08-14 | 6:30 | 1.2 | 1.634 | 1.2 | 0.434 | 0.434 | 0 | 4.8246 | 0 | 0
2025-08-14 | 7:00 | 1.2 | 3.5632 | 1.2 | 2.3632 | 2.3632 | 0 | 7.0697 | 0 | 0
2025-08-14 | 7:30 | 1.2 | 3.5632 | 1.2 | 2.3632 | 2.3632 | 0 | 9.3148 | 0 | 0
2025-08-14 | 8:00 | 2.4 | 3.53 | 2.4 | 1.13 | 1.13 | 0 | 10.3883 | 0 | 0
2025-08-14 | 8:30 | 2.4 | 3.53 | 2.4 | 1.13 | 1.13 | 0 | 11.4617 | 0 | 0
2025-08-14 | 9:00 | 2.4 | 3.7333 | 2.4 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 12.7284 | 0 | 0
2025-08-14 | 9:30 | 2.4 | 3.7333 | 2.4 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 13.9951 | 0 | 0
2025-08-14 | 10:00 | 2.4 | 3.4366 | 2.4 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 14.9798 | 0 | 0
2025-08-14 | 10:30 | 2.4 | 3.4366 | 2.4 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 15.9646 | 0 | 0
2025-08-14 | 11:00 | 2.4 | 1.4803 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9197 | 14.9965 | 0 | 0
2025-08-14 | 11:30 | 2.4 | 1.4803 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9197 | 14.0284 | 0 | 0
2025-08-14 | 12:00 | 2.4 | 0.2511 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1489 | 11.7664 | 0 | 0
2025-08-14 | 12:30 | 2.4 | 0.2511 | 2.4 | 0 | 0 | 2.1489 | 9.5043 | 0 | 0
2025-08-14 | 13:00 | 2.4 | 0.8426 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5574 | 7.865 | 0 | 0
2025-08-14 | 13:30 | 2.4 | 0.8426 | 2.4 | 0 | 0 | 1.5574 | 6.2256 | 0 | 0
2025-08-14 | 14:00 | 2.4 | 0.9718 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4282 | 4.7222 | 0 | 0
2025-08-14 | 14:30 | 2.4 | 0.9718 | 1.6579 | 0 | 0 | 0.6861 | 4 | 0.7421 | 0
2025-08-14 | 15:00 | 2.4 | 0.6287 | 0.6287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7713 | 0
2025-08-14 | 15:30 | 2.4 | 0.6287 | 0.6287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7713 | 0
2025-08-14 | 16:00 | 2.4 | 0.8757 | 0.8757 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5243 | 0
2025-08-14 | 16:30 | 2.4 | 0.8757 | 0.8757 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5243 | 0
2025-08-14 | 17:00 | 2.4 | 0.2207 | 0.2207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1793 | 0
2025-08-14 | 17:30 | 2.4 | 0.2207 | 0.2207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1793 | 0
2025-08-14 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-14 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-15 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 5:00 | 0.48 | 0.6166 | 0.48 | 0.1366 | 0.1366 | 0 | 4.1297 | 0 | 0
2025-08-15 | 5:30 | 0.48 | 0.6166 | 0.48 | 0.1366 | 0.1366 | 0 | 4.2595 | 0 | 0
2025-08-15 | 6:00 | 1.2 | 2.3259 | 1.2 | 1.1259 | 1.1259 | 0 | 5.3291 | 0 | 0
2025-08-15 | 6:30 | 1.2 | 2.3259 | 1.2 | 1.1259 | 1.1259 | 0 | 6.3988 | 0 | 0
2025-08-15 | 7:00 | 1.2 | 4.4375 | 1.2 | 3.2375 | 2.5 | 0 | 8.7738 | 0 | 0.7375
2025-08-15 | 7:30 | 1.2 | 4.4375 | 1.2 | 3.2375 | 2.5 | 0 | 11.1488 | 0 | 0.7375
2025-08-15 | 8:00 | 2.4 | 6.475 | 2.4 | 4.075 | 2.5 | 0 | 13.5238 | 0 | 1.575
2025-08-15 | 8:30 | 2.4 | 6.475 | 2.4 | 4.075 | 2.5 | 0 | 15.8988 | 0 | 1.575
2025-08-15 | 9:00 | 2.4 | 8.0432 | 2.4 | 5.6432 | 2.5 | 0 | 18.2738 | 0 | 3.1432
2025-08-15 | 9:30 | 2.4 | 8.0432 | 2.4 | 5.6432 | 0.7645 | 0 | 19 | 0 | 4.8787
2025-08-15 | 10:00 | 2.4 | 8.4913 | 2.4 | 6.0913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0913
2025-08-15 | 10:30 | 2.4 | 8.4913 | 2.4 | 6.0913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0913
2025-08-15 | 11:00 | 2.4 | 9.5965 | 2.4 | 7.1965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1965
2025-08-15 | 11:30 | 2.4 | 9.5965 | 2.4 | 7.1965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1965
2025-08-15 | 12:00 | 2.4 | 8.623 | 2.4 | 6.223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.223
2025-08-15 | 12:30 | 2.4 | 8.623 | 2.4 | 6.223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.223
2025-08-15 | 13:00 | 2.4 | 7.9835 | 2.4 | 5.5835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5835
2025-08-15 | 13:30 | 2.4 | 7.9835 | 2.4 | 5.5835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5835
2025-08-15 | 14:00 | 2.4 | 7.3081 | 2.4 | 4.9081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9081
2025-08-15 | 14:30 | 2.4 | 7.3081 | 2.4 | 4.9081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9081
2025-08-15 | 15:00 | 2.4 | 5.771 | 2.4 | 3.371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.371
2025-08-15 | 15:30 | 2.4 | 5.771 | 2.4 | 3.371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.371
2025-08-15 | 16:00 | 2.4 | 3.4105 | 2.4 | 1.0105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0105
2025-08-15 | 16:30 | 2.4 | 3.4105 | 2.4 | 1.0105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0105
2025-08-15 | 17:00 | 2.4 | 0.9894 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4106 | 17.5152 | 0 | 0
2025-08-15 | 17:30 | 2.4 | 0.9894 | 2.4 | 0 | 0 | 1.4106 | 16.0304 | 0 | 0
2025-08-15 | 18:00 | 1.8 | 0.0312 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7688 | 14.1685 | 0 | 0
2025-08-15 | 18:30 | 1.8 | 0.0312 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7688 | 12.3066 | 0 | 0
2025-08-15 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.4119 | 0 | 0
2025-08-15 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5172 | 0 | 0
2025-08-15 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6224 | 0 | 0
2025-08-15 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7277 | 0 | 0
2025-08-15 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.6913 | 0 | 0 | 0.6913 | 4 | 1.1087 | 0
2025-08-15 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-15 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-15 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-15 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-15 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-16 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 5:00 | 0.48 | 0.6185 | 0.48 | 0.1385 | 0.1385 | 0 | 4.1316 | 0 | 0
2025-08-16 | 5:30 | 0.48 | 0.6185 | 0.48 | 0.1385 | 0.1385 | 0 | 4.2631 | 0 | 0
2025-08-16 | 6:00 | 1.2 | 2.0165 | 1.2 | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 5.0388 | 0 | 0
2025-08-16 | 6:30 | 1.2 | 2.0165 | 1.2 | 0.8165 | 0.8165 | 0 | 5.8145 | 0 | 0
2025-08-16 | 7:00 | 1.2 | 2.7571 | 1.2 | 1.5571 | 1.5571 | 0 | 7.2937 | 0 | 0
2025-08-16 | 7:30 | 1.2 | 2.7571 | 1.2 | 1.5571 | 1.5571 | 0 | 8.773 | 0 | 0
2025-08-16 | 8:00 | 1.44 | 2.7056 | 1.44 | 1.2656 | 1.2656 | 0 | 9.9753 | 0 | 0
2025-08-16 | 8:30 | 1.44 | 2.7056 | 1.44 | 1.2656 | 1.2656 | 0 | 11.1776 | 0 | 0
2025-08-16 | 9:00 | 1.44 | 2.5488 | 1.44 | 1.1088 | 1.1088 | 0 | 12.2309 | 0 | 0
2025-08-16 | 9:30 | 1.44 | 2.5488 | 1.44 | 1.1088 | 1.1088 | 0 | 13.2843 | 0 | 0
2025-08-16 | 10:00 | 1.44 | 1.4242 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0158 | 13.2677 | 0 | 0
2025-08-16 | 10:30 | 1.44 | 1.4242 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0158 | 13.2511 | 0 | 0
2025-08-16 | 11:00 | 1.44 | 1.9073 | 1.44 | 0.4673 | 0.4673 | 0 | 13.695 | 0 | 0
2025-08-16 | 11:30 | 1.44 | 1.9073 | 1.44 | 0.4673 | 0.4673 | 0 | 14.1389 | 0 | 0
2025-08-16 | 12:00 | 1.44 | 4.0189 | 1.44 | 2.5789 | 2.5 | 0 | 16.5139 | 0 | 0.0789
2025-08-16 | 12:30 | 1.44 | 4.0189 | 1.44 | 2.5789 | 2.5 | 0 | 18.8889 | 0 | 0.0789
2025-08-16 | 13:00 | 1.44 | 2.3253 | 1.44 | 0.8853 | 0.117 | 0 | 19 | 0 | 0.7683
2025-08-16 | 13:30 | 1.44 | 2.3253 | 1.44 | 0.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8853
2025-08-16 | 14:00 | 1.44 | 1.9213 | 1.44 | 0.4813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4813
2025-08-16 | 14:30 | 1.44 | 1.9213 | 1.44 | 0.4813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4813
2025-08-16 | 15:00 | 1.44 | 0.6335 | 1.44 | 0 | 0 | 0.8065 | 18.151 | 0 | 0
2025-08-16 | 15:30 | 1.44 | 0.6335 | 1.44 | 0 | 0 | 0.8065 | 17.302 | 0 | 0
2025-08-16 | 16:00 | 1.44 | 0.2547 | 1.44 | 0 | 0 | 1.1853 | 16.0543 | 0 | 0
2025-08-16 | 16:30 | 1.44 | 0.2547 | 1.44 | 0 | 0 | 1.1853 | 14.8067 | 0 | 0
2025-08-16 | 17:00 | 1.44 | 0.2856 | 1.44 | 0 | 0 | 1.1544 | 13.5915 | 0 | 0
2025-08-16 | 17:30 | 1.44 | 0.2856 | 1.44 | 0 | 0 | 1.1544 | 12.3764 | 0 | 0
2025-08-16 | 18:00 | 1.8 | 0.0636 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7364 | 10.5486 | 0 | 0
2025-08-16 | 18:30 | 1.8 | 0.0636 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7364 | 8.7208 | 0 | 0
2025-08-16 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.8261 | 0 | 0
2025-08-16 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9314 | 0 | 0
2025-08-16 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0.8848 | 0 | 0 | 0.8848 | 4 | 0.9152 | 0
2025-08-16 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-16 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-17 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 5:00 | 0.48 | 0.0641 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4159 | 0
2025-08-17 | 5:30 | 0.48 | 0.0641 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4159 | 0
2025-08-17 | 6:00 | 1.2 | 0.3828 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8172 | 0
2025-08-17 | 6:30 | 1.2 | 0.3828 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8172 | 0
2025-08-17 | 7:00 | 1.2 | 0.6989 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5011 | 0
2025-08-17 | 7:30 | 1.2 | 0.6989 | 0.6989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5011 | 0
2025-08-17 | 8:00 | 1.44 | 1.788 | 1.44 | 0.348 | 0.348 | 0 | 4.3306 | 0 | 0
2025-08-17 | 8:30 | 1.44 | 1.788 | 1.44 | 0.348 | 0.348 | 0 | 4.6611 | 0 | 0
2025-08-17 | 9:00 | 1.44 | 2.3337 | 1.44 | 0.8937 | 0.8937 | 0 | 5.5101 | 0 | 0
2025-08-17 | 9:30 | 1.44 | 2.3337 | 1.44 | 0.8937 | 0.8937 | 0 | 6.3591 | 0 | 0
2025-08-17 | 10:00 | 1.44 | 4.4534 | 1.44 | 3.0134 | 2.5 | 0 | 8.7341 | 0 | 0.5134
2025-08-17 | 10:30 | 1.44 | 4.4534 | 1.44 | 3.0134 | 2.5 | 0 | 11.1091 | 0 | 0.5134
2025-08-17 | 11:00 | 1.44 | 7.1318 | 1.44 | 5.6918 | 2.5 | 0 | 13.4841 | 0 | 3.1918
2025-08-17 | 11:30 | 1.44 | 7.1318 | 1.44 | 5.6918 | 2.5 | 0 | 15.8591 | 0 | 3.1918
2025-08-17 | 12:00 | 1.44 | 7.7064 | 1.44 | 6.2664 | 2.5 | 0 | 18.2341 | 0 | 3.7664
2025-08-17 | 12:30 | 1.44 | 7.7064 | 1.44 | 6.2664 | 0.8062 | 0 | 19 | 0 | 5.4602
2025-08-17 | 13:00 | 1.44 | 7.6395 | 1.44 | 6.1995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1995
2025-08-17 | 13:30 | 1.44 | 7.6395 | 1.44 | 6.1995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1995
2025-08-17 | 14:00 | 1.44 | 5.234 | 1.44 | 3.794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.794
2025-08-17 | 14:30 | 1.44 | 5.234 | 1.44 | 3.794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.794
2025-08-17 | 15:00 | 1.44 | 3.392 | 1.44 | 1.952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.952
2025-08-17 | 15:30 | 1.44 | 3.392 | 1.44 | 1.952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.952
2025-08-17 | 16:00 | 1.44 | 3.5336 | 1.44 | 2.0936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0936
2025-08-17 | 16:30 | 1.44 | 3.5336 | 1.44 | 2.0936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0936
2025-08-17 | 17:00 | 1.44 | 1.2343 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2057 | 18.7835 | 0 | 0
2025-08-17 | 17:30 | 1.44 | 1.2343 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2057 | 18.567 | 0 | 0
2025-08-17 | 18:00 | 1.8 | 0.0625 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7375 | 16.7381 | 0 | 0
2025-08-17 | 18:30 | 1.8 | 0.0625 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7375 | 14.9091 | 0 | 0
2025-08-17 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.0144 | 0 | 0
2025-08-17 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1197 | 0 | 0
2025-08-17 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2249 | 0 | 0
2025-08-17 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.3302 | 0 | 0
2025-08-17 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4355 | 0 | 0
2025-08-17 | 21:30 | 1.8 | 0 | 1.3637 | 0 | 0 | 1.3637 | 4 | 0.4363 | 0
2025-08-17 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-17 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-17 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-17 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-18 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 5:00 | 0.48 | 0.0946 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3854 | 0
2025-08-18 | 5:30 | 0.48 | 0.0946 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3854 | 0
2025-08-18 | 6:00 | 1.2 | 0.5341 | 0.5341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6659 | 0
2025-08-18 | 6:30 | 1.2 | 0.5341 | 0.5341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6659 | 0
2025-08-18 | 7:00 | 1.2 | 1.5843 | 1.2 | 0.3843 | 0.3843 | 0 | 4.3651 | 0 | 0
2025-08-18 | 7:30 | 1.2 | 1.5843 | 1.2 | 0.3843 | 0.3843 | 0 | 4.7302 | 0 | 0
2025-08-18 | 8:00 | 2.4 | 4.9915 | 2.4 | 2.5915 | 2.5 | 0 | 7.1052 | 0 | 0.0915
2025-08-18 | 8:30 | 2.4 | 4.9915 | 2.4 | 2.5915 | 2.5 | 0 | 9.4802 | 0 | 0.0915
2025-08-18 | 9:00 | 2.4 | 7.0783 | 2.4 | 4.6783 | 2.5 | 0 | 11.8552 | 0 | 2.1783
2025-08-18 | 9:30 | 2.4 | 7.0783 | 2.4 | 4.6783 | 2.5 | 0 | 14.2302 | 0 | 2.1783
2025-08-18 | 10:00 | 2.4 | 4.0156 | 2.4 | 1.6156 | 1.6156 | 0 | 15.7651 | 0 | 0
2025-08-18 | 10:30 | 2.4 | 4.0156 | 2.4 | 1.6156 | 1.6156 | 0 | 17.2999 | 0 | 0
2025-08-18 | 11:00 | 2.4 | 7.522 | 2.4 | 5.122 | 1.7895 | 0 | 19 | 0 | 3.3325
2025-08-18 | 11:30 | 2.4 | 7.522 | 2.4 | 5.122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.122
2025-08-18 | 12:00 | 2.4 | 9.2905 | 2.4 | 6.8905 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8905
2025-08-18 | 12:30 | 2.4 | 9.2905 | 2.4 | 6.8905 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8905
2025-08-18 | 13:00 | 2.4 | 7.8173 | 2.4 | 5.4173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4173
2025-08-18 | 13:30 | 2.4 | 7.8173 | 2.4 | 5.4173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4173
2025-08-18 | 14:00 | 2.4 | 6.0451 | 2.4 | 3.6451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6451
2025-08-18 | 14:30 | 2.4 | 6.0451 | 2.4 | 3.6451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6451
2025-08-18 | 15:00 | 2.4 | 5.3021 | 2.4 | 2.9021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9021
2025-08-18 | 15:30 | 2.4 | 5.3021 | 2.4 | 2.9021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9021
2025-08-18 | 16:00 | 2.4 | 1.6789 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7211 | 18.241 | 0 | 0
2025-08-18 | 16:30 | 2.4 | 1.6789 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7211 | 17.4819 | 0 | 0
2025-08-18 | 17:00 | 2.4 | 1.0268 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3732 | 16.0365 | 0 | 0
2025-08-18 | 17:30 | 2.4 | 1.0268 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3732 | 14.5911 | 0 | 0
2025-08-18 | 18:00 | 1.8 | 0.0935 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7065 | 12.7948 | 0 | 0
2025-08-18 | 18:30 | 1.8 | 0.0935 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7065 | 10.9985 | 0 | 0
2025-08-18 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.1037 | 0 | 0
2025-08-18 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.209 | 0 | 0
2025-08-18 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3143 | 0 | 0
2025-08-18 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.2486 | 0 | 0 | 1.2486 | 4 | 0.5514 | 0
2025-08-18 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-18 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-19 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 5:00 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 4.0927 | 0 | 0
2025-08-19 | 5:30 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 4.1855 | 0 | 0
2025-08-19 | 6:00 | 1.2 | 2.3417 | 1.2 | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 5.2701 | 0 | 0
2025-08-19 | 6:30 | 1.2 | 2.3417 | 1.2 | 1.1417 | 1.1417 | 0 | 6.3547 | 0 | 0
2025-08-19 | 7:00 | 1.2 | 4.5042 | 1.2 | 3.3042 | 2.5 | 0 | 8.7297 | 0 | 0.8042
2025-08-19 | 7:30 | 1.2 | 4.5042 | 1.2 | 3.3042 | 2.5 | 0 | 11.1047 | 0 | 0.8042
2025-08-19 | 8:00 | 2.4 | 6.4411 | 2.4 | 4.0411 | 2.5 | 0 | 13.4797 | 0 | 1.5411
2025-08-19 | 8:30 | 2.4 | 6.4411 | 2.4 | 4.0411 | 2.5 | 0 | 15.8547 | 0 | 1.5411
2025-08-19 | 9:00 | 2.4 | 7.8979 | 2.4 | 5.4979 | 2.5 | 0 | 18.2297 | 0 | 2.9979
2025-08-19 | 9:30 | 2.4 | 7.8979 | 2.4 | 5.4979 | 0.8108 | 0 | 19 | 0 | 4.6871
2025-08-19 | 10:00 | 2.4 | 8.8557 | 2.4 | 6.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4557
2025-08-19 | 10:30 | 2.4 | 8.8557 | 2.4 | 6.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4557
2025-08-19 | 11:00 | 2.4 | 9.1852 | 2.4 | 6.7852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7852
2025-08-19 | 11:30 | 2.4 | 9.1852 | 2.4 | 6.7852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7852
2025-08-19 | 12:00 | 2.4 | 9.3799 | 2.4 | 6.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9799
2025-08-19 | 12:30 | 2.4 | 9.3799 | 2.4 | 6.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9799
2025-08-19 | 13:00 | 2.4 | 7.8566 | 2.4 | 5.4566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4566
2025-08-19 | 13:30 | 2.4 | 7.8566 | 2.4 | 5.4566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4566
2025-08-19 | 14:00 | 2.4 | 6.9519 | 2.4 | 4.5519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5519
2025-08-19 | 14:30 | 2.4 | 6.9519 | 2.4 | 4.5519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5519
2025-08-19 | 15:00 | 2.4 | 5.3418 | 2.4 | 2.9418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9418
2025-08-19 | 15:30 | 2.4 | 5.3418 | 2.4 | 2.9418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9418
2025-08-19 | 16:00 | 2.4 | 3.2194 | 2.4 | 0.8194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8194
2025-08-19 | 16:30 | 2.4 | 3.2194 | 2.4 | 0.8194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8194
2025-08-19 | 17:00 | 2.4 | 1.3422 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0578 | 17.8866 | 0 | 0
2025-08-19 | 17:30 | 2.4 | 1.3422 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0578 | 16.7731 | 0 | 0
2025-08-19 | 18:00 | 1.8 | 0.0623 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7377 | 14.9439 | 0 | 0
2025-08-19 | 18:30 | 1.8 | 0.0623 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7377 | 13.1147 | 0 | 0
2025-08-19 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.22 | 0 | 0
2025-08-19 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3253 | 0 | 0
2025-08-19 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4305 | 0 | 0
2025-08-19 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5358 | 0 | 0
2025-08-19 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 1.459 | 4 | 0.341 | 0
2025-08-19 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-19 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-19 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-19 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-19 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-20 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 5:00 | 0.48 | 0.4658 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0142 | 0
2025-08-20 | 5:30 | 0.48 | 0.4658 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0142 | 0
2025-08-20 | 6:00 | 1.2 | 2.0135 | 1.2 | 0.8135 | 0.8135 | 0 | 4.7728 | 0 | 0
2025-08-20 | 6:30 | 1.2 | 2.0135 | 1.2 | 0.8135 | 0.8135 | 0 | 5.5457 | 0 | 0
2025-08-20 | 7:00 | 1.2 | 3.9218 | 1.2 | 2.7218 | 2.5 | 0 | 7.9207 | 0 | 0.2218
2025-08-20 | 7:30 | 1.2 | 3.9218 | 1.2 | 2.7218 | 2.5 | 0 | 10.2957 | 0 | 0.2218
2025-08-20 | 8:00 | 2.4 | 4.2764 | 2.4 | 1.8764 | 1.8764 | 0 | 12.0783 | 0 | 0
2025-08-20 | 8:30 | 2.4 | 4.2764 | 2.4 | 1.8764 | 1.8764 | 0 | 13.8608 | 0 | 0
2025-08-20 | 9:00 | 2.4 | 6.4225 | 2.4 | 4.0225 | 2.5 | 0 | 16.2358 | 0 | 1.5225
2025-08-20 | 9:30 | 2.4 | 6.4225 | 2.4 | 4.0225 | 2.5 | 0 | 18.6108 | 0 | 1.5225
2025-08-20 | 10:00 | 2.4 | 8.63 | 2.4 | 6.23 | 0.4096 | 0 | 19 | 0 | 5.8203
2025-08-20 | 10:30 | 2.4 | 8.63 | 2.4 | 6.23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.23
2025-08-20 | 11:00 | 2.4 | 8.774 | 2.4 | 6.374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.374
2025-08-20 | 11:30 | 2.4 | 8.774 | 2.4 | 6.374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.374
2025-08-20 | 12:00 | 2.4 | 8.8563 | 2.4 | 6.4563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4563
2025-08-20 | 12:30 | 2.4 | 8.8563 | 2.4 | 6.4563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4563
2025-08-20 | 13:00 | 2.4 | 8.3314 | 2.4 | 5.9314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9314
2025-08-20 | 13:30 | 2.4 | 8.3314 | 2.4 | 5.9314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9314
2025-08-20 | 14:00 | 2.4 | 7.0255 | 2.4 | 4.6255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6255
2025-08-20 | 14:30 | 2.4 | 7.0255 | 2.4 | 4.6255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6255
2025-08-20 | 15:00 | 2.4 | 5.2402 | 2.4 | 2.8402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8402
2025-08-20 | 15:30 | 2.4 | 5.2402 | 2.4 | 2.8402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8402
2025-08-20 | 16:00 | 2.4 | 2.3379 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0621 | 18.9347 | 0 | 0
2025-08-20 | 16:30 | 2.4 | 2.3379 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0621 | 18.8694 | 0 | 0
2025-08-20 | 17:00 | 2.4 | 0.6711 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7289 | 17.0494 | 0 | 0
2025-08-20 | 17:30 | 2.4 | 0.6711 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7289 | 15.2295 | 0 | 0
2025-08-20 | 18:00 | 1.8 | 0.0311 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7689 | 13.3674 | 0 | 0
2025-08-20 | 18:30 | 1.8 | 0.0311 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7689 | 11.5054 | 0 | 0
2025-08-20 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6107 | 0 | 0
2025-08-20 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7159 | 0 | 0
2025-08-20 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8212 | 0 | 0
2025-08-20 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.7301 | 0 | 0 | 1.7301 | 4 | 0.0699 | 0
2025-08-20 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-20 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-21 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 5:00 | 0.48 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0914 | 0
2025-08-21 | 5:30 | 0.48 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0914 | 0
2025-08-21 | 6:00 | 1.2 | 1.8563 | 1.2 | 0.6563 | 0.6563 | 0 | 4.6234 | 0 | 0
2025-08-21 | 6:30 | 1.2 | 1.8563 | 1.2 | 0.6563 | 0.6563 | 0 | 5.2469 | 0 | 0
2025-08-21 | 7:00 | 1.2 | 3.3864 | 1.2 | 2.1864 | 2.1864 | 0 | 7.3239 | 0 | 0
2025-08-21 | 7:30 | 1.2 | 3.3864 | 1.2 | 2.1864 | 2.1864 | 0 | 9.401 | 0 | 0
2025-08-21 | 8:00 | 2.4 | 4.6106 | 2.4 | 2.2106 | 2.2106 | 0 | 11.501 | 0 | 0
2025-08-21 | 8:30 | 2.4 | 4.6106 | 2.4 | 2.2106 | 2.2106 | 0 | 13.6011 | 0 | 0
2025-08-21 | 9:00 | 2.4 | 8.432 | 2.4 | 6.032 | 2.5 | 0 | 15.9761 | 0 | 3.532
2025-08-21 | 9:30 | 2.4 | 8.432 | 2.4 | 6.032 | 2.5 | 0 | 18.3511 | 0 | 3.532
2025-08-21 | 10:00 | 2.4 | 7.4025 | 2.4 | 5.0025 | 0.6831 | 0 | 19 | 0 | 4.3194
2025-08-21 | 10:30 | 2.4 | 7.4025 | 2.4 | 5.0025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0025
2025-08-21 | 11:00 | 2.4 | 9.0669 | 2.4 | 6.6669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6669
2025-08-21 | 11:30 | 2.4 | 9.0669 | 2.4 | 6.6669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6669
2025-08-21 | 12:00 | 2.4 | 8.5172 | 2.4 | 6.1172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1172
2025-08-21 | 12:30 | 2.4 | 8.5172 | 2.4 | 6.1172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1172
2025-08-21 | 13:00 | 2.4 | 6.8852 | 2.4 | 4.4852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4852
2025-08-21 | 13:30 | 2.4 | 6.8852 | 2.4 | 4.4852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4852
2025-08-21 | 14:00 | 2.4 | 6.5456 | 2.4 | 4.1456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1456
2025-08-21 | 14:30 | 2.4 | 6.5456 | 2.4 | 4.1456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1456
2025-08-21 | 15:00 | 2.4 | 5.5674 | 2.4 | 3.1674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1674
2025-08-21 | 15:30 | 2.4 | 5.5674 | 2.4 | 3.1674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1674
2025-08-21 | 16:00 | 2.4 | 2.4844 | 2.4 | 0.0844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0844
2025-08-21 | 16:30 | 2.4 | 2.4844 | 2.4 | 0.0844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0844
2025-08-21 | 17:00 | 2.4 | 0.738 | 2.4 | 0 | 0 | 1.662 | 17.2506 | 0 | 0
2025-08-21 | 17:30 | 2.4 | 0.738 | 2.4 | 0 | 0 | 1.662 | 15.5011 | 0 | 0
2025-08-21 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.6064 | 0 | 0
2025-08-21 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7117 | 0 | 0
2025-08-21 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8169 | 0 | 0
2025-08-21 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9222 | 0 | 0
2025-08-21 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0274 | 0 | 0
2025-08-21 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1327 | 0 | 0
2025-08-21 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.1261 | 0 | 0 | 0.1261 | 4 | 1.6739 | 0
2025-08-21 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-21 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-21 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-21 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-21 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-22 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 5:00 | 0.48 | 0.3924 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0876 | 0
2025-08-22 | 5:30 | 0.48 | 0.3924 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0876 | 0
2025-08-22 | 6:00 | 1.2 | 1.3602 | 1.2 | 0.1602 | 0.1602 | 0 | 4.1522 | 0 | 0
2025-08-22 | 6:30 | 1.2 | 1.3602 | 1.2 | 0.1602 | 0.1602 | 0 | 4.3043 | 0 | 0
2025-08-22 | 7:00 | 1.2 | 4.2145 | 1.2 | 3.0145 | 2.5 | 0 | 6.6793 | 0 | 0.5145
2025-08-22 | 7:30 | 1.2 | 4.2145 | 1.2 | 3.0145 | 2.5 | 0 | 9.0543 | 0 | 0.5145
2025-08-22 | 8:00 | 2.4 | 5.5474 | 2.4 | 3.1474 | 2.5 | 0 | 11.4293 | 0 | 0.6474
2025-08-22 | 8:30 | 2.4 | 5.5474 | 2.4 | 3.1474 | 2.5 | 0 | 13.8043 | 0 | 0.6474
2025-08-22 | 9:00 | 2.4 | 6.6211 | 2.4 | 4.2211 | 2.5 | 0 | 16.1793 | 0 | 1.7211
2025-08-22 | 9:30 | 2.4 | 6.6211 | 2.4 | 4.2211 | 2.5 | 0 | 18.5543 | 0 | 1.7211
2025-08-22 | 10:00 | 2.4 | 8.8463 | 2.4 | 6.4463 | 0.4691 | 0 | 19 | 0 | 5.9772
2025-08-22 | 10:30 | 2.4 | 8.8463 | 2.4 | 6.4463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4463
2025-08-22 | 11:00 | 2.4 | 9.2062 | 2.4 | 6.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8062
2025-08-22 | 11:30 | 2.4 | 9.2062 | 2.4 | 6.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8062
2025-08-22 | 12:00 | 2.4 | 9.1613 | 2.4 | 6.7613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7613
2025-08-22 | 12:30 | 2.4 | 9.1613 | 2.4 | 6.7613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7613
2025-08-22 | 13:00 | 2.4 | 8.4412 | 2.4 | 6.0412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0412
2025-08-22 | 13:30 | 2.4 | 8.4412 | 2.4 | 6.0412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0412
2025-08-22 | 14:00 | 2.4 | 7.1815 | 2.4 | 4.7815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7815
2025-08-22 | 14:30 | 2.4 | 7.1815 | 2.4 | 4.7815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7815
2025-08-22 | 15:00 | 2.4 | 4.9569 | 2.4 | 2.5569 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5569
2025-08-22 | 15:30 | 2.4 | 4.9569 | 2.4 | 2.5569 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5569
2025-08-22 | 16:00 | 2.4 | 2.8461 | 2.4 | 0.4461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4461
2025-08-22 | 16:30 | 2.4 | 2.8461 | 2.4 | 0.4461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4461
2025-08-22 | 17:00 | 2.4 | 0.99 | 2.4 | 0 | 0 | 1.41 | 17.5158 | 0 | 0
2025-08-22 | 17:30 | 2.4 | 0.99 | 2.4 | 0 | 0 | 1.41 | 16.0315 | 0 | 0
2025-08-22 | 18:00 | 1.8 | 0.0312 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7688 | 14.1696 | 0 | 0
2025-08-22 | 18:30 | 1.8 | 0.0312 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7688 | 12.3077 | 0 | 0
2025-08-22 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.4129 | 0 | 0
2025-08-22 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5182 | 0 | 0
2025-08-22 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6235 | 0 | 0
2025-08-22 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7287 | 0 | 0
2025-08-22 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.6923 | 0 | 0 | 0.6923 | 4 | 1.1077 | 0
2025-08-22 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-22 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-22 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-22 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-22 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-23 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 5:00 | 0.48 | 0.1257 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3543 | 0
2025-08-23 | 5:30 | 0.48 | 0.1257 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3543 | 0
2025-08-23 | 6:00 | 1.2 | 1.4267 | 1.2 | 0.2267 | 0.2267 | 0 | 4.2153 | 0 | 0
2025-08-23 | 6:30 | 1.2 | 1.4267 | 1.2 | 0.2267 | 0.2267 | 0 | 4.4307 | 0 | 0
2025-08-23 | 7:00 | 1.2 | 3.3508 | 1.2 | 2.1508 | 2.1508 | 0 | 6.474 | 0 | 0
2025-08-23 | 7:30 | 1.2 | 3.3508 | 1.2 | 2.1508 | 2.1508 | 0 | 8.5173 | 0 | 0
2025-08-23 | 8:00 | 1.44 | 5.083 | 1.44 | 3.643 | 2.5 | 0 | 10.8923 | 0 | 1.143
2025-08-23 | 8:30 | 1.44 | 5.083 | 1.44 | 3.643 | 2.5 | 0 | 13.2673 | 0 | 1.143
2025-08-23 | 9:00 | 1.44 | 4.0258 | 1.44 | 2.5858 | 2.5 | 0 | 15.6423 | 0 | 0.0858
2025-08-23 | 9:30 | 1.44 | 4.0258 | 1.44 | 2.5858 | 2.5 | 0 | 18.0173 | 0 | 0.0858
2025-08-23 | 10:00 | 1.44 | 3.384 | 1.44 | 1.944 | 1.0345 | 0 | 19 | 0 | 0.9095
2025-08-23 | 10:30 | 1.44 | 3.384 | 1.44 | 1.944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.944
2025-08-23 | 11:00 | 1.44 | 1.3073 | 1.44 | 0 | 0 | 0.1327 | 18.8603 | 0 | 0
2025-08-23 | 11:30 | 1.44 | 1.3073 | 1.44 | 0 | 0 | 0.1327 | 18.7206 | 0 | 0
2025-08-23 | 12:00 | 1.44 | 0.9722 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4678 | 18.2281 | 0 | 0
2025-08-23 | 12:30 | 1.44 | 0.9722 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4678 | 17.7357 | 0 | 0
2025-08-23 | 13:00 | 1.44 | 1.9846 | 1.44 | 0.5446 | 0.5446 | 0 | 18.253 | 0 | 0
2025-08-23 | 13:30 | 1.44 | 1.9846 | 1.44 | 0.5446 | 0.5446 | 0 | 18.7704 | 0 | 0
2025-08-23 | 14:00 | 1.44 | 3.2868 | 1.44 | 1.8468 | 0.2417 | 0 | 19 | 0 | 1.6051
2025-08-23 | 14:30 | 1.44 | 3.2868 | 1.44 | 1.8468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8468
2025-08-23 | 15:00 | 1.44 | 3.1944 | 1.44 | 1.7544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7544
2025-08-23 | 15:30 | 1.44 | 3.1944 | 1.44 | 1.7544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7544
2025-08-23 | 16:00 | 1.44 | 3.3709 | 1.44 | 1.9309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9309
2025-08-23 | 16:30 | 1.44 | 3.3709 | 1.44 | 1.9309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9309
2025-08-23 | 17:00 | 1.44 | 0.3765 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0635 | 17.8806 | 0 | 0
2025-08-23 | 17:30 | 1.44 | 0.3765 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0635 | 16.7611 | 0 | 0
2025-08-23 | 18:00 | 1.8 | 0.0315 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7685 | 14.8996 | 0 | 0
2025-08-23 | 18:30 | 1.8 | 0.0315 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7685 | 13.038 | 0 | 0
2025-08-23 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1432 | 0 | 0
2025-08-23 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2485 | 0 | 0
2025-08-23 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.3538 | 0 | 0
2025-08-23 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.459 | 0 | 0
2025-08-23 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.3861 | 0 | 0 | 1.3861 | 4 | 0.4139 | 0
2025-08-23 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-23 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-23 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-23 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-23 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-24 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 5:00 | 0.48 | 0.3773 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1027 | 0
2025-08-24 | 5:30 | 0.48 | 0.3773 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1027 | 0
2025-08-24 | 6:00 | 1.2 | 1.4675 | 1.2 | 0.2675 | 0.2675 | 0 | 4.2542 | 0 | 0
2025-08-24 | 6:30 | 1.2 | 1.4675 | 1.2 | 0.2675 | 0.2675 | 0 | 4.5083 | 0 | 0
2025-08-24 | 7:00 | 1.2 | 3.8614 | 1.2 | 2.6614 | 2.5 | 0 | 6.8833 | 0 | 0.1614
2025-08-24 | 7:30 | 1.2 | 3.8614 | 1.2 | 2.6614 | 2.5 | 0 | 9.2583 | 0 | 0.1614
2025-08-24 | 8:00 | 1.44 | 5.2275 | 1.44 | 3.7875 | 2.5 | 0 | 11.6333 | 0 | 1.2875
2025-08-24 | 8:30 | 1.44 | 5.2275 | 1.44 | 3.7875 | 2.5 | 0 | 14.0083 | 0 | 1.2875
2025-08-24 | 9:00 | 1.44 | 4.5503 | 1.44 | 3.1103 | 2.5 | 0 | 16.3833 | 0 | 0.6103
2025-08-24 | 9:30 | 1.44 | 4.5503 | 1.44 | 3.1103 | 2.5 | 0 | 18.7583 | 0 | 0.6103
2025-08-24 | 10:00 | 1.44 | 5.4125 | 1.44 | 3.9725 | 0.2544 | 0 | 19 | 0 | 3.7181
2025-08-24 | 10:30 | 1.44 | 5.4125 | 1.44 | 3.9725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9725
2025-08-24 | 11:00 | 1.44 | 7.7639 | 1.44 | 6.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3239
2025-08-24 | 11:30 | 1.44 | 7.7639 | 1.44 | 6.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3239
2025-08-24 | 12:00 | 1.44 | 8.217 | 1.44 | 6.777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.777
2025-08-24 | 12:30 | 1.44 | 8.217 | 1.44 | 6.777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.777
2025-08-24 | 13:00 | 1.44 | 5.9275 | 1.44 | 4.4875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4875
2025-08-24 | 13:30 | 1.44 | 5.9275 | 1.44 | 4.4875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4875
2025-08-24 | 14:00 | 1.44 | 4.9635 | 1.44 | 3.5235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5235
2025-08-24 | 14:30 | 1.44 | 4.9635 | 1.44 | 3.5235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5235
2025-08-24 | 15:00 | 1.44 | 3.2621 | 1.44 | 1.8221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8221
2025-08-24 | 15:30 | 1.44 | 3.2621 | 1.44 | 1.8221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8221
2025-08-24 | 16:00 | 1.44 | 0.9592 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4808 | 18.4938 | 0 | 0
2025-08-24 | 16:30 | 1.44 | 0.9592 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4808 | 17.9877 | 0 | 0
2025-08-24 | 17:00 | 1.44 | 0.2811 | 1.44 | 0 | 0 | 1.1589 | 16.7679 | 0 | 0
2025-08-24 | 17:30 | 1.44 | 0.2811 | 1.44 | 0 | 0 | 1.1589 | 15.548 | 0 | 0
2025-08-24 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.6533 | 0 | 0
2025-08-24 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7585 | 0 | 0
2025-08-24 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8638 | 0 | 0
2025-08-24 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9691 | 0 | 0
2025-08-24 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0743 | 0 | 0
2025-08-24 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1796 | 0 | 0
2025-08-24 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0.1706 | 0 | 0 | 0.1706 | 4 | 1.6294 | 0
2025-08-24 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-24 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-24 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-24 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-24 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-25 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 5:00 | 0.48 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3537 | 0
2025-08-25 | 5:30 | 0.48 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3537 | 0
2025-08-25 | 6:00 | 1.2 | 0.8472 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3528 | 0
2025-08-25 | 6:30 | 1.2 | 0.8472 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3528 | 0
2025-08-25 | 7:00 | 1.2 | 1.8023 | 1.2 | 0.6023 | 0.6023 | 0 | 4.5722 | 0 | 0
2025-08-25 | 7:30 | 1.2 | 1.8023 | 1.2 | 0.6023 | 0.6023 | 0 | 5.1444 | 0 | 0
2025-08-25 | 8:00 | 2.4 | 1.7372 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6628 | 4.4467 | 0 | 0
2025-08-25 | 8:30 | 2.4 | 1.7372 | 2.1616 | 0 | 0 | 0.4244 | 4 | 0.2384 | 0
2025-08-25 | 9:00 | 2.4 | 1.6523 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7477 | 0
2025-08-25 | 9:30 | 2.4 | 1.6523 | 1.6523 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7477 | 0
2025-08-25 | 10:00 | 2.4 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1752 | 0
2025-08-25 | 10:30 | 2.4 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1752 | 0
2025-08-25 | 11:00 | 2.4 | 3.249 | 2.4 | 0.849 | 0.849 | 0 | 4.8065 | 0 | 0
2025-08-25 | 11:30 | 2.4 | 3.249 | 2.4 | 0.849 | 0.849 | 0 | 5.6131 | 0 | 0
2025-08-25 | 12:00 | 2.4 | 6.9716 | 2.4 | 4.5716 | 2.5 | 0 | 7.9881 | 0 | 2.0716
2025-08-25 | 12:30 | 2.4 | 6.9716 | 2.4 | 4.5716 | 2.5 | 0 | 10.3631 | 0 | 2.0716
2025-08-25 | 13:00 | 2.4 | 4.1221 | 2.4 | 1.7221 | 1.7221 | 0 | 11.9991 | 0 | 0
2025-08-25 | 13:30 | 2.4 | 4.1221 | 2.4 | 1.7221 | 1.7221 | 0 | 13.6351 | 0 | 0
2025-08-25 | 14:00 | 2.4 | 4.6899 | 2.4 | 2.2899 | 2.2899 | 0 | 15.8105 | 0 | 0
2025-08-25 | 14:30 | 2.4 | 4.6899 | 2.4 | 2.2899 | 2.2899 | 0 | 17.9859 | 0 | 0
2025-08-25 | 15:00 | 2.4 | 2.8976 | 2.4 | 0.4976 | 0.4976 | 0 | 18.4587 | 0 | 0
2025-08-25 | 15:30 | 2.4 | 2.8976 | 2.4 | 0.4976 | 0.4976 | 0 | 18.9315 | 0 | 0
2025-08-25 | 16:00 | 2.4 | 1.119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.281 | 17.583 | 0 | 0
2025-08-25 | 16:30 | 2.4 | 1.119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.281 | 16.2346 | 0 | 0
2025-08-25 | 17:00 | 2.4 | 0.1886 | 2.4 | 0 | 0 | 2.2114 | 13.9068 | 0 | 0
2025-08-25 | 17:30 | 2.4 | 0.1886 | 2.4 | 0 | 0 | 2.2114 | 11.579 | 0 | 0
2025-08-25 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6842 | 0 | 0
2025-08-25 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7895 | 0 | 0
2025-08-25 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8948 | 0 | 0
2025-08-25 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0 | 0
2025-08-25 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-25 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-26 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 5:00 | 0.48 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4165 | 0
2025-08-26 | 5:30 | 0.48 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4165 | 0
2025-08-26 | 6:00 | 1.2 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.915 | 0
2025-08-26 | 6:30 | 1.2 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.915 | 0
2025-08-26 | 7:00 | 1.2 | 0.7249 | 0.7249 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4751 | 0
2025-08-26 | 7:30 | 1.2 | 0.7249 | 0.7249 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4751 | 0
2025-08-26 | 8:00 | 2.4 | 1.2516 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1484 | 0
2025-08-26 | 8:30 | 2.4 | 1.2516 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1484 | 0
2025-08-26 | 9:00 | 2.4 | 1.4341 | 1.4341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9659 | 0
2025-08-26 | 9:30 | 2.4 | 1.4341 | 1.4341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9659 | 0
2025-08-26 | 10:00 | 2.4 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0571 | 0
2025-08-26 | 10:30 | 2.4 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0571 | 0
2025-08-26 | 11:00 | 2.4 | 0.8475 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5525 | 0
2025-08-26 | 11:30 | 2.4 | 0.8475 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5525 | 0
2025-08-26 | 12:00 | 2.4 | 0.9418 | 0.9418 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4582 | 0
2025-08-26 | 12:30 | 2.4 | 0.9418 | 0.9418 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4582 | 0
2025-08-26 | 13:00 | 2.4 | 1.6208 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7792 | 0
2025-08-26 | 13:30 | 2.4 | 1.6208 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7792 | 0
2025-08-26 | 14:00 | 2.4 | 0.8478 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5522 | 0
2025-08-26 | 14:30 | 2.4 | 0.8478 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5522 | 0
2025-08-26 | 15:00 | 2.4 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.114 | 0
2025-08-26 | 15:30 | 2.4 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.114 | 0
2025-08-26 | 16:00 | 2.4 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1454 | 0
2025-08-26 | 16:30 | 2.4 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1454 | 0
2025-08-26 | 17:00 | 2.4 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.241 | 0
2025-08-26 | 17:30 | 2.4 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.241 | 0
2025-08-26 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-26 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-27 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 5:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 5:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 6:00 | 1.2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1355 | 0
2025-08-27 | 6:30 | 1.2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1355 | 0
2025-08-27 | 7:00 | 1.2 | 0.3863 | 0.3863 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8137 | 0
2025-08-27 | 7:30 | 1.2 | 0.3863 | 0.3863 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8137 | 0
2025-08-27 | 8:00 | 2.4 | 0.5786 | 0.5786 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8214 | 0
2025-08-27 | 8:30 | 2.4 | 0.5786 | 0.5786 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8214 | 0
2025-08-27 | 9:00 | 2.4 | 0.9588 | 0.9588 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4412 | 0
2025-08-27 | 9:30 | 2.4 | 0.9588 | 0.9588 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4412 | 0
2025-08-27 | 10:00 | 2.4 | 1.2735 | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1265 | 0
2025-08-27 | 10:30 | 2.4 | 1.2735 | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1265 | 0
2025-08-27 | 11:00 | 2.4 | 1.5562 | 1.5562 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8438 | 0
2025-08-27 | 11:30 | 2.4 | 1.5562 | 1.5562 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8438 | 0
2025-08-27 | 12:00 | 2.4 | 1.208 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.192 | 0
2025-08-27 | 12:30 | 2.4 | 1.208 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.192 | 0
2025-08-27 | 13:00 | 2.4 | 1.1125 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2875 | 0
2025-08-27 | 13:30 | 2.4 | 1.1125 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2875 | 0
2025-08-27 | 14:00 | 2.4 | 1.3306 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0694 | 0
2025-08-27 | 14:30 | 2.4 | 1.3306 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0694 | 0
2025-08-27 | 15:00 | 2.4 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.604 | 0
2025-08-27 | 15:30 | 2.4 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.604 | 0
2025-08-27 | 16:00 | 2.4 | 0.4156 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9844 | 0
2025-08-27 | 16:30 | 2.4 | 0.4156 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9844 | 0
2025-08-27 | 17:00 | 2.4 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3035 | 0
2025-08-27 | 17:30 | 2.4 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3035 | 0
2025-08-27 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-27 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-28 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 5:00 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4477 | 0
2025-08-28 | 5:30 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4477 | 0
2025-08-28 | 6:00 | 1.2 | 0.1616 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0384 | 0
2025-08-28 | 6:30 | 1.2 | 0.1616 | 0.1616 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0384 | 0
2025-08-28 | 7:00 | 1.2 | 0.8022 | 0.8022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3978 | 0
2025-08-28 | 7:30 | 1.2 | 0.8022 | 0.8022 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3978 | 0
2025-08-28 | 8:00 | 2.4 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2824 | 0
2025-08-28 | 8:30 | 2.4 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2824 | 0
2025-08-28 | 9:00 | 2.4 | 1.5233 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8767 | 0
2025-08-28 | 9:30 | 2.4 | 1.5233 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8767 | 0
2025-08-28 | 10:00 | 2.4 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2609 | 0
2025-08-28 | 10:30 | 2.4 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2609 | 0
2025-08-28 | 11:00 | 2.4 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3489 | 0
2025-08-28 | 11:30 | 2.4 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3489 | 0
2025-08-28 | 12:00 | 2.4 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2213 | 0
2025-08-28 | 12:30 | 2.4 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2213 | 0
2025-08-28 | 13:00 | 2.4 | 1.4899 | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9101 | 0
2025-08-28 | 13:30 | 2.4 | 1.4899 | 1.4899 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9101 | 0
2025-08-28 | 14:00 | 2.4 | 2.1678 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2322 | 0
2025-08-28 | 14:30 | 2.4 | 2.1678 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2322 | 0
2025-08-28 | 15:00 | 2.4 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.668 | 0
2025-08-28 | 15:30 | 2.4 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.668 | 0
2025-08-28 | 16:00 | 2.4 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2077 | 0
2025-08-28 | 16:30 | 2.4 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2077 | 0
2025-08-28 | 17:00 | 2.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3679 | 0
2025-08-28 | 17:30 | 2.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3679 | 0
2025-08-28 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-28 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-29 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 5:00 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4478 | 0
2025-08-29 | 5:30 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4478 | 0
2025-08-29 | 6:00 | 1.2 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9431 | 0
2025-08-29 | 6:30 | 1.2 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9431 | 0
2025-08-29 | 7:00 | 1.2 | 0.6078 | 0.6078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5922 | 0
2025-08-29 | 7:30 | 1.2 | 0.6078 | 0.6078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5922 | 0
2025-08-29 | 8:00 | 2.4 | 1.6402 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7598 | 0
2025-08-29 | 8:30 | 2.4 | 1.6402 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7598 | 0
2025-08-29 | 9:00 | 2.4 | 2.4664 | 2.4 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 4.0631 | 0 | 0
2025-08-29 | 9:30 | 2.4 | 2.4664 | 2.4 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 4.1262 | 0 | 0
2025-08-29 | 10:00 | 2.4 | 3.2995 | 2.4 | 0.8995 | 0.8995 | 0 | 4.9807 | 0 | 0
2025-08-29 | 10:30 | 2.4 | 3.2995 | 2.4 | 0.8995 | 0.8995 | 0 | 5.8353 | 0 | 0
2025-08-29 | 11:00 | 2.4 | 3.7351 | 2.4 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 7.1036 | 0 | 0
2025-08-29 | 11:30 | 2.4 | 3.7351 | 2.4 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 8.372 | 0 | 0
2025-08-29 | 12:00 | 2.4 | 4.2298 | 2.4 | 1.8298 | 1.8298 | 0 | 10.1103 | 0 | 0
2025-08-29 | 12:30 | 2.4 | 4.2298 | 2.4 | 1.8298 | 1.8298 | 0 | 11.8486 | 0 | 0
2025-08-29 | 13:00 | 2.4 | 2.8351 | 2.4 | 0.4351 | 0.4351 | 0 | 12.262 | 0 | 0
2025-08-29 | 13:30 | 2.4 | 2.8351 | 2.4 | 0.4351 | 0.4351 | 0 | 12.6753 | 0 | 0
2025-08-29 | 14:00 | 2.4 | 1.868 | 2.4 | 0 | 0 | 0.532 | 12.1153 | 0 | 0
2025-08-29 | 14:30 | 2.4 | 1.868 | 2.4 | 0 | 0 | 0.532 | 11.5553 | 0 | 0
2025-08-29 | 15:00 | 2.4 | 1.0357 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3643 | 10.1192 | 0 | 0
2025-08-29 | 15:30 | 2.4 | 1.0357 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3643 | 8.6831 | 0 | 0
2025-08-29 | 16:00 | 2.4 | 0.4441 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9559 | 6.6243 | 0 | 0
2025-08-29 | 16:30 | 2.4 | 0.4441 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9559 | 4.5655 | 0 | 0
2025-08-29 | 17:00 | 2.4 | 0.1274 | 0.6646 | 0 | 0 | 0.5372 | 4 | 1.7354 | 0
2025-08-29 | 17:30 | 2.4 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2726 | 0
2025-08-29 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-29 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-30 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 5:00 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4477 | 0
2025-08-30 | 5:30 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4477 | 0
2025-08-30 | 6:00 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9097 | 0
2025-08-30 | 6:30 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9097 | 0
2025-08-30 | 7:00 | 1.2 | 0.7369 | 0.7369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4631 | 0
2025-08-30 | 7:30 | 1.2 | 0.7369 | 0.7369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4631 | 0
2025-08-30 | 8:00 | 1.44 | 1.9259 | 1.44 | 0.4859 | 0.4859 | 0 | 4.4616 | 0 | 0
2025-08-30 | 8:30 | 1.44 | 1.9259 | 1.44 | 0.4859 | 0.4859 | 0 | 4.9232 | 0 | 0
2025-08-30 | 9:00 | 1.44 | 4.4964 | 1.44 | 3.0564 | 2.5 | 0 | 7.2982 | 0 | 0.5564
2025-08-30 | 9:30 | 1.44 | 4.4964 | 1.44 | 3.0564 | 2.5 | 0 | 9.6732 | 0 | 0.5564
2025-08-30 | 10:00 | 1.44 | 5.7424 | 1.44 | 4.3024 | 2.5 | 0 | 12.0482 | 0 | 1.8024
2025-08-30 | 10:30 | 1.44 | 5.7424 | 1.44 | 4.3024 | 2.5 | 0 | 14.4232 | 0 | 1.8024
2025-08-30 | 11:00 | 1.44 | 4.0324 | 1.44 | 2.5924 | 2.5 | 0 | 16.7982 | 0 | 0.0924
2025-08-30 | 11:30 | 1.44 | 4.0324 | 1.44 | 2.5924 | 2.3177 | 0 | 19 | 0 | 0.2747
2025-08-30 | 12:00 | 1.44 | 5.5965 | 1.44 | 4.1565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1565
2025-08-30 | 12:30 | 1.44 | 5.5965 | 1.44 | 4.1565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1565
2025-08-30 | 13:00 | 1.44 | 2.8414 | 1.44 | 1.4014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4014
2025-08-30 | 13:30 | 1.44 | 2.8414 | 1.44 | 1.4014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4014
2025-08-30 | 14:00 | 1.44 | 2.6629 | 1.44 | 1.2229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2229
2025-08-30 | 14:30 | 1.44 | 2.6629 | 1.44 | 1.2229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2229
2025-08-30 | 15:00 | 1.44 | 4.0002 | 1.44 | 2.5602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5602
2025-08-30 | 15:30 | 1.44 | 4.0002 | 1.44 | 2.5602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5602
2025-08-30 | 16:00 | 1.44 | 2.3563 | 1.44 | 0.9163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9163
2025-08-30 | 16:30 | 1.44 | 2.3563 | 1.44 | 0.9163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9163
2025-08-30 | 17:00 | 1.44 | 0.9437 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4963 | 18.4776 | 0 | 0
2025-08-30 | 17:30 | 1.44 | 0.9437 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4963 | 17.9552 | 0 | 0
2025-08-30 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 16.0605 | 0 | 0
2025-08-30 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 14.1657 | 0 | 0
2025-08-30 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 12.271 | 0 | 0
2025-08-30 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3763 | 0 | 0
2025-08-30 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4815 | 0 | 0
2025-08-30 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5868 | 0 | 0
2025-08-30 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6921 | 0 | 0
2025-08-30 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0.6575 | 0 | 0 | 0.6575 | 4 | 1.1425 | 0
2025-08-30 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-30 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-30 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-30 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-31 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 5:00 | 0.48 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.223 | 0
2025-08-31 | 5:30 | 0.48 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.223 | 0
2025-08-31 | 6:00 | 1.2 | 1.2731 | 1.2 | 0.0731 | 0.0731 | 0 | 4.0694 | 0 | 0
2025-08-31 | 6:30 | 1.2 | 1.2731 | 1.2 | 0.0731 | 0.0731 | 0 | 4.1389 | 0 | 0
2025-08-31 | 7:00 | 1.2 | 1.3926 | 1.2 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 4.3218 | 0 | 0
2025-08-31 | 7:30 | 1.2 | 1.3926 | 1.2 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 4.5048 | 0 | 0
2025-08-31 | 8:00 | 1.44 | 2.3186 | 1.44 | 0.8786 | 0.8786 | 0 | 5.3395 | 0 | 0
2025-08-31 | 8:30 | 1.44 | 2.3186 | 1.44 | 0.8786 | 0.8786 | 0 | 6.1741 | 0 | 0
2025-08-31 | 9:00 | 1.44 | 2.0385 | 1.44 | 0.5985 | 0.5985 | 0 | 6.7427 | 0 | 0
2025-08-31 | 9:30 | 1.44 | 2.0385 | 1.44 | 0.5985 | 0.5985 | 0 | 7.3113 | 0 | 0
2025-08-31 | 10:00 | 1.44 | 1.0447 | 1.44 | 0 | 0 | 0.3953 | 6.8952 | 0 | 0
2025-08-31 | 10:30 | 1.44 | 1.0447 | 1.44 | 0 | 0 | 0.3953 | 6.4791 | 0 | 0
2025-08-31 | 11:00 | 1.44 | 2.9088 | 1.44 | 1.4688 | 1.4688 | 0 | 7.8745 | 0 | 0
2025-08-31 | 11:30 | 1.44 | 2.9088 | 1.44 | 1.4688 | 1.4688 | 0 | 9.2699 | 0 | 0
2025-08-31 | 12:00 | 1.44 | 2.4865 | 1.44 | 1.0465 | 1.0465 | 0 | 10.264 | 0 | 0
2025-08-31 | 12:30 | 1.44 | 2.4865 | 1.44 | 1.0465 | 1.0465 | 0 | 11.2582 | 0 | 0
2025-08-31 | 13:00 | 1.44 | 2.8992 | 1.44 | 1.4592 | 1.4592 | 0 | 12.6445 | 0 | 0
2025-08-31 | 13:30 | 1.44 | 2.8992 | 1.44 | 1.4592 | 1.4592 | 0 | 14.0307 | 0 | 0
2025-08-31 | 14:00 | 1.44 | 4.8695 | 1.44 | 3.4295 | 2.5 | 0 | 16.4057 | 0 | 0.9295
2025-08-31 | 14:30 | 1.44 | 4.8695 | 1.44 | 3.4295 | 2.5 | 0 | 18.7807 | 0 | 0.9295
2025-08-31 | 15:00 | 1.44 | 3.5636 | 1.44 | 2.1236 | 0.2308 | 0 | 19 | 0 | 1.8928
2025-08-31 | 15:30 | 1.44 | 3.5636 | 1.44 | 2.1236 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1236
2025-08-31 | 16:00 | 1.44 | 2.5155 | 1.44 | 1.0755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0755
2025-08-31 | 16:30 | 1.44 | 2.5155 | 1.44 | 1.0755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0755
2025-08-31 | 17:00 | 1.44 | 0.4757 | 1.44 | 0 | 0 | 0.9643 | 17.9849 | 0 | 0
2025-08-31 | 17:30 | 1.44 | 0.4757 | 1.44 | 0 | 0 | 0.9643 | 16.9698 | 0 | 0
2025-08-31 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 15.0751 | 0 | 0
2025-08-31 | 18:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 13.1803 | 0 | 0
2025-08-31 | 19:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2856 | 0 | 0
2025-08-31 | 19:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3908 | 0 | 0
2025-08-31 | 20:00 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4961 | 0 | 0
2025-08-31 | 20:30 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6014 | 0 | 0
2025-08-31 | 21:00 | 1.8 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 1.5213 | 4 | 0.2787 | 0
2025-08-31 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-31 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-31 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-31 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-08-31 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.72 | 0
2025-09-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 5:00 | 0.4 | 0.0969 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3031 | 0
2025-09-01 | 5:30 | 0.4 | 0.0969 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3031 | 0
2025-09-01 | 6:00 | 1 | 0.8961 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1039 | 0
2025-09-01 | 6:30 | 1 | 0.8961 | 0.8961 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1039 | 0
2025-09-01 | 7:00 | 1 | 2.2366 | 1 | 1.2366 | 1.2366 | 0 | 5.1747 | 0 | 0
2025-09-01 | 7:30 | 1 | 2.2366 | 1 | 1.2366 | 1.2366 | 0 | 6.3495 | 0 | 0
2025-09-01 | 8:00 | 2 | 4.4374 | 2 | 2.4374 | 2.4374 | 0 | 8.665 | 0 | 0
2025-09-01 | 8:30 | 2 | 4.4374 | 2 | 2.4374 | 2.4374 | 0 | 10.9806 | 0 | 0
2025-09-01 | 9:00 | 2 | 4.3193 | 2 | 2.3193 | 2.3193 | 0 | 13.1839 | 0 | 0
2025-09-01 | 9:30 | 2 | 4.3193 | 2 | 2.3193 | 2.3193 | 0 | 15.3872 | 0 | 0
2025-09-01 | 10:00 | 2 | 5.8512 | 2 | 3.8512 | 2.5 | 0 | 17.7622 | 0 | 1.3512
2025-09-01 | 10:30 | 2 | 5.8512 | 2 | 3.8512 | 1.3029 | 0 | 19 | 0 | 2.5483
2025-09-01 | 11:00 | 2 | 8.0008 | 2 | 6.0008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0008
2025-09-01 | 11:30 | 2 | 8.0008 | 2 | 6.0008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0008
2025-09-01 | 12:00 | 2 | 8.3473 | 2 | 6.3473 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3473
2025-09-01 | 12:30 | 2 | 8.3473 | 2 | 6.3473 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3473
2025-09-01 | 13:00 | 2 | 5.7246 | 2 | 3.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7246
2025-09-01 | 13:30 | 2 | 5.7246 | 2 | 3.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7246
2025-09-01 | 14:00 | 2 | 3.6049 | 2 | 1.6049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6049
2025-09-01 | 14:30 | 2 | 3.6049 | 2 | 1.6049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6049
2025-09-01 | 15:00 | 2 | 1.6718 | 2 | 0 | 0 | 0.3282 | 18.6546 | 0 | 0
2025-09-01 | 15:30 | 2 | 1.6718 | 2 | 0 | 0 | 0.3282 | 18.3091 | 0 | 0
2025-09-01 | 16:00 | 2 | 1.0484 | 2 | 0 | 0 | 0.9516 | 17.3075 | 0 | 0
2025-09-01 | 16:30 | 2 | 1.0484 | 2 | 0 | 0 | 0.9516 | 16.3058 | 0 | 0
2025-09-01 | 17:00 | 2 | 0.2571 | 2 | 0 | 0 | 1.7429 | 14.4711 | 0 | 0
2025-09-01 | 17:30 | 2 | 0.2571 | 2 | 0 | 0 | 1.7429 | 12.6365 | 0 | 0
2025-09-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0575 | 0 | 0
2025-09-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4786 | 0 | 0
2025-09-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8996 | 0 | 0
2025-09-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3207 | 0 | 0
2025-09-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7417 | 0 | 0
2025-09-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.7046 | 0 | 0 | 0.7046 | 4 | 0.7954 | 0
2025-09-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 5:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-09-02 | 5:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-09-02 | 6:00 | 1 | 0.1959 | 0.1959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8041 | 0
2025-09-02 | 6:30 | 1 | 0.1959 | 0.1959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8041 | 0
2025-09-02 | 7:00 | 1 | 0.4233 | 0.4233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5767 | 0
2025-09-02 | 7:30 | 1 | 0.4233 | 0.4233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5767 | 0
2025-09-02 | 8:00 | 2 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9976 | 0
2025-09-02 | 8:30 | 2 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9976 | 0
2025-09-02 | 9:00 | 2 | 1.1929 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8071 | 0
2025-09-02 | 9:30 | 2 | 1.1929 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8071 | 0
2025-09-02 | 10:00 | 2 | 1.8526 | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1474 | 0
2025-09-02 | 10:30 | 2 | 1.8526 | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1474 | 0
2025-09-02 | 11:00 | 2 | 6.636 | 2 | 4.636 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 2.136
2025-09-02 | 11:30 | 2 | 6.636 | 2 | 4.636 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 2.136
2025-09-02 | 12:00 | 2 | 6.9881 | 2 | 4.9881 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 2.4881
2025-09-02 | 12:30 | 2 | 6.9881 | 2 | 4.9881 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.4881
2025-09-02 | 13:00 | 2 | 8.616 | 2 | 6.616 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 4.116
2025-09-02 | 13:30 | 2 | 8.616 | 2 | 6.616 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 4.116
2025-09-02 | 14:00 | 2 | 6.9094 | 2 | 4.9094 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 4.1199
2025-09-02 | 14:30 | 2 | 6.9094 | 2 | 4.9094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9094
2025-09-02 | 15:00 | 2 | 4.5369 | 2 | 2.5369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5369
2025-09-02 | 15:30 | 2 | 4.5369 | 2 | 2.5369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5369
2025-09-02 | 16:00 | 2 | 3.3295 | 2 | 1.3295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3295
2025-09-02 | 16:30 | 2 | 3.3295 | 2 | 1.3295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3295
2025-09-02 | 17:00 | 2 | 0.9783 | 2 | 0 | 0 | 1.0217 | 17.9245 | 0 | 0
2025-09-02 | 17:30 | 2 | 0.9783 | 2 | 0 | 0 | 1.0217 | 16.849 | 0 | 0
2025-09-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.27 | 0 | 0
2025-09-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.6911 | 0 | 0
2025-09-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1121 | 0 | 0
2025-09-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5332 | 0 | 0
2025-09-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9542 | 0 | 0
2025-09-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.3753 | 0 | 0
2025-09-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7963 | 0 | 0
2025-09-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2174 | 0 | 0
2025-09-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | 0.2065 | 4 | 1.2935 | 0
2025-09-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 5:00 | 0.4 | 0.2931 | 0.2931 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1069 | 0
2025-09-03 | 5:30 | 0.4 | 0.2931 | 0.2931 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1069 | 0
2025-09-03 | 6:00 | 1 | 2.3396 | 1 | 1.3396 | 1.3396 | 0 | 5.2727 | 0 | 0
2025-09-03 | 6:30 | 1 | 2.3396 | 1 | 1.3396 | 1.3396 | 0 | 6.5453 | 0 | 0
2025-09-03 | 7:00 | 1 | 4.4945 | 1 | 3.4945 | 2.5 | 0 | 8.9203 | 0 | 0.9945
2025-09-03 | 7:30 | 1 | 4.4945 | 1 | 3.4945 | 2.5 | 0 | 11.2953 | 0 | 0.9945
2025-09-03 | 8:00 | 2 | 6.5529 | 2 | 4.5529 | 2.5 | 0 | 13.6703 | 0 | 2.0529
2025-09-03 | 8:30 | 2 | 6.5529 | 2 | 4.5529 | 2.5 | 0 | 16.0453 | 0 | 2.0529
2025-09-03 | 9:00 | 2 | 8.1658 | 2 | 6.1658 | 2.5 | 0 | 18.4203 | 0 | 3.6658
2025-09-03 | 9:30 | 2 | 8.1658 | 2 | 6.1658 | 0.6102 | 0 | 19 | 0 | 5.5556
2025-09-03 | 10:00 | 2 | 8.1944 | 2 | 6.1944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1944
2025-09-03 | 10:30 | 2 | 8.1944 | 2 | 6.1944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1944
2025-09-03 | 11:00 | 2 | 5.137 | 2 | 3.137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.137
2025-09-03 | 11:30 | 2 | 5.137 | 2 | 3.137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.137
2025-09-03 | 12:00 | 2 | 5.602 | 2 | 3.602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.602
2025-09-03 | 12:30 | 2 | 5.602 | 2 | 3.602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.602
2025-09-03 | 13:00 | 2 | 7.7201 | 2 | 5.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7201
2025-09-03 | 13:30 | 2 | 7.7201 | 2 | 5.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7201
2025-09-03 | 14:00 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-03 | 14:30 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-03 | 15:00 | 2 | 4.5898 | 2 | 2.5898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5898
2025-09-03 | 15:30 | 2 | 4.5898 | 2 | 2.5898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5898
2025-09-03 | 16:00 | 2 | 1.2572 | 2 | 0 | 0 | 0.7428 | 18.2182 | 0 | 0
2025-09-03 | 16:30 | 2 | 1.2572 | 2 | 0 | 0 | 0.7428 | 17.4363 | 0 | 0
2025-09-03 | 17:00 | 2 | 0.4449 | 2 | 0 | 0 | 1.5551 | 15.7993 | 0 | 0
2025-09-03 | 17:30 | 2 | 0.4449 | 2 | 0 | 0 | 1.5551 | 14.1624 | 0 | 0
2025-09-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5834 | 0 | 0
2025-09-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0045 | 0 | 0
2025-09-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4256 | 0 | 0
2025-09-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8466 | 0 | 0
2025-09-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2677 | 0 | 0
2025-09-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6887 | 0 | 0
2025-09-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.6543 | 0 | 0 | 0.6543 | 4 | 0.8457 | 0
2025-09-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 5:00 | 0.4 | 0.1933 | 0.1933 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2067 | 0
2025-09-04 | 5:30 | 0.4 | 0.1933 | 0.1933 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2067 | 0
2025-09-04 | 6:00 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2959 | 0
2025-09-04 | 6:30 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2959 | 0
2025-09-04 | 7:00 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2959 | 0
2025-09-04 | 7:30 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2959 | 0
2025-09-04 | 8:00 | 2 | 0.4516 | 0.4516 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5484 | 0
2025-09-04 | 8:30 | 2 | 0.4516 | 0.4516 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5484 | 0
2025-09-04 | 9:00 | 2 | 1.2807 | 1.2807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7193 | 0
2025-09-04 | 9:30 | 2 | 1.2807 | 1.2807 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7193 | 0
2025-09-04 | 10:00 | 2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3234 | 0
2025-09-04 | 10:30 | 2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3234 | 0
2025-09-04 | 11:00 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8125 | 0
2025-09-04 | 11:30 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8125 | 0
2025-09-04 | 12:00 | 2 | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6869 | 0
2025-09-04 | 12:30 | 2 | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6869 | 0
2025-09-04 | 13:00 | 2 | 2.3979 | 2 | 0.3979 | 0.3979 | 0 | 4.378 | 0 | 0
2025-09-04 | 13:30 | 2 | 2.3979 | 2 | 0.3979 | 0.3979 | 0 | 4.7561 | 0 | 0
2025-09-04 | 14:00 | 2 | 1.3702 | 2 | 0 | 0 | 0.6298 | 4.0931 | 0 | 0
2025-09-04 | 14:30 | 2 | 1.3702 | 1.4586 | 0 | 0 | 0.0884 | 4 | 0.5414 | 0
2025-09-04 | 15:00 | 2 | 1.4621 | 1.4621 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5379 | 0
2025-09-04 | 15:30 | 2 | 1.4621 | 1.4621 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5379 | 0
2025-09-04 | 16:00 | 2 | 0.8954 | 0.8954 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1046 | 0
2025-09-04 | 16:30 | 2 | 0.8954 | 0.8954 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1046 | 0
2025-09-04 | 17:00 | 2 | 0.2252 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7748 | 0
2025-09-04 | 17:30 | 2 | 0.2252 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7748 | 0
2025-09-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 5:00 | 0.4 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.303 | 0
2025-09-05 | 5:30 | 0.4 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.303 | 0
2025-09-05 | 6:00 | 1 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6454 | 0
2025-09-05 | 6:30 | 1 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6454 | 0
2025-09-05 | 7:00 | 1 | 1.1172 | 1 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 4.1113 | 0 | 0
2025-09-05 | 7:30 | 1 | 1.1172 | 1 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 4.2226 | 0 | 0
2025-09-05 | 8:00 | 2 | 3.6904 | 2 | 1.6904 | 1.6904 | 0 | 5.8285 | 0 | 0
2025-09-05 | 8:30 | 2 | 3.6904 | 2 | 1.6904 | 1.6904 | 0 | 7.4344 | 0 | 0
2025-09-05 | 9:00 | 2 | 8.0493 | 2 | 6.0493 | 2.5 | 0 | 9.8094 | 0 | 3.5493
2025-09-05 | 9:30 | 2 | 8.0493 | 2 | 6.0493 | 2.5 | 0 | 12.1844 | 0 | 3.5493
2025-09-05 | 10:00 | 2 | 5.4959 | 2 | 3.4959 | 2.5 | 0 | 14.5594 | 0 | 0.9959
2025-09-05 | 10:30 | 2 | 5.4959 | 2 | 3.4959 | 2.5 | 0 | 16.9344 | 0 | 0.9959
2025-09-05 | 11:00 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 2.1744 | 0 | 19 | 0 | 2.3404
2025-09-05 | 11:30 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-05 | 12:00 | 2 | 4.9229 | 2 | 2.9229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9229
2025-09-05 | 12:30 | 2 | 4.9229 | 2 | 2.9229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9229
2025-09-05 | 13:00 | 2 | 3.6773 | 2 | 1.6773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6773
2025-09-05 | 13:30 | 2 | 3.6773 | 2 | 1.6773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6773
2025-09-05 | 14:00 | 2 | 2.9659 | 2 | 0.9659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9659
2025-09-05 | 14:30 | 2 | 2.9659 | 2 | 0.9659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9659
2025-09-05 | 15:00 | 2 | 2.8749 | 2 | 0.8749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8749
2025-09-05 | 15:30 | 2 | 2.8749 | 2 | 0.8749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8749
2025-09-05 | 16:00 | 2 | 0.8802 | 2 | 0 | 0 | 1.1198 | 17.8212 | 0 | 0
2025-09-05 | 16:30 | 2 | 0.8802 | 2 | 0 | 0 | 1.1198 | 16.6425 | 0 | 0
2025-09-05 | 17:00 | 2 | 0.1585 | 2 | 0 | 0 | 1.8415 | 14.7041 | 0 | 0
2025-09-05 | 17:30 | 2 | 0.1585 | 2 | 0 | 0 | 1.8415 | 12.7656 | 0 | 0
2025-09-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1867 | 0 | 0
2025-09-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6077 | 0 | 0
2025-09-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0288 | 0 | 0
2025-09-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4498 | 0 | 0
2025-09-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8709 | 0 | 0
2025-09-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.8273 | 0 | 0 | 0.8273 | 4 | 0.6727 | 0
2025-09-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 5:00 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3677 | 0
2025-09-06 | 5:30 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3677 | 0
2025-09-06 | 6:00 | 1 | 0.2257 | 0.2257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7743 | 0
2025-09-06 | 6:30 | 1 | 0.2257 | 0.2257 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7743 | 0
2025-09-06 | 7:00 | 1 | 0.5453 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4547 | 0
2025-09-06 | 7:30 | 1 | 0.5453 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4547 | 0
2025-09-06 | 8:00 | 1.2 | 1.3021 | 1.2 | 0.1021 | 0.1021 | 0 | 4.097 | 0 | 0
2025-09-06 | 8:30 | 1.2 | 1.3021 | 1.2 | 0.1021 | 0.1021 | 0 | 4.194 | 0 | 0
2025-09-06 | 9:00 | 1.2 | 0.9554 | 1.1397 | 0 | 0 | 0.1843 | 4 | 0.0603 | 0
2025-09-06 | 9:30 | 1.2 | 0.9554 | 0.9554 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2446 | 0
2025-09-06 | 10:00 | 1.2 | 1.0503 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1497 | 0
2025-09-06 | 10:30 | 1.2 | 1.0503 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1497 | 0
2025-09-06 | 11:00 | 1.2 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.026 | 0
2025-09-06 | 11:30 | 1.2 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.026 | 0
2025-09-06 | 12:00 | 1.2 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1527 | 0
2025-09-06 | 12:30 | 1.2 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1527 | 0
2025-09-06 | 13:00 | 1.2 | 0.5744 | 0.5744 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6256 | 0
2025-09-06 | 13:30 | 1.2 | 0.5744 | 0.5744 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6256 | 0
2025-09-06 | 14:00 | 1.2 | 0.5426 | 0.5426 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6574 | 0
2025-09-06 | 14:30 | 1.2 | 0.5426 | 0.5426 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6574 | 0
2025-09-06 | 15:00 | 1.2 | 0.4794 | 0.4794 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7206 | 0
2025-09-06 | 15:30 | 1.2 | 0.4794 | 0.4794 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7206 | 0
2025-09-06 | 16:00 | 1.2 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9117 | 0
2025-09-06 | 16:30 | 1.2 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9117 | 0
2025-09-06 | 17:00 | 1.2 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1679 | 0
2025-09-06 | 17:30 | 1.2 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1679 | 0
2025-09-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 5:00 | 0.4 | 0.3538 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0462 | 0
2025-09-07 | 5:30 | 0.4 | 0.3538 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0462 | 0
2025-09-07 | 6:00 | 1 | 0.9745 | 0.9745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0255 | 0
2025-09-07 | 6:30 | 1 | 0.9745 | 0.9745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0255 | 0
2025-09-07 | 7:00 | 1 | 1.0481 | 1 | 0.0481 | 0.0481 | 0 | 4.0457 | 0 | 0
2025-09-07 | 7:30 | 1 | 1.0481 | 1 | 0.0481 | 0.0481 | 0 | 4.0913 | 0 | 0
2025-09-07 | 8:00 | 1.2 | 1.9466 | 1.2 | 0.7466 | 0.7466 | 0 | 4.8006 | 0 | 0
2025-09-07 | 8:30 | 1.2 | 1.9466 | 1.2 | 0.7466 | 0.7466 | 0 | 5.5099 | 0 | 0
2025-09-07 | 9:00 | 1.2 | 2.155 | 1.2 | 0.955 | 0.955 | 0 | 6.4171 | 0 | 0
2025-09-07 | 9:30 | 1.2 | 2.155 | 1.2 | 0.955 | 0.955 | 0 | 7.3244 | 0 | 0
2025-09-07 | 10:00 | 1.2 | 1.1406 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0594 | 7.2619 | 0 | 0
2025-09-07 | 10:30 | 1.2 | 1.1406 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0594 | 7.1994 | 0 | 0
2025-09-07 | 11:00 | 1.2 | 0.605 | 1.2 | 0 | 0 | 0.595 | 6.5731 | 0 | 0
2025-09-07 | 11:30 | 1.2 | 0.605 | 1.2 | 0 | 0 | 0.595 | 5.9467 | 0 | 0
2025-09-07 | 12:00 | 1.2 | 0.8567 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3433 | 5.5853 | 0 | 0
2025-09-07 | 12:30 | 1.2 | 0.8567 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3433 | 5.2239 | 0 | 0
2025-09-07 | 13:00 | 1.2 | 0.5729 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6271 | 4.5638 | 0 | 0
2025-09-07 | 13:30 | 1.2 | 0.5729 | 1.1086 | 0 | 0 | 0.5357 | 4 | 0.0914 | 0
2025-09-07 | 14:00 | 1.2 | 0.8551 | 0.8551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3449 | 0
2025-09-07 | 14:30 | 1.2 | 0.8551 | 0.8551 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3449 | 0
2025-09-07 | 15:00 | 1.2 | 0.3825 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8175 | 0
2025-09-07 | 15:30 | 1.2 | 0.3825 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8175 | 0
2025-09-07 | 16:00 | 1.2 | 0.1918 | 0.1918 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0082 | 0
2025-09-07 | 16:30 | 1.2 | 0.1918 | 0.1918 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0082 | 0
2025-09-07 | 17:00 | 1.2 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.168 | 0
2025-09-07 | 17:30 | 1.2 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.168 | 0
2025-09-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 5:00 | 0.4 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3036 | 0
2025-09-08 | 5:30 | 0.4 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3036 | 0
2025-09-08 | 6:00 | 1 | 1.1486 | 1 | 0.1486 | 0.1486 | 0 | 4.1412 | 0 | 0
2025-09-08 | 6:30 | 1 | 1.1486 | 1 | 0.1486 | 0.1486 | 0 | 4.2824 | 0 | 0
2025-09-08 | 7:00 | 1 | 2.4136 | 1 | 1.4136 | 1.4136 | 0 | 5.6253 | 0 | 0
2025-09-08 | 7:30 | 1 | 2.4136 | 1 | 1.4136 | 1.4136 | 0 | 6.9683 | 0 | 0
2025-09-08 | 8:00 | 2 | 2.3422 | 2 | 0.3422 | 0.3422 | 0 | 7.2933 | 0 | 0
2025-09-08 | 8:30 | 2 | 2.3422 | 2 | 0.3422 | 0.3422 | 0 | 7.6184 | 0 | 0
2025-09-08 | 9:00 | 2 | 4.1801 | 2 | 2.1801 | 2.1801 | 0 | 9.6894 | 0 | 0
2025-09-08 | 9:30 | 2 | 4.1801 | 2 | 2.1801 | 2.1801 | 0 | 11.7605 | 0 | 0
2025-09-08 | 10:00 | 2 | 5.3405 | 2 | 3.3405 | 2.5 | 0 | 14.1355 | 0 | 0.8405
2025-09-08 | 10:30 | 2 | 5.3405 | 2 | 3.3405 | 2.5 | 0 | 16.5105 | 0 | 0.8405
2025-09-08 | 11:00 | 2 | 5.9106 | 2 | 3.9106 | 2.5 | 0 | 18.8855 | 0 | 1.4106
2025-09-08 | 11:30 | 2 | 5.9106 | 2 | 3.9106 | 0.1205 | 0 | 19 | 0 | 3.7901
2025-09-08 | 12:00 | 2 | 9.2987 | 2 | 7.2987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2987
2025-09-08 | 12:30 | 2 | 9.2987 | 2 | 7.2987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2987
2025-09-08 | 13:00 | 2 | 7.252 | 2 | 5.252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.252
2025-09-08 | 13:30 | 2 | 7.252 | 2 | 5.252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.252
2025-09-08 | 14:00 | 2 | 5.1712 | 2 | 3.1712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1712
2025-09-08 | 14:30 | 2 | 5.1712 | 2 | 3.1712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1712
2025-09-08 | 15:00 | 2 | 3.9975 | 2 | 1.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9975
2025-09-08 | 15:30 | 2 | 3.9975 | 2 | 1.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9975
2025-09-08 | 16:00 | 2 | 2.2404 | 2 | 0.2404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2404
2025-09-08 | 16:30 | 2 | 2.2404 | 2 | 0.2404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2404
2025-09-08 | 17:00 | 2 | 0.6031 | 2 | 0 | 0 | 1.3969 | 17.5296 | 0 | 0
2025-09-08 | 17:30 | 2 | 0.6031 | 2 | 0 | 0 | 1.3969 | 16.0593 | 0 | 0
2025-09-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4803 | 0 | 0
2025-09-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9014 | 0 | 0
2025-09-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3224 | 0 | 0
2025-09-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7435 | 0 | 0
2025-09-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1645 | 0 | 0
2025-09-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5856 | 0 | 0
2025-09-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0066 | 0 | 0
2025-09-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.9563 | 0 | 0 | 0.9563 | 4 | 0.5437 | 0
2025-09-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 5:00 | 0.4 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2073 | 0
2025-09-09 | 5:30 | 0.4 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2073 | 0
2025-09-09 | 6:00 | 1 | 1.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 0 | 4.037 | 0 | 0
2025-09-09 | 6:30 | 1 | 1.039 | 1 | 0.039 | 0.039 | 0 | 4.0741 | 0 | 0
2025-09-09 | 7:00 | 1 | 3.0356 | 1 | 2.0356 | 2.0356 | 0 | 6.0079 | 0 | 0
2025-09-09 | 7:30 | 1 | 3.0356 | 1 | 2.0356 | 2.0356 | 0 | 7.9417 | 0 | 0
2025-09-09 | 8:00 | 2 | 5.4255 | 2 | 3.4255 | 2.5 | 0 | 10.3167 | 0 | 0.9255
2025-09-09 | 8:30 | 2 | 5.4255 | 2 | 3.4255 | 2.5 | 0 | 12.6917 | 0 | 0.9255
2025-09-09 | 9:00 | 2 | 8.0406 | 2 | 6.0406 | 2.5 | 0 | 15.0667 | 0 | 3.5406
2025-09-09 | 9:30 | 2 | 8.0406 | 2 | 6.0406 | 2.5 | 0 | 17.4417 | 0 | 3.5406
2025-09-09 | 10:00 | 2 | 8.1573 | 2 | 6.1573 | 1.6403 | 0 | 19 | 0 | 4.5169
2025-09-09 | 10:30 | 2 | 8.1573 | 2 | 6.1573 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1573
2025-09-09 | 11:00 | 2 | 9.8334 | 2 | 7.8334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8334
2025-09-09 | 11:30 | 2 | 9.8334 | 2 | 7.8334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8334
2025-09-09 | 12:00 | 2 | 9.1636 | 2 | 7.1636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1636
2025-09-09 | 12:30 | 2 | 9.1636 | 2 | 7.1636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1636
2025-09-09 | 13:00 | 2 | 8.2603 | 2 | 6.2603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2603
2025-09-09 | 13:30 | 2 | 8.2603 | 2 | 6.2603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2603
2025-09-09 | 14:00 | 2 | 6.5776 | 2 | 4.5776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5776
2025-09-09 | 14:30 | 2 | 6.5776 | 2 | 4.5776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5776
2025-09-09 | 15:00 | 2 | 4.5904 | 2 | 2.5904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5904
2025-09-09 | 15:30 | 2 | 4.5904 | 2 | 2.5904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5904
2025-09-09 | 16:00 | 2 | 1.7901 | 2 | 0 | 0 | 0.2099 | 18.7791 | 0 | 0
2025-09-09 | 16:30 | 2 | 1.7901 | 2 | 0 | 0 | 0.2099 | 18.5581 | 0 | 0
2025-09-09 | 17:00 | 2 | 0.3166 | 2 | 0 | 0 | 1.6834 | 16.7861 | 0 | 0
2025-09-09 | 17:30 | 2 | 0.3166 | 2 | 0 | 0 | 1.6834 | 15.0141 | 0 | 0
2025-09-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4351 | 0 | 0
2025-09-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8562 | 0 | 0
2025-09-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2772 | 0 | 0
2025-09-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6983 | 0 | 0
2025-09-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1194 | 0 | 0
2025-09-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5404 | 0 | 0
2025-09-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.4634 | 0 | 0 | 1.4634 | 4 | 0.0366 | 0
2025-09-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 5:00 | 0.4 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3038 | 0
2025-09-10 | 5:30 | 0.4 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3038 | 0
2025-09-10 | 6:00 | 1 | 1.2236 | 1 | 0.2236 | 0.2236 | 0 | 4.2124 | 0 | 0
2025-09-10 | 6:30 | 1 | 1.2236 | 1 | 0.2236 | 0.2236 | 0 | 4.4248 | 0 | 0
2025-09-10 | 7:00 | 1 | 2.1122 | 1 | 1.1122 | 1.1122 | 0 | 5.4814 | 0 | 0
2025-09-10 | 7:30 | 1 | 2.1122 | 1 | 1.1122 | 1.1122 | 0 | 6.538 | 0 | 0
2025-09-10 | 8:00 | 2 | 5.2782 | 2 | 3.2782 | 2.5 | 0 | 8.913 | 0 | 0.7782
2025-09-10 | 8:30 | 2 | 5.2782 | 2 | 3.2782 | 2.5 | 0 | 11.288 | 0 | 0.7782
2025-09-10 | 9:00 | 2 | 4.8882 | 2 | 2.8882 | 2.5 | 0 | 13.663 | 0 | 0.3882
2025-09-10 | 9:30 | 2 | 4.8882 | 2 | 2.8882 | 2.5 | 0 | 16.038 | 0 | 0.3882
2025-09-10 | 10:00 | 2 | 6.2187 | 2 | 4.2187 | 2.5 | 0 | 18.413 | 0 | 1.7187
2025-09-10 | 10:30 | 2 | 6.2187 | 2 | 4.2187 | 0.6179 | 0 | 19 | 0 | 3.6007
2025-09-10 | 11:00 | 2 | 8.4985 | 2 | 6.4985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4985
2025-09-10 | 11:30 | 2 | 8.4985 | 2 | 6.4985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4985
2025-09-10 | 12:00 | 2 | 6.6511 | 2 | 4.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6511
2025-09-10 | 12:30 | 2 | 6.6511 | 2 | 4.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6511
2025-09-10 | 13:00 | 2 | 8.2223 | 2 | 6.2223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2223
2025-09-10 | 13:30 | 2 | 8.2223 | 2 | 6.2223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2223
2025-09-10 | 14:00 | 2 | 6.3902 | 2 | 4.3902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3902
2025-09-10 | 14:30 | 2 | 6.3902 | 2 | 4.3902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3902
2025-09-10 | 15:00 | 2 | 4.7178 | 2 | 2.7178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7178
2025-09-10 | 15:30 | 2 | 4.7178 | 2 | 2.7178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7178
2025-09-10 | 16:00 | 2 | 2.3815 | 2 | 0.3815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3815
2025-09-10 | 16:30 | 2 | 2.3815 | 2 | 0.3815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3815
2025-09-10 | 17:00 | 2 | 0.6019 | 2 | 0 | 0 | 1.3981 | 17.5283 | 0 | 0
2025-09-10 | 17:30 | 2 | 0.6019 | 2 | 0 | 0 | 1.3981 | 16.0566 | 0 | 0
2025-09-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4777 | 0 | 0
2025-09-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8987 | 0 | 0
2025-09-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3198 | 0 | 0
2025-09-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7408 | 0 | 0
2025-09-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1619 | 0 | 0
2025-09-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5829 | 0 | 0
2025-09-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.004 | 0 | 0
2025-09-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.9538 | 0 | 0 | 0.9538 | 4 | 0.5462 | 0
2025-09-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 5:00 | 0.4 | 0.1596 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2404 | 0
2025-09-11 | 5:30 | 0.4 | 0.1596 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2404 | 0
2025-09-11 | 6:00 | 1 | 1.607 | 1 | 0.607 | 0.607 | 0 | 4.5767 | 0 | 0
2025-09-11 | 6:30 | 1 | 1.607 | 1 | 0.607 | 0.607 | 0 | 5.1533 | 0 | 0
2025-09-11 | 7:00 | 1 | 2.7428 | 1 | 1.7428 | 1.7428 | 0 | 6.809 | 0 | 0
2025-09-11 | 7:30 | 1 | 2.7428 | 1 | 1.7428 | 1.7428 | 0 | 8.4647 | 0 | 0
2025-09-11 | 8:00 | 2 | 5.428 | 2 | 3.428 | 2.5 | 0 | 10.8397 | 0 | 0.928
2025-09-11 | 8:30 | 2 | 5.428 | 2 | 3.428 | 2.5 | 0 | 13.2147 | 0 | 0.928
2025-09-11 | 9:00 | 2 | 4.9085 | 2 | 2.9085 | 2.5 | 0 | 15.5897 | 0 | 0.4085
2025-09-11 | 9:30 | 2 | 4.9085 | 2 | 2.9085 | 2.5 | 0 | 17.9647 | 0 | 0.4085
2025-09-11 | 10:00 | 2 | 7.5075 | 2 | 5.5075 | 1.0898 | 0 | 19 | 0 | 4.4177
2025-09-11 | 10:30 | 2 | 7.5075 | 2 | 5.5075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5075
2025-09-11 | 11:00 | 2 | 7.5865 | 2 | 5.5865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5865
2025-09-11 | 11:30 | 2 | 7.5865 | 2 | 5.5865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5865
2025-09-11 | 12:00 | 2 | 8.9749 | 2 | 6.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9749
2025-09-11 | 12:30 | 2 | 8.9749 | 2 | 6.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9749
2025-09-11 | 13:00 | 2 | 4.6509 | 2 | 2.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6509
2025-09-11 | 13:30 | 2 | 4.6509 | 2 | 2.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6509
2025-09-11 | 14:00 | 2 | 5.7693 | 2 | 3.7693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7693
2025-09-11 | 14:30 | 2 | 5.7693 | 2 | 3.7693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7693
2025-09-11 | 15:00 | 2 | 2.2566 | 2 | 0.2566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2566
2025-09-11 | 15:30 | 2 | 2.2566 | 2 | 0.2566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2566
2025-09-11 | 16:00 | 2 | 1.158 | 2 | 0 | 0 | 0.842 | 18.1137 | 0 | 0
2025-09-11 | 16:30 | 2 | 1.158 | 2 | 0 | 0 | 0.842 | 17.2274 | 0 | 0
2025-09-11 | 17:00 | 2 | 0.2842 | 2 | 0 | 0 | 1.7158 | 15.4213 | 0 | 0
2025-09-11 | 17:30 | 2 | 0.2842 | 2 | 0 | 0 | 1.7158 | 13.6152 | 0 | 0
2025-09-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0362 | 0 | 0
2025-09-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4573 | 0 | 0
2025-09-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8783 | 0 | 0
2025-09-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2994 | 0 | 0
2025-09-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7204 | 0 | 0
2025-09-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1415 | 0 | 0
2025-09-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.1344 | 0 | 0 | 0.1344 | 4 | 1.3656 | 0
2025-09-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 5:00 | 0.4 | 0.0957 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3043 | 0
2025-09-12 | 5:30 | 0.4 | 0.0957 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3043 | 0
2025-09-12 | 6:00 | 1 | 1.4027 | 1 | 0.4027 | 0.4027 | 0 | 4.3826 | 0 | 0
2025-09-12 | 6:30 | 1 | 1.4027 | 1 | 0.4027 | 0.4027 | 0 | 4.7651 | 0 | 0
2025-09-12 | 7:00 | 1 | 1.1005 | 1 | 0.1005 | 0.1005 | 0 | 4.8606 | 0 | 0
2025-09-12 | 7:30 | 1 | 1.1005 | 1 | 0.1005 | 0.1005 | 0 | 4.9561 | 0 | 0
2025-09-12 | 8:00 | 2 | 1.407 | 2 | 0 | 0 | 0.593 | 4.3318 | 0 | 0
2025-09-12 | 8:30 | 2 | 1.407 | 1.7222 | 0 | 0 | 0.3152 | 4 | 0.2778 | 0
2025-09-12 | 9:00 | 2 | 1.2213 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7787 | 0
2025-09-12 | 9:30 | 2 | 1.2213 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7787 | 0
2025-09-12 | 10:00 | 2 | 0.8184 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1816 | 0
2025-09-12 | 10:30 | 2 | 0.8184 | 0.8184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1816 | 0
2025-09-12 | 11:00 | 2 | 0.5054 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4946 | 0
2025-09-12 | 11:30 | 2 | 0.5054 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4946 | 0
2025-09-12 | 12:00 | 2 | 1.7123 | 1.7123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2877 | 0
2025-09-12 | 12:30 | 2 | 1.7123 | 1.7123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2877 | 0
2025-09-12 | 13:00 | 2 | 1.5886 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4114 | 0
2025-09-12 | 13:30 | 2 | 1.5886 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4114 | 0
2025-09-12 | 14:00 | 2 | 1.1284 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8716 | 0
2025-09-12 | 14:30 | 2 | 1.1284 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8716 | 0
2025-09-12 | 15:00 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9355 | 0
2025-09-12 | 15:30 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9355 | 0
2025-09-12 | 16:00 | 2 | 1.2007 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7993 | 0
2025-09-12 | 16:30 | 2 | 1.2007 | 1.2007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7993 | 0
2025-09-12 | 17:00 | 2 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8728 | 0
2025-09-12 | 17:30 | 2 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8728 | 0
2025-09-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 5:00 | 0.4 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3041 | 0
2025-09-13 | 5:30 | 0.4 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3041 | 0
2025-09-13 | 6:00 | 1 | 1.1001 | 1 | 0.1001 | 0.1001 | 0 | 4.0951 | 0 | 0
2025-09-13 | 6:30 | 1 | 1.1001 | 1 | 0.1001 | 0.1001 | 0 | 4.1901 | 0 | 0
2025-09-13 | 7:00 | 1 | 3.7317 | 1 | 2.7317 | 2.5 | 0 | 6.5651 | 0 | 0.2317
2025-09-13 | 7:30 | 1 | 3.7317 | 1 | 2.7317 | 2.5 | 0 | 8.9401 | 0 | 0.2317
2025-09-13 | 8:00 | 1.2 | 6.8063 | 1.2 | 5.6063 | 2.5 | 0 | 11.3151 | 0 | 3.1063
2025-09-13 | 8:30 | 1.2 | 6.8063 | 1.2 | 5.6063 | 2.5 | 0 | 13.6901 | 0 | 3.1063
2025-09-13 | 9:00 | 1.2 | 7.9192 | 1.2 | 6.7192 | 2.5 | 0 | 16.0651 | 0 | 4.2192
2025-09-13 | 9:30 | 1.2 | 7.9192 | 1.2 | 6.7192 | 2.5 | 0 | 18.4401 | 0 | 4.2192
2025-09-13 | 10:00 | 1.2 | 8.9211 | 1.2 | 7.7211 | 0.5894 | 0 | 19 | 0 | 7.1318
2025-09-13 | 10:30 | 1.2 | 8.9211 | 1.2 | 7.7211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7211
2025-09-13 | 11:00 | 1.2 | 8.3166 | 1.2 | 7.1166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1166
2025-09-13 | 11:30 | 1.2 | 8.3166 | 1.2 | 7.1166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1166
2025-09-13 | 12:00 | 1.2 | 7.4115 | 1.2 | 6.2115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2115
2025-09-13 | 12:30 | 1.2 | 7.4115 | 1.2 | 6.2115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2115
2025-09-13 | 13:00 | 1.2 | 7.4793 | 1.2 | 6.2793 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2793
2025-09-13 | 13:30 | 1.2 | 7.4793 | 1.2 | 6.2793 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2793
2025-09-13 | 14:00 | 1.2 | 4.8197 | 1.2 | 3.6197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6197
2025-09-13 | 14:30 | 1.2 | 4.8197 | 1.2 | 3.6197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6197
2025-09-13 | 15:00 | 1.2 | 2.7313 | 1.2 | 1.5313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5313
2025-09-13 | 15:30 | 1.2 | 2.7313 | 1.2 | 1.5313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5313
2025-09-13 | 16:00 | 1.2 | 1.2813 | 1.2 | 0.0813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0813
2025-09-13 | 16:30 | 1.2 | 1.2813 | 1.2 | 0.0813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0813
2025-09-13 | 17:00 | 1.2 | 0.2523 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9477 | 18.0024 | 0 | 0
2025-09-13 | 17:30 | 1.2 | 0.2523 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9477 | 17.0047 | 0 | 0
2025-09-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.4258 | 0 | 0
2025-09-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.8469 | 0 | 0
2025-09-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2679 | 0 | 0
2025-09-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.689 | 0 | 0
2025-09-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.11 | 0 | 0
2025-09-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5311 | 0 | 0
2025-09-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9521 | 0 | 0
2025-09-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3732 | 0 | 0
2025-09-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.3545 | 0 | 0 | 0.3545 | 4 | 1.1455 | 0
2025-09-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 5:00 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3361 | 0
2025-09-14 | 5:30 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3361 | 0
2025-09-14 | 6:00 | 1 | 0.7606 | 0.7606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2394 | 0
2025-09-14 | 6:30 | 1 | 0.7606 | 0.7606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2394 | 0
2025-09-14 | 7:00 | 1 | 2.7893 | 1 | 1.7893 | 1.7893 | 0 | 5.6998 | 0 | 0
2025-09-14 | 7:30 | 1 | 2.7893 | 1 | 1.7893 | 1.7893 | 0 | 7.3996 | 0 | 0
2025-09-14 | 8:00 | 1.2 | 5.0251 | 1.2 | 3.8251 | 2.5 | 0 | 9.7746 | 0 | 1.3251
2025-09-14 | 8:30 | 1.2 | 5.0251 | 1.2 | 3.8251 | 2.5 | 0 | 12.1496 | 0 | 1.3251
2025-09-14 | 9:00 | 1.2 | 6.8019 | 1.2 | 5.6019 | 2.5 | 0 | 14.5246 | 0 | 3.1019
2025-09-14 | 9:30 | 1.2 | 6.8019 | 1.2 | 5.6019 | 2.5 | 0 | 16.8996 | 0 | 3.1019
2025-09-14 | 10:00 | 1.2 | 7.8836 | 1.2 | 6.6836 | 2.2109 | 0 | 19 | 0 | 4.4726
2025-09-14 | 10:30 | 1.2 | 7.8836 | 1.2 | 6.6836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6836
2025-09-14 | 11:00 | 1.2 | 9.2991 | 1.2 | 8.0991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.0991
2025-09-14 | 11:30 | 1.2 | 9.2991 | 1.2 | 8.0991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.0991
2025-09-14 | 12:00 | 1.2 | 8.1112 | 1.2 | 6.9112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9112
2025-09-14 | 12:30 | 1.2 | 8.1112 | 1.2 | 6.9112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9112
2025-09-14 | 13:00 | 1.2 | 6.2486 | 1.2 | 5.0486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0486
2025-09-14 | 13:30 | 1.2 | 6.2486 | 1.2 | 5.0486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0486
2025-09-14 | 14:00 | 1.2 | 2.3562 | 1.2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-09-14 | 14:30 | 1.2 | 2.3562 | 1.2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-09-14 | 15:00 | 1.2 | 2.3882 | 1.2 | 1.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1882
2025-09-14 | 15:30 | 1.2 | 2.3882 | 1.2 | 1.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1882
2025-09-14 | 16:00 | 1.2 | 0.5353 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6647 | 18.3003 | 0 | 0
2025-09-14 | 16:30 | 1.2 | 0.5353 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6647 | 17.6006 | 0 | 0
2025-09-14 | 17:00 | 1.2 | 0.1265 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0735 | 16.4706 | 0 | 0
2025-09-14 | 17:30 | 1.2 | 0.1265 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0735 | 15.3405 | 0 | 0
2025-09-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.7616 | 0 | 0
2025-09-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1826 | 0 | 0
2025-09-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6037 | 0 | 0
2025-09-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0248 | 0 | 0
2025-09-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4458 | 0 | 0
2025-09-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8669 | 0 | 0
2025-09-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2879 | 0 | 0
2025-09-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.2735 | 0 | 0 | 0.2735 | 4 | 1.2265 | 0
2025-09-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 5:00 | 0.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3679 | 0
2025-09-15 | 5:30 | 0.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3679 | 0
2025-09-15 | 6:00 | 1 | 0.6065 | 0.6065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3935 | 0
2025-09-15 | 6:30 | 1 | 0.6065 | 0.6065 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3935 | 0
2025-09-15 | 7:00 | 1 | 2.2995 | 1 | 1.2995 | 1.2995 | 0 | 5.2345 | 0 | 0
2025-09-15 | 7:30 | 1 | 2.2995 | 1 | 1.2995 | 1.2995 | 0 | 6.469 | 0 | 0
2025-09-15 | 8:00 | 2 | 5.0737 | 2 | 3.0737 | 2.5 | 0 | 8.844 | 0 | 0.5737
2025-09-15 | 8:30 | 2 | 5.0737 | 2 | 3.0737 | 2.5 | 0 | 11.219 | 0 | 0.5737
2025-09-15 | 9:00 | 2 | 7.6551 | 2 | 5.6551 | 2.5 | 0 | 13.594 | 0 | 3.1551
2025-09-15 | 9:30 | 2 | 7.6551 | 2 | 5.6551 | 2.5 | 0 | 15.969 | 0 | 3.1551
2025-09-15 | 10:00 | 2 | 8.1103 | 2 | 6.1103 | 2.5 | 0 | 18.344 | 0 | 3.6103
2025-09-15 | 10:30 | 2 | 8.1103 | 2 | 6.1103 | 0.6905 | 0 | 19 | 0 | 5.4198
2025-09-15 | 11:00 | 2 | 6.6831 | 2 | 4.6831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6831
2025-09-15 | 11:30 | 2 | 6.6831 | 2 | 4.6831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6831
2025-09-15 | 12:00 | 2 | 8.2418 | 2 | 6.2418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2418
2025-09-15 | 12:30 | 2 | 8.2418 | 2 | 6.2418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2418
2025-09-15 | 13:00 | 2 | 8.0604 | 2 | 6.0604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0604
2025-09-15 | 13:30 | 2 | 8.0604 | 2 | 6.0604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0604
2025-09-15 | 14:00 | 2 | 4.8496 | 2 | 2.8496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8496
2025-09-15 | 14:30 | 2 | 4.8496 | 2 | 2.8496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8496
2025-09-15 | 15:00 | 2 | 3.4837 | 2 | 1.4837 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4837
2025-09-15 | 15:30 | 2 | 3.4837 | 2 | 1.4837 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4837
2025-09-15 | 16:00 | 2 | 1.1656 | 2 | 0 | 0 | 0.8344 | 18.1217 | 0 | 0
2025-09-15 | 16:30 | 2 | 1.1656 | 2 | 0 | 0 | 0.8344 | 17.2434 | 0 | 0
2025-09-15 | 17:00 | 2 | 0.223 | 2 | 0 | 0 | 1.777 | 15.3729 | 0 | 0
2025-09-15 | 17:30 | 2 | 0.223 | 2 | 0 | 0 | 1.777 | 13.5024 | 0 | 0
2025-09-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9234 | 0 | 0
2025-09-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3445 | 0 | 0
2025-09-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7655 | 0 | 0
2025-09-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1866 | 0 | 0
2025-09-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6076 | 0 | 0
2025-09-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0287 | 0 | 0
2025-09-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.0272 | 0 | 0 | 0.0272 | 4 | 1.4728 | 0
2025-09-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 5:00 | 0.4 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3354 | 0
2025-09-16 | 5:30 | 0.4 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3354 | 0
2025-09-16 | 6:00 | 1 | 0.578 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.422 | 0
2025-09-16 | 6:30 | 1 | 0.578 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.422 | 0
2025-09-16 | 7:00 | 1 | 1.3371 | 1 | 0.3371 | 0.3371 | 0 | 4.3203 | 0 | 0
2025-09-16 | 7:30 | 1 | 1.3371 | 1 | 0.3371 | 0.3371 | 0 | 4.6405 | 0 | 0
2025-09-16 | 8:00 | 2 | 1.6187 | 2 | 0 | 0 | 0.3813 | 4.2392 | 0 | 0
2025-09-16 | 8:30 | 2 | 1.6187 | 1.8459 | 0 | 0 | 0.2272 | 4 | 0.1541 | 0
2025-09-16 | 9:00 | 2 | 1.8349 | 1.8349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1651 | 0
2025-09-16 | 9:30 | 2 | 1.8349 | 1.8349 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1651 | 0
2025-09-16 | 10:00 | 2 | 2.4191 | 2 | 0.4191 | 0.4191 | 0 | 4.3981 | 0 | 0
2025-09-16 | 10:30 | 2 | 2.4191 | 2 | 0.4191 | 0.4191 | 0 | 4.7963 | 0 | 0
2025-09-16 | 11:00 | 2 | 1.8025 | 2 | 0 | 0 | 0.1975 | 4.5884 | 0 | 0
2025-09-16 | 11:30 | 2 | 1.8025 | 2 | 0 | 0 | 0.1975 | 4.3805 | 0 | 0
2025-09-16 | 12:00 | 2 | 1.1149 | 1.4764 | 0 | 0 | 0.3615 | 4 | 0.5236 | 0
2025-09-16 | 12:30 | 2 | 1.1149 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8851 | 0
2025-09-16 | 13:00 | 2 | 1.2076 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7924 | 0
2025-09-16 | 13:30 | 2 | 1.2076 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7924 | 0
2025-09-16 | 14:00 | 2 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9489 | 0
2025-09-16 | 14:30 | 2 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9489 | 0
2025-09-16 | 15:00 | 2 | 0.7671 | 0.7671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2329 | 0
2025-09-16 | 15:30 | 2 | 0.7671 | 0.7671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2329 | 0
2025-09-16 | 16:00 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7423 | 0
2025-09-16 | 16:30 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7423 | 0
2025-09-16 | 17:00 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-09-16 | 17:30 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-09-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 6:00 | 1 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9024 | 0
2025-09-17 | 6:30 | 1 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9024 | 0
2025-09-17 | 7:00 | 1 | 0.3245 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6755 | 0
2025-09-17 | 7:30 | 1 | 0.3245 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6755 | 0
2025-09-17 | 8:00 | 2 | 0.9673 | 0.9673 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0327 | 0
2025-09-17 | 8:30 | 2 | 0.9673 | 0.9673 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0327 | 0
2025-09-17 | 9:00 | 2 | 0.7429 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2571 | 0
2025-09-17 | 9:30 | 2 | 0.7429 | 0.7429 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2571 | 0
2025-09-17 | 10:00 | 2 | 1.2226 | 1.2226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7774 | 0
2025-09-17 | 10:30 | 2 | 1.2226 | 1.2226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7774 | 0
2025-09-17 | 11:00 | 2 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8748 | 0
2025-09-17 | 11:30 | 2 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8748 | 0
2025-09-17 | 12:00 | 2 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0976 | 0
2025-09-17 | 12:30 | 2 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0976 | 0
2025-09-17 | 13:00 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8125 | 0
2025-09-17 | 13:30 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8125 | 0
2025-09-17 | 14:00 | 2 | 0.8364 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1636 | 0
2025-09-17 | 14:30 | 2 | 0.8364 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1636 | 0
2025-09-17 | 15:00 | 2 | 0.5469 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4531 | 0
2025-09-17 | 15:30 | 2 | 0.5469 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4531 | 0
2025-09-17 | 16:00 | 2 | 0.2259 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7741 | 0
2025-09-17 | 16:30 | 2 | 0.2259 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7741 | 0
2025-09-17 | 17:00 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-09-17 | 17:30 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-09-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 5:00 | 0.4 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2729 | 0
2025-09-18 | 5:30 | 0.4 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2729 | 0
2025-09-18 | 6:00 | 1 | 1.477 | 1 | 0.477 | 0.477 | 0 | 4.4532 | 0 | 0
2025-09-18 | 6:30 | 1 | 1.477 | 1 | 0.477 | 0.477 | 0 | 4.9063 | 0 | 0
2025-09-18 | 7:00 | 1 | 3.8172 | 1 | 2.8172 | 2.5 | 0 | 7.2813 | 0 | 0.3172
2025-09-18 | 7:30 | 1 | 3.8172 | 1 | 2.8172 | 2.5 | 0 | 9.6563 | 0 | 0.3172
2025-09-18 | 8:00 | 2 | 6.2678 | 2 | 4.2678 | 2.5 | 0 | 12.0313 | 0 | 1.7678
2025-09-18 | 8:30 | 2 | 6.2678 | 2 | 4.2678 | 2.5 | 0 | 14.4063 | 0 | 1.7678
2025-09-18 | 9:00 | 2 | 7.9177 | 2 | 5.9177 | 2.5 | 0 | 16.7813 | 0 | 3.4177
2025-09-18 | 9:30 | 2 | 7.9177 | 2 | 5.9177 | 2.3354 | 0 | 19 | 0 | 3.5822
2025-09-18 | 10:00 | 2 | 8.8841 | 2 | 6.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8841
2025-09-18 | 10:30 | 2 | 8.8841 | 2 | 6.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8841
2025-09-18 | 11:00 | 2 | 9.2063 | 2 | 7.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2063
2025-09-18 | 11:30 | 2 | 9.2063 | 2 | 7.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2063
2025-09-18 | 12:00 | 2 | 8.8894 | 2 | 6.8894 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8894
2025-09-18 | 12:30 | 2 | 8.8894 | 2 | 6.8894 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8894
2025-09-18 | 13:00 | 2 | 8.0398 | 2 | 6.0398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0398
2025-09-18 | 13:30 | 2 | 8.0398 | 2 | 6.0398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0398
2025-09-18 | 14:00 | 2 | 5.1724 | 2 | 3.1724 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1724
2025-09-18 | 14:30 | 2 | 5.1724 | 2 | 3.1724 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1724
2025-09-18 | 15:00 | 2 | 2.1597 | 2 | 0.1597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1597
2025-09-18 | 15:30 | 2 | 2.1597 | 2 | 0.1597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1597
2025-09-18 | 16:00 | 2 | 1.0969 | 2 | 0 | 0 | 0.9031 | 18.0494 | 0 | 0
2025-09-18 | 16:30 | 2 | 1.0969 | 2 | 0 | 0 | 0.9031 | 17.0988 | 0 | 0
2025-09-18 | 17:00 | 2 | 0.2846 | 2 | 0 | 0 | 1.7154 | 15.2931 | 0 | 0
2025-09-18 | 17:30 | 2 | 0.2846 | 2 | 0 | 0 | 1.7154 | 13.4874 | 0 | 0
2025-09-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9085 | 0 | 0
2025-09-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3295 | 0 | 0
2025-09-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7506 | 0 | 0
2025-09-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1716 | 0 | 0
2025-09-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5927 | 0 | 0
2025-09-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0137 | 0 | 0
2025-09-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 4 | 1.487 | 0
2025-09-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 5:00 | 0.4 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.336 | 0
2025-09-19 | 5:30 | 0.4 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.336 | 0
2025-09-19 | 6:00 | 1 | 1.3686 | 1 | 0.3686 | 0.3686 | 0 | 4.3502 | 0 | 0
2025-09-19 | 6:30 | 1 | 1.3686 | 1 | 0.3686 | 0.3686 | 0 | 4.7003 | 0 | 0
2025-09-19 | 7:00 | 1 | 2.5559 | 1 | 1.5559 | 1.5559 | 0 | 6.1785 | 0 | 0
2025-09-19 | 7:30 | 1 | 2.5559 | 1 | 1.5559 | 1.5559 | 0 | 7.6566 | 0 | 0
2025-09-19 | 8:00 | 2 | 2.4933 | 2 | 0.4933 | 0.4933 | 0 | 8.1252 | 0 | 0
2025-09-19 | 8:30 | 2 | 2.4933 | 2 | 0.4933 | 0.4933 | 0 | 8.5939 | 0 | 0
2025-09-19 | 9:00 | 2 | 4.9598 | 2 | 2.9598 | 2.5 | 0 | 10.9689 | 0 | 0.4598
2025-09-19 | 9:30 | 2 | 4.9598 | 2 | 2.9598 | 2.5 | 0 | 13.3439 | 0 | 0.4598
2025-09-19 | 10:00 | 2 | 7.8871 | 2 | 5.8871 | 2.5 | 0 | 15.7189 | 0 | 3.3871
2025-09-19 | 10:30 | 2 | 7.8871 | 2 | 5.8871 | 2.5 | 0 | 18.0939 | 0 | 3.3871
2025-09-19 | 11:00 | 2 | 9.0167 | 2 | 7.0167 | 0.9538 | 0 | 19 | 0 | 6.0629
2025-09-19 | 11:30 | 2 | 9.0167 | 2 | 7.0167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0167
2025-09-19 | 12:00 | 2 | 7.6714 | 2 | 5.6714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6714
2025-09-19 | 12:30 | 2 | 7.6714 | 2 | 5.6714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6714
2025-09-19 | 13:00 | 2 | 7.4521 | 2 | 5.4521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4521
2025-09-19 | 13:30 | 2 | 7.4521 | 2 | 5.4521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4521
2025-09-19 | 14:00 | 2 | 3.5154 | 2 | 1.5154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5154
2025-09-19 | 14:30 | 2 | 3.5154 | 2 | 1.5154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5154
2025-09-19 | 15:00 | 2 | 3.0843 | 2 | 1.0843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0843
2025-09-19 | 15:30 | 2 | 3.0843 | 2 | 1.0843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0843
2025-09-19 | 16:00 | 2 | 2.1244 | 2 | 0.1244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1244
2025-09-19 | 16:30 | 2 | 2.1244 | 2 | 0.1244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1244
2025-09-19 | 17:00 | 2 | 0.2857 | 2 | 0 | 0 | 1.7143 | 17.1955 | 0 | 0
2025-09-19 | 17:30 | 2 | 0.2857 | 2 | 0 | 0 | 1.7143 | 15.391 | 0 | 0
2025-09-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.8121 | 0 | 0
2025-09-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2331 | 0 | 0
2025-09-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6542 | 0 | 0
2025-09-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0752 | 0 | 0
2025-09-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4963 | 0 | 0
2025-09-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9173 | 0 | 0
2025-09-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3384 | 0 | 0
2025-09-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.3215 | 0 | 0 | 0.3215 | 4 | 1.1785 | 0
2025-09-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 5:00 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3678 | 0
2025-09-20 | 5:30 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3678 | 0
2025-09-20 | 6:00 | 1 | 0.3207 | 0.3207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6793 | 0
2025-09-20 | 6:30 | 1 | 0.3207 | 0.3207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6793 | 0
2025-09-20 | 7:00 | 1 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.204 | 0
2025-09-20 | 7:30 | 1 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.204 | 0
2025-09-20 | 8:00 | 1.2 | 1.2345 | 1.2 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 4.0328 | 0 | 0
2025-09-20 | 8:30 | 1.2 | 1.2345 | 1.2 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 4.0656 | 0 | 0
2025-09-20 | 9:00 | 1.2 | 2.2185 | 1.2 | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 5.0331 | 0 | 0
2025-09-20 | 9:30 | 1.2 | 2.2185 | 1.2 | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 6.0007 | 0 | 0
2025-09-20 | 10:00 | 1.2 | 2.8521 | 1.2 | 1.6521 | 1.6521 | 0 | 7.5702 | 0 | 0
2025-09-20 | 10:30 | 1.2 | 2.8521 | 1.2 | 1.6521 | 1.6521 | 0 | 9.1397 | 0 | 0
2025-09-20 | 11:00 | 1.2 | 2.4834 | 1.2 | 1.2834 | 1.2834 | 0 | 10.3589 | 0 | 0
2025-09-20 | 11:30 | 1.2 | 2.4834 | 1.2 | 1.2834 | 1.2834 | 0 | 11.5782 | 0 | 0
2025-09-20 | 12:00 | 1.2 | 1.9358 | 1.2 | 0.7358 | 0.7358 | 0 | 12.2772 | 0 | 0
2025-09-20 | 12:30 | 1.2 | 1.9358 | 1.2 | 0.7358 | 0.7358 | 0 | 12.9762 | 0 | 0
2025-09-20 | 13:00 | 1.2 | 1.1665 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0335 | 12.9409 | 0 | 0
2025-09-20 | 13:30 | 1.2 | 1.1665 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0335 | 12.9056 | 0 | 0
2025-09-20 | 14:00 | 1.2 | 0.8865 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3135 | 12.5757 | 0 | 0
2025-09-20 | 14:30 | 1.2 | 0.8865 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3135 | 12.2457 | 0 | 0
2025-09-20 | 15:00 | 1.2 | 0.7273 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4727 | 11.7481 | 0 | 0
2025-09-20 | 15:30 | 1.2 | 0.7273 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4727 | 11.2505 | 0 | 0
2025-09-20 | 16:00 | 1.2 | 0.4741 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7259 | 10.4864 | 0 | 0
2025-09-20 | 16:30 | 1.2 | 0.4741 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7259 | 9.7224 | 0 | 0
2025-09-20 | 17:00 | 1.2 | 0.0318 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1682 | 8.4927 | 0 | 0
2025-09-20 | 17:30 | 1.2 | 0.0318 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1682 | 7.263 | 0 | 0
2025-09-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6841 | 0 | 0
2025-09-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1051 | 0 | 0
2025-09-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 4 | 1.4001 | 0
2025-09-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 5:00 | 0.4 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3029 | 0
2025-09-21 | 5:30 | 0.4 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3029 | 0
2025-09-21 | 6:00 | 1 | 2.1477 | 1 | 1.1477 | 1.1477 | 0 | 5.0903 | 0 | 0
2025-09-21 | 6:30 | 1 | 2.1477 | 1 | 1.1477 | 1.1477 | 0 | 6.1807 | 0 | 0
2025-09-21 | 7:00 | 1 | 4.0067 | 1 | 3.0067 | 2.5 | 0 | 8.5557 | 0 | 0.5067
2025-09-21 | 7:30 | 1 | 4.0067 | 1 | 3.0067 | 2.5 | 0 | 10.9307 | 0 | 0.5067
2025-09-21 | 8:00 | 1.2 | 6.0057 | 1.2 | 4.8057 | 2.5 | 0 | 13.3057 | 0 | 2.3057
2025-09-21 | 8:30 | 1.2 | 6.0057 | 1.2 | 4.8057 | 2.5 | 0 | 15.6807 | 0 | 2.3057
2025-09-21 | 9:00 | 1.2 | 6.7939 | 1.2 | 5.5939 | 2.5 | 0 | 18.0557 | 0 | 3.0939
2025-09-21 | 9:30 | 1.2 | 6.7939 | 1.2 | 5.5939 | 0.994 | 0 | 19 | 0 | 4.5999
2025-09-21 | 10:00 | 1.2 | 8.9566 | 1.2 | 7.7566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7566
2025-09-21 | 10:30 | 1.2 | 8.9566 | 1.2 | 7.7566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7566
2025-09-21 | 11:00 | 1.2 | 9.4804 | 1.2 | 8.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2804
2025-09-21 | 11:30 | 1.2 | 9.4804 | 1.2 | 8.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2804
2025-09-21 | 12:00 | 1.2 | 9.1663 | 1.2 | 7.9663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9663
2025-09-21 | 12:30 | 1.2 | 9.1663 | 1.2 | 7.9663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9663
2025-09-21 | 13:00 | 1.2 | 8.2139 | 1.2 | 7.0139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0139
2025-09-21 | 13:30 | 1.2 | 8.2139 | 1.2 | 7.0139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0139
2025-09-21 | 14:00 | 1.2 | 6.1893 | 1.2 | 4.9893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9893
2025-09-21 | 14:30 | 1.2 | 6.1893 | 1.2 | 4.9893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9893
2025-09-21 | 15:00 | 1.2 | 4.6632 | 1.2 | 3.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4632
2025-09-21 | 15:30 | 1.2 | 4.6632 | 1.2 | 3.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4632
2025-09-21 | 16:00 | 1.2 | 1.7145 | 1.2 | 0.5145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5145
2025-09-21 | 16:30 | 1.2 | 1.7145 | 1.2 | 0.5145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5145
2025-09-21 | 17:00 | 1.2 | 0.1271 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0729 | 17.8706 | 0 | 0
2025-09-21 | 17:30 | 1.2 | 0.1271 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0729 | 16.7413 | 0 | 0
2025-09-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.1623 | 0 | 0
2025-09-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5834 | 0 | 0
2025-09-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0044 | 0 | 0
2025-09-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4255 | 0 | 0
2025-09-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8465 | 0 | 0
2025-09-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2676 | 0 | 0
2025-09-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6886 | 0 | 0
2025-09-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1097 | 0 | 0
2025-09-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.1042 | 4 | 1.3958 | 0
2025-09-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 5:00 | 0.4 | 0.1605 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2395 | 0
2025-09-22 | 5:30 | 0.4 | 0.1605 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2395 | 0
2025-09-22 | 6:00 | 1 | 0.9487 | 0.9487 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0513 | 0
2025-09-22 | 6:30 | 1 | 0.9487 | 0.9487 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0513 | 0
2025-09-22 | 7:00 | 1 | 1.8869 | 1 | 0.8869 | 0.8869 | 0 | 4.8426 | 0 | 0
2025-09-22 | 7:30 | 1 | 1.8869 | 1 | 0.8869 | 0.8869 | 0 | 5.6852 | 0 | 0
2025-09-22 | 8:00 | 2 | 3.615 | 2 | 1.615 | 1.615 | 0 | 7.2194 | 0 | 0
2025-09-22 | 8:30 | 2 | 3.615 | 2 | 1.615 | 1.615 | 0 | 8.7537 | 0 | 0
2025-09-22 | 9:00 | 2 | 5.873 | 2 | 3.873 | 2.5 | 0 | 11.1287 | 0 | 1.373
2025-09-22 | 9:30 | 2 | 5.873 | 2 | 3.873 | 2.5 | 0 | 13.5037 | 0 | 1.373
2025-09-22 | 10:00 | 2 | 4.2928 | 2 | 2.2928 | 2.2928 | 0 | 15.6818 | 0 | 0
2025-09-22 | 10:30 | 2 | 4.2928 | 2 | 2.2928 | 2.2928 | 0 | 17.86 | 0 | 0
2025-09-22 | 11:00 | 2 | 2.5167 | 2 | 0.5167 | 0.5167 | 0 | 18.3509 | 0 | 0
2025-09-22 | 11:30 | 2 | 2.5167 | 2 | 0.5167 | 0.5167 | 0 | 18.8418 | 0 | 0
2025-09-22 | 12:00 | 2 | 3.2446 | 2 | 1.2446 | 0.1665 | 0 | 19 | 0 | 1.078
2025-09-22 | 12:30 | 2 | 3.2446 | 2 | 1.2446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2446
2025-09-22 | 13:00 | 2 | 0.9238 | 2 | 0 | 0 | 1.0762 | 17.8672 | 0 | 0
2025-09-22 | 13:30 | 2 | 0.9238 | 2 | 0 | 0 | 1.0762 | 16.7344 | 0 | 0
2025-09-22 | 14:00 | 2 | 0.2569 | 2 | 0 | 0 | 1.7431 | 14.8995 | 0 | 0
2025-09-22 | 14:30 | 2 | 0.2569 | 2 | 0 | 0 | 1.7431 | 13.0646 | 0 | 0
2025-09-22 | 15:00 | 2 | 0.3538 | 2 | 0 | 0 | 1.6462 | 11.3317 | 0 | 0
2025-09-22 | 15:30 | 2 | 0.3538 | 2 | 0 | 0 | 1.6462 | 9.5988 | 0 | 0
2025-09-22 | 16:00 | 2 | 0.1614 | 2 | 0 | 0 | 1.8386 | 7.6635 | 0 | 0
2025-09-22 | 16:30 | 2 | 0.1614 | 2 | 0 | 0 | 1.8386 | 5.7282 | 0 | 0
2025-09-22 | 17:00 | 2 | 0.0322 | 1.674 | 0 | 0 | 1.6418 | 4 | 0.326 | 0
2025-09-22 | 17:30 | 2 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9678 | 0
2025-09-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 5:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-09-23 | 5:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-09-23 | 6:00 | 1 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7725 | 0
2025-09-23 | 6:30 | 1 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7725 | 0
2025-09-23 | 7:00 | 1 | 0.3244 | 0.3244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6756 | 0
2025-09-23 | 7:30 | 1 | 0.3244 | 0.3244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6756 | 0
2025-09-23 | 8:00 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2255 | 0
2025-09-23 | 8:30 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2255 | 0
2025-09-23 | 9:00 | 2 | 2.1855 | 2 | 0.1855 | 0.1855 | 0 | 4.1762 | 0 | 0
2025-09-23 | 9:30 | 2 | 2.1855 | 2 | 0.1855 | 0.1855 | 0 | 4.3524 | 0 | 0
2025-09-23 | 10:00 | 2 | 1.4989 | 1.8338 | 0 | 0 | 0.3348 | 4 | 0.1662 | 0
2025-09-23 | 10:30 | 2 | 1.4989 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5011 | 0
2025-09-23 | 11:00 | 2 | 2.703 | 2 | 0.703 | 0.703 | 0 | 4.6678 | 0 | 0
2025-09-23 | 11:30 | 2 | 2.703 | 2 | 0.703 | 0.703 | 0 | 5.3357 | 0 | 0
2025-09-23 | 12:00 | 2 | 3.1914 | 2 | 1.1914 | 1.1914 | 0 | 6.4675 | 0 | 0
2025-09-23 | 12:30 | 2 | 3.1914 | 2 | 1.1914 | 1.1914 | 0 | 7.5993 | 0 | 0
2025-09-23 | 13:00 | 2 | 2.5058 | 2 | 0.5058 | 0.5058 | 0 | 8.0799 | 0 | 0
2025-09-23 | 13:30 | 2 | 2.5058 | 2 | 0.5058 | 0.5058 | 0 | 8.5605 | 0 | 0
2025-09-23 | 14:00 | 2 | 4.7211 | 2 | 2.7211 | 2.5 | 0 | 10.9355 | 0 | 0.2211
2025-09-23 | 14:30 | 2 | 4.7211 | 2 | 2.7211 | 2.5 | 0 | 13.3105 | 0 | 0.2211
2025-09-23 | 15:00 | 2 | 3.0624 | 2 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 14.3198 | 0 | 0
2025-09-23 | 15:30 | 2 | 3.0624 | 2 | 1.0624 | 1.0624 | 0 | 15.3291 | 0 | 0
2025-09-23 | 16:00 | 2 | 1.2795 | 2 | 0 | 0 | 0.7205 | 14.5706 | 0 | 0
2025-09-23 | 16:30 | 2 | 1.2795 | 2 | 0 | 0 | 0.7205 | 13.8122 | 0 | 0
2025-09-23 | 17:00 | 2 | 0.0964 | 2 | 0 | 0 | 1.9036 | 11.8084 | 0 | 0
2025-09-23 | 17:30 | 2 | 0.0964 | 2 | 0 | 0 | 1.9036 | 9.8046 | 0 | 0
2025-09-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2257 | 0 | 0
2025-09-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6468 | 0 | 0
2025-09-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0678 | 0 | 0
2025-09-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 1.0144 | 4 | 0.4856 | 0
2025-09-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 5:00 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3675 | 0
2025-09-24 | 5:30 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3675 | 0
2025-09-24 | 6:00 | 1 | 0.3874 | 0.3874 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6126 | 0
2025-09-24 | 6:30 | 1 | 0.3874 | 0.3874 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6126 | 0
2025-09-24 | 7:00 | 1 | 1.5597 | 1 | 0.5597 | 0.5597 | 0 | 4.5317 | 0 | 0
2025-09-24 | 7:30 | 1 | 1.5597 | 1 | 0.5597 | 0.5597 | 0 | 5.0634 | 0 | 0
2025-09-24 | 8:00 | 2 | 3.6972 | 2 | 1.6972 | 1.6972 | 0 | 6.6758 | 0 | 0
2025-09-24 | 8:30 | 2 | 3.6972 | 2 | 1.6972 | 1.6972 | 0 | 8.2881 | 0 | 0
2025-09-24 | 9:00 | 2 | 7.2956 | 2 | 5.2956 | 2.5 | 0 | 10.6631 | 0 | 2.7956
2025-09-24 | 9:30 | 2 | 7.2956 | 2 | 5.2956 | 2.5 | 0 | 13.0381 | 0 | 2.7956
2025-09-24 | 10:00 | 2 | 7.3066 | 2 | 5.3066 | 2.5 | 0 | 15.4131 | 0 | 2.8066
2025-09-24 | 10:30 | 2 | 7.3066 | 2 | 5.3066 | 2.5 | 0 | 17.7881 | 0 | 2.8066
2025-09-24 | 11:00 | 2 | 6.3866 | 2 | 4.3866 | 1.2757 | 0 | 19 | 0 | 3.1109
2025-09-24 | 11:30 | 2 | 6.3866 | 2 | 4.3866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3866
2025-09-24 | 12:00 | 2 | 5.2534 | 2 | 3.2534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2534
2025-09-24 | 12:30 | 2 | 5.2534 | 2 | 3.2534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2534
2025-09-24 | 13:00 | 2 | 5.1555 | 2 | 3.1555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1555
2025-09-24 | 13:30 | 2 | 5.1555 | 2 | 3.1555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1555
2025-09-24 | 14:00 | 2 | 3.6426 | 2 | 1.6426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6426
2025-09-24 | 14:30 | 2 | 3.6426 | 2 | 1.6426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6426
2025-09-24 | 15:00 | 2 | 1.626 | 2 | 0 | 0 | 0.374 | 18.6063 | 0 | 0
2025-09-24 | 15:30 | 2 | 1.626 | 2 | 0 | 0 | 0.374 | 18.2126 | 0 | 0
2025-09-24 | 16:00 | 2 | 0.5714 | 2 | 0 | 0 | 1.4286 | 16.7088 | 0 | 0
2025-09-24 | 16:30 | 2 | 0.5714 | 2 | 0 | 0 | 1.4286 | 15.205 | 0 | 0
2025-09-24 | 17:00 | 2 | 0.0639 | 2 | 0 | 0 | 1.9361 | 13.1671 | 0 | 0
2025-09-24 | 17:30 | 2 | 0.0639 | 2 | 0 | 0 | 1.9361 | 11.1291 | 0 | 0
2025-09-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5502 | 0 | 0
2025-09-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9712 | 0 | 0
2025-09-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3923 | 0 | 0
2025-09-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8133 | 0 | 0
2025-09-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.7727 | 0 | 0 | 0.7727 | 4 | 0.7273 | 0
2025-09-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 5:00 | 0.4 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3353 | 0
2025-09-25 | 5:30 | 0.4 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3353 | 0
2025-09-25 | 6:00 | 1 | 0.7338 | 0.7338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2662 | 0
2025-09-25 | 6:30 | 1 | 0.7338 | 0.7338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2662 | 0
2025-09-25 | 7:00 | 1 | 2.2034 | 1 | 1.2034 | 1.2034 | 0 | 5.1432 | 0 | 0
2025-09-25 | 7:30 | 1 | 2.2034 | 1 | 1.2034 | 1.2034 | 0 | 6.2865 | 0 | 0
2025-09-25 | 8:00 | 2 | 4.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 0 | 8.2245 | 0 | 0
2025-09-25 | 8:30 | 2 | 4.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 0 | 10.1626 | 0 | 0
2025-09-25 | 9:00 | 2 | 2.2816 | 2 | 0.2816 | 0.2816 | 0 | 10.4301 | 0 | 0
2025-09-25 | 9:30 | 2 | 2.2816 | 2 | 0.2816 | 0.2816 | 0 | 10.6976 | 0 | 0
2025-09-25 | 10:00 | 2 | 2.6175 | 2 | 0.6175 | 0.6175 | 0 | 11.2843 | 0 | 0
2025-09-25 | 10:30 | 2 | 2.6175 | 2 | 0.6175 | 0.6175 | 0 | 11.871 | 0 | 0
2025-09-25 | 11:00 | 2 | 8.2413 | 2 | 6.2413 | 2.5 | 0 | 14.246 | 0 | 3.7413
2025-09-25 | 11:30 | 2 | 8.2413 | 2 | 6.2413 | 2.5 | 0 | 16.621 | 0 | 3.7413
2025-09-25 | 12:00 | 2 | 8.9524 | 2 | 6.9524 | 2.5 | 0 | 18.996 | 0 | 4.4524
2025-09-25 | 12:30 | 2 | 8.9524 | 2 | 6.9524 | 0.0043 | 0 | 19 | 0 | 6.9482
2025-09-25 | 13:00 | 2 | 7.9164 | 2 | 5.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9164
2025-09-25 | 13:30 | 2 | 7.9164 | 2 | 5.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9164
2025-09-25 | 14:00 | 2 | 6.2611 | 2 | 4.2611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2611
2025-09-25 | 14:30 | 2 | 6.2611 | 2 | 4.2611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2611
2025-09-25 | 15:00 | 2 | 3.8321 | 2 | 1.8321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8321
2025-09-25 | 15:30 | 2 | 3.8321 | 2 | 1.8321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8321
2025-09-25 | 16:00 | 2 | 1.1069 | 2 | 0 | 0 | 0.8931 | 18.0599 | 0 | 0
2025-09-25 | 16:30 | 2 | 1.1069 | 2 | 0 | 0 | 0.8931 | 17.1198 | 0 | 0
2025-09-25 | 17:00 | 2 | 0.1272 | 2 | 0 | 0 | 1.8728 | 15.1485 | 0 | 0
2025-09-25 | 17:30 | 2 | 0.1272 | 2 | 0 | 0 | 1.8728 | 13.1771 | 0 | 0
2025-09-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5981 | 0 | 0
2025-09-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0192 | 0 | 0
2025-09-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4402 | 0 | 0
2025-09-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8613 | 0 | 0
2025-09-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2823 | 0 | 0
2025-09-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 1.2182 | 4 | 0.2818 | 0
2025-09-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 5:00 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3677 | 0
2025-09-26 | 5:30 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3677 | 0
2025-09-26 | 6:00 | 1 | 0.6084 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3916 | 0
2025-09-26 | 6:30 | 1 | 0.6084 | 0.6084 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3916 | 0
2025-09-26 | 7:00 | 1 | 3.136 | 1 | 2.136 | 2.136 | 0 | 6.0292 | 0 | 0
2025-09-26 | 7:30 | 1 | 3.136 | 1 | 2.136 | 2.136 | 0 | 8.0583 | 0 | 0
2025-09-26 | 8:00 | 2 | 5.3589 | 2 | 3.3589 | 2.5 | 0 | 10.4333 | 0 | 0.8589
2025-09-26 | 8:30 | 2 | 5.3589 | 2 | 3.3589 | 2.5 | 0 | 12.8083 | 0 | 0.8589
2025-09-26 | 9:00 | 2 | 6.0221 | 2 | 4.0221 | 2.5 | 0 | 15.1833 | 0 | 1.5221
2025-09-26 | 9:30 | 2 | 6.0221 | 2 | 4.0221 | 2.5 | 0 | 17.5583 | 0 | 1.5221
2025-09-26 | 10:00 | 2 | 5.5036 | 2 | 3.5036 | 1.5175 | 0 | 19 | 0 | 1.986
2025-09-26 | 10:30 | 2 | 5.5036 | 2 | 3.5036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5036
2025-09-26 | 11:00 | 2 | 8.7195 | 2 | 6.7195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7195
2025-09-26 | 11:30 | 2 | 8.7195 | 2 | 6.7195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7195
2025-09-26 | 12:00 | 2 | 7.1383 | 2 | 5.1383 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1383
2025-09-26 | 12:30 | 2 | 7.1383 | 2 | 5.1383 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1383
2025-09-26 | 13:00 | 2 | 7.3616 | 2 | 5.3616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3616
2025-09-26 | 13:30 | 2 | 7.3616 | 2 | 5.3616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3616
2025-09-26 | 14:00 | 2 | 5.8246 | 2 | 3.8246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8246
2025-09-26 | 14:30 | 2 | 5.8246 | 2 | 3.8246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8246
2025-09-26 | 15:00 | 2 | 2.9439 | 2 | 0.9439 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9439
2025-09-26 | 15:30 | 2 | 2.9439 | 2 | 0.9439 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9439
2025-09-26 | 16:00 | 2 | 1.134 | 2 | 0 | 0 | 0.866 | 18.0884 | 0 | 0
2025-09-26 | 16:30 | 2 | 1.134 | 2 | 0 | 0 | 0.866 | 17.1768 | 0 | 0
2025-09-26 | 17:00 | 2 | 0.1271 | 2 | 0 | 0 | 1.8729 | 15.2054 | 0 | 0
2025-09-26 | 17:30 | 2 | 0.1271 | 2 | 0 | 0 | 1.8729 | 13.234 | 0 | 0
2025-09-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.655 | 0 | 0
2025-09-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0761 | 0 | 0
2025-09-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4971 | 0 | 0
2025-09-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9182 | 0 | 0
2025-09-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3392 | 0 | 0
2025-09-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.2723 | 0 | 0 | 1.2723 | 4 | 0.2277 | 0
2025-09-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 5:00 | 0.4 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3356 | 0
2025-09-27 | 5:30 | 0.4 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3356 | 0
2025-09-27 | 6:00 | 1 | 0.6056 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3944 | 0
2025-09-27 | 6:30 | 1 | 0.6056 | 0.6056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3944 | 0
2025-09-27 | 7:00 | 1 | 1.9745 | 1 | 0.9745 | 0.9745 | 0 | 4.9257 | 0 | 0
2025-09-27 | 7:30 | 1 | 1.9745 | 1 | 0.9745 | 0.9745 | 0 | 5.8515 | 0 | 0
2025-09-27 | 8:00 | 1.2 | 1.7553 | 1.2 | 0.5553 | 0.5553 | 0 | 6.379 | 0 | 0
2025-09-27 | 8:30 | 1.2 | 1.7553 | 1.2 | 0.5553 | 0.5553 | 0 | 6.9065 | 0 | 0
2025-09-27 | 9:00 | 1.2 | 2.0968 | 1.2 | 0.8968 | 0.8968 | 0 | 7.7585 | 0 | 0
2025-09-27 | 9:30 | 1.2 | 2.0968 | 1.2 | 0.8968 | 0.8968 | 0 | 8.6104 | 0 | 0
2025-09-27 | 10:00 | 1.2 | 2.9664 | 1.2 | 1.7664 | 1.7664 | 0 | 10.2885 | 0 | 0
2025-09-27 | 10:30 | 1.2 | 2.9664 | 1.2 | 1.7664 | 1.7664 | 0 | 11.9665 | 0 | 0
2025-09-27 | 11:00 | 1.2 | 3.2003 | 1.2 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 13.8668 | 0 | 0
2025-09-27 | 11:30 | 1.2 | 3.2003 | 1.2 | 2.0003 | 2.0003 | 0 | 15.7671 | 0 | 0
2025-09-27 | 12:00 | 1.2 | 4.5556 | 1.2 | 3.3556 | 2.5 | 0 | 18.1421 | 0 | 0.8556
2025-09-27 | 12:30 | 1.2 | 4.5556 | 1.2 | 3.3556 | 0.9031 | 0 | 19 | 0 | 2.4526
2025-09-27 | 13:00 | 1.2 | 2.4836 | 1.2 | 1.2836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2836
2025-09-27 | 13:30 | 1.2 | 2.4836 | 1.2 | 1.2836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2836
2025-09-27 | 14:00 | 1.2 | 2.0585 | 1.2 | 0.8585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8585
2025-09-27 | 14:30 | 1.2 | 2.0585 | 1.2 | 0.8585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8585
2025-09-27 | 15:00 | 1.2 | 0.9462 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2538 | 18.7328 | 0 | 0
2025-09-27 | 15:30 | 1.2 | 0.9462 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2538 | 18.4657 | 0 | 0
2025-09-27 | 16:00 | 1.2 | 0.3176 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8824 | 17.5368 | 0 | 0
2025-09-27 | 16:30 | 1.2 | 0.3176 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8824 | 16.608 | 0 | 0
2025-09-27 | 17:00 | 1.2 | 0.0319 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1681 | 15.3784 | 0 | 0
2025-09-27 | 17:30 | 1.2 | 0.0319 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1681 | 14.1488 | 0 | 0
2025-09-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5699 | 0 | 0
2025-09-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9909 | 0 | 0
2025-09-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.412 | 0 | 0
2025-09-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.833 | 0 | 0
2025-09-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2541 | 0 | 0
2025-09-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6751 | 0 | 0
2025-09-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.6414 | 0 | 0 | 0.6414 | 4 | 0.8586 | 0
2025-09-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 6:00 | 1 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9349 | 0
2025-09-28 | 6:30 | 1 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9349 | 0
2025-09-28 | 7:00 | 1 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6114 | 0
2025-09-28 | 7:30 | 1 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6114 | 0
2025-09-28 | 8:00 | 1.2 | 1.282 | 1.2 | 0.082 | 0.082 | 0 | 4.0779 | 0 | 0
2025-09-28 | 8:30 | 1.2 | 1.282 | 1.2 | 0.082 | 0.082 | 0 | 4.1557 | 0 | 0
2025-09-28 | 9:00 | 1.2 | 1.8766 | 1.2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 4.7985 | 0 | 0
2025-09-28 | 9:30 | 1.2 | 1.8766 | 1.2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 5.4413 | 0 | 0
2025-09-28 | 10:00 | 1.2 | 2.0252 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 6.2253 | 0 | 0
2025-09-28 | 10:30 | 1.2 | 2.0252 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 7.0092 | 0 | 0
2025-09-28 | 11:00 | 1.2 | 2.6034 | 1.2 | 1.4034 | 1.4034 | 0 | 8.3425 | 0 | 0
2025-09-28 | 11:30 | 1.2 | 2.6034 | 1.2 | 1.4034 | 1.4034 | 0 | 9.6757 | 0 | 0
2025-09-28 | 12:00 | 1.2 | 3.7583 | 1.2 | 2.5583 | 2.5 | 0 | 12.0507 | 0 | 0.0583
2025-09-28 | 12:30 | 1.2 | 3.7583 | 1.2 | 2.5583 | 2.5 | 0 | 14.4257 | 0 | 0.0583
2025-09-28 | 13:00 | 1.2 | 1.5162 | 1.2 | 0.3162 | 0.3162 | 0 | 14.7261 | 0 | 0
2025-09-28 | 13:30 | 1.2 | 1.5162 | 1.2 | 0.3162 | 0.3162 | 0 | 15.0265 | 0 | 0
2025-09-28 | 14:00 | 1.2 | 1.2928 | 1.2 | 0.0928 | 0.0928 | 0 | 15.1147 | 0 | 0
2025-09-28 | 14:30 | 1.2 | 1.2928 | 1.2 | 0.0928 | 0.0928 | 0 | 15.2029 | 0 | 0
2025-09-28 | 15:00 | 1.2 | 0.7014 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4986 | 14.678 | 0 | 0
2025-09-28 | 15:30 | 1.2 | 0.7014 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4986 | 14.1531 | 0 | 0
2025-09-28 | 16:00 | 1.2 | 0.0974 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1026 | 12.9925 | 0 | 0
2025-09-28 | 16:30 | 1.2 | 0.0974 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1026 | 11.8319 | 0 | 0
2025-09-28 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 10.5688 | 0 | 0
2025-09-28 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 9.3056 | 0 | 0
2025-09-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7267 | 0 | 0
2025-09-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1477 | 0 | 0
2025-09-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5688 | 0 | 0
2025-09-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0.5403 | 0 | 0 | 0.5403 | 4 | 0.9597 | 0
2025-09-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 5:00 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3345 | 0
2025-09-29 | 5:30 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3345 | 0
2025-09-29 | 6:00 | 1 | 1.8921 | 1 | 0.8921 | 0.8921 | 0 | 4.8475 | 0 | 0
2025-09-29 | 6:30 | 1 | 1.8921 | 1 | 0.8921 | 0.8921 | 0 | 5.695 | 0 | 0
2025-09-29 | 7:00 | 1 | 3.1531 | 1 | 2.1531 | 2.1531 | 0 | 7.7404 | 0 | 0
2025-09-29 | 7:30 | 1 | 3.1531 | 1 | 2.1531 | 2.1531 | 0 | 9.7859 | 0 | 0
2025-09-29 | 8:00 | 2 | 2.2009 | 2 | 0.2009 | 0.2009 | 0 | 9.9767 | 0 | 0
2025-09-29 | 8:30 | 2 | 2.2009 | 2 | 0.2009 | 0.2009 | 0 | 10.1675 | 0 | 0
2025-09-29 | 9:00 | 2 | 5.35 | 2 | 3.35 | 2.5 | 0 | 12.5425 | 0 | 0.85
2025-09-29 | 9:30 | 2 | 5.35 | 2 | 3.35 | 2.5 | 0 | 14.9175 | 0 | 0.85
2025-09-29 | 10:00 | 2 | 5.0608 | 2 | 3.0608 | 2.5 | 0 | 17.2925 | 0 | 0.5608
2025-09-29 | 10:30 | 2 | 5.0608 | 2 | 3.0608 | 1.7973 | 0 | 19 | 0 | 1.2635
2025-09-29 | 11:00 | 2 | 7.0394 | 2 | 5.0394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0394
2025-09-29 | 11:30 | 2 | 7.0394 | 2 | 5.0394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0394
2025-09-29 | 12:00 | 2 | 9.1378 | 2 | 7.1378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1378
2025-09-29 | 12:30 | 2 | 9.1378 | 2 | 7.1378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1378
2025-09-29 | 13:00 | 2 | 8.054 | 2 | 6.054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.054
2025-09-29 | 13:30 | 2 | 8.054 | 2 | 6.054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.054
2025-09-29 | 14:00 | 2 | 6.0682 | 2 | 4.0682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0682
2025-09-29 | 14:30 | 2 | 6.0682 | 2 | 4.0682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0682
2025-09-29 | 15:00 | 2 | 3.9424 | 2 | 1.9424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9424
2025-09-29 | 15:30 | 2 | 3.9424 | 2 | 1.9424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9424
2025-09-29 | 16:00 | 2 | 1.9828 | 2 | 0 | 0 | 0.0172 | 18.9819 | 0 | 0
2025-09-29 | 16:30 | 2 | 1.9828 | 2 | 0 | 0 | 0.0172 | 18.9639 | 0 | 0
2025-09-29 | 17:00 | 2 | 0.0967 | 2 | 0 | 0 | 1.9033 | 16.9604 | 0 | 0
2025-09-29 | 17:30 | 2 | 0.0967 | 2 | 0 | 0 | 1.9033 | 14.9569 | 0 | 0
2025-09-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.378 | 0 | 0
2025-09-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.799 | 0 | 0
2025-09-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2201 | 0 | 0
2025-09-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6411 | 0 | 0
2025-09-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0622 | 0 | 0
2025-09-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4832 | 0 | 0
2025-09-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.4091 | 0 | 0 | 1.4091 | 4 | 0.0909 | 0
2025-09-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 5:00 | 0.4 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3024 | 0
2025-09-30 | 5:30 | 0.4 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3024 | 0
2025-09-30 | 6:00 | 1 | 1.0879 | 1 | 0.0879 | 0.0879 | 0 | 4.0835 | 0 | 0
2025-09-30 | 6:30 | 1 | 1.0879 | 1 | 0.0879 | 0.0879 | 0 | 4.167 | 0 | 0
2025-09-30 | 7:00 | 1 | 2.6258 | 1 | 1.6258 | 1.6258 | 0 | 5.7115 | 0 | 0
2025-09-30 | 7:30 | 1 | 2.6258 | 1 | 1.6258 | 1.6258 | 0 | 7.256 | 0 | 0
2025-09-30 | 8:00 | 2 | 4.3714 | 2 | 2.3714 | 2.3714 | 0 | 9.5088 | 0 | 0
2025-09-30 | 8:30 | 2 | 4.3714 | 2 | 2.3714 | 2.3714 | 0 | 11.7617 | 0 | 0
2025-09-30 | 9:00 | 2 | 4.083 | 2 | 2.083 | 2.083 | 0 | 13.7405 | 0 | 0
2025-09-30 | 9:30 | 2 | 4.083 | 2 | 2.083 | 2.083 | 0 | 15.7194 | 0 | 0
2025-09-30 | 10:00 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0.9118 | 0 | 16.5857 | 0 | 0
2025-09-30 | 10:30 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0.9118 | 0 | 17.4519 | 0 | 0
2025-09-30 | 11:00 | 2 | 4.0516 | 2 | 2.0516 | 1.6296 | 0 | 19 | 0 | 0.4221
2025-09-30 | 11:30 | 2 | 4.0516 | 2 | 2.0516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0516
2025-09-30 | 12:00 | 2 | 4.3788 | 2 | 2.3788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3788
2025-09-30 | 12:30 | 2 | 4.3788 | 2 | 2.3788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3788
2025-09-30 | 13:00 | 2 | 6.2067 | 2 | 4.2067 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2067
2025-09-30 | 13:30 | 2 | 6.2067 | 2 | 4.2067 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2067
2025-09-30 | 14:00 | 2 | 3.26 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.26
2025-09-30 | 14:30 | 2 | 3.26 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.26
2025-09-30 | 15:00 | 2 | 1.9203 | 2 | 0 | 0 | 0.0797 | 18.9161 | 0 | 0
2025-09-30 | 15:30 | 2 | 1.9203 | 2 | 0 | 0 | 0.0797 | 18.8322 | 0 | 0
2025-09-30 | 16:00 | 2 | 2.2833 | 2 | 0.2833 | 0.1767 | 0 | 19 | 0 | 0.1066
2025-09-30 | 16:30 | 2 | 2.2833 | 2 | 0.2833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2833
2025-09-30 | 17:00 | 2 | 0.097 | 2 | 0 | 0 | 1.903 | 16.9968 | 0 | 0
2025-09-30 | 17:30 | 2 | 0.097 | 2 | 0 | 0 | 1.903 | 14.9937 | 0 | 0
2025-09-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4147 | 0 | 0
2025-09-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8358 | 0 | 0
2025-09-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2568 | 0 | 0
2025-09-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6779 | 0 | 0
2025-09-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0989 | 0 | 0
2025-09-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.52 | 0 | 0
2025-09-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 1.444 | 4 | 0.056 | 0
2025-09-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-09-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 6:00 | 1 | 0.1282 | 0.1282 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8718 | 0
2025-10-01 | 6:30 | 1 | 0.1282 | 0.1282 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8718 | 0
2025-10-01 | 7:00 | 1 | 0.1289 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8711 | 0
2025-10-01 | 7:30 | 1 | 0.1289 | 0.1289 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8711 | 0
2025-10-01 | 8:00 | 2 | 0.1611 | 0.1611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8389 | 0
2025-10-01 | 8:30 | 2 | 0.1611 | 0.1611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8389 | 0
2025-10-01 | 9:00 | 2 | 0.4195 | 0.4195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5805 | 0
2025-10-01 | 9:30 | 2 | 0.4195 | 0.4195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5805 | 0
2025-10-01 | 10:00 | 2 | 0.9622 | 0.9622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0378 | 0
2025-10-01 | 10:30 | 2 | 0.9622 | 0.9622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0378 | 0
2025-10-01 | 11:00 | 2 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8171 | 0
2025-10-01 | 11:30 | 2 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8171 | 0
2025-10-01 | 12:00 | 2 | 1.1492 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8508 | 0
2025-10-01 | 12:30 | 2 | 1.1492 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8508 | 0
2025-10-01 | 13:00 | 2 | 0.9915 | 0.9915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0085 | 0
2025-10-01 | 13:30 | 2 | 0.9915 | 0.9915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0085 | 0
2025-10-01 | 14:00 | 2 | 0.6745 | 0.6745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3255 | 0
2025-10-01 | 14:30 | 2 | 0.6745 | 0.6745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3255 | 0
2025-10-01 | 15:00 | 2 | 0.6742 | 0.6742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3258 | 0
2025-10-01 | 15:30 | 2 | 0.6742 | 0.6742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3258 | 0
2025-10-01 | 16:00 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7423 | 0
2025-10-01 | 16:30 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7423 | 0
2025-10-01 | 17:00 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-10-01 | 17:30 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-10-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 5:00 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3676 | 0
2025-10-02 | 5:30 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3676 | 0
2025-10-02 | 6:00 | 1 | 1.1433 | 1 | 0.1433 | 0.1433 | 0 | 4.1361 | 0 | 0
2025-10-02 | 6:30 | 1 | 1.1433 | 1 | 0.1433 | 0.1433 | 0 | 4.2723 | 0 | 0
2025-10-02 | 7:00 | 1 | 1.1183 | 1 | 0.1183 | 0.1183 | 0 | 4.3847 | 0 | 0
2025-10-02 | 7:30 | 1 | 1.1183 | 1 | 0.1183 | 0.1183 | 0 | 4.4971 | 0 | 0
2025-10-02 | 8:00 | 2 | 1.6811 | 2 | 0 | 0 | 0.3189 | 4.1615 | 0 | 0
2025-10-02 | 8:30 | 2 | 1.6811 | 1.8345 | 0 | 0 | 0.1534 | 4 | 0.1655 | 0
2025-10-02 | 9:00 | 2 | 3.3074 | 2 | 1.3074 | 1.3074 | 0 | 5.242 | 0 | 0
2025-10-02 | 9:30 | 2 | 3.3074 | 2 | 1.3074 | 1.3074 | 0 | 6.484 | 0 | 0
2025-10-02 | 10:00 | 2 | 4.0179 | 2 | 2.0179 | 2.0179 | 0 | 8.401 | 0 | 0
2025-10-02 | 10:30 | 2 | 4.0179 | 2 | 2.0179 | 2.0179 | 0 | 10.318 | 0 | 0
2025-10-02 | 11:00 | 2 | 4.2127 | 2 | 2.2127 | 2.2127 | 0 | 12.4201 | 0 | 0
2025-10-02 | 11:30 | 2 | 4.2127 | 2 | 2.2127 | 2.2127 | 0 | 14.5221 | 0 | 0
2025-10-02 | 12:00 | 2 | 5.5874 | 2 | 3.5874 | 2.5 | 0 | 16.8971 | 0 | 1.0874
2025-10-02 | 12:30 | 2 | 5.5874 | 2 | 3.5874 | 2.2136 | 0 | 19 | 0 | 1.3739
2025-10-02 | 13:00 | 2 | 3.0512 | 2 | 1.0512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0512
2025-10-02 | 13:30 | 2 | 3.0512 | 2 | 1.0512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0512
2025-10-02 | 14:00 | 2 | 0.9537 | 2 | 0 | 0 | 1.0463 | 17.8986 | 0 | 0
2025-10-02 | 14:30 | 2 | 0.9537 | 2 | 0 | 0 | 1.0463 | 16.7972 | 0 | 0
2025-10-02 | 15:00 | 2 | 0.5116 | 2 | 0 | 0 | 1.4884 | 15.2305 | 0 | 0
2025-10-02 | 15:30 | 2 | 0.5116 | 2 | 0 | 0 | 1.4884 | 13.6637 | 0 | 0
2025-10-02 | 16:00 | 2 | 0.3838 | 2 | 0 | 0 | 1.6162 | 11.9624 | 0 | 0
2025-10-02 | 16:30 | 2 | 0.3838 | 2 | 0 | 0 | 1.6162 | 10.2611 | 0 | 0
2025-10-02 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.1558 | 0 | 0
2025-10-02 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.0505 | 0 | 0
2025-10-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4716 | 0 | 0
2025-10-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 4 | 1.052 | 0
2025-10-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 5:00 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3361 | 0
2025-10-03 | 5:30 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3361 | 0
2025-10-03 | 6:00 | 1 | 1.5721 | 1 | 0.5721 | 0.5721 | 0 | 4.5435 | 0 | 0
2025-10-03 | 6:30 | 1 | 1.5721 | 1 | 0.5721 | 0.5721 | 0 | 5.0869 | 0 | 0
2025-10-03 | 7:00 | 1 | 2.9308 | 1 | 1.9308 | 1.9308 | 0 | 6.9212 | 0 | 0
2025-10-03 | 7:30 | 1 | 2.9308 | 1 | 1.9308 | 1.9308 | 0 | 8.7554 | 0 | 0
2025-10-03 | 8:00 | 2 | 2.2992 | 2 | 0.2992 | 0.2992 | 0 | 9.0396 | 0 | 0
2025-10-03 | 8:30 | 2 | 2.2992 | 2 | 0.2992 | 0.2992 | 0 | 9.3238 | 0 | 0
2025-10-03 | 9:00 | 2 | 4.8506 | 2 | 2.8506 | 2.5 | 0 | 11.6988 | 0 | 0.3506
2025-10-03 | 9:30 | 2 | 4.8506 | 2 | 2.8506 | 2.5 | 0 | 14.0738 | 0 | 0.3506
2025-10-03 | 10:00 | 2 | 8.6582 | 2 | 6.6582 | 2.5 | 0 | 16.4488 | 0 | 4.1582
2025-10-03 | 10:30 | 2 | 8.6582 | 2 | 6.6582 | 2.5 | 0 | 18.8238 | 0 | 4.1582
2025-10-03 | 11:00 | 2 | 8.9529 | 2 | 6.9529 | 0.1855 | 0 | 19 | 0 | 6.7674
2025-10-03 | 11:30 | 2 | 8.9529 | 2 | 6.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9529
2025-10-03 | 12:00 | 2 | 8.9924 | 2 | 6.9924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9924
2025-10-03 | 12:30 | 2 | 8.9924 | 2 | 6.9924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9924
2025-10-03 | 13:00 | 2 | 8.6159 | 2 | 6.6159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6159
2025-10-03 | 13:30 | 2 | 8.6159 | 2 | 6.6159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6159
2025-10-03 | 14:00 | 2 | 6.9071 | 2 | 4.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9071
2025-10-03 | 14:30 | 2 | 6.9071 | 2 | 4.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9071
2025-10-03 | 15:00 | 2 | 3.9995 | 2 | 1.9995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9995
2025-10-03 | 15:30 | 2 | 3.9995 | 2 | 1.9995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9995
2025-10-03 | 16:00 | 2 | 1.7485 | 2 | 0 | 0 | 0.2515 | 18.7353 | 0 | 0
2025-10-03 | 16:30 | 2 | 1.7485 | 2 | 0 | 0 | 0.2515 | 18.4705 | 0 | 0
2025-10-03 | 17:00 | 2 | 0.0316 | 2 | 0 | 0 | 1.9684 | 16.3986 | 0 | 0
2025-10-03 | 17:30 | 2 | 0.0316 | 2 | 0 | 0 | 1.9684 | 14.3266 | 0 | 0
2025-10-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7476 | 0 | 0
2025-10-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1687 | 0 | 0
2025-10-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5897 | 0 | 0
2025-10-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0108 | 0 | 0
2025-10-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4318 | 0 | 0
2025-10-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8529 | 0 | 0
2025-10-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.8102 | 0 | 0 | 0.8102 | 4 | 0.6898 | 0
2025-10-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 6:00 | 1 | 0.4449 | 0.4449 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5551 | 0
2025-10-04 | 6:30 | 1 | 0.4449 | 0.4449 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5551 | 0
2025-10-04 | 7:00 | 1 | 1.2608 | 1 | 0.2608 | 0.2608 | 0 | 4.2478 | 0 | 0
2025-10-04 | 7:30 | 1 | 1.2608 | 1 | 0.2608 | 0.2608 | 0 | 4.4955 | 0 | 0
2025-10-04 | 8:00 | 1.2 | 2.404 | 1.2 | 1.204 | 1.204 | 0 | 5.6393 | 0 | 0
2025-10-04 | 8:30 | 1.2 | 2.404 | 1.2 | 1.204 | 1.204 | 0 | 6.7832 | 0 | 0
2025-10-04 | 9:00 | 1.2 | 2.2458 | 1.2 | 1.0458 | 1.0458 | 0 | 7.7767 | 0 | 0
2025-10-04 | 9:30 | 1.2 | 2.2458 | 1.2 | 1.0458 | 1.0458 | 0 | 8.7702 | 0 | 0
2025-10-04 | 10:00 | 1.2 | 5.1202 | 1.2 | 3.9202 | 2.5 | 0 | 11.1452 | 0 | 1.4202
2025-10-04 | 10:30 | 1.2 | 5.1202 | 1.2 | 3.9202 | 2.5 | 0 | 13.5202 | 0 | 1.4202
2025-10-04 | 11:00 | 1.2 | 3.6869 | 1.2 | 2.4869 | 2.4869 | 0 | 15.8827 | 0 | 0
2025-10-04 | 11:30 | 1.2 | 3.6869 | 1.2 | 2.4869 | 2.4869 | 0 | 18.2452 | 0 | 0
2025-10-04 | 12:00 | 1.2 | 2.6642 | 1.2 | 1.4642 | 0.7945 | 0 | 19 | 0 | 0.6697
2025-10-04 | 12:30 | 1.2 | 2.6642 | 1.2 | 1.4642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4642
2025-10-04 | 13:00 | 1.2 | 1.501 | 1.2 | 0.301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.301
2025-10-04 | 13:30 | 1.2 | 1.501 | 1.2 | 0.301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.301
2025-10-04 | 14:00 | 1.2 | 2.6424 | 1.2 | 1.4424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4424
2025-10-04 | 14:30 | 1.2 | 2.6424 | 1.2 | 1.4424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4424
2025-10-04 | 15:00 | 1.2 | 1.2876 | 1.2 | 0.0876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0876
2025-10-04 | 15:30 | 1.2 | 1.2876 | 1.2 | 0.0876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0876
2025-10-04 | 16:00 | 1.2 | 0.2855 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9145 | 18.0374 | 0 | 0
2025-10-04 | 16:30 | 1.2 | 0.2855 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9145 | 17.0748 | 0 | 0
2025-10-04 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.8116 | 0 | 0
2025-10-04 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.5485 | 0 | 0
2025-10-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9695 | 0 | 0
2025-10-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3906 | 0 | 0
2025-10-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8116 | 0 | 0
2025-10-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2327 | 0 | 0
2025-10-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6538 | 0 | 0
2025-10-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0748 | 0 | 0
2025-10-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 4 | 0.4789 | 0
2025-10-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 6:00 | 1 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8699 | 0
2025-10-05 | 6:30 | 1 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8699 | 0
2025-10-05 | 7:00 | 1 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8045 | 0
2025-10-05 | 7:30 | 1 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8045 | 0
2025-10-05 | 8:00 | 1.2 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.874 | 0
2025-10-05 | 8:30 | 1.2 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.874 | 0
2025-10-05 | 9:00 | 1.2 | 0.3266 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8734 | 0
2025-10-05 | 9:30 | 1.2 | 0.3266 | 0.3266 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8734 | 0
2025-10-05 | 10:00 | 1.2 | 0.2947 | 0.2947 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9053 | 0
2025-10-05 | 10:30 | 1.2 | 0.2947 | 0.2947 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9053 | 0
2025-10-05 | 11:00 | 1.2 | 0.2951 | 0.2951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9049 | 0
2025-10-05 | 11:30 | 1.2 | 0.2951 | 0.2951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9049 | 0
2025-10-05 | 12:00 | 1.2 | 0.3929 | 0.3929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8071 | 0
2025-10-05 | 12:30 | 1.2 | 0.3929 | 0.3929 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8071 | 0
2025-10-05 | 13:00 | 1.2 | 0.3278 | 0.3278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8722 | 0
2025-10-05 | 13:30 | 1.2 | 0.3278 | 0.3278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8722 | 0
2025-10-05 | 14:00 | 1.2 | 0.2295 | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9705 | 0
2025-10-05 | 14:30 | 1.2 | 0.2295 | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9705 | 0
2025-10-05 | 15:00 | 1.2 | 0.1965 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0035 | 0
2025-10-05 | 15:30 | 1.2 | 0.1965 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0035 | 0
2025-10-05 | 16:00 | 1.2 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1016 | 0
2025-10-05 | 16:30 | 1.2 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1016 | 0
2025-10-05 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0
2025-10-05 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0
2025-10-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 6:00 | 1 | 0.1309 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8691 | 0
2025-10-06 | 6:30 | 1 | 0.1309 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8691 | 0
2025-10-06 | 7:00 | 1 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8693 | 0
2025-10-06 | 7:30 | 1 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8693 | 0
2025-10-06 | 8:00 | 2 | 0.2271 | 0.2271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0
2025-10-06 | 8:30 | 2 | 0.2271 | 0.2271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7729 | 0
2025-10-06 | 9:00 | 2 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.648 | 0
2025-10-06 | 9:30 | 2 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.648 | 0
2025-10-06 | 10:00 | 2 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6781 | 0
2025-10-06 | 10:30 | 2 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6781 | 0
2025-10-06 | 11:00 | 2 | 2.1429 | 2 | 0.1429 | 0.1429 | 0 | 4.1358 | 0 | 0
2025-10-06 | 11:30 | 2 | 2.1429 | 2 | 0.1429 | 0.1429 | 0 | 4.2716 | 0 | 0
2025-10-06 | 12:00 | 2 | 7.9578 | 2 | 5.9578 | 2.5 | 0 | 6.6466 | 0 | 3.4578
2025-10-06 | 12:30 | 2 | 7.9578 | 2 | 5.9578 | 2.5 | 0 | 9.0216 | 0 | 3.4578
2025-10-06 | 13:00 | 2 | 6.8593 | 2 | 4.8593 | 2.5 | 0 | 11.3966 | 0 | 2.3593
2025-10-06 | 13:30 | 2 | 6.8593 | 2 | 4.8593 | 2.5 | 0 | 13.7716 | 0 | 2.3593
2025-10-06 | 14:00 | 2 | 6.0011 | 2 | 4.0011 | 2.5 | 0 | 16.1466 | 0 | 1.5011
2025-10-06 | 14:30 | 2 | 6.0011 | 2 | 4.0011 | 2.5 | 0 | 18.5216 | 0 | 1.5011
2025-10-06 | 15:00 | 2 | 3.3816 | 2 | 1.3816 | 0.5036 | 0 | 19 | 0 | 0.878
2025-10-06 | 15:30 | 2 | 3.3816 | 2 | 1.3816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3816
2025-10-06 | 16:00 | 2 | 1.6955 | 2 | 0 | 0 | 0.3045 | 18.6795 | 0 | 0
2025-10-06 | 16:30 | 2 | 1.6955 | 2 | 0 | 0 | 0.3045 | 18.359 | 0 | 0
2025-10-06 | 17:00 | 2 | 0.0317 | 2 | 0 | 0 | 1.9683 | 16.2871 | 0 | 0
2025-10-06 | 17:30 | 2 | 0.0317 | 2 | 0 | 0 | 1.9683 | 14.2153 | 0 | 0
2025-10-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6363 | 0 | 0
2025-10-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0574 | 0 | 0
2025-10-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4785 | 0 | 0
2025-10-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8995 | 0 | 0
2025-10-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3206 | 0 | 0
2025-10-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7416 | 0 | 0
2025-10-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.7045 | 0 | 0 | 0.7045 | 4 | 0.7955 | 0
2025-10-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 5:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-10-07 | 5:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-10-07 | 6:00 | 1 | 0.8384 | 0.8384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1616 | 0
2025-10-07 | 6:30 | 1 | 0.8384 | 0.8384 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1616 | 0
2025-10-07 | 7:00 | 1 | 1.4221 | 1 | 0.4221 | 0.4221 | 0 | 4.401 | 0 | 0
2025-10-07 | 7:30 | 1 | 1.4221 | 1 | 0.4221 | 0.4221 | 0 | 4.8019 | 0 | 0
2025-10-07 | 8:00 | 2 | 3.4799 | 2 | 1.4799 | 1.4799 | 0 | 6.2078 | 0 | 0
2025-10-07 | 8:30 | 2 | 3.4799 | 2 | 1.4799 | 1.4799 | 0 | 7.6137 | 0 | 0
2025-10-07 | 9:00 | 2 | 6.8647 | 2 | 4.8647 | 2.5 | 0 | 9.9887 | 0 | 2.3647
2025-10-07 | 9:30 | 2 | 6.8647 | 2 | 4.8647 | 2.5 | 0 | 12.3637 | 0 | 2.3647
2025-10-07 | 10:00 | 2 | 6.7919 | 2 | 4.7919 | 2.5 | 0 | 14.7387 | 0 | 2.2919
2025-10-07 | 10:30 | 2 | 6.7919 | 2 | 4.7919 | 2.5 | 0 | 17.1137 | 0 | 2.2919
2025-10-07 | 11:00 | 2 | 7.3099 | 2 | 5.3099 | 1.9856 | 0 | 19 | 0 | 3.3243
2025-10-07 | 11:30 | 2 | 7.3099 | 2 | 5.3099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3099
2025-10-07 | 12:00 | 2 | 6.7053 | 2 | 4.7053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7053
2025-10-07 | 12:30 | 2 | 6.7053 | 2 | 4.7053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7053
2025-10-07 | 13:00 | 2 | 6.1332 | 2 | 4.1332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1332
2025-10-07 | 13:30 | 2 | 6.1332 | 2 | 4.1332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1332
2025-10-07 | 14:00 | 2 | 2.4607 | 2 | 0.4607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4607
2025-10-07 | 14:30 | 2 | 2.4607 | 2 | 0.4607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4607
2025-10-07 | 15:00 | 2 | 3.3157 | 2 | 1.3157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3157
2025-10-07 | 15:30 | 2 | 3.3157 | 2 | 1.3157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3157
2025-10-07 | 16:00 | 2 | 0.765 | 2 | 0 | 0 | 1.235 | 17.7 | 0 | 0
2025-10-07 | 16:30 | 2 | 0.765 | 2 | 0 | 0 | 1.235 | 16.4 | 0 | 0
2025-10-07 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.2947 | 0 | 0
2025-10-07 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.1895 | 0 | 0
2025-10-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6105 | 0 | 0
2025-10-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0316 | 0 | 0
2025-10-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4526 | 0 | 0
2025-10-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8737 | 0 | 0
2025-10-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2947 | 0 | 0
2025-10-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 4 | 1.22 | 0
2025-10-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 5:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-10-08 | 5:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3673 | 0
2025-10-08 | 6:00 | 1 | 1.0293 | 1 | 0.0293 | 0.0293 | 0 | 4.0278 | 0 | 0
2025-10-08 | 6:30 | 1 | 1.0293 | 1 | 0.0293 | 0.0293 | 0 | 4.0557 | 0 | 0
2025-10-08 | 7:00 | 1 | 3.3724 | 1 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 6.3095 | 0 | 0
2025-10-08 | 7:30 | 1 | 3.3724 | 1 | 2.3724 | 2.3724 | 0 | 8.5633 | 0 | 0
2025-10-08 | 8:00 | 2 | 4.2327 | 2 | 2.2327 | 2.2327 | 0 | 10.6844 | 0 | 0
2025-10-08 | 8:30 | 2 | 4.2327 | 2 | 2.2327 | 2.2327 | 0 | 12.8054 | 0 | 0
2025-10-08 | 9:00 | 2 | 7.6542 | 2 | 5.6542 | 2.5 | 0 | 15.1804 | 0 | 3.1542
2025-10-08 | 9:30 | 2 | 7.6542 | 2 | 5.6542 | 2.5 | 0 | 17.5554 | 0 | 3.1542
2025-10-08 | 10:00 | 2 | 6.5708 | 2 | 4.5708 | 1.5206 | 0 | 19 | 0 | 3.0502
2025-10-08 | 10:30 | 2 | 6.5708 | 2 | 4.5708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5708
2025-10-08 | 11:00 | 2 | 6.2043 | 2 | 4.2043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2043
2025-10-08 | 11:30 | 2 | 6.2043 | 2 | 4.2043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2043
2025-10-08 | 12:00 | 2 | 2.8677 | 2 | 0.8677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8677
2025-10-08 | 12:30 | 2 | 2.8677 | 2 | 0.8677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8677
2025-10-08 | 13:00 | 2 | 4.1011 | 2 | 2.1011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1011
2025-10-08 | 13:30 | 2 | 4.1011 | 2 | 2.1011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1011
2025-10-08 | 14:00 | 2 | 2.0468 | 2 | 0.0468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0468
2025-10-08 | 14:30 | 2 | 2.0468 | 2 | 0.0468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0468
2025-10-08 | 15:00 | 2 | 1.4933 | 2 | 0 | 0 | 0.5067 | 18.4666 | 0 | 0
2025-10-08 | 15:30 | 2 | 1.4933 | 2 | 0 | 0 | 0.5067 | 17.9332 | 0 | 0
2025-10-08 | 16:00 | 2 | 0.7675 | 2 | 0 | 0 | 1.2325 | 16.6358 | 0 | 0
2025-10-08 | 16:30 | 2 | 0.7675 | 2 | 0 | 0 | 1.2325 | 15.3384 | 0 | 0
2025-10-08 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.2332 | 0 | 0
2025-10-08 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.1279 | 0 | 0
2025-10-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.549 | 0 | 0
2025-10-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.97 | 0 | 0
2025-10-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3911 | 0 | 0
2025-10-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8121 | 0 | 0
2025-10-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.7715 | 0 | 0 | 0.7715 | 4 | 0.7285 | 0
2025-10-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 6:00 | 1 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.514 | 0
2025-10-09 | 6:30 | 1 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.514 | 0
2025-10-09 | 7:00 | 1 | 1.7062 | 1 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 4.6708 | 0 | 0
2025-10-09 | 7:30 | 1 | 1.7062 | 1 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 5.3417 | 0 | 0
2025-10-09 | 8:00 | 2 | 2.5775 | 2 | 0.5775 | 0.5775 | 0 | 5.8903 | 0 | 0
2025-10-09 | 8:30 | 2 | 2.5775 | 2 | 0.5775 | 0.5775 | 0 | 6.4389 | 0 | 0
2025-10-09 | 9:00 | 2 | 5.6062 | 2 | 3.6062 | 2.5 | 0 | 8.8139 | 0 | 1.1062
2025-10-09 | 9:30 | 2 | 5.6062 | 2 | 3.6062 | 2.5 | 0 | 11.1889 | 0 | 1.1062
2025-10-09 | 10:00 | 2 | 3.2202 | 2 | 1.2202 | 1.2202 | 0 | 12.3481 | 0 | 0
2025-10-09 | 10:30 | 2 | 3.2202 | 2 | 1.2202 | 1.2202 | 0 | 13.5073 | 0 | 0
2025-10-09 | 11:00 | 2 | 1.9197 | 2 | 0 | 0 | 0.0803 | 13.4227 | 0 | 0
2025-10-09 | 11:30 | 2 | 1.9197 | 2 | 0 | 0 | 0.0803 | 13.3381 | 0 | 0
2025-10-09 | 12:00 | 2 | 4.8229 | 2 | 2.8229 | 2.5 | 0 | 15.7131 | 0 | 0.3229
2025-10-09 | 12:30 | 2 | 4.8229 | 2 | 2.8229 | 2.5 | 0 | 18.0881 | 0 | 0.3229
2025-10-09 | 13:00 | 2 | 3.3687 | 2 | 1.3687 | 0.9598 | 0 | 19 | 0 | 0.4088
2025-10-09 | 13:30 | 2 | 3.3687 | 2 | 1.3687 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3687
2025-10-09 | 14:00 | 2 | 3.9164 | 2 | 1.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9164
2025-10-09 | 14:30 | 2 | 3.9164 | 2 | 1.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9164
2025-10-09 | 15:00 | 2 | 1.2031 | 2 | 0 | 0 | 0.7969 | 18.1612 | 0 | 0
2025-10-09 | 15:30 | 2 | 1.2031 | 2 | 0 | 0 | 0.7969 | 17.3224 | 0 | 0
2025-10-09 | 16:00 | 2 | 0.2556 | 2 | 0 | 0 | 1.7444 | 15.4862 | 0 | 0
2025-10-09 | 16:30 | 2 | 0.2556 | 2 | 0 | 0 | 1.7444 | 13.65 | 0 | 0
2025-10-09 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.5447 | 0 | 0
2025-10-09 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.4395 | 0 | 0
2025-10-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8605 | 0 | 0
2025-10-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2816 | 0 | 0
2025-10-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7026 | 0 | 0
2025-10-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0.6675 | 0 | 0 | 0.6675 | 4 | 0.8325 | 0
2025-10-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 6:00 | 1 | 0.9134 | 0.9134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0866 | 0
2025-10-10 | 6:30 | 1 | 0.9134 | 0.9134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0866 | 0
2025-10-10 | 7:00 | 1 | 3.4491 | 1 | 2.4491 | 2.4491 | 0 | 6.3266 | 0 | 0
2025-10-10 | 7:30 | 1 | 3.4491 | 1 | 2.4491 | 2.4491 | 0 | 8.6532 | 0 | 0
2025-10-10 | 8:00 | 2 | 4.7272 | 2 | 2.7272 | 2.5 | 0 | 11.0282 | 0 | 0.2272
2025-10-10 | 8:30 | 2 | 4.7272 | 2 | 2.7272 | 2.5 | 0 | 13.4032 | 0 | 0.2272
2025-10-10 | 9:00 | 2 | 5.6452 | 2 | 3.6452 | 2.5 | 0 | 15.7782 | 0 | 1.1452
2025-10-10 | 9:30 | 2 | 5.6452 | 2 | 3.6452 | 2.5 | 0 | 18.1532 | 0 | 1.1452
2025-10-10 | 10:00 | 2 | 7.3859 | 2 | 5.3859 | 0.8914 | 0 | 19 | 0 | 4.4945
2025-10-10 | 10:30 | 2 | 7.3859 | 2 | 5.3859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3859
2025-10-10 | 11:00 | 2 | 7.9736 | 2 | 5.9736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9736
2025-10-10 | 11:30 | 2 | 7.9736 | 2 | 5.9736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9736
2025-10-10 | 12:00 | 2 | 6.9203 | 2 | 4.9203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9203
2025-10-10 | 12:30 | 2 | 6.9203 | 2 | 4.9203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9203
2025-10-10 | 13:00 | 2 | 5.2488 | 2 | 3.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2488
2025-10-10 | 13:30 | 2 | 5.2488 | 2 | 3.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2488
2025-10-10 | 14:00 | 2 | 3.7204 | 2 | 1.7204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7204
2025-10-10 | 14:30 | 2 | 3.7204 | 2 | 1.7204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7204
2025-10-10 | 15:00 | 2 | 1.699 | 2 | 0 | 0 | 0.301 | 18.6832 | 0 | 0
2025-10-10 | 15:30 | 2 | 1.699 | 2 | 0 | 0 | 0.301 | 18.3663 | 0 | 0
2025-10-10 | 16:00 | 2 | 0.4758 | 2 | 0 | 0 | 1.5242 | 16.7619 | 0 | 0
2025-10-10 | 16:30 | 2 | 0.4758 | 2 | 0 | 0 | 1.5242 | 15.1576 | 0 | 0
2025-10-10 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.0523 | 0 | 0
2025-10-10 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.947 | 0 | 0
2025-10-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3681 | 0 | 0
2025-10-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7891 | 0 | 0
2025-10-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2102 | 0 | 0
2025-10-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6313 | 0 | 0
2025-10-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.5997 | 0 | 0 | 0.5997 | 4 | 0.9003 | 0
2025-10-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 6:00 | 1 | 0.5484 | 0.5484 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4516 | 0
2025-10-11 | 6:30 | 1 | 0.5484 | 0.5484 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4516 | 0
2025-10-11 | 7:00 | 1 | 1.9255 | 1 | 0.9255 | 0.9255 | 0 | 4.8792 | 0 | 0
2025-10-11 | 7:30 | 1 | 1.9255 | 1 | 0.9255 | 0.9255 | 0 | 5.7584 | 0 | 0
2025-10-11 | 8:00 | 1.2 | 3.147 | 1.2 | 1.947 | 1.947 | 0 | 7.608 | 0 | 0
2025-10-11 | 8:30 | 1.2 | 3.147 | 1.2 | 1.947 | 1.947 | 0 | 9.4576 | 0 | 0
2025-10-11 | 9:00 | 1.2 | 4.5048 | 1.2 | 3.3048 | 2.5 | 0 | 11.8326 | 0 | 0.8048
2025-10-11 | 9:30 | 1.2 | 4.5048 | 1.2 | 3.3048 | 2.5 | 0 | 14.2076 | 0 | 0.8048
2025-10-11 | 10:00 | 1.2 | 6.8793 | 1.2 | 5.6793 | 2.5 | 0 | 16.5826 | 0 | 3.1793
2025-10-11 | 10:30 | 1.2 | 6.8793 | 1.2 | 5.6793 | 2.5 | 0 | 18.9576 | 0 | 3.1793
2025-10-11 | 11:00 | 1.2 | 7.6713 | 1.2 | 6.4713 | 0.0446 | 0 | 19 | 0 | 6.4267
2025-10-11 | 11:30 | 1.2 | 7.6713 | 1.2 | 6.4713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4713
2025-10-11 | 12:00 | 1.2 | 7.1224 | 1.2 | 5.9224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9224
2025-10-11 | 12:30 | 1.2 | 7.1224 | 1.2 | 5.9224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9224
2025-10-11 | 13:00 | 1.2 | 6.134 | 1.2 | 4.934 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.934
2025-10-11 | 13:30 | 1.2 | 6.134 | 1.2 | 4.934 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.934
2025-10-11 | 14:00 | 1.2 | 4.2663 | 1.2 | 3.0663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0663
2025-10-11 | 14:30 | 1.2 | 4.2663 | 1.2 | 3.0663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0663
2025-10-11 | 15:00 | 1.2 | 2.4079 | 1.2 | 1.2079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2079
2025-10-11 | 15:30 | 1.2 | 2.4079 | 1.2 | 1.2079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2079
2025-10-11 | 16:00 | 1.2 | 0.52 | 1.2 | 0 | 0 | 0.68 | 18.2842 | 0 | 0
2025-10-11 | 16:30 | 1.2 | 0.52 | 1.2 | 0 | 0 | 0.68 | 17.5684 | 0 | 0
2025-10-11 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 16.3053 | 0 | 0
2025-10-11 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.0421 | 0 | 0
2025-10-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4632 | 0 | 0
2025-10-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8842 | 0 | 0
2025-10-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3053 | 0 | 0
2025-10-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7263 | 0 | 0
2025-10-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1474 | 0 | 0
2025-10-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5684 | 0 | 0
2025-10-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 1.49 | 4 | 0.01 | 0
2025-10-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 6:00 | 1 | 0.358 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.642 | 0
2025-10-12 | 6:30 | 1 | 0.358 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.642 | 0
2025-10-12 | 7:00 | 1 | 1.2251 | 1 | 0.2251 | 0.2251 | 0 | 4.2138 | 0 | 0
2025-10-12 | 7:30 | 1 | 1.2251 | 1 | 0.2251 | 0.2251 | 0 | 4.4277 | 0 | 0
2025-10-12 | 8:00 | 1.2 | 2.8058 | 1.2 | 1.6058 | 1.6058 | 0 | 5.9532 | 0 | 0
2025-10-12 | 8:30 | 1.2 | 2.8058 | 1.2 | 1.6058 | 1.6058 | 0 | 7.4786 | 0 | 0
2025-10-12 | 9:00 | 1.2 | 5.348 | 1.2 | 4.148 | 2.5 | 0 | 9.8536 | 0 | 1.648
2025-10-12 | 9:30 | 1.2 | 5.348 | 1.2 | 4.148 | 2.5 | 0 | 12.2286 | 0 | 1.648
2025-10-12 | 10:00 | 1.2 | 4.4749 | 1.2 | 3.2749 | 2.5 | 0 | 14.6036 | 0 | 0.7749
2025-10-12 | 10:30 | 1.2 | 4.4749 | 1.2 | 3.2749 | 2.5 | 0 | 16.9786 | 0 | 0.7749
2025-10-12 | 11:00 | 1.2 | 2.5073 | 1.2 | 1.3073 | 1.3073 | 0 | 18.2206 | 0 | 0
2025-10-12 | 11:30 | 1.2 | 2.5073 | 1.2 | 1.3073 | 0.8205 | 0 | 19 | 0 | 0.4868
2025-10-12 | 12:00 | 1.2 | 2.6913 | 1.2 | 1.4913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4913
2025-10-12 | 12:30 | 1.2 | 2.6913 | 1.2 | 1.4913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4913
2025-10-12 | 13:00 | 1.2 | 3.3122 | 1.2 | 2.1122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1122
2025-10-12 | 13:30 | 1.2 | 3.3122 | 1.2 | 2.1122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1122
2025-10-12 | 14:00 | 1.2 | 3.9234 | 1.2 | 2.7234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7234
2025-10-12 | 14:30 | 1.2 | 3.9234 | 1.2 | 2.7234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7234
2025-10-12 | 15:00 | 1.2 | 1.2485 | 1.2 | 0.0485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0485
2025-10-12 | 15:30 | 1.2 | 1.2485 | 1.2 | 0.0485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0485
2025-10-12 | 16:00 | 1.2 | 0.5478 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6522 | 18.3135 | 0 | 0
2025-10-12 | 16:30 | 1.2 | 0.5478 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6522 | 17.627 | 0 | 0
2025-10-12 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 16.3638 | 0 | 0
2025-10-12 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.1007 | 0 | 0
2025-10-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5217 | 0 | 0
2025-10-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9428 | 0 | 0
2025-10-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3638 | 0 | 0
2025-10-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7849 | 0 | 0
2025-10-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2059 | 0 | 0
2025-10-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.627 | 0 | 0
2025-10-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.048 | 0 | 0
2025-10-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0.0456 | 4 | 1.4544 | 0
2025-10-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 6:00 | 1 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8368 | 0
2025-10-13 | 6:30 | 1 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8368 | 0
2025-10-13 | 7:00 | 1 | 0.6181 | 0.6181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3819 | 0
2025-10-13 | 7:30 | 1 | 0.6181 | 0.6181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3819 | 0
2025-10-13 | 8:00 | 2 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0928 | 0
2025-10-13 | 8:30 | 2 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0928 | 0
2025-10-13 | 9:00 | 2 | 1.0671 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9329 | 0
2025-10-13 | 9:30 | 2 | 1.0671 | 1.0671 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9329 | 0
2025-10-13 | 10:00 | 2 | 1.896 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.104 | 0
2025-10-13 | 10:30 | 2 | 1.896 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.104 | 0
2025-10-13 | 11:00 | 2 | 2.5281 | 2 | 0.5281 | 0.5281 | 0 | 4.5017 | 0 | 0
2025-10-13 | 11:30 | 2 | 2.5281 | 2 | 0.5281 | 0.5281 | 0 | 5.0034 | 0 | 0
2025-10-13 | 12:00 | 2 | 1.5139 | 2 | 0 | 0 | 0.4861 | 4.4916 | 0 | 0
2025-10-13 | 12:30 | 2 | 1.5139 | 1.9809 | 0 | 0 | 0.4671 | 4 | 0.0191 | 0
2025-10-13 | 13:00 | 2 | 1.2261 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7739 | 0
2025-10-13 | 13:30 | 2 | 1.2261 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7739 | 0
2025-10-13 | 14:00 | 2 | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1539 | 0
2025-10-13 | 14:30 | 2 | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1539 | 0
2025-10-13 | 15:00 | 2 | 0.3271 | 0.3271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6729 | 0
2025-10-13 | 15:30 | 2 | 0.3271 | 0.3271 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6729 | 0
2025-10-13 | 16:00 | 2 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9673 | 0
2025-10-13 | 16:30 | 2 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9673 | 0
2025-10-13 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-13 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 6:00 | 1 | 0.4875 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5125 | 0
2025-10-14 | 6:30 | 1 | 0.4875 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5125 | 0
2025-10-14 | 7:00 | 1 | 3.7491 | 1 | 2.7491 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.2491
2025-10-14 | 7:30 | 1 | 3.7491 | 1 | 2.7491 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.2491
2025-10-14 | 8:00 | 2 | 6.0889 | 2 | 4.0889 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 1.5889
2025-10-14 | 8:30 | 2 | 6.0889 | 2 | 4.0889 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 1.5889
2025-10-14 | 9:00 | 2 | 7.668 | 2 | 5.668 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 3.168
2025-10-14 | 9:30 | 2 | 7.668 | 2 | 5.668 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 3.168
2025-10-14 | 10:00 | 2 | 8.6368 | 2 | 6.6368 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 5.8473
2025-10-14 | 10:30 | 2 | 8.6368 | 2 | 6.6368 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6368
2025-10-14 | 11:00 | 2 | 8.9462 | 2 | 6.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9462
2025-10-14 | 11:30 | 2 | 8.9462 | 2 | 6.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9462
2025-10-14 | 12:00 | 2 | 8.6487 | 2 | 6.6487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6487
2025-10-14 | 12:30 | 2 | 8.6487 | 2 | 6.6487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6487
2025-10-14 | 13:00 | 2 | 7.7094 | 2 | 5.7094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7094
2025-10-14 | 13:30 | 2 | 7.7094 | 2 | 5.7094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7094
2025-10-14 | 14:00 | 2 | 6.0707 | 2 | 4.0707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0707
2025-10-14 | 14:30 | 2 | 6.0707 | 2 | 4.0707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0707
2025-10-14 | 15:00 | 2 | 3.9765 | 2 | 1.9765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9765
2025-10-14 | 15:30 | 2 | 3.9765 | 2 | 1.9765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9765
2025-10-14 | 16:00 | 2 | 0.7653 | 2 | 0 | 0 | 1.2347 | 17.7003 | 0 | 0
2025-10-14 | 16:30 | 2 | 0.7653 | 2 | 0 | 0 | 1.2347 | 16.4005 | 0 | 0
2025-10-14 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.2953 | 0 | 0
2025-10-14 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.19 | 0 | 0
2025-10-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6111 | 0 | 0
2025-10-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0321 | 0 | 0
2025-10-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4532 | 0 | 0
2025-10-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8742 | 0 | 0
2025-10-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2953 | 0 | 0
2025-10-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.2805 | 0 | 0 | 0.2805 | 4 | 1.2195 | 0
2025-10-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 6:00 | 1 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.544 | 0
2025-10-15 | 6:30 | 1 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.544 | 0
2025-10-15 | 7:00 | 1 | 0.8766 | 0.8766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1234 | 0
2025-10-15 | 7:30 | 1 | 0.8766 | 0.8766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1234 | 0
2025-10-15 | 8:00 | 2 | 1.195 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.805 | 0
2025-10-15 | 8:30 | 2 | 1.195 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.805 | 0
2025-10-15 | 9:00 | 2 | 1.0034 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9966 | 0
2025-10-15 | 9:30 | 2 | 1.0034 | 1.0034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9966 | 0
2025-10-15 | 10:00 | 2 | 2.5247 | 2 | 0.5247 | 0.5247 | 0 | 4.4985 | 0 | 0
2025-10-15 | 10:30 | 2 | 2.5247 | 2 | 0.5247 | 0.5247 | 0 | 4.997 | 0 | 0
2025-10-15 | 11:00 | 2 | 0.9445 | 1.8917 | 0 | 0 | 0.9471 | 4 | 0.1083 | 0
2025-10-15 | 11:30 | 2 | 0.9445 | 0.9445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0555 | 0
2025-10-15 | 12:00 | 2 | 0.8833 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1167 | 0
2025-10-15 | 12:30 | 2 | 0.8833 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1167 | 0
2025-10-15 | 13:00 | 2 | 0.9475 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0525 | 0
2025-10-15 | 13:30 | 2 | 0.9475 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0525 | 0
2025-10-15 | 14:00 | 2 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0542 | 0
2025-10-15 | 14:30 | 2 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0542 | 0
2025-10-15 | 15:00 | 2 | 0.2303 | 0.2303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7697 | 0
2025-10-15 | 15:30 | 2 | 0.2303 | 0.2303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7697 | 0
2025-10-15 | 16:00 | 2 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8354 | 0
2025-10-15 | 16:30 | 2 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8354 | 0
2025-10-15 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-15 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 6:00 | 1 | 0.2639 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7361 | 0
2025-10-16 | 6:30 | 1 | 0.2639 | 0.2639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7361 | 0
2025-10-16 | 7:00 | 1 | 3.3554 | 1 | 2.3554 | 2.3554 | 0 | 6.2376 | 0 | 0
2025-10-16 | 7:30 | 1 | 3.3554 | 1 | 2.3554 | 2.3554 | 0 | 8.4752 | 0 | 0
2025-10-16 | 8:00 | 2 | 5.1559 | 2 | 3.1559 | 2.5 | 0 | 10.8502 | 0 | 0.6559
2025-10-16 | 8:30 | 2 | 5.1559 | 2 | 3.1559 | 2.5 | 0 | 13.2252 | 0 | 0.6559
2025-10-16 | 9:00 | 2 | 3.9441 | 2 | 1.9441 | 1.9441 | 0 | 15.0721 | 0 | 0
2025-10-16 | 9:30 | 2 | 3.9441 | 2 | 1.9441 | 1.9441 | 0 | 16.919 | 0 | 0
2025-10-16 | 10:00 | 2 | 5.9975 | 2 | 3.9975 | 2.1905 | 0 | 19 | 0 | 1.807
2025-10-16 | 10:30 | 2 | 5.9975 | 2 | 3.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9975
2025-10-16 | 11:00 | 2 | 8.1676 | 2 | 6.1676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1676
2025-10-16 | 11:30 | 2 | 8.1676 | 2 | 6.1676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1676
2025-10-16 | 12:00 | 2 | 8.8211 | 2 | 6.8211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8211
2025-10-16 | 12:30 | 2 | 8.8211 | 2 | 6.8211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8211
2025-10-16 | 13:00 | 2 | 6.877 | 2 | 4.877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.877
2025-10-16 | 13:30 | 2 | 6.877 | 2 | 4.877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.877
2025-10-16 | 14:00 | 2 | 3.3119 | 2 | 1.3119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3119
2025-10-16 | 14:30 | 2 | 3.3119 | 2 | 1.3119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3119
2025-10-16 | 15:00 | 2 | 3.3927 | 2 | 1.3927 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3927
2025-10-16 | 15:30 | 2 | 3.3927 | 2 | 1.3927 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3927
2025-10-16 | 16:00 | 2 | 0.8951 | 2 | 0 | 0 | 1.1049 | 17.837 | 0 | 0
2025-10-16 | 16:30 | 2 | 0.8951 | 2 | 0 | 0 | 1.1049 | 16.6739 | 0 | 0
2025-10-16 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.5687 | 0 | 0
2025-10-16 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.4634 | 0 | 0
2025-10-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8844 | 0 | 0
2025-10-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3055 | 0 | 0
2025-10-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7266 | 0 | 0
2025-10-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1476 | 0 | 0
2025-10-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5687 | 0 | 0
2025-10-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.5402 | 0 | 0 | 0.5402 | 4 | 0.9598 | 0
2025-10-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 6:00 | 1 | 1.3996 | 1 | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 4.3796 | 0 | 0
2025-10-17 | 6:30 | 1 | 1.3996 | 1 | 0.3996 | 0.3996 | 0 | 4.7592 | 0 | 0
2025-10-17 | 7:00 | 1 | 3.7938 | 1 | 2.7938 | 2.5 | 0 | 7.1342 | 0 | 0.2938
2025-10-17 | 7:30 | 1 | 3.7938 | 1 | 2.7938 | 2.5 | 0 | 9.5092 | 0 | 0.2938
2025-10-17 | 8:00 | 2 | 6.0996 | 2 | 4.0996 | 2.5 | 0 | 11.8842 | 0 | 1.5996
2025-10-17 | 8:30 | 2 | 6.0996 | 2 | 4.0996 | 2.5 | 0 | 14.2592 | 0 | 1.5996
2025-10-17 | 9:00 | 2 | 7.7562 | 2 | 5.7562 | 2.5 | 0 | 16.6342 | 0 | 3.2562
2025-10-17 | 9:30 | 2 | 7.7562 | 2 | 5.7562 | 2.4903 | 0 | 19 | 0 | 3.2659
2025-10-17 | 10:00 | 2 | 8.7488 | 2 | 6.7488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7488
2025-10-17 | 10:30 | 2 | 8.7488 | 2 | 6.7488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7488
2025-10-17 | 11:00 | 2 | 9.0234 | 2 | 7.0234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0234
2025-10-17 | 11:30 | 2 | 9.0234 | 2 | 7.0234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0234
2025-10-17 | 12:00 | 2 | 8.6069 | 2 | 6.6069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6069
2025-10-17 | 12:30 | 2 | 8.6069 | 2 | 6.6069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6069
2025-10-17 | 13:00 | 2 | 7.5516 | 2 | 5.5516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5516
2025-10-17 | 13:30 | 2 | 7.5516 | 2 | 5.5516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5516
2025-10-17 | 14:00 | 2 | 5.8299 | 2 | 3.8299 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8299
2025-10-17 | 14:30 | 2 | 5.8299 | 2 | 3.8299 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8299
2025-10-17 | 15:00 | 2 | 3.5333 | 2 | 1.5333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5333
2025-10-17 | 15:30 | 2 | 3.5333 | 2 | 1.5333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5333
2025-10-17 | 16:00 | 2 | 1.1503 | 2 | 0 | 0 | 0.8497 | 18.1056 | 0 | 0
2025-10-17 | 16:30 | 2 | 1.1503 | 2 | 0 | 0 | 0.8497 | 17.2112 | 0 | 0
2025-10-17 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.106 | 0 | 0
2025-10-17 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.0007 | 0 | 0
2025-10-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4217 | 0 | 0
2025-10-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8428 | 0 | 0
2025-10-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2639 | 0 | 0
2025-10-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6849 | 0 | 0
2025-10-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.106 | 0 | 0
2025-10-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.0507 | 0 | 0 | 1.0507 | 4 | 0.4493 | 0
2025-10-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 6:00 | 1 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7031 | 0
2025-10-18 | 6:30 | 1 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7031 | 0
2025-10-18 | 7:00 | 1 | 1.3815 | 1 | 0.3815 | 0.3815 | 0 | 4.3624 | 0 | 0
2025-10-18 | 7:30 | 1 | 1.3815 | 1 | 0.3815 | 0.3815 | 0 | 4.7248 | 0 | 0
2025-10-18 | 8:00 | 1.2 | 3.1282 | 1.2 | 1.9282 | 1.9282 | 0 | 6.5566 | 0 | 0
2025-10-18 | 8:30 | 1.2 | 3.1282 | 1.2 | 1.9282 | 1.9282 | 0 | 8.3884 | 0 | 0
2025-10-18 | 9:00 | 1.2 | 6.6618 | 1.2 | 5.4618 | 2.5 | 0 | 10.7634 | 0 | 2.9618
2025-10-18 | 9:30 | 1.2 | 6.6618 | 1.2 | 5.4618 | 2.5 | 0 | 13.1384 | 0 | 2.9618
2025-10-18 | 10:00 | 1.2 | 8.5096 | 1.2 | 7.3096 | 2.5 | 0 | 15.5134 | 0 | 4.8096
2025-10-18 | 10:30 | 1.2 | 8.5096 | 1.2 | 7.3096 | 2.5 | 0 | 17.8884 | 0 | 4.8096
2025-10-18 | 11:00 | 1.2 | 8.7866 | 1.2 | 7.5866 | 1.1701 | 0 | 19 | 0 | 6.4165
2025-10-18 | 11:30 | 1.2 | 8.7866 | 1.2 | 7.5866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5866
2025-10-18 | 12:00 | 1.2 | 8.4169 | 1.2 | 7.2169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2169
2025-10-18 | 12:30 | 1.2 | 8.4169 | 1.2 | 7.2169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2169
2025-10-18 | 13:00 | 1.2 | 7.3164 | 1.2 | 6.1164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1164
2025-10-18 | 13:30 | 1.2 | 7.3164 | 1.2 | 6.1164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1164
2025-10-18 | 14:00 | 1.2 | 5.54 | 1.2 | 4.34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.34
2025-10-18 | 14:30 | 1.2 | 5.54 | 1.2 | 4.34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.34
2025-10-18 | 15:00 | 1.2 | 3.3471 | 1.2 | 2.1471 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1471
2025-10-18 | 15:30 | 1.2 | 3.3471 | 1.2 | 2.1471 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1471
2025-10-18 | 16:00 | 1.2 | 1.0562 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1438 | 18.8486 | 0 | 0
2025-10-18 | 16:30 | 1.2 | 1.0562 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1438 | 18.6973 | 0 | 0
2025-10-18 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 17.4341 | 0 | 0
2025-10-18 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 16.171 | 0 | 0
2025-10-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.592 | 0 | 0
2025-10-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.0131 | 0 | 0
2025-10-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4341 | 0 | 0
2025-10-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8552 | 0 | 0
2025-10-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2762 | 0 | 0
2025-10-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6973 | 0 | 0
2025-10-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1183 | 0 | 0
2025-10-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 1.0624 | 0 | 0 | 1.0624 | 4 | 0.4376 | 0
2025-10-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 6:00 | 1 | 1.2552 | 1 | 0.2552 | 0.2552 | 0 | 4.2424 | 0 | 0
2025-10-19 | 6:30 | 1 | 1.2552 | 1 | 0.2552 | 0.2552 | 0 | 4.4848 | 0 | 0
2025-10-19 | 7:00 | 1 | 3.7625 | 1 | 2.7625 | 2.5 | 0 | 6.8598 | 0 | 0.2625
2025-10-19 | 7:30 | 1 | 3.7625 | 1 | 2.7625 | 2.5 | 0 | 9.2348 | 0 | 0.2625
2025-10-19 | 8:00 | 1.2 | 6.0212 | 1.2 | 4.8212 | 2.5 | 0 | 11.6098 | 0 | 2.3212
2025-10-19 | 8:30 | 1.2 | 6.0212 | 1.2 | 4.8212 | 2.5 | 0 | 13.9848 | 0 | 2.3212
2025-10-19 | 9:00 | 1.2 | 7.6473 | 1.2 | 6.4473 | 2.5 | 0 | 16.3598 | 0 | 3.9473
2025-10-19 | 9:30 | 1.2 | 7.6473 | 1.2 | 6.4473 | 2.5 | 0 | 18.7348 | 0 | 3.9473
2025-10-19 | 10:00 | 1.2 | 8.5487 | 1.2 | 7.3487 | 0.2792 | 0 | 19 | 0 | 7.0696
2025-10-19 | 10:30 | 1.2 | 8.5487 | 1.2 | 7.3487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3487
2025-10-19 | 11:00 | 1.2 | 8.7825 | 1.2 | 7.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5825
2025-10-19 | 11:30 | 1.2 | 8.7825 | 1.2 | 7.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5825
2025-10-19 | 12:00 | 1.2 | 8.4755 | 1.2 | 7.2755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2755
2025-10-19 | 12:30 | 1.2 | 8.4755 | 1.2 | 7.2755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2755
2025-10-19 | 13:00 | 1.2 | 7.4042 | 1.2 | 6.2042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2042
2025-10-19 | 13:30 | 1.2 | 7.4042 | 1.2 | 6.2042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2042
2025-10-19 | 14:00 | 1.2 | 5.5781 | 1.2 | 4.3781 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3781
2025-10-19 | 14:30 | 1.2 | 5.5781 | 1.2 | 4.3781 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3781
2025-10-19 | 15:00 | 1.2 | 2.9084 | 1.2 | 1.7084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7084
2025-10-19 | 15:30 | 1.2 | 2.9084 | 1.2 | 1.7084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7084
2025-10-19 | 16:00 | 1.2 | 0.3866 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8134 | 18.1438 | 0 | 0
2025-10-19 | 16:30 | 1.2 | 0.3866 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8134 | 17.2876 | 0 | 0
2025-10-19 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 16.0245 | 0 | 0
2025-10-19 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.7613 | 0 | 0
2025-10-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1824 | 0 | 0
2025-10-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6034 | 0 | 0
2025-10-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0245 | 0 | 0
2025-10-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4455 | 0 | 0
2025-10-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8666 | 0 | 0
2025-10-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2876 | 0 | 0
2025-10-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 1.2233 | 4 | 0.2767 | 0
2025-10-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 6:00 | 1 | 0.9256 | 0.9256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0744 | 0
2025-10-20 | 6:30 | 1 | 0.9256 | 0.9256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0744 | 0
2025-10-20 | 7:00 | 1 | 3.3345 | 1 | 2.3345 | 2.3345 | 0 | 6.2178 | 0 | 0
2025-10-20 | 7:30 | 1 | 3.3345 | 1 | 2.3345 | 2.3345 | 0 | 8.4356 | 0 | 0
2025-10-20 | 8:00 | 2 | 5.4572 | 2 | 3.4572 | 2.5 | 0 | 10.8106 | 0 | 0.9572
2025-10-20 | 8:30 | 2 | 5.4572 | 2 | 3.4572 | 2.5 | 0 | 13.1856 | 0 | 0.9572
2025-10-20 | 9:00 | 2 | 5.1564 | 2 | 3.1564 | 2.5 | 0 | 15.5606 | 0 | 0.6564
2025-10-20 | 9:30 | 2 | 5.1564 | 2 | 3.1564 | 2.5 | 0 | 17.9356 | 0 | 0.6564
2025-10-20 | 10:00 | 2 | 7.0015 | 2 | 5.0015 | 1.1204 | 0 | 19 | 0 | 3.8811
2025-10-20 | 10:30 | 2 | 7.0015 | 2 | 5.0015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0015
2025-10-20 | 11:00 | 2 | 5.5056 | 2 | 3.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5056
2025-10-20 | 11:30 | 2 | 5.5056 | 2 | 3.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5056
2025-10-20 | 12:00 | 2 | 4.0474 | 2 | 2.0474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0474
2025-10-20 | 12:30 | 2 | 4.0474 | 2 | 2.0474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0474
2025-10-20 | 13:00 | 2 | 2.4759 | 2 | 0.4759 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4759
2025-10-20 | 13:30 | 2 | 2.4759 | 2 | 0.4759 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4759
2025-10-20 | 14:00 | 2 | 1.1093 | 2 | 0 | 0 | 0.8907 | 18.0624 | 0 | 0
2025-10-20 | 14:30 | 2 | 1.1093 | 2 | 0 | 0 | 0.8907 | 17.1248 | 0 | 0
2025-10-20 | 15:00 | 2 | 0.6069 | 2 | 0 | 0 | 1.3931 | 15.6585 | 0 | 0
2025-10-20 | 15:30 | 2 | 0.6069 | 2 | 0 | 0 | 1.3931 | 14.1921 | 0 | 0
2025-10-20 | 16:00 | 2 | 0.1925 | 2 | 0 | 0 | 1.8075 | 12.2894 | 0 | 0
2025-10-20 | 16:30 | 2 | 0.1925 | 2 | 0 | 0 | 1.8075 | 10.3868 | 0 | 0
2025-10-20 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.2816 | 0 | 0
2025-10-20 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.1763 | 0 | 0
2025-10-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5973 | 0 | 0
2025-10-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0.5675 | 0 | 0 | 0.5675 | 4 | 0.9325 | 0
2025-10-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 6:00 | 1 | 0.1305 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8695 | 0
2025-10-21 | 6:30 | 1 | 0.1305 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8695 | 0
2025-10-21 | 7:00 | 1 | 0.4879 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5121 | 0
2025-10-21 | 7:30 | 1 | 0.4879 | 0.4879 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5121 | 0
2025-10-21 | 8:00 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9355 | 0
2025-10-21 | 8:30 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9355 | 0
2025-10-21 | 9:00 | 2 | 0.8053 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1947 | 0
2025-10-21 | 9:30 | 2 | 0.8053 | 0.8053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1947 | 0
2025-10-21 | 10:00 | 2 | 1.4056 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5944 | 0
2025-10-21 | 10:30 | 2 | 1.4056 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5944 | 0
2025-10-21 | 11:00 | 2 | 1.1512 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8488 | 0
2025-10-21 | 11:30 | 2 | 1.1512 | 1.1512 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8488 | 0
2025-10-21 | 12:00 | 2 | 1.1525 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8475 | 0
2025-10-21 | 12:30 | 2 | 1.1525 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8475 | 0
2025-10-21 | 13:00 | 2 | 1.1812 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8188 | 0
2025-10-21 | 13:30 | 2 | 1.1812 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8188 | 0
2025-10-21 | 14:00 | 2 | 1.7235 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2765 | 0
2025-10-21 | 14:30 | 2 | 1.7235 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2765 | 0
2025-10-21 | 15:00 | 2 | 1.1156 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8844 | 0
2025-10-21 | 15:30 | 2 | 1.1156 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8844 | 0
2025-10-21 | 16:00 | 2 | 0.6856 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3144 | 0
2025-10-21 | 16:30 | 2 | 0.6856 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3144 | 0
2025-10-21 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-21 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 6:00 | 1 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9674 | 0
2025-10-22 | 6:30 | 1 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9674 | 0
2025-10-22 | 7:00 | 1 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7716 | 0
2025-10-22 | 7:30 | 1 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7716 | 0
2025-10-22 | 8:00 | 2 | 0.3916 | 0.3916 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6084 | 0
2025-10-22 | 8:30 | 2 | 0.3916 | 0.3916 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6084 | 0
2025-10-22 | 9:00 | 2 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.543 | 0
2025-10-22 | 9:30 | 2 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.543 | 0
2025-10-22 | 10:00 | 2 | 0.6534 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3466 | 0
2025-10-22 | 10:30 | 2 | 0.6534 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3466 | 0
2025-10-22 | 11:00 | 2 | 0.5888 | 0.5888 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4112 | 0
2025-10-22 | 11:30 | 2 | 0.5888 | 0.5888 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4112 | 0
2025-10-22 | 12:00 | 2 | 0.3607 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6393 | 0
2025-10-22 | 12:30 | 2 | 0.3607 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6393 | 0
2025-10-22 | 13:00 | 2 | 0.5563 | 0.5563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4437 | 0
2025-10-22 | 13:30 | 2 | 0.5563 | 0.5563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4437 | 0
2025-10-22 | 14:00 | 2 | 0.3287 | 0.3287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6713 | 0
2025-10-22 | 14:30 | 2 | 0.3287 | 0.3287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6713 | 0
2025-10-22 | 15:00 | 2 | 0.1645 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8355 | 0
2025-10-22 | 15:30 | 2 | 0.1645 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8355 | 0
2025-10-22 | 16:00 | 2 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9671 | 0
2025-10-22 | 16:30 | 2 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9671 | 0
2025-10-22 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-22 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 6:00 | 1 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9338 | 0
2025-10-23 | 6:30 | 1 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9338 | 0
2025-10-23 | 7:00 | 1 | 0.5601 | 0.5601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4399 | 0
2025-10-23 | 7:30 | 1 | 0.5601 | 0.5601 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4399 | 0
2025-10-23 | 8:00 | 2 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.106 | 0
2025-10-23 | 8:30 | 2 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.106 | 0
2025-10-23 | 9:00 | 2 | 1.9418 | 1.9418 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0582 | 0
2025-10-23 | 9:30 | 2 | 1.9418 | 1.9418 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0582 | 0
2025-10-23 | 10:00 | 2 | 1.3979 | 1.3979 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6021 | 0
2025-10-23 | 10:30 | 2 | 1.3979 | 1.3979 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6021 | 0
2025-10-23 | 11:00 | 2 | 1.9422 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0578 | 0
2025-10-23 | 11:30 | 2 | 1.9422 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0578 | 0
2025-10-23 | 12:00 | 2 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2816 | 0
2025-10-23 | 12:30 | 2 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2816 | 0
2025-10-23 | 13:00 | 2 | 1.9374 | 1.9374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0626 | 0
2025-10-23 | 13:30 | 2 | 1.9374 | 1.9374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0626 | 0
2025-10-23 | 14:00 | 2 | 1.2356 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7644 | 0
2025-10-23 | 14:30 | 2 | 1.2356 | 1.2356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7644 | 0
2025-10-23 | 15:00 | 2 | 0.6216 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3784 | 0
2025-10-23 | 15:30 | 2 | 0.6216 | 0.6216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3784 | 0
2025-10-23 | 16:00 | 2 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8356 | 0
2025-10-23 | 16:30 | 2 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8356 | 0
2025-10-23 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-23 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 6:00 | 1 | 0.3624 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6376 | 0
2025-10-24 | 6:30 | 1 | 0.3624 | 0.3624 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6376 | 0
2025-10-24 | 7:00 | 1 | 1.5455 | 1 | 0.5455 | 0.5455 | 0 | 4.5182 | 0 | 0
2025-10-24 | 7:30 | 1 | 1.5455 | 1 | 0.5455 | 0.5455 | 0 | 5.0365 | 0 | 0
2025-10-24 | 8:00 | 2 | 2.6577 | 2 | 0.6577 | 0.6577 | 0 | 5.6613 | 0 | 0
2025-10-24 | 8:30 | 2 | 2.6577 | 2 | 0.6577 | 0.6577 | 0 | 6.2862 | 0 | 0
2025-10-24 | 9:00 | 2 | 4.8959 | 2 | 2.8959 | 2.5 | 0 | 8.6612 | 0 | 0.3959
2025-10-24 | 9:30 | 2 | 4.8959 | 2 | 2.8959 | 2.5 | 0 | 11.0362 | 0 | 0.3959
2025-10-24 | 10:00 | 2 | 8.4492 | 2 | 6.4492 | 2.5 | 0 | 13.4112 | 0 | 3.9492
2025-10-24 | 10:30 | 2 | 8.4492 | 2 | 6.4492 | 2.5 | 0 | 15.7862 | 0 | 3.9492
2025-10-24 | 11:00 | 2 | 8.743 | 2 | 6.743 | 2.5 | 0 | 18.1612 | 0 | 4.243
2025-10-24 | 11:30 | 2 | 8.743 | 2 | 6.743 | 0.883 | 0 | 19 | 0 | 5.86
2025-10-24 | 12:00 | 2 | 7.2426 | 2 | 5.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2426
2025-10-24 | 12:30 | 2 | 7.2426 | 2 | 5.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2426
2025-10-24 | 13:00 | 2 | 4.8166 | 2 | 2.8166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8166
2025-10-24 | 13:30 | 2 | 4.8166 | 2 | 2.8166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8166
2025-10-24 | 14:00 | 2 | 5.2819 | 2 | 3.2819 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2819
2025-10-24 | 14:30 | 2 | 5.2819 | 2 | 3.2819 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2819
2025-10-24 | 15:00 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9118
2025-10-24 | 15:30 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9118
2025-10-24 | 16:00 | 2 | 0.8723 | 2 | 0 | 0 | 1.1277 | 17.813 | 0 | 0
2025-10-24 | 16:30 | 2 | 0.8723 | 2 | 0 | 0 | 1.1277 | 16.6259 | 0 | 0
2025-10-24 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14.5207 | 0 | 0
2025-10-24 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.4154 | 0 | 0
2025-10-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8365 | 0 | 0
2025-10-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2575 | 0 | 0
2025-10-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6786 | 0 | 0
2025-10-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0996 | 0 | 0
2025-10-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5207 | 0 | 0
2025-10-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.4946 | 0 | 0 | 0.4946 | 4 | 1.0054 | 0
2025-10-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 6:00 | 1 | 0.8432 | 0.8432 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1568 | 0
2025-10-25 | 6:30 | 1 | 0.8432 | 0.8432 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1568 | 0
2025-10-25 | 7:00 | 1 | 3.4199 | 1 | 2.4199 | 2.4199 | 0 | 6.2989 | 0 | 0
2025-10-25 | 7:30 | 1 | 3.4199 | 1 | 2.4199 | 2.4199 | 0 | 8.5977 | 0 | 0
2025-10-25 | 8:00 | 1.2 | 5.655 | 1.2 | 4.455 | 2.5 | 0 | 10.9727 | 0 | 1.955
2025-10-25 | 8:30 | 1.2 | 5.655 | 1.2 | 4.455 | 2.5 | 0 | 13.3477 | 0 | 1.955
2025-10-25 | 9:00 | 1.2 | 7.078 | 1.2 | 5.878 | 2.5 | 0 | 15.7227 | 0 | 3.378
2025-10-25 | 9:30 | 1.2 | 7.078 | 1.2 | 5.878 | 2.5 | 0 | 18.0977 | 0 | 3.378
2025-10-25 | 10:00 | 1.2 | 7.1913 | 1.2 | 5.9913 | 0.9497 | 0 | 19 | 0 | 5.0415
2025-10-25 | 10:30 | 1.2 | 7.1913 | 1.2 | 5.9913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9913
2025-10-25 | 11:00 | 1.2 | 7.5936 | 1.2 | 6.3936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3936
2025-10-25 | 11:30 | 1.2 | 7.5936 | 1.2 | 6.3936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3936
2025-10-25 | 12:00 | 1.2 | 8.1507 | 1.2 | 6.9507 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9507
2025-10-25 | 12:30 | 1.2 | 8.1507 | 1.2 | 6.9507 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9507
2025-10-25 | 13:00 | 1.2 | 6.3844 | 1.2 | 5.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1844
2025-10-25 | 13:30 | 1.2 | 6.3844 | 1.2 | 5.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1844
2025-10-25 | 14:00 | 1.2 | 5.0563 | 1.2 | 3.8563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8563
2025-10-25 | 14:30 | 1.2 | 5.0563 | 1.2 | 3.8563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8563
2025-10-25 | 15:00 | 1.2 | 2.3752 | 1.2 | 1.1752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1752
2025-10-25 | 15:30 | 1.2 | 2.3752 | 1.2 | 1.1752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1752
2025-10-25 | 16:00 | 1.2 | 0.3993 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8007 | 18.1572 | 0 | 0
2025-10-25 | 16:30 | 1.2 | 0.3993 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8007 | 17.3144 | 0 | 0
2025-10-25 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 16.0512 | 0 | 0
2025-10-25 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.7881 | 0 | 0
2025-10-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.2091 | 0 | 0
2025-10-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6302 | 0 | 0
2025-10-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0512 | 0 | 0
2025-10-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4723 | 0 | 0
2025-10-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8933 | 0 | 0
2025-10-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3144 | 0 | 0
2025-10-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 1.2487 | 0 | 0 | 1.2487 | 4 | 0.2513 | 0
2025-10-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 6:00 | 1 | 0.5696 | 0.5696 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4304 | 0
2025-10-26 | 6:30 | 1 | 0.5696 | 0.5696 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4304 | 0
2025-10-26 | 7:00 | 1 | 3.2768 | 1 | 2.2768 | 2.2768 | 0 | 6.163 | 0 | 0
2025-10-26 | 7:30 | 1 | 3.2768 | 1 | 2.2768 | 2.2768 | 0 | 8.326 | 0 | 0
2025-10-26 | 8:00 | 1.2 | 3.5208 | 1.2 | 2.3208 | 2.3208 | 0 | 10.5308 | 0 | 0
2025-10-26 | 8:30 | 1.2 | 3.5208 | 1.2 | 2.3208 | 2.3208 | 0 | 12.7355 | 0 | 0
2025-10-26 | 9:00 | 1.2 | 3.7461 | 1.2 | 2.5461 | 2.5 | 0 | 15.1105 | 0 | 0.0461
2025-10-26 | 9:30 | 1.2 | 3.7461 | 1.2 | 2.5461 | 2.5 | 0 | 17.4855 | 0 | 0.0461
2025-10-26 | 10:00 | 1.2 | 2.8748 | 1.2 | 1.6748 | 1.5942 | 0 | 19 | 0 | 0.0806
2025-10-26 | 10:30 | 1.2 | 2.8748 | 1.2 | 1.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6748
2025-10-26 | 11:00 | 1.2 | 6.2657 | 1.2 | 5.0657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0657
2025-10-26 | 11:30 | 1.2 | 6.2657 | 1.2 | 5.0657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0657
2025-10-26 | 12:00 | 1.2 | 4.5598 | 1.2 | 3.3598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3598
2025-10-26 | 12:30 | 1.2 | 4.5598 | 1.2 | 3.3598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3598
2025-10-26 | 13:00 | 1.2 | 3.6859 | 1.2 | 2.4859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4859
2025-10-26 | 13:30 | 1.2 | 3.6859 | 1.2 | 2.4859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4859
2025-10-26 | 14:00 | 1.2 | 3.3428 | 1.2 | 2.1428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1428
2025-10-26 | 14:30 | 1.2 | 3.3428 | 1.2 | 2.1428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1428
2025-10-26 | 15:00 | 1.2 | 2.2232 | 1.2 | 1.0232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0232
2025-10-26 | 15:30 | 1.2 | 2.2232 | 1.2 | 1.0232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0232
2025-10-26 | 16:00 | 1.2 | 0.2558 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9442 | 18.0061 | 0 | 0
2025-10-26 | 16:30 | 1.2 | 0.2558 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9442 | 17.0122 | 0 | 0
2025-10-26 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.749 | 0 | 0
2025-10-26 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4859 | 0 | 0
2025-10-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9069 | 0 | 0
2025-10-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.328 | 0 | 0
2025-10-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.749 | 0 | 0
2025-10-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1701 | 0 | 0
2025-10-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5911 | 0 | 0
2025-10-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0122 | 0 | 0
2025-10-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.9616 | 0 | 0 | 0.9616 | 4 | 0.5384 | 0
2025-10-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 6:00 | 1 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.805 | 0
2025-10-27 | 6:30 | 1 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.805 | 0
2025-10-27 | 7:00 | 1 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0976 | 0
2025-10-27 | 7:30 | 1 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0976 | 0
2025-10-27 | 8:00 | 2 | 2.3081 | 2 | 0.3081 | 0.3081 | 0 | 4.2927 | 0 | 0
2025-10-27 | 8:30 | 2 | 2.3081 | 2 | 0.3081 | 0.3081 | 0 | 4.5854 | 0 | 0
2025-10-27 | 9:00 | 2 | 5.261 | 2 | 3.261 | 2.5 | 0 | 6.9604 | 0 | 0.761
2025-10-27 | 9:30 | 2 | 5.261 | 2 | 3.261 | 2.5 | 0 | 9.3354 | 0 | 0.761
2025-10-27 | 10:00 | 2 | 6.0373 | 2 | 4.0373 | 2.5 | 0 | 11.7104 | 0 | 1.5373
2025-10-27 | 10:30 | 2 | 6.0373 | 2 | 4.0373 | 2.5 | 0 | 14.0854 | 0 | 1.5373
2025-10-27 | 11:00 | 2 | 5.0349 | 2 | 3.0349 | 2.5 | 0 | 16.4604 | 0 | 0.5349
2025-10-27 | 11:30 | 2 | 5.0349 | 2 | 3.0349 | 2.5 | 0 | 18.8354 | 0 | 0.5349
2025-10-27 | 12:00 | 2 | 3.8544 | 2 | 1.8544 | 0.1732 | 0 | 19 | 0 | 1.6811
2025-10-27 | 12:30 | 2 | 3.8544 | 2 | 1.8544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8544
2025-10-27 | 13:00 | 2 | 2.1487 | 2 | 0.1487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1487
2025-10-27 | 13:30 | 2 | 2.1487 | 2 | 0.1487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1487
2025-10-27 | 14:00 | 2 | 1.3306 | 2 | 0 | 0 | 0.6694 | 18.2954 | 0 | 0
2025-10-27 | 14:30 | 2 | 1.3306 | 2 | 0 | 0 | 0.6694 | 17.5908 | 0 | 0
2025-10-27 | 15:00 | 2 | 2.0059 | 2 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 17.5964 | 0 | 0
2025-10-27 | 15:30 | 2 | 2.0059 | 2 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 17.602 | 0 | 0
2025-10-27 | 16:00 | 2 | 0.4174 | 2 | 0 | 0 | 1.5826 | 15.936 | 0 | 0
2025-10-27 | 16:30 | 2 | 0.4174 | 2 | 0 | 0 | 1.5826 | 14.2701 | 0 | 0
2025-10-27 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.1649 | 0 | 0
2025-10-27 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.0596 | 0 | 0
2025-10-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4807 | 0 | 0
2025-10-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9017 | 0 | 0
2025-10-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3228 | 0 | 0
2025-10-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 1.2566 | 4 | 0.2434 | 0
2025-10-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 6:00 | 1 | 0.7471 | 0.7471 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2529 | 0
2025-10-28 | 6:30 | 1 | 0.7471 | 0.7471 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2529 | 0
2025-10-28 | 7:00 | 1 | 3.8194 | 1 | 2.8194 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.3194
2025-10-28 | 7:30 | 1 | 3.8194 | 1 | 2.8194 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.3194
2025-10-28 | 8:00 | 2 | 6.1363 | 2 | 4.1363 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 1.6363
2025-10-28 | 8:30 | 2 | 6.1363 | 2 | 4.1363 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 1.6363
2025-10-28 | 9:00 | 2 | 7.7964 | 2 | 5.7964 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 3.2964
2025-10-28 | 9:30 | 2 | 7.7964 | 2 | 5.7964 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 3.2964
2025-10-28 | 10:00 | 2 | 8.177 | 2 | 6.177 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 5.3875
2025-10-28 | 10:30 | 2 | 8.177 | 2 | 6.177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.177
2025-10-28 | 11:00 | 2 | 8.9446 | 2 | 6.9446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9446
2025-10-28 | 11:30 | 2 | 8.9446 | 2 | 6.9446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9446
2025-10-28 | 12:00 | 2 | 8.5266 | 2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-10-28 | 12:30 | 2 | 8.5266 | 2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-10-28 | 13:00 | 2 | 7.4317 | 2 | 5.4317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4317
2025-10-28 | 13:30 | 2 | 7.4317 | 2 | 5.4317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4317
2025-10-28 | 14:00 | 2 | 4.8405 | 2 | 2.8405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8405
2025-10-28 | 14:30 | 2 | 4.8405 | 2 | 2.8405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8405
2025-10-28 | 15:00 | 2 | 3.1495 | 2 | 1.1495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1495
2025-10-28 | 15:30 | 2 | 3.1495 | 2 | 1.1495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1495
2025-10-28 | 16:00 | 2 | 0.3897 | 2 | 0 | 0 | 1.6103 | 17.305 | 0 | 0
2025-10-28 | 16:30 | 2 | 0.3897 | 2 | 0 | 0 | 1.6103 | 15.61 | 0 | 0
2025-10-28 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.5047 | 0 | 0
2025-10-28 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.3994 | 0 | 0
2025-10-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8205 | 0 | 0
2025-10-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2416 | 0 | 0
2025-10-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6626 | 0 | 0
2025-10-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0837 | 0 | 0
2025-10-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.0295 | 0 | 0 | 1.0295 | 4 | 0.4705 | 0
2025-10-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 6:00 | 1 | 0.7651 | 0.7651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2349 | 0
2025-10-29 | 6:30 | 1 | 0.7651 | 0.7651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2349 | 0
2025-10-29 | 7:00 | 1 | 3.8074 | 1 | 2.8074 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.3074
2025-10-29 | 7:30 | 1 | 3.8074 | 1 | 2.8074 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.3074
2025-10-29 | 8:00 | 2 | 6.0399 | 2 | 4.0399 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 1.5399
2025-10-29 | 8:30 | 2 | 6.0399 | 2 | 4.0399 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 1.5399
2025-10-29 | 9:00 | 2 | 7.5878 | 2 | 5.5878 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 3.0878
2025-10-29 | 9:30 | 2 | 7.5878 | 2 | 5.5878 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 3.0878
2025-10-29 | 10:00 | 2 | 8.5866 | 2 | 6.5866 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 5.7971
2025-10-29 | 10:30 | 2 | 8.5866 | 2 | 6.5866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5866
2025-10-29 | 11:00 | 2 | 8.8176 | 2 | 6.8176 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8176
2025-10-29 | 11:30 | 2 | 8.8176 | 2 | 6.8176 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8176
2025-10-29 | 12:00 | 2 | 8.3523 | 2 | 6.3523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3523
2025-10-29 | 12:30 | 2 | 8.3523 | 2 | 6.3523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3523
2025-10-29 | 13:00 | 2 | 7.2488 | 2 | 5.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2488
2025-10-29 | 13:30 | 2 | 7.2488 | 2 | 5.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2488
2025-10-29 | 14:00 | 2 | 5.4767 | 2 | 3.4767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4767
2025-10-29 | 14:30 | 2 | 5.4767 | 2 | 3.4767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4767
2025-10-29 | 15:00 | 2 | 3.0049 | 2 | 1.0049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0049
2025-10-29 | 15:30 | 2 | 3.0049 | 2 | 1.0049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0049
2025-10-29 | 16:00 | 2 | 0.3556 | 2 | 0 | 0 | 1.6444 | 17.2691 | 0 | 0
2025-10-29 | 16:30 | 2 | 0.3556 | 2 | 0 | 0 | 1.6444 | 15.5382 | 0 | 0
2025-10-29 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.4329 | 0 | 0
2025-10-29 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.3276 | 0 | 0
2025-10-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7487 | 0 | 0
2025-10-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1697 | 0 | 0
2025-10-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5908 | 0 | 0
2025-10-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0118 | 0 | 0
2025-10-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.9612 | 0 | 0 | 0.9612 | 4 | 0.5388 | 0
2025-10-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 6:00 | 1 | 0.3885 | 0.3885 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6115 | 0
2025-10-30 | 6:30 | 1 | 0.3885 | 0.3885 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6115 | 0
2025-10-30 | 7:00 | 1 | 1.8068 | 1 | 0.8068 | 0.8068 | 0 | 4.7665 | 0 | 0
2025-10-30 | 7:30 | 1 | 1.8068 | 1 | 0.8068 | 0.8068 | 0 | 5.533 | 0 | 0
2025-10-30 | 8:00 | 2 | 4.917 | 2 | 2.917 | 2.5 | 0 | 7.908 | 0 | 0.417
2025-10-30 | 8:30 | 2 | 4.917 | 2 | 2.917 | 2.5 | 0 | 10.283 | 0 | 0.417
2025-10-30 | 9:00 | 2 | 7.1128 | 2 | 5.1128 | 2.5 | 0 | 12.658 | 0 | 2.6128
2025-10-30 | 9:30 | 2 | 7.1128 | 2 | 5.1128 | 2.5 | 0 | 15.033 | 0 | 2.6128
2025-10-30 | 10:00 | 2 | 7.9001 | 2 | 5.9001 | 2.5 | 0 | 17.408 | 0 | 3.4001
2025-10-30 | 10:30 | 2 | 7.9001 | 2 | 5.9001 | 1.6758 | 0 | 19 | 0 | 4.2243
2025-10-30 | 11:00 | 2 | 8.257 | 2 | 6.257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.257
2025-10-30 | 11:30 | 2 | 8.257 | 2 | 6.257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.257
2025-10-30 | 12:00 | 2 | 7.1847 | 2 | 5.1847 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1847
2025-10-30 | 12:30 | 2 | 7.1847 | 2 | 5.1847 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1847
2025-10-30 | 13:00 | 2 | 6.7989 | 2 | 4.7989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7989
2025-10-30 | 13:30 | 2 | 6.7989 | 2 | 4.7989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7989
2025-10-30 | 14:00 | 2 | 4.7332 | 2 | 2.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7332
2025-10-30 | 14:30 | 2 | 4.7332 | 2 | 2.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7332
2025-10-30 | 15:00 | 2 | 1.9128 | 2 | 0 | 0 | 0.0872 | 18.9082 | 0 | 0
2025-10-30 | 15:30 | 2 | 1.9128 | 2 | 0 | 0 | 0.0872 | 18.8164 | 0 | 0
2025-10-30 | 16:00 | 2 | 0.3219 | 2 | 0 | 0 | 1.6781 | 17.05 | 0 | 0
2025-10-30 | 16:30 | 2 | 0.3219 | 2 | 0 | 0 | 1.6781 | 15.2836 | 0 | 0
2025-10-30 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.1784 | 0 | 0
2025-10-30 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.0731 | 0 | 0
2025-10-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4942 | 0 | 0
2025-10-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9152 | 0 | 0
2025-10-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3363 | 0 | 0
2025-10-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7573 | 0 | 0
2025-10-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.7194 | 0 | 0 | 0.7194 | 4 | 0.7806 | 0
2025-10-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-31 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 6:00 | 1 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.738 | 0
2025-10-31 | 6:30 | 1 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.738 | 0
2025-10-31 | 7:00 | 1 | 1.188 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0 | 4.1786 | 0 | 0
2025-10-31 | 7:30 | 1 | 1.188 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0 | 4.3572 | 0 | 0
2025-10-31 | 8:00 | 2 | 0.9091 | 1.2484 | 0 | 0 | 0.3394 | 4 | 0.7516 | 0
2025-10-31 | 8:30 | 2 | 0.9091 | 0.9091 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0909 | 0
2025-10-31 | 9:00 | 2 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8353 | 0
2025-10-31 | 9:30 | 2 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8353 | 0
2025-10-31 | 10:00 | 2 | 2.851 | 2 | 0.851 | 0.851 | 0 | 4.8085 | 0 | 0
2025-10-31 | 10:30 | 2 | 2.851 | 2 | 0.851 | 0.851 | 0 | 5.6169 | 0 | 0
2025-10-31 | 11:00 | 2 | 4.4577 | 2 | 2.4577 | 2.4577 | 0 | 7.9518 | 0 | 0
2025-10-31 | 11:30 | 2 | 4.4577 | 2 | 2.4577 | 2.4577 | 0 | 10.2866 | 0 | 0
2025-10-31 | 12:00 | 2 | 2.2883 | 2 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 10.5606 | 0 | 0
2025-10-31 | 12:30 | 2 | 2.2883 | 2 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 10.8345 | 0 | 0
2025-10-31 | 13:00 | 2 | 2.9082 | 2 | 0.9082 | 0.9082 | 0 | 11.6972 | 0 | 0
2025-10-31 | 13:30 | 2 | 2.9082 | 2 | 0.9082 | 0.9082 | 0 | 12.56 | 0 | 0
2025-10-31 | 14:00 | 2 | 1.4659 | 2 | 0 | 0 | 0.5341 | 11.9978 | 0 | 0
2025-10-31 | 14:30 | 2 | 1.4659 | 2 | 0 | 0 | 0.5341 | 11.4357 | 0 | 0
2025-10-31 | 15:00 | 2 | 1.1104 | 2 | 0 | 0 | 0.8896 | 10.4992 | 0 | 0
2025-10-31 | 15:30 | 2 | 1.1104 | 2 | 0 | 0 | 0.8896 | 9.5627 | 0 | 0
2025-10-31 | 16:00 | 2 | 0.097 | 2 | 0 | 0 | 1.903 | 7.5596 | 0 | 0
2025-10-31 | 16:30 | 2 | 0.097 | 2 | 0 | 0 | 1.903 | 5.5564 | 0 | 0
2025-10-31 | 17:00 | 2 | 0 | 1.4786 | 0 | 0 | 1.4786 | 4 | 0.5214 | 0
2025-10-31 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-31 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-10-31 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 5:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-11-01 | 5:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-11-01 | 6:00 | 1 | 0.7861 | 0.7861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2139 | 0
2025-11-01 | 6:30 | 1 | 0.7861 | 0.7861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2139 | 0
2025-11-01 | 7:00 | 1 | 3.6525 | 1 | 2.6525 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.1525
2025-11-01 | 7:30 | 1 | 3.6525 | 1 | 2.6525 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.1525
2025-11-01 | 8:00 | 1.2 | 5.8767 | 1.2 | 4.6767 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 2.1767
2025-11-01 | 8:30 | 1.2 | 5.8767 | 1.2 | 4.6767 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.1767
2025-11-01 | 9:00 | 1.2 | 7.5359 | 1.2 | 6.3359 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 3.8359
2025-11-01 | 9:30 | 1.2 | 7.5359 | 1.2 | 6.3359 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 3.8359
2025-11-01 | 10:00 | 1.2 | 8.4308 | 1.2 | 7.2308 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 6.4413
2025-11-01 | 10:30 | 1.2 | 8.4308 | 1.2 | 7.2308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2308
2025-11-01 | 11:00 | 1.2 | 8.764 | 1.2 | 7.564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.564
2025-11-01 | 11:30 | 1.2 | 8.764 | 1.2 | 7.564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.564
2025-11-01 | 12:00 | 1.2 | 8.206 | 1.2 | 7.006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.006
2025-11-01 | 12:30 | 1.2 | 8.206 | 1.2 | 7.006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.006
2025-11-01 | 13:00 | 1.2 | 5.8216 | 1.2 | 4.6216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6216
2025-11-01 | 13:30 | 1.2 | 5.8216 | 1.2 | 4.6216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6216
2025-11-01 | 14:00 | 1.2 | 5.1511 | 1.2 | 3.9511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9511
2025-11-01 | 14:30 | 1.2 | 5.1511 | 1.2 | 3.9511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9511
2025-11-01 | 15:00 | 1.2 | 2.1369 | 1.2 | 0.9369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9369
2025-11-01 | 15:30 | 1.2 | 2.1369 | 1.2 | 0.9369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9369
2025-11-01 | 16:00 | 1.2 | 0.2587 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9413 | 18.0091 | 0 | 0
2025-11-01 | 16:30 | 1.2 | 0.2587 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9413 | 17.0183 | 0 | 0
2025-11-01 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.7551 | 0 | 0
2025-11-01 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.492 | 0 | 0
2025-11-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.913 | 0 | 0
2025-11-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3341 | 0 | 0
2025-11-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7551 | 0 | 0
2025-11-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1762 | 0 | 0
2025-11-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5972 | 0 | 0
2025-11-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0183 | 0 | 0
2025-11-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.9674 | 0 | 0 | 0.9674 | 4 | 0.5326 | 0
2025-11-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 5:00 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3669 | 0
2025-11-02 | 5:30 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3669 | 0
2025-11-02 | 6:00 | 1 | 0.9665 | 0.9665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0335 | 0
2025-11-02 | 6:30 | 1 | 0.9665 | 0.9665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0335 | 0
2025-11-02 | 7:00 | 1 | 3.2579 | 1 | 2.2579 | 2.2579 | 0 | 6.145 | 0 | 0
2025-11-02 | 7:30 | 1 | 3.2579 | 1 | 2.2579 | 2.2579 | 0 | 8.29 | 0 | 0
2025-11-02 | 8:00 | 1.2 | 4.5983 | 1.2 | 3.3983 | 2.5 | 0 | 10.665 | 0 | 0.8983
2025-11-02 | 8:30 | 1.2 | 4.5983 | 1.2 | 3.3983 | 2.5 | 0 | 13.04 | 0 | 0.8983
2025-11-02 | 9:00 | 1.2 | 6.2895 | 1.2 | 5.0895 | 2.5 | 0 | 15.415 | 0 | 2.5895
2025-11-02 | 9:30 | 1.2 | 6.2895 | 1.2 | 5.0895 | 2.5 | 0 | 17.79 | 0 | 2.5895
2025-11-02 | 10:00 | 1.2 | 4.8895 | 1.2 | 3.6895 | 1.2737 | 0 | 19 | 0 | 2.4157
2025-11-02 | 10:30 | 1.2 | 4.8895 | 1.2 | 3.6895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6895
2025-11-02 | 11:00 | 1.2 | 7.192 | 1.2 | 5.992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.992
2025-11-02 | 11:30 | 1.2 | 7.192 | 1.2 | 5.992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.992
2025-11-02 | 12:00 | 1.2 | 7.4535 | 1.2 | 6.2535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2535
2025-11-02 | 12:30 | 1.2 | 7.4535 | 1.2 | 6.2535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2535
2025-11-02 | 13:00 | 1.2 | 6.8351 | 1.2 | 5.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6351
2025-11-02 | 13:30 | 1.2 | 6.8351 | 1.2 | 5.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6351
2025-11-02 | 14:00 | 1.2 | 4.1219 | 1.2 | 2.9219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9219
2025-11-02 | 14:30 | 1.2 | 4.1219 | 1.2 | 2.9219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9219
2025-11-02 | 15:00 | 1.2 | 1.2623 | 1.2 | 0.0623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0623
2025-11-02 | 15:30 | 1.2 | 1.2623 | 1.2 | 0.0623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0623
2025-11-02 | 16:00 | 1.2 | 0.1935 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0065 | 17.9405 | 0 | 0
2025-11-02 | 16:30 | 1.2 | 0.1935 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0065 | 16.881 | 0 | 0
2025-11-02 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.6178 | 0 | 0
2025-11-02 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.3546 | 0 | 0
2025-11-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7757 | 0 | 0
2025-11-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1968 | 0 | 0
2025-11-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6178 | 0 | 0
2025-11-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0389 | 0 | 0
2025-11-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4599 | 0 | 0
2025-11-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.881 | 0 | 0
2025-11-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.8369 | 0 | 0 | 0.8369 | 4 | 0.6631 | 0
2025-11-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 5:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-11-03 | 5:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-11-03 | 6:00 | 1 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.869 | 0
2025-11-03 | 6:30 | 1 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.869 | 0
2025-11-03 | 7:00 | 1 | 0.972 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.028 | 0
2025-11-03 | 7:30 | 1 | 0.972 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.028 | 0
2025-11-03 | 8:00 | 2 | 2.1255 | 2 | 0.1255 | 0.1255 | 0 | 4.1193 | 0 | 0
2025-11-03 | 8:30 | 2 | 2.1255 | 2 | 0.1255 | 0.1255 | 0 | 4.2385 | 0 | 0
2025-11-03 | 9:00 | 2 | 3.893 | 2 | 1.893 | 1.893 | 0 | 6.0368 | 0 | 0
2025-11-03 | 9:30 | 2 | 3.893 | 2 | 1.893 | 1.893 | 0 | 7.8352 | 0 | 0
2025-11-03 | 10:00 | 2 | 5.1487 | 2 | 3.1487 | 2.5 | 0 | 10.2102 | 0 | 0.6487
2025-11-03 | 10:30 | 2 | 5.1487 | 2 | 3.1487 | 2.5 | 0 | 12.5852 | 0 | 0.6487
2025-11-03 | 11:00 | 2 | 1.9967 | 2 | 0 | 0 | 0.0033 | 12.5816 | 0 | 0
2025-11-03 | 11:30 | 2 | 1.9967 | 2 | 0 | 0 | 0.0033 | 12.5781 | 0 | 0
2025-11-03 | 12:00 | 2 | 1.5568 | 2 | 0 | 0 | 0.4432 | 12.1116 | 0 | 0
2025-11-03 | 12:30 | 2 | 1.5568 | 2 | 0 | 0 | 0.4432 | 11.645 | 0 | 0
2025-11-03 | 13:00 | 2 | 1.7117 | 2 | 0 | 0 | 0.2883 | 11.3415 | 0 | 0
2025-11-03 | 13:30 | 2 | 1.7117 | 2 | 0 | 0 | 0.2883 | 11.038 | 0 | 0
2025-11-03 | 14:00 | 2 | 1.4309 | 2 | 0 | 0 | 0.5691 | 10.439 | 0 | 0
2025-11-03 | 14:30 | 2 | 1.4309 | 2 | 0 | 0 | 0.5691 | 9.84 | 0 | 0
2025-11-03 | 15:00 | 2 | 0.6414 | 2 | 0 | 0 | 1.3586 | 8.4099 | 0 | 0
2025-11-03 | 15:30 | 2 | 0.6414 | 2 | 0 | 0 | 1.3586 | 6.9798 | 0 | 0
2025-11-03 | 16:00 | 2 | 0.1296 | 2 | 0 | 0 | 1.8704 | 5.0109 | 0 | 0
2025-11-03 | 16:30 | 2 | 0.1296 | 1.0899 | 0 | 0 | 0.9604 | 4 | 0.9101 | 0
2025-11-03 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-03 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 5:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-11-04 | 5:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-11-04 | 6:00 | 1 | 0.4239 | 0.4239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5761 | 0
2025-11-04 | 6:30 | 1 | 0.4239 | 0.4239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5761 | 0
2025-11-04 | 7:00 | 1 | 1.2247 | 1 | 0.2247 | 0.2247 | 0 | 4.2134 | 0 | 0
2025-11-04 | 7:30 | 1 | 1.2247 | 1 | 0.2247 | 0.2247 | 0 | 4.4269 | 0 | 0
2025-11-04 | 8:00 | 2 | 4.423 | 2 | 2.423 | 2.423 | 0 | 6.7287 | 0 | 0
2025-11-04 | 8:30 | 2 | 4.423 | 2 | 2.423 | 2.423 | 0 | 9.0306 | 0 | 0
2025-11-04 | 9:00 | 2 | 5.4643 | 2 | 3.4643 | 2.5 | 0 | 11.4056 | 0 | 0.9643
2025-11-04 | 9:30 | 2 | 5.4643 | 2 | 3.4643 | 2.5 | 0 | 13.7806 | 0 | 0.9643
2025-11-04 | 10:00 | 2 | 6.6436 | 2 | 4.6436 | 2.5 | 0 | 16.1556 | 0 | 2.1436
2025-11-04 | 10:30 | 2 | 6.6436 | 2 | 4.6436 | 2.5 | 0 | 18.5306 | 0 | 2.1436
2025-11-04 | 11:00 | 2 | 7.9047 | 2 | 5.9047 | 0.4941 | 0 | 19 | 0 | 5.4106
2025-11-04 | 11:30 | 2 | 7.9047 | 2 | 5.9047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9047
2025-11-04 | 12:00 | 2 | 6.1157 | 2 | 4.1157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1157
2025-11-04 | 12:30 | 2 | 6.1157 | 2 | 4.1157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1157
2025-11-04 | 13:00 | 2 | 4.5298 | 2 | 2.5298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5298
2025-11-04 | 13:30 | 2 | 4.5298 | 2 | 2.5298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5298
2025-11-04 | 14:00 | 2 | 3.6463 | 2 | 1.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6463
2025-11-04 | 14:30 | 2 | 3.6463 | 2 | 1.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6463
2025-11-04 | 15:00 | 2 | 2.1505 | 2 | 0.1505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1505
2025-11-04 | 15:30 | 2 | 2.1505 | 2 | 0.1505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1505
2025-11-04 | 16:00 | 2 | 0.2251 | 2 | 0 | 0 | 1.7749 | 17.1317 | 0 | 0
2025-11-04 | 16:30 | 2 | 0.2251 | 2 | 0 | 0 | 1.7749 | 15.2633 | 0 | 0
2025-11-04 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.1581 | 0 | 0
2025-11-04 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.0528 | 0 | 0
2025-11-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4738 | 0 | 0
2025-11-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8949 | 0 | 0
2025-11-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.316 | 0 | 0
2025-11-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.737 | 0 | 0
2025-11-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.7002 | 0 | 0 | 0.7002 | 4 | 0.7998 | 0
2025-11-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 5:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-11-05 | 5:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-11-05 | 6:00 | 1 | 0.3267 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6733 | 0
2025-11-05 | 6:30 | 1 | 0.3267 | 0.3267 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6733 | 0
2025-11-05 | 7:00 | 1 | 1.668 | 1 | 0.668 | 0.668 | 0 | 4.6346 | 0 | 0
2025-11-05 | 7:30 | 1 | 1.668 | 1 | 0.668 | 0.668 | 0 | 5.2692 | 0 | 0
2025-11-05 | 8:00 | 2 | 4.2013 | 2 | 2.2013 | 2.2013 | 0 | 7.3604 | 0 | 0
2025-11-05 | 8:30 | 2 | 4.2013 | 2 | 2.2013 | 2.2013 | 0 | 9.4516 | 0 | 0
2025-11-05 | 9:00 | 2 | 5.7941 | 2 | 3.7941 | 2.5 | 0 | 11.8266 | 0 | 1.2941
2025-11-05 | 9:30 | 2 | 5.7941 | 2 | 3.7941 | 2.5 | 0 | 14.2016 | 0 | 1.2941
2025-11-05 | 10:00 | 2 | 3.9161 | 2 | 1.9161 | 1.9161 | 0 | 16.0219 | 0 | 0
2025-11-05 | 10:30 | 2 | 3.9161 | 2 | 1.9161 | 1.9161 | 0 | 17.8422 | 0 | 0
2025-11-05 | 11:00 | 2 | 3.2688 | 2 | 1.2688 | 1.2187 | 0 | 19 | 0 | 0.05
2025-11-05 | 11:30 | 2 | 3.2688 | 2 | 1.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2688
2025-11-05 | 12:00 | 2 | 1.5869 | 2 | 0 | 0 | 0.4131 | 18.5652 | 0 | 0
2025-11-05 | 12:30 | 2 | 1.5869 | 2 | 0 | 0 | 0.4131 | 18.1303 | 0 | 0
2025-11-05 | 13:00 | 2 | 3.5323 | 2 | 1.5323 | 0.9155 | 0 | 19 | 0 | 0.6168
2025-11-05 | 13:30 | 2 | 3.5323 | 2 | 1.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5323
2025-11-05 | 14:00 | 2 | 1.5978 | 2 | 0 | 0 | 0.4022 | 18.5766 | 0 | 0
2025-11-05 | 14:30 | 2 | 1.5978 | 2 | 0 | 0 | 0.4022 | 18.1532 | 0 | 0
2025-11-05 | 15:00 | 2 | 0.7021 | 2 | 0 | 0 | 1.2979 | 16.787 | 0 | 0
2025-11-05 | 15:30 | 2 | 0.7021 | 2 | 0 | 0 | 1.2979 | 15.4208 | 0 | 0
2025-11-05 | 16:00 | 2 | 0.0645 | 2 | 0 | 0 | 1.9355 | 13.3834 | 0 | 0
2025-11-05 | 16:30 | 2 | 0.0645 | 2 | 0 | 0 | 1.9355 | 11.346 | 0 | 0
2025-11-05 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.2407 | 0 | 0
2025-11-05 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.1355 | 0 | 0
2025-11-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5565 | 0 | 0
2025-11-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.4787 | 0 | 0 | 1.4787 | 4 | 0.0213 | 0
2025-11-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 5:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-11-06 | 5:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3674 | 0
2025-11-06 | 6:00 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9348 | 0
2025-11-06 | 6:30 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9348 | 0
2025-11-06 | 7:00 | 1 | 0.2924 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7076 | 0
2025-11-06 | 7:30 | 1 | 0.2924 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7076 | 0
2025-11-06 | 8:00 | 2 | 0.3891 | 0.3891 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6109 | 0
2025-11-06 | 8:30 | 2 | 0.3891 | 0.3891 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6109 | 0
2025-11-06 | 9:00 | 2 | 0.4536 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5464 | 0
2025-11-06 | 9:30 | 2 | 0.4536 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5464 | 0
2025-11-06 | 10:00 | 2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2253 | 0
2025-11-06 | 10:30 | 2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2253 | 0
2025-11-06 | 11:00 | 2 | 1.5374 | 1.5374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4626 | 0
2025-11-06 | 11:30 | 2 | 1.5374 | 1.5374 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4626 | 0
2025-11-06 | 12:00 | 2 | 1.8793 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1207 | 0
2025-11-06 | 12:30 | 2 | 1.8793 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1207 | 0
2025-11-06 | 13:00 | 2 | 0.8056 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1944 | 0
2025-11-06 | 13:30 | 2 | 0.8056 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1944 | 0
2025-11-06 | 14:00 | 2 | 0.4854 | 0.4854 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5146 | 0
2025-11-06 | 14:30 | 2 | 0.4854 | 0.4854 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5146 | 0
2025-11-06 | 15:00 | 2 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9026 | 0
2025-11-06 | 15:30 | 2 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9026 | 0
2025-11-06 | 16:00 | 2 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9349 | 0
2025-11-06 | 16:30 | 2 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9349 | 0
2025-11-06 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-06 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 5:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-11-07 | 5:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3672 | 0
2025-11-07 | 6:00 | 1 | 0.3919 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6081 | 0
2025-11-07 | 6:30 | 1 | 0.3919 | 0.3919 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6081 | 0
2025-11-07 | 7:00 | 1 | 2.441 | 1 | 1.441 | 1.441 | 0 | 5.3689 | 0 | 0
2025-11-07 | 7:30 | 1 | 2.441 | 1 | 1.441 | 1.441 | 0 | 6.7379 | 0 | 0
2025-11-07 | 8:00 | 2 | 4.9168 | 2 | 2.9168 | 2.5 | 0 | 9.1129 | 0 | 0.4168
2025-11-07 | 8:30 | 2 | 4.9168 | 2 | 2.9168 | 2.5 | 0 | 11.4879 | 0 | 0.4168
2025-11-07 | 9:00 | 2 | 6.6782 | 2 | 4.6782 | 2.5 | 0 | 13.8629 | 0 | 2.1782
2025-11-07 | 9:30 | 2 | 6.6782 | 2 | 4.6782 | 2.5 | 0 | 16.2379 | 0 | 2.1782
2025-11-07 | 10:00 | 2 | 7.9083 | 2 | 5.9083 | 2.5 | 0 | 18.6129 | 0 | 3.4083
2025-11-07 | 10:30 | 2 | 7.9083 | 2 | 5.9083 | 0.4075 | 0 | 19 | 0 | 5.5008
2025-11-07 | 11:00 | 2 | 7.8375 | 2 | 5.8375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8375
2025-11-07 | 11:30 | 2 | 7.8375 | 2 | 5.8375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8375
2025-11-07 | 12:00 | 2 | 7.3587 | 2 | 5.3587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3587
2025-11-07 | 12:30 | 2 | 7.3587 | 2 | 5.3587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3587
2025-11-07 | 13:00 | 2 | 6.6438 | 2 | 4.6438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6438
2025-11-07 | 13:30 | 2 | 6.6438 | 2 | 4.6438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6438
2025-11-07 | 14:00 | 2 | 3.5998 | 2 | 1.5998 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5998
2025-11-07 | 14:30 | 2 | 3.5998 | 2 | 1.5998 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5998
2025-11-07 | 15:00 | 2 | 0.6069 | 2 | 0 | 0 | 1.3931 | 17.5336 | 0 | 0
2025-11-07 | 15:30 | 2 | 0.6069 | 2 | 0 | 0 | 1.3931 | 16.0672 | 0 | 0
2025-11-07 | 16:00 | 2 | 0.1291 | 2 | 0 | 0 | 1.8709 | 14.0979 | 0 | 0
2025-11-07 | 16:30 | 2 | 0.1291 | 2 | 0 | 0 | 1.8709 | 12.1285 | 0 | 0
2025-11-07 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.0232 | 0 | 0
2025-11-07 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.918 | 0 | 0
2025-11-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.339 | 0 | 0
2025-11-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7601 | 0 | 0
2025-11-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 0.7221 | 4 | 0.7779 | 0
2025-11-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 5:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-11-08 | 5:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3671 | 0
2025-11-08 | 6:00 | 1 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8354 | 0
2025-11-08 | 6:30 | 1 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8354 | 0
2025-11-08 | 7:00 | 1 | 1.2256 | 1 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 4.2143 | 0 | 0
2025-11-08 | 7:30 | 1 | 1.2256 | 1 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 4.4286 | 0 | 0
2025-11-08 | 8:00 | 1.2 | 2.5667 | 1.2 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 5.7269 | 0 | 0
2025-11-08 | 8:30 | 1.2 | 2.5667 | 1.2 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 7.0252 | 0 | 0
2025-11-08 | 9:00 | 1.2 | 4.2478 | 1.2 | 3.0478 | 2.5 | 0 | 9.4002 | 0 | 0.5478
2025-11-08 | 9:30 | 1.2 | 4.2478 | 1.2 | 3.0478 | 2.5 | 0 | 11.7752 | 0 | 0.5478
2025-11-08 | 10:00 | 1.2 | 4.2732 | 1.2 | 3.0732 | 2.5 | 0 | 14.1502 | 0 | 0.5732
2025-11-08 | 10:30 | 1.2 | 4.2732 | 1.2 | 3.0732 | 2.5 | 0 | 16.5252 | 0 | 0.5732
2025-11-08 | 11:00 | 1.2 | 7.2851 | 1.2 | 6.0851 | 2.5 | 0 | 18.9002 | 0 | 3.5851
2025-11-08 | 11:30 | 1.2 | 7.2851 | 1.2 | 6.0851 | 0.105 | 0 | 19 | 0 | 5.9801
2025-11-08 | 12:00 | 1.2 | 5.9227 | 1.2 | 4.7227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7227
2025-11-08 | 12:30 | 1.2 | 5.9227 | 1.2 | 4.7227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7227
2025-11-08 | 13:00 | 1.2 | 5.9542 | 1.2 | 4.7542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7542
2025-11-08 | 13:30 | 1.2 | 5.9542 | 1.2 | 4.7542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7542
2025-11-08 | 14:00 | 1.2 | 2.9191 | 1.2 | 1.7191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7191
2025-11-08 | 14:30 | 1.2 | 2.9191 | 1.2 | 1.7191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7191
2025-11-08 | 15:00 | 1.2 | 1.2224 | 1.2 | 0.0224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0224
2025-11-08 | 15:30 | 1.2 | 1.2224 | 1.2 | 0.0224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0224
2025-11-08 | 16:00 | 1.2 | 0.0655 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1345 | 17.8058 | 0 | 0
2025-11-08 | 16:30 | 1.2 | 0.0655 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1345 | 16.6117 | 0 | 0
2025-11-08 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.3485 | 0 | 0
2025-11-08 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.0853 | 0 | 0
2025-11-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5064 | 0 | 0
2025-11-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9275 | 0 | 0
2025-11-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3485 | 0 | 0
2025-11-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7696 | 0 | 0
2025-11-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1906 | 0 | 0
2025-11-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6117 | 0 | 0
2025-11-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.5811 | 0 | 0 | 0.5811 | 4 | 0.9189 | 0
2025-11-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 6:00 | 1 | 0.2647 | 0.2647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7353 | 0
2025-11-09 | 6:30 | 1 | 0.2647 | 0.2647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7353 | 0
2025-11-09 | 7:00 | 1 | 1.6106 | 1 | 0.6106 | 0.6106 | 0 | 4.58 | 0 | 0
2025-11-09 | 7:30 | 1 | 1.6106 | 1 | 0.6106 | 0.6106 | 0 | 5.1601 | 0 | 0
2025-11-09 | 8:00 | 1.2 | 2.9865 | 1.2 | 1.7865 | 1.7865 | 0 | 6.8572 | 0 | 0
2025-11-09 | 8:30 | 1.2 | 2.9865 | 1.2 | 1.7865 | 1.7865 | 0 | 8.5543 | 0 | 0
2025-11-09 | 9:00 | 1.2 | 3.1292 | 1.2 | 1.9292 | 1.9292 | 0 | 10.387 | 0 | 0
2025-11-09 | 9:30 | 1.2 | 3.1292 | 1.2 | 1.9292 | 1.9292 | 0 | 12.2197 | 0 | 0
2025-11-09 | 10:00 | 1.2 | 4.6591 | 1.2 | 3.4591 | 2.5 | 0 | 14.5947 | 0 | 0.9591
2025-11-09 | 10:30 | 1.2 | 4.6591 | 1.2 | 3.4591 | 2.5 | 0 | 16.9697 | 0 | 0.9591
2025-11-09 | 11:00 | 1.2 | 4.4737 | 1.2 | 3.2737 | 2.1371 | 0 | 19 | 0 | 1.1365
2025-11-09 | 11:30 | 1.2 | 4.4737 | 1.2 | 3.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2737
2025-11-09 | 12:00 | 1.2 | 5.3906 | 1.2 | 4.1906 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1906
2025-11-09 | 12:30 | 1.2 | 5.3906 | 1.2 | 4.1906 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1906
2025-11-09 | 13:00 | 1.2 | 2.678 | 1.2 | 1.478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.478
2025-11-09 | 13:30 | 1.2 | 2.678 | 1.2 | 1.478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.478
2025-11-09 | 14:00 | 1.2 | 2.0616 | 1.2 | 0.8616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8616
2025-11-09 | 14:30 | 1.2 | 2.0616 | 1.2 | 0.8616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8616
2025-11-09 | 15:00 | 1.2 | 0.8153 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3847 | 18.595 | 0 | 0
2025-11-09 | 15:30 | 1.2 | 0.8153 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3847 | 18.1901 | 0 | 0
2025-11-09 | 16:00 | 1.2 | 0.0986 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1014 | 17.0307 | 0 | 0
2025-11-09 | 16:30 | 1.2 | 0.0986 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1014 | 15.8713 | 0 | 0
2025-11-09 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.6081 | 0 | 0
2025-11-09 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 13.345 | 0 | 0
2025-11-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.766 | 0 | 0
2025-11-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1871 | 0 | 0
2025-11-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6081 | 0 | 0
2025-11-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0292 | 0 | 0
2025-11-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4503 | 0 | 0
2025-11-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.3777 | 0 | 0 | 1.3777 | 4 | 0.1223 | 0
2025-11-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 6:00 | 1 | 0.1992 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8008 | 0
2025-11-10 | 6:30 | 1 | 0.1992 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8008 | 0
2025-11-10 | 7:00 | 1 | 1.0196 | 1 | 0.0196 | 0.0196 | 0 | 4.0186 | 0 | 0
2025-11-10 | 7:30 | 1 | 1.0196 | 1 | 0.0196 | 0.0196 | 0 | 4.0372 | 0 | 0
2025-11-10 | 8:00 | 2 | 2.0652 | 2 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 4.0991 | 0 | 0
2025-11-10 | 8:30 | 2 | 2.0652 | 2 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 4.1611 | 0 | 0
2025-11-10 | 9:00 | 2 | 3.6329 | 2 | 1.6329 | 1.6329 | 0 | 5.7123 | 0 | 0
2025-11-10 | 9:30 | 2 | 3.6329 | 2 | 1.6329 | 1.6329 | 0 | 7.2635 | 0 | 0
2025-11-10 | 10:00 | 2 | 3.8079 | 2 | 1.8079 | 1.8079 | 0 | 8.981 | 0 | 0
2025-11-10 | 10:30 | 2 | 3.8079 | 2 | 1.8079 | 1.8079 | 0 | 10.6985 | 0 | 0
2025-11-10 | 11:00 | 2 | 4.2482 | 2 | 2.2482 | 2.2482 | 0 | 12.8343 | 0 | 0
2025-11-10 | 11:30 | 2 | 4.2482 | 2 | 2.2482 | 2.2482 | 0 | 14.9702 | 0 | 0
2025-11-10 | 12:00 | 2 | 2.6098 | 2 | 0.6098 | 0.6098 | 0 | 15.5495 | 0 | 0
2025-11-10 | 12:30 | 2 | 2.6098 | 2 | 0.6098 | 0.6098 | 0 | 16.1288 | 0 | 0
2025-11-10 | 13:00 | 2 | 2.6124 | 2 | 0.6124 | 0.6124 | 0 | 16.7105 | 0 | 0
2025-11-10 | 13:30 | 2 | 2.6124 | 2 | 0.6124 | 0.6124 | 0 | 17.2923 | 0 | 0
2025-11-10 | 14:00 | 2 | 1.5685 | 2 | 0 | 0 | 0.4315 | 16.838 | 0 | 0
2025-11-10 | 14:30 | 2 | 1.5685 | 2 | 0 | 0 | 0.4315 | 16.3838 | 0 | 0
2025-11-10 | 15:00 | 2 | 0.7183 | 2 | 0 | 0 | 1.2817 | 15.0347 | 0 | 0
2025-11-10 | 15:30 | 2 | 0.7183 | 2 | 0 | 0 | 1.2817 | 13.6855 | 0 | 0
2025-11-10 | 16:00 | 2 | 0.0987 | 2 | 0 | 0 | 1.9013 | 11.6841 | 0 | 0
2025-11-10 | 16:30 | 2 | 0.0987 | 2 | 0 | 0 | 1.9013 | 9.6828 | 0 | 0
2025-11-10 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.5775 | 0 | 0
2025-11-10 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.4722 | 0 | 0
2025-11-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.3986 | 0 | 0 | 1.3986 | 4 | 0.1014 | 0
2025-11-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 6:00 | 1 | 0.0663 | 0.0663 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9337 | 0
2025-11-11 | 6:30 | 1 | 0.0663 | 0.0663 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9337 | 0
2025-11-11 | 7:00 | 1 | 0.2323 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7677 | 0
2025-11-11 | 7:30 | 1 | 0.2323 | 0.2323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7677 | 0
2025-11-11 | 8:00 | 2 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.946 | 0
2025-11-11 | 8:30 | 2 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.946 | 0
2025-11-11 | 9:00 | 2 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.437 | 0
2025-11-11 | 9:30 | 2 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.437 | 0
2025-11-11 | 10:00 | 2 | 0.4974 | 0.4974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5026 | 0
2025-11-11 | 10:30 | 2 | 0.4974 | 0.4974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5026 | 0
2025-11-11 | 11:00 | 2 | 0.6623 | 0.6623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3377 | 0
2025-11-11 | 11:30 | 2 | 0.6623 | 0.6623 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3377 | 0
2025-11-11 | 12:00 | 2 | 0.7946 | 0.7946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2054 | 0
2025-11-11 | 12:30 | 2 | 0.7946 | 0.7946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2054 | 0
2025-11-11 | 13:00 | 2 | 0.7604 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2396 | 0
2025-11-11 | 13:30 | 2 | 0.7604 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2396 | 0
2025-11-11 | 14:00 | 2 | 0.3319 | 0.3319 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6681 | 0
2025-11-11 | 14:30 | 2 | 0.3319 | 0.3319 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6681 | 0
2025-11-11 | 15:00 | 2 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9002 | 0
2025-11-11 | 15:30 | 2 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9002 | 0
2025-11-11 | 16:00 | 2 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9336 | 0
2025-11-11 | 16:30 | 2 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9336 | 0
2025-11-11 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-11 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 6:00 | 1 | 0.2971 | 0.2971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7029 | 0
2025-11-12 | 6:30 | 1 | 0.2971 | 0.2971 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7029 | 0
2025-11-12 | 7:00 | 1 | 1.6881 | 1 | 0.6881 | 0.6881 | 0 | 4.6537 | 0 | 0
2025-11-12 | 7:30 | 1 | 1.6881 | 1 | 0.6881 | 0.6881 | 0 | 5.3074 | 0 | 0
2025-11-12 | 8:00 | 2 | 4.8728 | 2 | 2.8728 | 2.5 | 0 | 7.6824 | 0 | 0.3728
2025-11-12 | 8:30 | 2 | 4.8728 | 2 | 2.8728 | 2.5 | 0 | 10.0574 | 0 | 0.3728
2025-11-12 | 9:00 | 2 | 6.0056 | 2 | 4.0056 | 2.5 | 0 | 12.4324 | 0 | 1.5056
2025-11-12 | 9:30 | 2 | 6.0056 | 2 | 4.0056 | 2.5 | 0 | 14.8074 | 0 | 1.5056
2025-11-12 | 10:00 | 2 | 7.1026 | 2 | 5.1026 | 2.5 | 0 | 17.1824 | 0 | 2.6026
2025-11-12 | 10:30 | 2 | 7.1026 | 2 | 5.1026 | 1.9133 | 0 | 19 | 0 | 3.1893
2025-11-12 | 11:00 | 2 | 6.549 | 2 | 4.549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.549
2025-11-12 | 11:30 | 2 | 6.549 | 2 | 4.549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.549
2025-11-12 | 12:00 | 2 | 5.6179 | 2 | 3.6179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6179
2025-11-12 | 12:30 | 2 | 5.6179 | 2 | 3.6179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6179
2025-11-12 | 13:00 | 2 | 5.7651 | 2 | 3.7651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7651
2025-11-12 | 13:30 | 2 | 5.7651 | 2 | 3.7651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7651
2025-11-12 | 14:00 | 2 | 2.8392 | 2 | 0.8392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8392
2025-11-12 | 14:30 | 2 | 2.8392 | 2 | 0.8392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8392
2025-11-12 | 15:00 | 2 | 0.8059 | 2 | 0 | 0 | 1.1941 | 17.7431 | 0 | 0
2025-11-12 | 15:30 | 2 | 0.8059 | 2 | 0 | 0 | 1.1941 | 16.4862 | 0 | 0
2025-11-12 | 16:00 | 2 | 0.0976 | 2 | 0 | 0 | 1.9024 | 14.4836 | 0 | 0
2025-11-12 | 16:30 | 2 | 0.0976 | 2 | 0 | 0 | 1.9024 | 12.481 | 0 | 0
2025-11-12 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.3758 | 0 | 0
2025-11-12 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.2705 | 0 | 0
2025-11-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6916 | 0 | 0
2025-11-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1126 | 0 | 0
2025-11-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 1.057 | 4 | 0.443 | 0
2025-11-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 6:00 | 1 | 0.3613 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6387 | 0
2025-11-13 | 6:30 | 1 | 0.3613 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6387 | 0
2025-11-13 | 7:00 | 1 | 2.476 | 1 | 1.476 | 1.476 | 0 | 5.4022 | 0 | 0
2025-11-13 | 7:30 | 1 | 2.476 | 1 | 1.476 | 1.476 | 0 | 6.8044 | 0 | 0
2025-11-13 | 8:00 | 2 | 4.7353 | 2 | 2.7353 | 2.5 | 0 | 9.1794 | 0 | 0.2353
2025-11-13 | 8:30 | 2 | 4.7353 | 2 | 2.7353 | 2.5 | 0 | 11.5544 | 0 | 0.2353
2025-11-13 | 9:00 | 2 | 6.2689 | 2 | 4.2689 | 2.5 | 0 | 13.9294 | 0 | 1.7689
2025-11-13 | 9:30 | 2 | 6.2689 | 2 | 4.2689 | 2.5 | 0 | 16.3044 | 0 | 1.7689
2025-11-13 | 10:00 | 2 | 7.5003 | 2 | 5.5003 | 2.5 | 0 | 18.6794 | 0 | 3.0003
2025-11-13 | 10:30 | 2 | 7.5003 | 2 | 5.5003 | 0.3375 | 0 | 19 | 0 | 5.1628
2025-11-13 | 11:00 | 2 | 8.2803 | 2 | 6.2803 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2803
2025-11-13 | 11:30 | 2 | 8.2803 | 2 | 6.2803 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2803
2025-11-13 | 12:00 | 2 | 7.5423 | 2 | 5.5423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5423
2025-11-13 | 12:30 | 2 | 7.5423 | 2 | 5.5423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5423
2025-11-13 | 13:00 | 2 | 4.2737 | 2 | 2.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2737
2025-11-13 | 13:30 | 2 | 4.2737 | 2 | 2.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2737
2025-11-13 | 14:00 | 2 | 3.6582 | 2 | 1.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6582
2025-11-13 | 14:30 | 2 | 3.6582 | 2 | 1.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6582
2025-11-13 | 15:00 | 2 | 2.0163 | 2 | 0.0163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0163
2025-11-13 | 15:30 | 2 | 2.0163 | 2 | 0.0163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0163
2025-11-13 | 16:00 | 2 | 0.1299 | 2 | 0 | 0 | 1.8701 | 17.0315 | 0 | 0
2025-11-13 | 16:30 | 2 | 0.1299 | 2 | 0 | 0 | 1.8701 | 15.063 | 0 | 0
2025-11-13 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.9577 | 0 | 0
2025-11-13 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.8524 | 0 | 0
2025-11-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2735 | 0 | 0
2025-11-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6946 | 0 | 0
2025-11-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1156 | 0 | 0
2025-11-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5367 | 0 | 0
2025-11-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.5098 | 0 | 0 | 0.5098 | 4 | 0.9902 | 0
2025-11-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 6:00 | 1 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8689 | 0
2025-11-14 | 6:30 | 1 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8689 | 0
2025-11-14 | 7:00 | 1 | 0.7161 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2839 | 0
2025-11-14 | 7:30 | 1 | 0.7161 | 0.7161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2839 | 0
2025-11-14 | 8:00 | 2 | 1.0705 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9295 | 0
2025-11-14 | 8:30 | 2 | 1.0705 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9295 | 0
2025-11-14 | 9:00 | 2 | 2.0326 | 2 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 4.0309 | 0 | 0
2025-11-14 | 9:30 | 2 | 2.0326 | 2 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 4.0619 | 0 | 0
2025-11-14 | 10:00 | 2 | 4.0069 | 2 | 2.0069 | 2.0069 | 0 | 5.9684 | 0 | 0
2025-11-14 | 10:30 | 2 | 4.0069 | 2 | 2.0069 | 2.0069 | 0 | 7.8749 | 0 | 0
2025-11-14 | 11:00 | 2 | 4.7248 | 2 | 2.7248 | 2.5 | 0 | 10.2499 | 0 | 0.2248
2025-11-14 | 11:30 | 2 | 4.7248 | 2 | 2.7248 | 2.5 | 0 | 12.6249 | 0 | 0.2248
2025-11-14 | 12:00 | 2 | 5.6237 | 2 | 3.6237 | 2.5 | 0 | 14.9999 | 0 | 1.1237
2025-11-14 | 12:30 | 2 | 5.6237 | 2 | 3.6237 | 2.5 | 0 | 17.3749 | 0 | 1.1237
2025-11-14 | 13:00 | 2 | 5.6058 | 2 | 3.6058 | 1.7106 | 0 | 19 | 0 | 1.8952
2025-11-14 | 13:30 | 2 | 5.6058 | 2 | 3.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6058
2025-11-14 | 14:00 | 2 | 4.3217 | 2 | 2.3217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3217
2025-11-14 | 14:30 | 2 | 4.3217 | 2 | 2.3217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3217
2025-11-14 | 15:00 | 2 | 1.9626 | 2 | 0 | 0 | 0.0374 | 18.9606 | 0 | 0
2025-11-14 | 15:30 | 2 | 1.9626 | 2 | 0 | 0 | 0.0374 | 18.9213 | 0 | 0
2025-11-14 | 16:00 | 2 | 0.098 | 2 | 0 | 0 | 1.902 | 16.9191 | 0 | 0
2025-11-14 | 16:30 | 2 | 0.098 | 2 | 0 | 0 | 1.902 | 14.917 | 0 | 0
2025-11-14 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.8117 | 0 | 0
2025-11-14 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.7065 | 0 | 0
2025-11-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1275 | 0 | 0
2025-11-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5486 | 0 | 0
2025-11-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9696 | 0 | 0
2025-11-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3907 | 0 | 0
2025-11-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.3711 | 0 | 0 | 0.3711 | 4 | 1.1289 | 0
2025-11-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 6:00 | 1 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9005 | 0
2025-11-15 | 6:30 | 1 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9005 | 0
2025-11-15 | 7:00 | 1 | 1.5462 | 1 | 0.5462 | 0.5462 | 0 | 4.5189 | 0 | 0
2025-11-15 | 7:30 | 1 | 1.5462 | 1 | 0.5462 | 0.5462 | 0 | 5.0379 | 0 | 0
2025-11-15 | 8:00 | 1.2 | 2.2307 | 1.2 | 1.0307 | 1.0307 | 0 | 6.0171 | 0 | 0
2025-11-15 | 8:30 | 1.2 | 2.2307 | 1.2 | 1.0307 | 1.0307 | 0 | 6.9963 | 0 | 0
2025-11-15 | 9:00 | 1.2 | 2.3064 | 1.2 | 1.1064 | 1.1064 | 0 | 8.0474 | 0 | 0
2025-11-15 | 9:30 | 1.2 | 2.3064 | 1.2 | 1.1064 | 1.1064 | 0 | 9.0985 | 0 | 0
2025-11-15 | 10:00 | 1.2 | 3.7308 | 1.2 | 2.5308 | 2.5 | 0 | 11.4735 | 0 | 0.0308
2025-11-15 | 10:30 | 1.2 | 3.7308 | 1.2 | 2.5308 | 2.5 | 0 | 13.8485 | 0 | 0.0308
2025-11-15 | 11:00 | 1.2 | 4 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 16.2235 | 0 | 0.3
2025-11-15 | 11:30 | 1.2 | 4 | 1.2 | 2.8 | 2.5 | 0 | 18.5985 | 0 | 0.3
2025-11-15 | 12:00 | 1.2 | 4.4463 | 1.2 | 3.2463 | 0.4226 | 0 | 19 | 0 | 2.8237
2025-11-15 | 12:30 | 1.2 | 4.4463 | 1.2 | 3.2463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2463
2025-11-15 | 13:00 | 1.2 | 3.3862 | 1.2 | 2.1862 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1862
2025-11-15 | 13:30 | 1.2 | 3.3862 | 1.2 | 2.1862 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1862
2025-11-15 | 14:00 | 1.2 | 2.2814 | 1.2 | 1.0814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0814
2025-11-15 | 14:30 | 1.2 | 2.2814 | 1.2 | 1.0814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0814
2025-11-15 | 15:00 | 1.2 | 1.5139 | 1.2 | 0.3139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3139
2025-11-15 | 15:30 | 1.2 | 1.5139 | 1.2 | 0.3139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3139
2025-11-15 | 16:00 | 1.2 | 0.1644 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0356 | 17.9099 | 0 | 0
2025-11-15 | 16:30 | 1.2 | 0.1644 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0356 | 16.8198 | 0 | 0
2025-11-15 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.5566 | 0 | 0
2025-11-15 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.2934 | 0 | 0
2025-11-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7145 | 0 | 0
2025-11-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1355 | 0 | 0
2025-11-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5566 | 0 | 0
2025-11-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9776 | 0 | 0
2025-11-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3987 | 0 | 0
2025-11-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8198 | 0 | 0
2025-11-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.7788 | 0 | 0 | 0.7788 | 4 | 0.7212 | 0
2025-11-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 6:00 | 1 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6994 | 0
2025-11-16 | 6:30 | 1 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6994 | 0
2025-11-16 | 7:00 | 1 | 3.4875 | 1 | 2.4875 | 2.4875 | 0 | 6.3631 | 0 | 0
2025-11-16 | 7:30 | 1 | 3.4875 | 1 | 2.4875 | 2.4875 | 0 | 8.7263 | 0 | 0
2025-11-16 | 8:00 | 1.2 | 5.6897 | 1.2 | 4.4897 | 2.5 | 0 | 11.1013 | 0 | 1.9897
2025-11-16 | 8:30 | 1.2 | 5.6897 | 1.2 | 4.4897 | 2.5 | 0 | 13.4763 | 0 | 1.9897
2025-11-16 | 9:00 | 1.2 | 7.4198 | 1.2 | 6.2198 | 2.5 | 0 | 15.8513 | 0 | 3.7198
2025-11-16 | 9:30 | 1.2 | 7.4198 | 1.2 | 6.2198 | 2.5 | 0 | 18.2263 | 0 | 3.7198
2025-11-16 | 10:00 | 1.2 | 8.3404 | 1.2 | 7.1404 | 0.8144 | 0 | 19 | 0 | 6.3259
2025-11-16 | 10:30 | 1.2 | 8.3404 | 1.2 | 7.1404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1404
2025-11-16 | 11:00 | 1.2 | 8.588 | 1.2 | 7.388 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.388
2025-11-16 | 11:30 | 1.2 | 8.588 | 1.2 | 7.388 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.388
2025-11-16 | 12:00 | 1.2 | 8.0993 | 1.2 | 6.8993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8993
2025-11-16 | 12:30 | 1.2 | 8.0993 | 1.2 | 6.8993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8993
2025-11-16 | 13:00 | 1.2 | 6.8338 | 1.2 | 5.6338 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6338
2025-11-16 | 13:30 | 1.2 | 6.8338 | 1.2 | 5.6338 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6338
2025-11-16 | 14:00 | 1.2 | 4.8002 | 1.2 | 3.6002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6002
2025-11-16 | 14:30 | 1.2 | 4.8002 | 1.2 | 3.6002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6002
2025-11-16 | 15:00 | 1.2 | 1.6624 | 1.2 | 0.4624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4624
2025-11-16 | 15:30 | 1.2 | 1.6624 | 1.2 | 0.4624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4624
2025-11-16 | 16:00 | 1.2 | 0.0989 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1011 | 17.8409 | 0 | 0
2025-11-16 | 16:30 | 1.2 | 0.0989 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1011 | 16.6819 | 0 | 0
2025-11-16 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.4187 | 0 | 0
2025-11-16 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.1556 | 0 | 0
2025-11-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5766 | 0 | 0
2025-11-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9977 | 0 | 0
2025-11-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4187 | 0 | 0
2025-11-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8398 | 0 | 0
2025-11-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2608 | 0 | 0
2025-11-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6819 | 0 | 0
2025-11-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.6478 | 0 | 0 | 0.6478 | 4 | 0.8522 | 0
2025-11-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 6:00 | 1 | 0.2977 | 0.2977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7023 | 0
2025-11-17 | 6:30 | 1 | 0.2977 | 0.2977 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7023 | 0
2025-11-17 | 7:00 | 1 | 3.2979 | 1 | 2.2979 | 2.2979 | 0 | 6.183 | 0 | 0
2025-11-17 | 7:30 | 1 | 3.2979 | 1 | 2.2979 | 2.2979 | 0 | 8.366 | 0 | 0
2025-11-17 | 8:00 | 2 | 5.5331 | 2 | 3.5331 | 2.5 | 0 | 10.741 | 0 | 1.0331
2025-11-17 | 8:30 | 2 | 5.5331 | 2 | 3.5331 | 2.5 | 0 | 13.116 | 0 | 1.0331
2025-11-17 | 9:00 | 2 | 7.3508 | 2 | 5.3508 | 2.5 | 0 | 15.491 | 0 | 2.8508
2025-11-17 | 9:30 | 2 | 7.3508 | 2 | 5.3508 | 2.5 | 0 | 17.866 | 0 | 2.8508
2025-11-17 | 10:00 | 2 | 8.3034 | 2 | 6.3034 | 1.1937 | 0 | 19 | 0 | 5.1097
2025-11-17 | 10:30 | 2 | 8.3034 | 2 | 6.3034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3034
2025-11-17 | 11:00 | 2 | 8.5756 | 2 | 6.5756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5756
2025-11-17 | 11:30 | 2 | 8.5756 | 2 | 6.5756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5756
2025-11-17 | 12:00 | 2 | 7.3086 | 2 | 5.3086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3086
2025-11-17 | 12:30 | 2 | 7.3086 | 2 | 5.3086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3086
2025-11-17 | 13:00 | 2 | 6.6843 | 2 | 4.6843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6843
2025-11-17 | 13:30 | 2 | 6.6843 | 2 | 4.6843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6843
2025-11-17 | 14:00 | 2 | 4.7746 | 2 | 2.7746 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7746
2025-11-17 | 14:30 | 2 | 4.7746 | 2 | 2.7746 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7746
2025-11-17 | 15:00 | 2 | 2.255 | 2 | 0.255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.255
2025-11-17 | 15:30 | 2 | 2.255 | 2 | 0.255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.255
2025-11-17 | 16:00 | 2 | 0.098 | 2 | 0 | 0 | 1.902 | 16.9979 | 0 | 0
2025-11-17 | 16:30 | 2 | 0.098 | 2 | 0 | 0 | 1.902 | 14.9957 | 0 | 0
2025-11-17 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.8905 | 0 | 0
2025-11-17 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.7852 | 0 | 0
2025-11-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2063 | 0 | 0
2025-11-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6273 | 0 | 0
2025-11-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0484 | 0 | 0
2025-11-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4694 | 0 | 0
2025-11-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.4459 | 0 | 0 | 0.4459 | 4 | 1.0541 | 0
2025-11-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 6:00 | 1 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9666 | 0
2025-11-18 | 6:30 | 1 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9666 | 0
2025-11-18 | 7:00 | 1 | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8002 | 0
2025-11-18 | 7:30 | 1 | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8002 | 0
2025-11-18 | 8:00 | 2 | 0.9252 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0748 | 0
2025-11-18 | 8:30 | 2 | 0.9252 | 0.9252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0748 | 0
2025-11-18 | 9:00 | 2 | 1.445 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.555 | 0
2025-11-18 | 9:30 | 2 | 1.445 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.555 | 0
2025-11-18 | 10:00 | 2 | 1.3157 | 1.3157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6843 | 0
2025-11-18 | 10:30 | 2 | 1.3157 | 1.3157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6843 | 0
2025-11-18 | 11:00 | 2 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.139 | 0
2025-11-18 | 11:30 | 2 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.139 | 0
2025-11-18 | 12:00 | 2 | 3.1617 | 2 | 1.1617 | 1.1617 | 0 | 5.1036 | 0 | 0
2025-11-18 | 12:30 | 2 | 3.1617 | 2 | 1.1617 | 1.1617 | 0 | 6.2072 | 0 | 0
2025-11-18 | 13:00 | 2 | 1.9335 | 2 | 0 | 0 | 0.0665 | 6.1373 | 0 | 0
2025-11-18 | 13:30 | 2 | 1.9335 | 2 | 0 | 0 | 0.0665 | 6.0673 | 0 | 0
2025-11-18 | 14:00 | 2 | 3.778 | 2 | 1.778 | 1.778 | 0 | 7.7565 | 0 | 0
2025-11-18 | 14:30 | 2 | 3.778 | 2 | 1.778 | 1.778 | 0 | 9.4456 | 0 | 0
2025-11-18 | 15:00 | 2 | 0.9609 | 2 | 0 | 0 | 1.0391 | 8.3518 | 0 | 0
2025-11-18 | 15:30 | 2 | 0.9609 | 2 | 0 | 0 | 1.0391 | 7.2581 | 0 | 0
2025-11-18 | 16:00 | 2 | 0.0661 | 2 | 0 | 0 | 1.9339 | 5.2223 | 0 | 0
2025-11-18 | 16:30 | 2 | 0.0661 | 1.2273 | 0 | 0 | 1.1612 | 4 | 0.7727 | 0
2025-11-18 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-18 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 6:00 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9348 | 0
2025-11-19 | 6:30 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9348 | 0
2025-11-19 | 7:00 | 1 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8375 | 0
2025-11-19 | 7:30 | 1 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8375 | 0
2025-11-19 | 8:00 | 2 | 0.3889 | 0.3889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6111 | 0
2025-11-19 | 8:30 | 2 | 0.3889 | 0.3889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6111 | 0
2025-11-19 | 9:00 | 2 | 0.3931 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6069 | 0
2025-11-19 | 9:30 | 2 | 0.3931 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6069 | 0
2025-11-19 | 10:00 | 2 | 0.4292 | 0.4292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5708 | 0
2025-11-19 | 10:30 | 2 | 0.4292 | 0.4292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5708 | 0
2025-11-19 | 11:00 | 2 | 0.7573 | 0.7573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2427 | 0
2025-11-19 | 11:30 | 2 | 0.7573 | 0.7573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2427 | 0
2025-11-19 | 12:00 | 2 | 0.5921 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4079 | 0
2025-11-19 | 12:30 | 2 | 0.5921 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4079 | 0
2025-11-19 | 13:00 | 2 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7078 | 0
2025-11-19 | 13:30 | 2 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7078 | 0
2025-11-19 | 14:00 | 2 | 0.2586 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7414 | 0
2025-11-19 | 14:30 | 2 | 0.2586 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7414 | 0
2025-11-19 | 15:00 | 2 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9353 | 0
2025-11-19 | 15:30 | 2 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9353 | 0
2025-11-19 | 16:00 | 2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9355 | 0
2025-11-19 | 16:30 | 2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9355 | 0
2025-11-19 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-19 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 6:00 | 1 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9017 | 0
2025-11-20 | 6:30 | 1 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9017 | 0
2025-11-20 | 7:00 | 1 | 0.7141 | 0.7141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2859 | 0
2025-11-20 | 7:30 | 1 | 0.7141 | 0.7141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2859 | 0
2025-11-20 | 8:00 | 2 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8422 | 0
2025-11-20 | 8:30 | 2 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8422 | 0
2025-11-20 | 9:00 | 2 | 3.2879 | 2 | 1.2879 | 1.2879 | 0 | 5.2235 | 0 | 0
2025-11-20 | 9:30 | 2 | 3.2879 | 2 | 1.2879 | 1.2879 | 0 | 6.447 | 0 | 0
2025-11-20 | 10:00 | 2 | 5.1624 | 2 | 3.1624 | 2.5 | 0 | 8.822 | 0 | 0.6624
2025-11-20 | 10:30 | 2 | 5.1624 | 2 | 3.1624 | 2.5 | 0 | 11.197 | 0 | 0.6624
2025-11-20 | 11:00 | 2 | 7.4523 | 2 | 5.4523 | 2.5 | 0 | 13.572 | 0 | 2.9523
2025-11-20 | 11:30 | 2 | 7.4523 | 2 | 5.4523 | 2.5 | 0 | 15.947 | 0 | 2.9523
2025-11-20 | 12:00 | 2 | 6.8762 | 2 | 4.8762 | 2.5 | 0 | 18.322 | 0 | 2.3762
2025-11-20 | 12:30 | 2 | 6.8762 | 2 | 4.8762 | 0.7137 | 0 | 19 | 0 | 4.1625
2025-11-20 | 13:00 | 2 | 5.1209 | 2 | 3.1209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1209
2025-11-20 | 13:30 | 2 | 5.1209 | 2 | 3.1209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1209
2025-11-20 | 14:00 | 2 | 4.6084 | 2 | 2.6084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6084
2025-11-20 | 14:30 | 2 | 4.6084 | 2 | 2.6084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6084
2025-11-20 | 15:00 | 2 | 2.6992 | 2 | 0.6992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6992
2025-11-20 | 15:30 | 2 | 2.6992 | 2 | 0.6992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6992
2025-11-20 | 16:00 | 2 | 0.0976 | 2 | 0 | 0 | 1.9024 | 16.9974 | 0 | 0
2025-11-20 | 16:30 | 2 | 0.0976 | 2 | 0 | 0 | 1.9024 | 14.9949 | 0 | 0
2025-11-20 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.8896 | 0 | 0
2025-11-20 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.7844 | 0 | 0
2025-11-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2054 | 0 | 0
2025-11-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6265 | 0 | 0
2025-11-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0475 | 0 | 0
2025-11-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4686 | 0 | 0
2025-11-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.4451 | 0 | 0 | 0.4451 | 4 | 1.0549 | 0
2025-11-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 6:00 | 1 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9002 | 0
2025-11-21 | 6:30 | 1 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9002 | 0
2025-11-21 | 7:00 | 1 | 2.5673 | 1 | 1.5673 | 1.5673 | 0 | 5.489 | 0 | 0
2025-11-21 | 7:30 | 1 | 2.5673 | 1 | 1.5673 | 1.5673 | 0 | 6.9779 | 0 | 0
2025-11-21 | 8:00 | 2 | 5.3653 | 2 | 3.3653 | 2.5 | 0 | 9.3529 | 0 | 0.8653
2025-11-21 | 8:30 | 2 | 5.3653 | 2 | 3.3653 | 2.5 | 0 | 11.7279 | 0 | 0.8653
2025-11-21 | 9:00 | 2 | 7.2572 | 2 | 5.2572 | 2.5 | 0 | 14.1029 | 0 | 2.7572
2025-11-21 | 9:30 | 2 | 7.2572 | 2 | 5.2572 | 2.5 | 0 | 16.4779 | 0 | 2.7572
2025-11-21 | 10:00 | 2 | 7.4393 | 2 | 5.4393 | 2.5 | 0 | 18.8529 | 0 | 2.9393
2025-11-21 | 10:30 | 2 | 7.4393 | 2 | 5.4393 | 0.1548 | 0 | 19 | 0 | 5.2845
2025-11-21 | 11:00 | 2 | 8.3931 | 2 | 6.3931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3931
2025-11-21 | 11:30 | 2 | 8.3931 | 2 | 6.3931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3931
2025-11-21 | 12:00 | 2 | 4.8333 | 2 | 2.8333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8333
2025-11-21 | 12:30 | 2 | 4.8333 | 2 | 2.8333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8333
2025-11-21 | 13:00 | 2 | 1.9766 | 2 | 0 | 0 | 0.0234 | 18.9754 | 0 | 0
2025-11-21 | 13:30 | 2 | 1.9766 | 2 | 0 | 0 | 0.0234 | 18.9508 | 0 | 0
2025-11-21 | 14:00 | 2 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0.0518 | 0 | 19 | 0 | 0.8482
2025-11-21 | 14:30 | 2 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9
2025-11-21 | 15:00 | 2 | 0.7992 | 2 | 0 | 0 | 1.2008 | 17.736 | 0 | 0
2025-11-21 | 15:30 | 2 | 0.7992 | 2 | 0 | 0 | 1.2008 | 16.472 | 0 | 0
2025-11-21 | 16:00 | 2 | 0.066 | 2 | 0 | 0 | 1.934 | 14.4362 | 0 | 0
2025-11-21 | 16:30 | 2 | 0.066 | 2 | 0 | 0 | 1.934 | 12.4004 | 0 | 0
2025-11-21 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.2952 | 0 | 0
2025-11-21 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.1899 | 0 | 0
2025-11-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.611 | 0 | 0
2025-11-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.032 | 0 | 0
2025-11-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0.9804 | 0 | 0 | 0.9804 | 4 | 0.5196 | 0
2025-11-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 6:00 | 1 | 0.2357 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7643 | 0
2025-11-22 | 6:30 | 1 | 0.2357 | 0.2357 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7643 | 0
2025-11-22 | 7:00 | 1 | 3.2471 | 1 | 2.2471 | 2.2471 | 0 | 6.1348 | 0 | 0
2025-11-22 | 7:30 | 1 | 3.2471 | 1 | 2.2471 | 2.2471 | 0 | 8.2695 | 0 | 0
2025-11-22 | 8:00 | 1.2 | 5.4282 | 1.2 | 4.2282 | 2.5 | 0 | 10.6445 | 0 | 1.7282
2025-11-22 | 8:30 | 1.2 | 5.4282 | 1.2 | 4.2282 | 2.5 | 0 | 13.0195 | 0 | 1.7282
2025-11-22 | 9:00 | 1.2 | 7.1728 | 1.2 | 5.9728 | 2.5 | 0 | 15.3945 | 0 | 3.4728
2025-11-22 | 9:30 | 1.2 | 7.1728 | 1.2 | 5.9728 | 2.5 | 0 | 17.7695 | 0 | 3.4728
2025-11-22 | 10:00 | 1.2 | 5.1102 | 1.2 | 3.9102 | 1.2952 | 0 | 19 | 0 | 2.6149
2025-11-22 | 10:30 | 1.2 | 5.1102 | 1.2 | 3.9102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9102
2025-11-22 | 11:00 | 1.2 | 5.2065 | 1.2 | 4.0065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0065
2025-11-22 | 11:30 | 1.2 | 5.2065 | 1.2 | 4.0065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0065
2025-11-22 | 12:00 | 1.2 | 5.816 | 1.2 | 4.616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.616
2025-11-22 | 12:30 | 1.2 | 5.816 | 1.2 | 4.616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.616
2025-11-22 | 13:00 | 1.2 | 6.2968 | 1.2 | 5.0968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0968
2025-11-22 | 13:30 | 1.2 | 6.2968 | 1.2 | 5.0968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0968
2025-11-22 | 14:00 | 1.2 | 4.6027 | 1.2 | 3.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4027
2025-11-22 | 14:30 | 1.2 | 4.6027 | 1.2 | 3.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4027
2025-11-22 | 15:00 | 1.2 | 2.2825 | 1.2 | 1.0825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0825
2025-11-22 | 15:30 | 1.2 | 2.2825 | 1.2 | 1.0825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0825
2025-11-22 | 16:00 | 1.2 | 0.1323 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0677 | 17.8761 | 0 | 0
2025-11-22 | 16:30 | 1.2 | 0.1323 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0677 | 16.7521 | 0 | 0
2025-11-22 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.489 | 0 | 0
2025-11-22 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.2258 | 0 | 0
2025-11-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6469 | 0 | 0
2025-11-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0679 | 0 | 0
2025-11-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.489 | 0 | 0
2025-11-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.91 | 0 | 0
2025-11-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3311 | 0 | 0
2025-11-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7521 | 0 | 0
2025-11-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.7145 | 0 | 0 | 0.7145 | 4 | 0.7855 | 0
2025-11-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 6:00 | 1 | 0.1678 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8322 | 0
2025-11-23 | 6:30 | 1 | 0.1678 | 0.1678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8322 | 0
2025-11-23 | 7:00 | 1 | 3.392 | 1 | 2.392 | 2.392 | 0 | 6.2724 | 0 | 0
2025-11-23 | 7:30 | 1 | 3.392 | 1 | 2.392 | 2.392 | 0 | 8.5449 | 0 | 0
2025-11-23 | 8:00 | 1.2 | 5.1062 | 1.2 | 3.9062 | 2.5 | 0 | 10.9199 | 0 | 1.4062
2025-11-23 | 8:30 | 1.2 | 5.1062 | 1.2 | 3.9062 | 2.5 | 0 | 13.2949 | 0 | 1.4062
2025-11-23 | 9:00 | 1.2 | 6.8002 | 1.2 | 5.6002 | 2.5 | 0 | 15.6699 | 0 | 3.1002
2025-11-23 | 9:30 | 1.2 | 6.8002 | 1.2 | 5.6002 | 2.5 | 0 | 18.0449 | 0 | 3.1002
2025-11-23 | 10:00 | 1.2 | 7.7148 | 1.2 | 6.5148 | 1.0054 | 0 | 19 | 0 | 5.5094
2025-11-23 | 10:30 | 1.2 | 7.7148 | 1.2 | 6.5148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5148
2025-11-23 | 11:00 | 1.2 | 7.917 | 1.2 | 6.717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.717
2025-11-23 | 11:30 | 1.2 | 7.917 | 1.2 | 6.717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.717
2025-11-23 | 12:00 | 1.2 | 7.4394 | 1.2 | 6.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2394
2025-11-23 | 12:30 | 1.2 | 7.4394 | 1.2 | 6.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2394
2025-11-23 | 13:00 | 1.2 | 6.1374 | 1.2 | 4.9374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9374
2025-11-23 | 13:30 | 1.2 | 6.1374 | 1.2 | 4.9374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9374
2025-11-23 | 14:00 | 1.2 | 3.798 | 1.2 | 2.598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.598
2025-11-23 | 14:30 | 1.2 | 3.798 | 1.2 | 2.598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.598
2025-11-23 | 15:00 | 1.2 | 1.6452 | 1.2 | 0.4452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4452
2025-11-23 | 15:30 | 1.2 | 1.6452 | 1.2 | 0.4452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4452
2025-11-23 | 16:00 | 1.2 | 0.066 | 1.2 | 0 | 0 | 1.134 | 17.8064 | 0 | 0
2025-11-23 | 16:30 | 1.2 | 0.066 | 1.2 | 0 | 0 | 1.134 | 16.6127 | 0 | 0
2025-11-23 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 15.3496 | 0 | 0
2025-11-23 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.0864 | 0 | 0
2025-11-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5075 | 0 | 0
2025-11-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9285 | 0 | 0
2025-11-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3496 | 0 | 0
2025-11-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7706 | 0 | 0
2025-11-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1917 | 0 | 0
2025-11-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6127 | 0 | 0
2025-11-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.5821 | 0 | 0 | 0.5821 | 4 | 0.9179 | 0
2025-11-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 6:00 | 1 | 0.1336 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8664 | 0
2025-11-24 | 6:30 | 1 | 0.1336 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8664 | 0
2025-11-24 | 7:00 | 1 | 2.4608 | 1 | 1.4608 | 1.4608 | 0 | 5.3877 | 0 | 0
2025-11-24 | 7:30 | 1 | 2.4608 | 1 | 1.4608 | 1.4608 | 0 | 6.7755 | 0 | 0
2025-11-24 | 8:00 | 2 | 4.7595 | 2 | 2.7595 | 2.5 | 0 | 9.1505 | 0 | 0.2595
2025-11-24 | 8:30 | 2 | 4.7595 | 2 | 2.7595 | 2.5 | 0 | 11.5255 | 0 | 0.2595
2025-11-24 | 9:00 | 2 | 6.6298 | 2 | 4.6298 | 2.5 | 0 | 13.9005 | 0 | 2.1298
2025-11-24 | 9:30 | 2 | 6.6298 | 2 | 4.6298 | 2.5 | 0 | 16.2755 | 0 | 2.1298
2025-11-24 | 10:00 | 2 | 7.7261 | 2 | 5.7261 | 2.5 | 0 | 18.6505 | 0 | 3.2261
2025-11-24 | 10:30 | 2 | 7.7261 | 2 | 5.7261 | 0.3679 | 0 | 19 | 0 | 5.3582
2025-11-24 | 11:00 | 2 | 6.8846 | 2 | 4.8846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8846
2025-11-24 | 11:30 | 2 | 6.8846 | 2 | 4.8846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8846
2025-11-24 | 12:00 | 2 | 4.2109 | 2 | 2.2109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2109
2025-11-24 | 12:30 | 2 | 4.2109 | 2 | 2.2109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2109
2025-11-24 | 13:00 | 2 | 4.2842 | 2 | 2.2842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2842
2025-11-24 | 13:30 | 2 | 4.2842 | 2 | 2.2842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2842
2025-11-24 | 14:00 | 2 | 1.9118 | 2 | 0 | 0 | 0.0882 | 18.9071 | 0 | 0
2025-11-24 | 14:30 | 2 | 1.9118 | 2 | 0 | 0 | 0.0882 | 18.8142 | 0 | 0
2025-11-24 | 15:00 | 2 | 1.7554 | 2 | 0 | 0 | 0.2446 | 18.5567 | 0 | 0
2025-11-24 | 15:30 | 2 | 1.7554 | 2 | 0 | 0 | 0.2446 | 18.2992 | 0 | 0
2025-11-24 | 16:00 | 2 | 0.0988 | 2 | 0 | 0 | 1.9012 | 16.2979 | 0 | 0
2025-11-24 | 16:30 | 2 | 0.0988 | 2 | 0 | 0 | 1.9012 | 14.2966 | 0 | 0
2025-11-24 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.1913 | 0 | 0
2025-11-24 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.0861 | 0 | 0
2025-11-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5071 | 0 | 0
2025-11-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9282 | 0 | 0
2025-11-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3492 | 0 | 0
2025-11-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.2818 | 0 | 0 | 1.2818 | 4 | 0.2182 | 0
2025-11-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 6:00 | 1 | 0.1347 | 0.1347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8653 | 0
2025-11-25 | 6:30 | 1 | 0.1347 | 0.1347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8653 | 0
2025-11-25 | 7:00 | 1 | 2.9354 | 1 | 1.9354 | 1.9354 | 0 | 5.8386 | 0 | 0
2025-11-25 | 7:30 | 1 | 2.9354 | 1 | 1.9354 | 1.9354 | 0 | 7.6772 | 0 | 0
2025-11-25 | 8:00 | 2 | 5.1418 | 2 | 3.1418 | 2.5 | 0 | 10.0522 | 0 | 0.6418
2025-11-25 | 8:30 | 2 | 5.1418 | 2 | 3.1418 | 2.5 | 0 | 12.4272 | 0 | 0.6418
2025-11-25 | 9:00 | 2 | 6.9643 | 2 | 4.9643 | 2.5 | 0 | 14.8022 | 0 | 2.4643
2025-11-25 | 9:30 | 2 | 6.9643 | 2 | 4.9643 | 2.5 | 0 | 17.1772 | 0 | 2.4643
2025-11-25 | 10:00 | 2 | 7.7953 | 2 | 5.7953 | 1.9187 | 0 | 19 | 0 | 3.8765
2025-11-25 | 10:30 | 2 | 7.7953 | 2 | 5.7953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7953
2025-11-25 | 11:00 | 2 | 8.1904 | 2 | 6.1904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1904
2025-11-25 | 11:30 | 2 | 8.1904 | 2 | 6.1904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1904
2025-11-25 | 12:00 | 2 | 7.7311 | 2 | 5.7311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7311
2025-11-25 | 12:30 | 2 | 7.7311 | 2 | 5.7311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7311
2025-11-25 | 13:00 | 2 | 6.6303 | 2 | 4.6303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6303
2025-11-25 | 13:30 | 2 | 6.6303 | 2 | 4.6303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6303
2025-11-25 | 14:00 | 2 | 4.7413 | 2 | 2.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7413
2025-11-25 | 14:30 | 2 | 4.7413 | 2 | 2.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7413
2025-11-25 | 15:00 | 2 | 2.4775 | 2 | 0.4775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4775
2025-11-25 | 15:30 | 2 | 2.4775 | 2 | 0.4775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4775
2025-11-25 | 16:00 | 2 | 0.1319 | 2 | 0 | 0 | 1.8681 | 17.0335 | 0 | 0
2025-11-25 | 16:30 | 2 | 0.1319 | 2 | 0 | 0 | 1.8681 | 15.0671 | 0 | 0
2025-11-25 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.9618 | 0 | 0
2025-11-25 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.8566 | 0 | 0
2025-11-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2776 | 0 | 0
2025-11-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6987 | 0 | 0
2025-11-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1197 | 0 | 0
2025-11-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5408 | 0 | 0
2025-11-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.5137 | 0 | 0 | 0.5137 | 4 | 0.9863 | 0
2025-11-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 6:00 | 1 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8987 | 0
2025-11-26 | 6:30 | 1 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8987 | 0
2025-11-26 | 7:00 | 1 | 2.7356 | 1 | 1.7356 | 1.7356 | 0 | 5.6489 | 0 | 0
2025-11-26 | 7:30 | 1 | 2.7356 | 1 | 1.7356 | 1.7356 | 0 | 7.2977 | 0 | 0
2025-11-26 | 8:00 | 2 | 4.7342 | 2 | 2.7342 | 2.5 | 0 | 9.6727 | 0 | 0.2342
2025-11-26 | 8:30 | 2 | 4.7342 | 2 | 2.7342 | 2.5 | 0 | 12.0477 | 0 | 0.2342
2025-11-26 | 9:00 | 2 | 6.2885 | 2 | 4.2885 | 2.5 | 0 | 14.4227 | 0 | 1.7885
2025-11-26 | 9:30 | 2 | 6.2885 | 2 | 4.2885 | 2.5 | 0 | 16.7977 | 0 | 1.7885
2025-11-26 | 10:00 | 2 | 7.6165 | 2 | 5.6165 | 2.3182 | 0 | 19 | 0 | 3.2983
2025-11-26 | 10:30 | 2 | 7.6165 | 2 | 5.6165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6165
2025-11-26 | 11:00 | 2 | 7.167 | 2 | 5.167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.167
2025-11-26 | 11:30 | 2 | 7.167 | 2 | 5.167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.167
2025-11-26 | 12:00 | 2 | 7.7683 | 2 | 5.7683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7683
2025-11-26 | 12:30 | 2 | 7.7683 | 2 | 5.7683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7683
2025-11-26 | 13:00 | 2 | 5.2598 | 2 | 3.2598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2598
2025-11-26 | 13:30 | 2 | 5.2598 | 2 | 3.2598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2598
2025-11-26 | 14:00 | 2 | 4.2424 | 2 | 2.2424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2424
2025-11-26 | 14:30 | 2 | 4.2424 | 2 | 2.2424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2424
2025-11-26 | 15:00 | 2 | 2.3836 | 2 | 0.3836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3836
2025-11-26 | 15:30 | 2 | 2.3836 | 2 | 0.3836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3836
2025-11-26 | 16:00 | 2 | 0.1327 | 2 | 0 | 0 | 1.8673 | 17.0344 | 0 | 0
2025-11-26 | 16:30 | 2 | 0.1327 | 2 | 0 | 0 | 1.8673 | 15.0689 | 0 | 0
2025-11-26 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.9636 | 0 | 0
2025-11-26 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.8584 | 0 | 0
2025-11-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2794 | 0 | 0
2025-11-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7005 | 0 | 0
2025-11-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1215 | 0 | 0
2025-11-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5426 | 0 | 0
2025-11-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0.5154 | 0 | 0 | 0.5154 | 4 | 0.9846 | 0
2025-11-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 6:00 | 1 | 0.1012 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8988 | 0
2025-11-27 | 6:30 | 1 | 0.1012 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8988 | 0
2025-11-27 | 7:00 | 1 | 1.0841 | 1 | 0.0841 | 0.0841 | 0 | 4.0799 | 0 | 0
2025-11-27 | 7:30 | 1 | 1.0841 | 1 | 0.0841 | 0.0841 | 0 | 4.1598 | 0 | 0
2025-11-27 | 8:00 | 2 | 4.2331 | 2 | 2.2331 | 2.2331 | 0 | 6.2812 | 0 | 0
2025-11-27 | 8:30 | 2 | 4.2331 | 2 | 2.2331 | 2.2331 | 0 | 8.4027 | 0 | 0
2025-11-27 | 9:00 | 2 | 4.7362 | 2 | 2.7362 | 2.5 | 0 | 10.7777 | 0 | 0.2362
2025-11-27 | 9:30 | 2 | 4.7362 | 2 | 2.7362 | 2.5 | 0 | 13.1527 | 0 | 0.2362
2025-11-27 | 10:00 | 2 | 5.1345 | 2 | 3.1345 | 2.5 | 0 | 15.5277 | 0 | 0.6345
2025-11-27 | 10:30 | 2 | 5.1345 | 2 | 3.1345 | 2.5 | 0 | 17.9027 | 0 | 0.6345
2025-11-27 | 11:00 | 2 | 7.0987 | 2 | 5.0987 | 1.1551 | 0 | 19 | 0 | 3.9436
2025-11-27 | 11:30 | 2 | 7.0987 | 2 | 5.0987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0987
2025-11-27 | 12:00 | 2 | 6.1574 | 2 | 4.1574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1574
2025-11-27 | 12:30 | 2 | 6.1574 | 2 | 4.1574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1574
2025-11-27 | 13:00 | 2 | 4.5116 | 2 | 2.5116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5116
2025-11-27 | 13:30 | 2 | 4.5116 | 2 | 2.5116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5116
2025-11-27 | 14:00 | 2 | 2.0249 | 2 | 0.0249 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0249
2025-11-27 | 14:30 | 2 | 2.0249 | 2 | 0.0249 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0249
2025-11-27 | 15:00 | 2 | 0.6887 | 2 | 0 | 0 | 1.3113 | 17.6197 | 0 | 0
2025-11-27 | 15:30 | 2 | 0.6887 | 2 | 0 | 0 | 1.3113 | 16.2394 | 0 | 0
2025-11-27 | 16:00 | 2 | 0.066 | 2 | 0 | 0 | 1.934 | 14.2037 | 0 | 0
2025-11-27 | 16:30 | 2 | 0.066 | 2 | 0 | 0 | 1.934 | 12.1679 | 0 | 0
2025-11-27 | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.0626 | 0 | 0
2025-11-27 | 17:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.9574 | 0 | 0
2025-11-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3784 | 0 | 0
2025-11-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7995 | 0 | 0
2025-11-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0.7595 | 0 | 0 | 0.7595 | 4 | 0.7405 | 0
2025-11-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 6:00 | 1 | 0.0669 | 0.0669 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9331 | 0
2025-11-28 | 6:30 | 1 | 0.0669 | 0.0669 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9331 | 0
2025-11-28 | 7:00 | 1 | 0.3998 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6002 | 0
2025-11-28 | 7:30 | 1 | 0.3998 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6002 | 0
2025-11-28 | 8:00 | 2 | 1.4743 | 1.4743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5257 | 0
2025-11-28 | 8:30 | 2 | 1.4743 | 1.4743 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5257 | 0
2025-11-28 | 9:00 | 2 | 2.1415 | 2 | 0.1415 | 0.1415 | 0 | 4.1344 | 0 | 0
2025-11-28 | 9:30 | 2 | 2.1415 | 2 | 0.1415 | 0.1415 | 0 | 4.2688 | 0 | 0
2025-11-28 | 10:00 | 2 | 2.752 | 2 | 0.752 | 0.752 | 0 | 4.9832 | 0 | 0
2025-11-28 | 10:30 | 2 | 2.752 | 2 | 0.752 | 0.752 | 0 | 5.6977 | 0 | 0
2025-11-28 | 11:00 | 2 | 2.8654 | 2 | 0.8654 | 0.8654 | 0 | 6.5198 | 0 | 0
2025-11-28 | 11:30 | 2 | 2.8654 | 2 | 0.8654 | 0.8654 | 0 | 7.3419 | 0 | 0
2025-11-28 | 12:00 | 2 | 2.8595 | 2 | 0.8595 | 0.8595 | 0 | 8.1584 | 0 | 0
2025-11-28 | 12:30 | 2 | 2.8595 | 2 | 0.8595 | 0.8595 | 0 | 8.975 | 0 | 0
2025-11-28 | 13:00 | 2 | 1.8622 | 2 | 0 | 0 | 0.1378 | 8.8299 | 0 | 0
2025-11-28 | 13:30 | 2 | 1.8622 | 2 | 0 | 0 | 0.1378 | 8.6848 | 0 | 0
2025-11-28 | 14:00 | 2 | 0.8511 | 2 | 0 | 0 | 1.1489 | 7.4755 | 0 | 0
2025-11-28 | 14:30 | 2 | 0.8511 | 2 | 0 | 0 | 1.1489 | 6.2662 | 0 | 0
2025-11-28 | 15:00 | 2 | 0.2634 | 2 | 0 | 0 | 1.7366 | 4.4382 | 0 | 0
2025-11-28 | 15:30 | 2 | 0.2634 | 0.6797 | 0 | 0 | 0.4163 | 4 | 1.3203 | 0
2025-11-28 | 16:00 | 2 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.967 | 0
2025-11-28 | 16:30 | 2 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.967 | 0
2025-11-28 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-28 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 6:00 | 1 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9336 | 0
2025-11-29 | 6:30 | 1 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9336 | 0
2025-11-29 | 7:00 | 1 | 0.5295 | 0.5295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4705 | 0
2025-11-29 | 7:30 | 1 | 0.5295 | 0.5295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4705 | 0
2025-11-29 | 8:00 | 1.2 | 1.2476 | 1.2 | 0.0476 | 0.0476 | 0 | 4.0452 | 0 | 0
2025-11-29 | 8:30 | 1.2 | 1.2476 | 1.2 | 0.0476 | 0.0476 | 0 | 4.0905 | 0 | 0
2025-11-29 | 9:00 | 1.2 | 2.1886 | 1.2 | 0.9886 | 0.9886 | 0 | 5.0296 | 0 | 0
2025-11-29 | 9:30 | 1.2 | 2.1886 | 1.2 | 0.9886 | 0.9886 | 0 | 5.9687 | 0 | 0
2025-11-29 | 10:00 | 1.2 | 3.1181 | 1.2 | 1.9181 | 1.9181 | 0 | 7.7909 | 0 | 0
2025-11-29 | 10:30 | 1.2 | 3.1181 | 1.2 | 1.9181 | 1.9181 | 0 | 9.6131 | 0 | 0
2025-11-29 | 11:00 | 1.2 | 4.374 | 1.2 | 3.174 | 2.5 | 0 | 11.9881 | 0 | 0.674
2025-11-29 | 11:30 | 1.2 | 4.374 | 1.2 | 3.174 | 2.5 | 0 | 14.3631 | 0 | 0.674
2025-11-29 | 12:00 | 1.2 | 2.8613 | 1.2 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 15.9413 | 0 | 0
2025-11-29 | 12:30 | 1.2 | 2.8613 | 1.2 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 17.5196 | 0 | 0
2025-11-29 | 13:00 | 1.2 | 1.9733 | 1.2 | 0.7733 | 0.7733 | 0 | 18.2542 | 0 | 0
2025-11-29 | 13:30 | 1.2 | 1.9733 | 1.2 | 0.7733 | 0.7733 | 0 | 18.9888 | 0 | 0
2025-11-29 | 14:00 | 1.2 | 2.6827 | 1.2 | 1.4827 | 0.0118 | 0 | 19 | 0 | 1.4709
2025-11-29 | 14:30 | 1.2 | 2.6827 | 1.2 | 1.4827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4827
2025-11-29 | 15:00 | 1.2 | 0.3903 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8097 | 18.1477 | 0 | 0
2025-11-29 | 15:30 | 1.2 | 0.3903 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8097 | 17.2953 | 0 | 0
2025-11-29 | 16:00 | 1.2 | 0.0653 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1347 | 16.1009 | 0 | 0
2025-11-29 | 16:30 | 1.2 | 0.0653 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1347 | 14.9065 | 0 | 0
2025-11-29 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 13.6433 | 0 | 0
2025-11-29 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 12.3802 | 0 | 0
2025-11-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8012 | 0 | 0
2025-11-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2223 | 0 | 0
2025-11-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6433 | 0 | 0
2025-11-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0644 | 0 | 0
2025-11-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4854 | 0 | 0
2025-11-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0.4611 | 0 | 0 | 0.4611 | 4 | 1.0389 | 0
2025-11-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 6:00 | 1 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9335 | 0
2025-11-30 | 6:30 | 1 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9335 | 0
2025-11-30 | 7:00 | 1 | 1.2869 | 1 | 0.2869 | 0.2869 | 0 | 4.2726 | 0 | 0
2025-11-30 | 7:30 | 1 | 1.2869 | 1 | 0.2869 | 0.2869 | 0 | 4.5452 | 0 | 0
2025-11-30 | 8:00 | 1.2 | 2.2524 | 1.2 | 1.0524 | 1.0524 | 0 | 5.5449 | 0 | 0
2025-11-30 | 8:30 | 1.2 | 2.2524 | 1.2 | 1.0524 | 1.0524 | 0 | 6.5446 | 0 | 0
2025-11-30 | 9:00 | 1.2 | 4.0191 | 1.2 | 2.8191 | 2.5 | 0 | 8.9196 | 0 | 0.3191
2025-11-30 | 9:30 | 1.2 | 4.0191 | 1.2 | 2.8191 | 2.5 | 0 | 11.2946 | 0 | 0.3191
2025-11-30 | 10:00 | 1.2 | 6.7653 | 1.2 | 5.5653 | 2.5 | 0 | 13.6696 | 0 | 3.0653
2025-11-30 | 10:30 | 1.2 | 6.7653 | 1.2 | 5.5653 | 2.5 | 0 | 16.0446 | 0 | 3.0653
2025-11-30 | 11:00 | 1.2 | 7.0494 | 1.2 | 5.8494 | 2.5 | 0 | 18.4196 | 0 | 3.3494
2025-11-30 | 11:30 | 1.2 | 7.0494 | 1.2 | 5.8494 | 0.6109 | 0 | 19 | 0 | 5.2385
2025-11-30 | 12:00 | 1.2 | 6.841 | 1.2 | 5.641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.641
2025-11-30 | 12:30 | 1.2 | 6.841 | 1.2 | 5.641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.641
2025-11-30 | 13:00 | 1.2 | 5.6372 | 1.2 | 4.4372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4372
2025-11-30 | 13:30 | 1.2 | 5.6372 | 1.2 | 4.4372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4372
2025-11-30 | 14:00 | 1.2 | 3.1538 | 1.2 | 1.9538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9538
2025-11-30 | 14:30 | 1.2 | 3.1538 | 1.2 | 1.9538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9538
2025-11-30 | 15:00 | 1.2 | 0.9564 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2436 | 18.7436 | 0 | 0
2025-11-30 | 15:30 | 1.2 | 0.9564 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2436 | 18.4871 | 0 | 0
2025-11-30 | 16:00 | 1.2 | 0.0653 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1347 | 17.2927 | 0 | 0
2025-11-30 | 16:30 | 1.2 | 0.0653 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1347 | 16.0983 | 0 | 0
2025-11-30 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 14.8352 | 0 | 0
2025-11-30 | 17:30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 13.572 | 0 | 0
2025-11-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9931 | 0 | 0
2025-11-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4141 | 0 | 0
2025-11-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8352 | 0 | 0
2025-11-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2562 | 0 | 0
2025-11-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6773 | 0 | 0
2025-11-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0983 | 0 | 0
2025-11-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.0934 | 0 | 0 | 0.0934 | 4 | 1.4066 | 0
2025-11-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-11-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6 | 0
2025-12-01 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 6:00 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1161 | 0
2025-12-01 | 6:30 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1161 | 0
2025-12-01 | 7:00 | 1.15 | 2.1758 | 1.15 | 1.0258 | 1.0258 | 0 | 4.9745 | 0 | 0
2025-12-01 | 7:30 | 1.15 | 2.1758 | 1.15 | 1.0258 | 1.0258 | 0 | 5.949 | 0 | 0
2025-12-01 | 8:00 | 2.3 | 4.6421 | 2.3 | 2.3421 | 2.3421 | 0 | 8.174 | 0 | 0
2025-12-01 | 8:30 | 2.3 | 4.6421 | 2.3 | 2.3421 | 2.3421 | 0 | 10.399 | 0 | 0
2025-12-01 | 9:00 | 2.3 | 6.4561 | 2.3 | 4.1561 | 2.5 | 0 | 12.774 | 0 | 1.6561
2025-12-01 | 9:30 | 2.3 | 6.4561 | 2.3 | 4.1561 | 2.5 | 0 | 15.149 | 0 | 1.6561
2025-12-01 | 10:00 | 2.3 | 7.4892 | 2.3 | 5.1892 | 2.5 | 0 | 17.524 | 0 | 2.6892
2025-12-01 | 10:30 | 2.3 | 7.4892 | 2.3 | 5.1892 | 1.5537 | 0 | 19 | 0 | 3.6354
2025-12-01 | 11:00 | 2.3 | 7.3248 | 2.3 | 5.0248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0248
2025-12-01 | 11:30 | 2.3 | 7.3248 | 2.3 | 5.0248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0248
2025-12-01 | 12:00 | 2.3 | 7.0182 | 2.3 | 4.7182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7182
2025-12-01 | 12:30 | 2.3 | 7.0182 | 2.3 | 4.7182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7182
2025-12-01 | 13:00 | 2.3 | 6.2899 | 2.3 | 3.9899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9899
2025-12-01 | 13:30 | 2.3 | 6.2899 | 2.3 | 3.9899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9899
2025-12-01 | 14:00 | 2.3 | 4.7287 | 2.3 | 2.4287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4287
2025-12-01 | 14:30 | 2.3 | 4.7287 | 2.3 | 2.4287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4287
2025-12-01 | 15:00 | 2.3 | 2.2006 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0994 | 18.8954 | 0 | 0
2025-12-01 | 15:30 | 2.3 | 2.2006 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0994 | 18.7907 | 0 | 0
2025-12-01 | 16:00 | 2.3 | 0.0665 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2335 | 16.4397 | 0 | 0
2025-12-01 | 16:30 | 2.3 | 0.0665 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2335 | 14.0886 | 0 | 0
2025-12-01 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6675 | 0 | 0
2025-12-01 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.2465 | 0 | 0
2025-12-01 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.4307 | 0 | 0
2025-12-01 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6149 | 0 | 0
2025-12-01 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.5341 | 0 | 0 | 1.5341 | 4 | 0.1909 | 0
2025-12-01 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-01 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-02 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-02 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-02 | 7:00 | 1.15 | 2.0019 | 1.15 | 0.8519 | 0.8519 | 0 | 4.8093 | 0 | 0
2025-12-02 | 7:30 | 1.15 | 2.0019 | 1.15 | 0.8519 | 0.8519 | 0 | 5.6186 | 0 | 0
2025-12-02 | 8:00 | 2.3 | 4.4269 | 2.3 | 2.1269 | 2.1269 | 0 | 7.6392 | 0 | 0
2025-12-02 | 8:30 | 2.3 | 4.4269 | 2.3 | 2.1269 | 2.1269 | 0 | 9.6597 | 0 | 0
2025-12-02 | 9:00 | 2.3 | 6.1155 | 2.3 | 3.8155 | 2.5 | 0 | 12.0347 | 0 | 1.3155
2025-12-02 | 9:30 | 2.3 | 6.1155 | 2.3 | 3.8155 | 2.5 | 0 | 14.4097 | 0 | 1.3155
2025-12-02 | 10:00 | 2.3 | 6.9952 | 2.3 | 4.6952 | 2.5 | 0 | 16.7847 | 0 | 2.1952
2025-12-02 | 10:30 | 2.3 | 6.9952 | 2.3 | 4.6952 | 2.3319 | 0 | 19 | 0 | 2.3632
2025-12-02 | 11:00 | 2.3 | 7.5626 | 2.3 | 5.2626 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2626
2025-12-02 | 11:30 | 2.3 | 7.5626 | 2.3 | 5.2626 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2626
2025-12-02 | 12:00 | 2.3 | 7.0729 | 2.3 | 4.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7729
2025-12-02 | 12:30 | 2.3 | 7.0729 | 2.3 | 4.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7729
2025-12-02 | 13:00 | 2.3 | 5.9327 | 2.3 | 3.6327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6327
2025-12-02 | 13:30 | 2.3 | 5.9327 | 2.3 | 3.6327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6327
2025-12-02 | 14:00 | 2.3 | 4.0406 | 2.3 | 1.7406 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7406
2025-12-02 | 14:30 | 2.3 | 4.0406 | 2.3 | 1.7406 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7406
2025-12-02 | 15:00 | 2.3 | 1.9126 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3874 | 18.5922 | 0 | 0
2025-12-02 | 15:30 | 2.3 | 1.9126 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3874 | 18.1844 | 0 | 0
2025-12-02 | 16:00 | 2.3 | 0.0663 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2337 | 15.8331 | 0 | 0
2025-12-02 | 16:30 | 2.3 | 0.0663 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2337 | 13.4818 | 0 | 0
2025-12-02 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.0608 | 0 | 0
2025-12-02 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.6397 | 0 | 0
2025-12-02 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.8239 | 0 | 0
2025-12-02 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.0081 | 0 | 0
2025-12-02 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0.9577 | 0 | 0 | 0.9577 | 4 | 0.7673 | 0
2025-12-02 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-02 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-03 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-03 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-03 | 7:00 | 1.15 | 2.0653 | 1.15 | 0.9153 | 0.9153 | 0 | 4.8696 | 0 | 0
2025-12-03 | 7:30 | 1.15 | 2.0653 | 1.15 | 0.9153 | 0.9153 | 0 | 5.7391 | 0 | 0
2025-12-03 | 8:00 | 2.3 | 4.6188 | 2.3 | 2.3188 | 2.3188 | 0 | 7.942 | 0 | 0
2025-12-03 | 8:30 | 2.3 | 4.6188 | 2.3 | 2.3188 | 2.3188 | 0 | 10.1448 | 0 | 0
2025-12-03 | 9:00 | 2.3 | 6.3653 | 2.3 | 4.0653 | 2.5 | 0 | 12.5198 | 0 | 1.5653
2025-12-03 | 9:30 | 2.3 | 6.3653 | 2.3 | 4.0653 | 2.5 | 0 | 14.8948 | 0 | 1.5653
2025-12-03 | 10:00 | 2.3 | 7.4214 | 2.3 | 5.1214 | 2.5 | 0 | 17.2698 | 0 | 2.6214
2025-12-03 | 10:30 | 2.3 | 7.4214 | 2.3 | 5.1214 | 1.8212 | 0 | 19 | 0 | 3.3002
2025-12-03 | 11:00 | 2.3 | 7.7348 | 2.3 | 5.4348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4348
2025-12-03 | 11:30 | 2.3 | 7.7348 | 2.3 | 5.4348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4348
2025-12-03 | 12:00 | 2.3 | 7.2788 | 2.3 | 4.9788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9788
2025-12-03 | 12:30 | 2.3 | 7.2788 | 2.3 | 4.9788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9788
2025-12-03 | 13:00 | 2.3 | 5.9766 | 2.3 | 3.6766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6766
2025-12-03 | 13:30 | 2.3 | 5.9766 | 2.3 | 3.6766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6766
2025-12-03 | 14:00 | 2.3 | 4.2662 | 2.3 | 1.9662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9662
2025-12-03 | 14:30 | 2.3 | 4.2662 | 2.3 | 1.9662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9662
2025-12-03 | 15:00 | 2.3 | 2.2043 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0957 | 18.8993 | 0 | 0
2025-12-03 | 15:30 | 2.3 | 2.2043 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0957 | 18.7985 | 0 | 0
2025-12-03 | 16:00 | 2.3 | 0.0659 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2341 | 16.4468 | 0 | 0
2025-12-03 | 16:30 | 2.3 | 0.0659 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2341 | 14.0951 | 0 | 0
2025-12-03 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6741 | 0 | 0
2025-12-03 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.253 | 0 | 0
2025-12-03 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.4372 | 0 | 0
2025-12-03 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6215 | 0 | 0
2025-12-03 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 1.5404 | 4 | 0.1846 | 0
2025-12-03 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-03 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-04 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 6:00 | 1.15 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1164 | 0
2025-12-04 | 6:30 | 1.15 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1164 | 0
2025-12-04 | 7:00 | 1.15 | 2.0283 | 1.15 | 0.8783 | 0.8783 | 0 | 4.8343 | 0 | 0
2025-12-04 | 7:30 | 1.15 | 2.0283 | 1.15 | 0.8783 | 0.8783 | 0 | 5.6687 | 0 | 0
2025-12-04 | 8:00 | 2.3 | 4.5592 | 2.3 | 2.2592 | 2.2592 | 0 | 7.815 | 0 | 0
2025-12-04 | 8:30 | 2.3 | 4.5592 | 2.3 | 2.2592 | 2.2592 | 0 | 9.9612 | 0 | 0
2025-12-04 | 9:00 | 2.3 | 4.6945 | 2.3 | 2.3945 | 2.3945 | 0 | 12.236 | 0 | 0
2025-12-04 | 9:30 | 2.3 | 4.6945 | 2.3 | 2.3945 | 2.3945 | 0 | 14.5108 | 0 | 0
2025-12-04 | 10:00 | 2.3 | 6.9378 | 2.3 | 4.6378 | 2.5 | 0 | 16.8858 | 0 | 2.1378
2025-12-04 | 10:30 | 2.3 | 6.9378 | 2.3 | 4.6378 | 2.2255 | 0 | 19 | 0 | 2.4123
2025-12-04 | 11:00 | 2.3 | 7.5962 | 2.3 | 5.2962 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2962
2025-12-04 | 11:30 | 2.3 | 7.5962 | 2.3 | 5.2962 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2962
2025-12-04 | 12:00 | 2.3 | 7.0891 | 2.3 | 4.7891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7891
2025-12-04 | 12:30 | 2.3 | 7.0891 | 2.3 | 4.7891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7891
2025-12-04 | 13:00 | 2.3 | 4.1868 | 2.3 | 1.8868 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8868
2025-12-04 | 13:30 | 2.3 | 4.1868 | 2.3 | 1.8868 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8868
2025-12-04 | 14:00 | 2.3 | 3.5719 | 2.3 | 1.2719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2719
2025-12-04 | 14:30 | 2.3 | 3.5719 | 2.3 | 1.2719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2719
2025-12-04 | 15:00 | 2.3 | 0.9277 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3723 | 17.5555 | 0 | 0
2025-12-04 | 15:30 | 2.3 | 0.9277 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3723 | 16.111 | 0 | 0
2025-12-04 | 16:00 | 2.3 | 0.0331 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2669 | 13.7248 | 0 | 0
2025-12-04 | 16:30 | 2.3 | 0.0331 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2669 | 11.3386 | 0 | 0
2025-12-04 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.9176 | 0 | 0
2025-12-04 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 6.4965 | 0 | 0
2025-12-04 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6808 | 0 | 0
2025-12-04 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0.6467 | 0 | 0 | 0.6467 | 4 | 1.0783 | 0
2025-12-04 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-04 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-05 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-05 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-05 | 7:00 | 1.15 | 1.8895 | 1.15 | 0.7395 | 0.7395 | 0 | 4.7025 | 0 | 0
2025-12-05 | 7:30 | 1.15 | 1.8895 | 1.15 | 0.7395 | 0.7395 | 0 | 5.405 | 0 | 0
2025-12-05 | 8:00 | 2.3 | 4.4867 | 2.3 | 2.1867 | 2.1867 | 0 | 7.4823 | 0 | 0
2025-12-05 | 8:30 | 2.3 | 4.4867 | 2.3 | 2.1867 | 2.1867 | 0 | 9.5597 | 0 | 0
2025-12-05 | 9:00 | 2.3 | 6.2038 | 2.3 | 3.9038 | 2.5 | 0 | 11.9347 | 0 | 1.4038
2025-12-05 | 9:30 | 2.3 | 6.2038 | 2.3 | 3.9038 | 2.5 | 0 | 14.3097 | 0 | 1.4038
2025-12-05 | 10:00 | 2.3 | 7.2465 | 2.3 | 4.9465 | 2.5 | 0 | 16.6847 | 0 | 2.4465
2025-12-05 | 10:30 | 2.3 | 7.2465 | 2.3 | 4.9465 | 2.4372 | 0 | 19 | 0 | 2.5094
2025-12-05 | 11:00 | 2.3 | 7.563 | 2.3 | 5.263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.263
2025-12-05 | 11:30 | 2.3 | 7.563 | 2.3 | 5.263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.263
2025-12-05 | 12:00 | 2.3 | 7.293 | 2.3 | 4.993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.993
2025-12-05 | 12:30 | 2.3 | 7.293 | 2.3 | 4.993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.993
2025-12-05 | 13:00 | 2.3 | 5.851 | 2.3 | 3.551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.551
2025-12-05 | 13:30 | 2.3 | 5.851 | 2.3 | 3.551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.551
2025-12-05 | 14:00 | 2.3 | 4.1718 | 2.3 | 1.8718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8718
2025-12-05 | 14:30 | 2.3 | 4.1718 | 2.3 | 1.8718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8718
2025-12-05 | 15:00 | 2.3 | 2.2146 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0854 | 18.9102 | 0 | 0
2025-12-05 | 15:30 | 2.3 | 2.2146 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0854 | 18.8203 | 0 | 0
2025-12-05 | 16:00 | 2.3 | 0.066 | 2.3 | 0 | 0 | 2.234 | 16.4687 | 0 | 0
2025-12-05 | 16:30 | 2.3 | 0.066 | 2.3 | 0 | 0 | 2.234 | 14.1171 | 0 | 0
2025-12-05 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6961 | 0 | 0
2025-12-05 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.275 | 0 | 0
2025-12-05 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.4592 | 0 | 0
2025-12-05 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6435 | 0 | 0
2025-12-05 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 1.5613 | 4 | 0.1637 | 0
2025-12-05 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-05 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-06 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-06 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-06 | 7:00 | 1.15 | 0.8575 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2925 | 0
2025-12-06 | 7:30 | 1.15 | 0.8575 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2925 | 0
2025-12-06 | 8:00 | 1.38 | 2.2932 | 1.38 | 0.9132 | 0.9132 | 0 | 4.8675 | 0 | 0
2025-12-06 | 8:30 | 1.38 | 2.2932 | 1.38 | 0.9132 | 0.9132 | 0 | 5.7351 | 0 | 0
2025-12-06 | 9:00 | 1.38 | 5.172 | 1.38 | 3.792 | 2.5 | 0 | 8.1101 | 0 | 1.292
2025-12-06 | 9:30 | 1.38 | 5.172 | 1.38 | 3.792 | 2.5 | 0 | 10.4851 | 0 | 1.292
2025-12-06 | 10:00 | 1.38 | 7.1339 | 1.38 | 5.7539 | 2.5 | 0 | 12.8601 | 0 | 3.2539
2025-12-06 | 10:30 | 1.38 | 7.1339 | 1.38 | 5.7539 | 2.5 | 0 | 15.2351 | 0 | 3.2539
2025-12-06 | 11:00 | 1.38 | 7.6159 | 1.38 | 6.2359 | 2.5 | 0 | 17.6101 | 0 | 3.7359
2025-12-06 | 11:30 | 1.38 | 7.6159 | 1.38 | 6.2359 | 1.4631 | 0 | 19 | 0 | 4.7728
2025-12-06 | 12:00 | 1.38 | 7.1862 | 1.38 | 5.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8062
2025-12-06 | 12:30 | 1.38 | 7.1862 | 1.38 | 5.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8062
2025-12-06 | 13:00 | 1.38 | 6.025 | 1.38 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-12-06 | 13:30 | 1.38 | 6.025 | 1.38 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-12-06 | 14:00 | 1.38 | 4.1046 | 1.38 | 2.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7246
2025-12-06 | 14:30 | 1.38 | 4.1046 | 1.38 | 2.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7246
2025-12-06 | 15:00 | 1.38 | 1.9128 | 1.38 | 0.5328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5328
2025-12-06 | 15:30 | 1.38 | 1.9128 | 1.38 | 0.5328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5328
2025-12-06 | 16:00 | 1.38 | 0.0328 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3472 | 17.5819 | 0 | 0
2025-12-06 | 16:30 | 1.38 | 0.0328 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3472 | 16.1638 | 0 | 0
2025-12-06 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.7112 | 0 | 0
2025-12-06 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.2585 | 0 | 0
2025-12-06 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.4427 | 0 | 0
2025-12-06 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.627 | 0 | 0
2025-12-06 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8112 | 0 | 0
2025-12-06 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9954 | 0 | 0
2025-12-06 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1796 | 0 | 0
2025-12-06 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.1706 | 0 | 0 | 0.1706 | 4 | 1.5544 | 0
2025-12-06 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-06 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-07 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-07 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-07 | 7:00 | 1.15 | 0.4674 | 0.4674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6826 | 0
2025-12-07 | 7:30 | 1.15 | 0.4674 | 0.4674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6826 | 0
2025-12-07 | 8:00 | 1.38 | 1.7792 | 1.38 | 0.3992 | 0.3992 | 0 | 4.3792 | 0 | 0
2025-12-07 | 8:30 | 1.38 | 1.7792 | 1.38 | 0.3992 | 0.3992 | 0 | 4.7585 | 0 | 0
2025-12-07 | 9:00 | 1.38 | 5.892 | 1.38 | 4.512 | 2.5 | 0 | 7.1335 | 0 | 2.012
2025-12-07 | 9:30 | 1.38 | 5.892 | 1.38 | 4.512 | 2.5 | 0 | 9.5085 | 0 | 2.012
2025-12-07 | 10:00 | 1.38 | 7.2851 | 1.38 | 5.9051 | 2.5 | 0 | 11.8835 | 0 | 3.4051
2025-12-07 | 10:30 | 1.38 | 7.2851 | 1.38 | 5.9051 | 2.5 | 0 | 14.2585 | 0 | 3.4051
2025-12-07 | 11:00 | 1.38 | 7.5518 | 1.38 | 6.1718 | 2.5 | 0 | 16.6335 | 0 | 3.6718
2025-12-07 | 11:30 | 1.38 | 7.5518 | 1.38 | 6.1718 | 2.4911 | 0 | 19 | 0 | 3.6808
2025-12-07 | 12:00 | 1.38 | 7.1889 | 1.38 | 5.8089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8089
2025-12-07 | 12:30 | 1.38 | 7.1889 | 1.38 | 5.8089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8089
2025-12-07 | 13:00 | 1.38 | 6.0023 | 1.38 | 4.6223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6223
2025-12-07 | 13:30 | 1.38 | 6.0023 | 1.38 | 4.6223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6223
2025-12-07 | 14:00 | 1.38 | 4.0352 | 1.38 | 2.6552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6552
2025-12-07 | 14:30 | 1.38 | 4.0352 | 1.38 | 2.6552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6552
2025-12-07 | 15:00 | 1.38 | 1.4562 | 1.38 | 0.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0762
2025-12-07 | 15:30 | 1.38 | 1.4562 | 1.38 | 0.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0762
2025-12-07 | 16:00 | 1.38 | 0.0332 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3468 | 17.5823 | 0 | 0
2025-12-07 | 16:30 | 1.38 | 0.0332 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3468 | 16.1645 | 0 | 0
2025-12-07 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.7119 | 0 | 0
2025-12-07 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.2593 | 0 | 0
2025-12-07 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.4435 | 0 | 0
2025-12-07 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.6277 | 0 | 0
2025-12-07 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8119 | 0 | 0
2025-12-07 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9961 | 0 | 0
2025-12-07 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1803 | 0 | 0
2025-12-07 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.1713 | 0 | 0 | 0.1713 | 4 | 1.5537 | 0
2025-12-07 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-07 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-08 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-08 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-08 | 7:00 | 1.15 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4438 | 0
2025-12-08 | 7:30 | 1.15 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4438 | 0
2025-12-08 | 8:00 | 2.3 | 1.9957 | 1.9957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3043 | 0
2025-12-08 | 8:30 | 2.3 | 1.9957 | 1.9957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3043 | 0
2025-12-08 | 9:00 | 2.3 | 4.841 | 2.3 | 2.541 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.041
2025-12-08 | 9:30 | 2.3 | 4.841 | 2.3 | 2.541 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.041
2025-12-08 | 10:00 | 2.3 | 3.2833 | 2.3 | 0.9833 | 0.9833 | 0 | 9.6842 | 0 | 0
2025-12-08 | 10:30 | 2.3 | 3.2833 | 2.3 | 0.9833 | 0.9833 | 0 | 10.6184 | 0 | 0
2025-12-08 | 11:00 | 2.3 | 3.1079 | 2.3 | 0.8079 | 0.8079 | 0 | 11.3859 | 0 | 0
2025-12-08 | 11:30 | 2.3 | 3.1079 | 2.3 | 0.8079 | 0.8079 | 0 | 12.1534 | 0 | 0
2025-12-08 | 12:00 | 2.3 | 4.5118 | 2.3 | 2.2118 | 2.2118 | 0 | 14.2546 | 0 | 0
2025-12-08 | 12:30 | 2.3 | 4.5118 | 2.3 | 2.2118 | 2.2118 | 0 | 16.3557 | 0 | 0
2025-12-08 | 13:00 | 2.3 | 3.0069 | 2.3 | 0.7069 | 0.7069 | 0 | 17.0273 | 0 | 0
2025-12-08 | 13:30 | 2.3 | 3.0069 | 2.3 | 0.7069 | 0.7069 | 0 | 17.6989 | 0 | 0
2025-12-08 | 14:00 | 2.3 | 3.1395 | 2.3 | 0.8395 | 0.8395 | 0 | 18.4964 | 0 | 0
2025-12-08 | 14:30 | 2.3 | 3.1395 | 2.3 | 0.8395 | 0.5301 | 0 | 19 | 0 | 0.3094
2025-12-08 | 15:00 | 2.3 | 1.9998 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3002 | 18.684 | 0 | 0
2025-12-08 | 15:30 | 2.3 | 1.9998 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3002 | 18.368 | 0 | 0
2025-12-08 | 16:00 | 2.3 | 0.0334 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2666 | 15.9821 | 0 | 0
2025-12-08 | 16:30 | 2.3 | 0.0334 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2666 | 13.5963 | 0 | 0
2025-12-08 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.1752 | 0 | 0
2025-12-08 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.7542 | 0 | 0
2025-12-08 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9384 | 0 | 0
2025-12-08 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.1226 | 0 | 0
2025-12-08 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 1.0665 | 4 | 0.6585 | 0
2025-12-08 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-08 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-09 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 6:00 | 1.15 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.116 | 0
2025-12-09 | 6:30 | 1.15 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.116 | 0
2025-12-09 | 7:00 | 1.15 | 2.0794 | 1.15 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 4.8829 | 0 | 0
2025-12-09 | 7:30 | 1.15 | 2.0794 | 1.15 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 5.7658 | 0 | 0
2025-12-09 | 8:00 | 2.3 | 1.3345 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9655 | 4.7496 | 0 | 0
2025-12-09 | 8:30 | 2.3 | 1.3345 | 2.0466 | 0 | 0 | 0.7121 | 4 | 0.2534 | 0
2025-12-09 | 9:00 | 2.3 | 2.0784 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2216 | 0
2025-12-09 | 9:30 | 2.3 | 2.0784 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2216 | 0
2025-12-09 | 10:00 | 2.3 | 2.5724 | 2.3 | 0.2724 | 0.2724 | 0 | 4.2588 | 0 | 0
2025-12-09 | 10:30 | 2.3 | 2.5724 | 2.3 | 0.2724 | 0.2724 | 0 | 4.5175 | 0 | 0
2025-12-09 | 11:00 | 2.3 | 3.0528 | 2.3 | 0.7528 | 0.7528 | 0 | 5.2327 | 0 | 0
2025-12-09 | 11:30 | 2.3 | 3.0528 | 2.3 | 0.7528 | 0.7528 | 0 | 5.9479 | 0 | 0
2025-12-09 | 12:00 | 2.3 | 2.3801 | 2.3 | 0.0801 | 0.0801 | 0 | 6.024 | 0 | 0
2025-12-09 | 12:30 | 2.3 | 2.3801 | 2.3 | 0.0801 | 0.0801 | 0 | 6.1001 | 0 | 0
2025-12-09 | 13:00 | 2.3 | 1.8919 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4081 | 5.6705 | 0 | 0
2025-12-09 | 13:30 | 2.3 | 1.8919 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4081 | 5.2408 | 0 | 0
2025-12-09 | 14:00 | 2.3 | 0.9287 | 2.1075 | 0 | 0 | 1.1788 | 4 | 0.1925 | 0
2025-12-09 | 14:30 | 2.3 | 0.9287 | 0.9287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3713 | 0
2025-12-09 | 15:00 | 2.3 | 0.4991 | 0.4991 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8009 | 0
2025-12-09 | 15:30 | 2.3 | 0.4991 | 0.4991 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8009 | 0
2025-12-09 | 16:00 | 2.3 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2666 | 0
2025-12-09 | 16:30 | 2.3 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2666 | 0
2025-12-09 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-09 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-09 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-09 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-10 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-10 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-10 | 7:00 | 1.15 | 0.3692 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7808 | 0
2025-12-10 | 7:30 | 1.15 | 0.3692 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7808 | 0
2025-12-10 | 8:00 | 2.3 | 0.7066 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5934 | 0
2025-12-10 | 8:30 | 2.3 | 0.7066 | 0.7066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5934 | 0
2025-12-10 | 9:00 | 2.3 | 0.5073 | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7927 | 0
2025-12-10 | 9:30 | 2.3 | 0.5073 | 0.5073 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7927 | 0
2025-12-10 | 10:00 | 2.3 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0627 | 0
2025-12-10 | 10:30 | 2.3 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0627 | 0
2025-12-10 | 11:00 | 2.3 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1609 | 0
2025-12-10 | 11:30 | 2.3 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1609 | 0
2025-12-10 | 12:00 | 2.3 | 1.787 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.513 | 0
2025-12-10 | 12:30 | 2.3 | 1.787 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.513 | 0
2025-12-10 | 13:00 | 2.3 | 3.2124 | 2.3 | 0.9124 | 0.9124 | 0 | 4.8668 | 0 | 0
2025-12-10 | 13:30 | 2.3 | 3.2124 | 2.3 | 0.9124 | 0.9124 | 0 | 5.7335 | 0 | 0
2025-12-10 | 14:00 | 2.3 | 1.3688 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9312 | 4.7533 | 0 | 0
2025-12-10 | 14:30 | 2.3 | 1.3688 | 2.0844 | 0 | 0 | 0.7157 | 4 | 0.2156 | 0
2025-12-10 | 15:00 | 2.3 | 0.2989 | 0.2989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0011 | 0
2025-12-10 | 15:30 | 2.3 | 0.2989 | 0.2989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0011 | 0
2025-12-10 | 16:00 | 2.3 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.267 | 0
2025-12-10 | 16:30 | 2.3 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.267 | 0
2025-12-10 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-10 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-10 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-10 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-11 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-11 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-11 | 7:00 | 1.15 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.093 | 0
2025-12-11 | 7:30 | 1.15 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.093 | 0
2025-12-11 | 8:00 | 2.3 | 3.4053 | 2.3 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 5.0501 | 0 | 0
2025-12-11 | 8:30 | 2.3 | 3.4053 | 2.3 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 6.1001 | 0 | 0
2025-12-11 | 9:00 | 2.3 | 3.6844 | 2.3 | 1.3844 | 1.3844 | 0 | 7.4153 | 0 | 0
2025-12-11 | 9:30 | 2.3 | 3.6844 | 2.3 | 1.3844 | 1.3844 | 0 | 8.7304 | 0 | 0
2025-12-11 | 10:00 | 2.3 | 3.7194 | 2.3 | 1.4194 | 1.4194 | 0 | 10.0789 | 0 | 0
2025-12-11 | 10:30 | 2.3 | 3.7194 | 2.3 | 1.4194 | 1.4194 | 0 | 11.4273 | 0 | 0
2025-12-11 | 11:00 | 2.3 | 3.2873 | 2.3 | 0.9873 | 0.9873 | 0 | 12.3652 | 0 | 0
2025-12-11 | 11:30 | 2.3 | 3.2873 | 2.3 | 0.9873 | 0.9873 | 0 | 13.3031 | 0 | 0
2025-12-11 | 12:00 | 2.3 | 7.2918 | 2.3 | 4.9918 | 2.5 | 0 | 15.6781 | 0 | 2.4918
2025-12-11 | 12:30 | 2.3 | 7.2918 | 2.3 | 4.9918 | 2.5 | 0 | 18.0531 | 0 | 2.4918
2025-12-11 | 13:00 | 2.3 | 5.105 | 2.3 | 2.805 | 0.9967 | 0 | 19 | 0 | 1.8083
2025-12-11 | 13:30 | 2.3 | 5.105 | 2.3 | 2.805 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.805
2025-12-11 | 14:00 | 2.3 | 1.6925 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6075 | 18.3605 | 0 | 0
2025-12-11 | 14:30 | 2.3 | 1.6925 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6075 | 17.721 | 0 | 0
2025-12-11 | 15:00 | 2.3 | 1.8008 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4992 | 17.1955 | 0 | 0
2025-12-11 | 15:30 | 2.3 | 1.8008 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4992 | 16.67 | 0 | 0
2025-12-11 | 16:00 | 2.3 | 0.0666 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2334 | 14.3191 | 0 | 0
2025-12-11 | 16:30 | 2.3 | 0.0666 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2334 | 11.9682 | 0 | 0
2025-12-11 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5471 | 0 | 0
2025-12-11 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 7.1261 | 0 | 0
2025-12-11 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.3103 | 0 | 0
2025-12-11 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.2448 | 0 | 0 | 1.2448 | 4 | 0.4802 | 0
2025-12-11 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-11 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-12 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-12 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1163 | 0
2025-12-12 | 7:00 | 1.15 | 2.0347 | 1.15 | 0.8847 | 0.8847 | 0 | 4.8405 | 0 | 0
2025-12-12 | 7:30 | 1.15 | 2.0347 | 1.15 | 0.8847 | 0.8847 | 0 | 5.681 | 0 | 0
2025-12-12 | 8:00 | 2.3 | 4.6437 | 2.3 | 2.3437 | 2.3437 | 0 | 7.9075 | 0 | 0
2025-12-12 | 8:30 | 2.3 | 4.6437 | 2.3 | 2.3437 | 2.3437 | 0 | 10.134 | 0 | 0
2025-12-12 | 9:00 | 2.3 | 6.4855 | 2.3 | 4.1855 | 2.5 | 0 | 12.509 | 0 | 1.6855
2025-12-12 | 9:30 | 2.3 | 6.4855 | 2.3 | 4.1855 | 2.5 | 0 | 14.884 | 0 | 1.6855
2025-12-12 | 10:00 | 2.3 | 7.5895 | 2.3 | 5.2895 | 2.5 | 0 | 17.259 | 0 | 2.7895
2025-12-12 | 10:30 | 2.3 | 7.5895 | 2.3 | 5.2895 | 1.8326 | 0 | 19 | 0 | 3.4569
2025-12-12 | 11:00 | 2.3 | 7.8961 | 2.3 | 5.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5961
2025-12-12 | 11:30 | 2.3 | 7.8961 | 2.3 | 5.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5961
2025-12-12 | 12:00 | 2.3 | 6.6718 | 2.3 | 4.3718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3718
2025-12-12 | 12:30 | 2.3 | 6.6718 | 2.3 | 4.3718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3718
2025-12-12 | 13:00 | 2.3 | 6.453 | 2.3 | 4.153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.153
2025-12-12 | 13:30 | 2.3 | 6.453 | 2.3 | 4.153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.153
2025-12-12 | 14:00 | 2.3 | 2.2911 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0089 | 18.9906 | 0 | 0
2025-12-12 | 14:30 | 2.3 | 2.2911 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0089 | 18.9812 | 0 | 0
2025-12-12 | 15:00 | 2.3 | 2.2092 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0908 | 18.8856 | 0 | 0
2025-12-12 | 15:30 | 2.3 | 2.2092 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0908 | 18.7901 | 0 | 0
2025-12-12 | 16:00 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 16.4743 | 0 | 0
2025-12-12 | 16:30 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2 | 14.1586 | 0 | 0
2025-12-12 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.7375 | 0 | 0
2025-12-12 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.3165 | 0 | 0
2025-12-12 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.5007 | 0 | 0
2025-12-12 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6849 | 0 | 0
2025-12-12 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 1.6007 | 4 | 0.1243 | 0
2025-12-12 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-12 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-13 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-13 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1162 | 0
2025-12-13 | 7:00 | 1.15 | 0.8545 | 0.8545 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2955 | 0
2025-12-13 | 7:30 | 1.15 | 0.8545 | 0.8545 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2955 | 0
2025-12-13 | 8:00 | 1.38 | 4.5441 | 1.38 | 3.1641 | 2.5 | 0 | 6.375 | 0 | 0.6641
2025-12-13 | 8:30 | 1.38 | 4.5441 | 1.38 | 3.1641 | 2.5 | 0 | 8.75 | 0 | 0.6641
2025-12-13 | 9:00 | 1.38 | 6.3847 | 1.38 | 5.0047 | 2.5 | 0 | 11.125 | 0 | 2.5047
2025-12-13 | 9:30 | 1.38 | 6.3847 | 1.38 | 5.0047 | 2.5 | 0 | 13.5 | 0 | 2.5047
2025-12-13 | 10:00 | 1.38 | 7.4568 | 1.38 | 6.0768 | 2.5 | 0 | 15.875 | 0 | 3.5768
2025-12-13 | 10:30 | 1.38 | 7.4568 | 1.38 | 6.0768 | 2.5 | 0 | 18.25 | 0 | 3.5768
2025-12-13 | 11:00 | 1.38 | 7.8907 | 1.38 | 6.5107 | 0.7895 | 0 | 19 | 0 | 5.7213
2025-12-13 | 11:30 | 1.38 | 7.8907 | 1.38 | 6.5107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5107
2025-12-13 | 12:00 | 1.38 | 7.4971 | 1.38 | 6.1171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1171
2025-12-13 | 12:30 | 1.38 | 7.4971 | 1.38 | 6.1171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1171
2025-12-13 | 13:00 | 1.38 | 6.421 | 1.38 | 5.041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.041
2025-12-13 | 13:30 | 1.38 | 6.421 | 1.38 | 5.041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.041
2025-12-13 | 14:00 | 1.38 | 4.6614 | 1.38 | 3.2814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2814
2025-12-13 | 14:30 | 1.38 | 4.6614 | 1.38 | 3.2814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2814
2025-12-13 | 15:00 | 1.38 | 2.5691 | 1.38 | 1.1891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1891
2025-12-13 | 15:30 | 1.38 | 2.5691 | 1.38 | 1.1891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1891
2025-12-13 | 16:00 | 1.38 | 0.0995 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2805 | 17.6521 | 0 | 0
2025-12-13 | 16:30 | 1.38 | 0.0995 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2805 | 16.3043 | 0 | 0
2025-12-13 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.8517 | 0 | 0
2025-12-13 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.399 | 0 | 0
2025-12-13 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5832 | 0 | 0
2025-12-13 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.7675 | 0 | 0
2025-12-13 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9517 | 0 | 0
2025-12-13 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1359 | 0 | 0
2025-12-13 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3201 | 0 | 0
2025-12-13 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.3041 | 0 | 0 | 0.3041 | 4 | 1.4209 | 0
2025-12-13 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-13 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-14 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-14 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-14 | 7:00 | 1.15 | 1.9585 | 1.15 | 0.8085 | 0.8085 | 0 | 4.7681 | 0 | 0
2025-12-14 | 7:30 | 1.15 | 1.9585 | 1.15 | 0.8085 | 0.8085 | 0 | 5.5362 | 0 | 0
2025-12-14 | 8:00 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 2.5 | 0 | 7.9112 | 0 | 0.7332
2025-12-14 | 8:30 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 2.5 | 0 | 10.2862 | 0 | 0.7332
2025-12-14 | 9:00 | 1.38 | 6.3668 | 1.38 | 4.9868 | 2.5 | 0 | 12.6612 | 0 | 2.4868
2025-12-14 | 9:30 | 1.38 | 6.3668 | 1.38 | 4.9868 | 2.5 | 0 | 15.0362 | 0 | 2.4868
2025-12-14 | 10:00 | 1.38 | 7.4471 | 1.38 | 6.0671 | 2.5 | 0 | 17.4112 | 0 | 3.5671
2025-12-14 | 10:30 | 1.38 | 7.4471 | 1.38 | 6.0671 | 1.6724 | 0 | 19 | 0 | 4.3947
2025-12-14 | 11:00 | 1.38 | 7.9306 | 1.38 | 6.5506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5506
2025-12-14 | 11:30 | 1.38 | 7.9306 | 1.38 | 6.5506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5506
2025-12-14 | 12:00 | 1.38 | 7.4985 | 1.38 | 6.1185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1185
2025-12-14 | 12:30 | 1.38 | 7.4985 | 1.38 | 6.1185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1185
2025-12-14 | 13:00 | 1.38 | 6.5269 | 1.38 | 5.1469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1469
2025-12-14 | 13:30 | 1.38 | 6.5269 | 1.38 | 5.1469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1469
2025-12-14 | 14:00 | 1.38 | 4.8719 | 1.38 | 3.4919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4919
2025-12-14 | 14:30 | 1.38 | 4.8719 | 1.38 | 3.4919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4919
2025-12-14 | 15:00 | 1.38 | 2.5896 | 1.38 | 1.2096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2096
2025-12-14 | 15:30 | 1.38 | 2.5896 | 1.38 | 1.2096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2096
2025-12-14 | 16:00 | 1.38 | 0.1005 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2795 | 17.6531 | 0 | 0
2025-12-14 | 16:30 | 1.38 | 0.1005 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2795 | 16.3062 | 0 | 0
2025-12-14 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.8536 | 0 | 0
2025-12-14 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.401 | 0 | 0
2025-12-14 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5852 | 0 | 0
2025-12-14 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.7694 | 0 | 0
2025-12-14 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9536 | 0 | 0
2025-12-14 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1378 | 0 | 0
2025-12-14 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.322 | 0 | 0
2025-12-14 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.3059 | 0 | 0 | 0.3059 | 4 | 1.4191 | 0
2025-12-14 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-14 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-15 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-15 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-15 | 7:00 | 1.15 | 1.8839 | 1.15 | 0.7339 | 0.7339 | 0 | 4.6972 | 0 | 0
2025-12-15 | 7:30 | 1.15 | 1.8839 | 1.15 | 0.7339 | 0.7339 | 0 | 5.3944 | 0 | 0
2025-12-15 | 8:00 | 2.3 | 4.5921 | 2.3 | 2.2921 | 2.2921 | 0 | 7.5719 | 0 | 0
2025-12-15 | 8:30 | 2.3 | 4.5921 | 2.3 | 2.2921 | 2.2921 | 0 | 9.7494 | 0 | 0
2025-12-15 | 9:00 | 2.3 | 6.3875 | 2.3 | 4.0875 | 2.5 | 0 | 12.1244 | 0 | 1.5875
2025-12-15 | 9:30 | 2.3 | 6.3875 | 2.3 | 4.0875 | 2.5 | 0 | 14.4994 | 0 | 1.5875
2025-12-15 | 10:00 | 2.3 | 7.5451 | 2.3 | 5.2451 | 2.5 | 0 | 16.8744 | 0 | 2.7451
2025-12-15 | 10:30 | 2.3 | 7.5451 | 2.3 | 5.2451 | 2.2375 | 0 | 19 | 0 | 3.0077
2025-12-15 | 11:00 | 2.3 | 7.9346 | 2.3 | 5.6346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6346
2025-12-15 | 11:30 | 2.3 | 7.9346 | 2.3 | 5.6346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6346
2025-12-15 | 12:00 | 2.3 | 7.6476 | 2.3 | 5.3476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3476
2025-12-15 | 12:30 | 2.3 | 7.6476 | 2.3 | 5.3476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3476
2025-12-15 | 13:00 | 2.3 | 6.5676 | 2.3 | 4.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2676
2025-12-15 | 13:30 | 2.3 | 6.5676 | 2.3 | 4.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2676
2025-12-15 | 14:00 | 2.3 | 4.7326 | 2.3 | 2.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4326
2025-12-15 | 14:30 | 2.3 | 4.7326 | 2.3 | 2.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4326
2025-12-15 | 15:00 | 2.3 | 2.5846 | 2.3 | 0.2846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2846
2025-12-15 | 15:30 | 2.3 | 2.5846 | 2.3 | 0.2846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2846
2025-12-15 | 16:00 | 2.3 | 0.1007 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1993 | 16.6849 | 0 | 0
2025-12-15 | 16:30 | 2.3 | 0.1007 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1993 | 14.3698 | 0 | 0
2025-12-15 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 11.9488 | 0 | 0
2025-12-15 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5277 | 0 | 0
2025-12-15 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.7119 | 0 | 0
2025-12-15 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.8961 | 0 | 0
2025-12-15 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.0803 | 0 | 0
2025-12-15 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.0763 | 0 | 0 | 0.0763 | 4 | 1.6487 | 0
2025-12-15 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-15 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-16 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-16 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-16 | 7:00 | 1.15 | 1.6445 | 1.15 | 0.4945 | 0.4945 | 0 | 4.4698 | 0 | 0
2025-12-16 | 7:30 | 1.15 | 1.6445 | 1.15 | 0.4945 | 0.4945 | 0 | 4.9396 | 0 | 0
2025-12-16 | 8:00 | 2.3 | 4.6615 | 2.3 | 2.3615 | 2.3615 | 0 | 7.183 | 0 | 0
2025-12-16 | 8:30 | 2.3 | 4.6615 | 2.3 | 2.3615 | 2.3615 | 0 | 9.4264 | 0 | 0
2025-12-16 | 9:00 | 2.3 | 6.5186 | 2.3 | 4.2186 | 2.5 | 0 | 11.8014 | 0 | 1.7186
2025-12-16 | 9:30 | 2.3 | 6.5186 | 2.3 | 4.2186 | 2.5 | 0 | 14.1764 | 0 | 1.7186
2025-12-16 | 10:00 | 2.3 | 7.6098 | 2.3 | 5.3098 | 2.5 | 0 | 16.5514 | 0 | 2.8098
2025-12-16 | 10:30 | 2.3 | 7.6098 | 2.3 | 5.3098 | 2.5 | 0 | 18.9264 | 0 | 2.8098
2025-12-16 | 11:00 | 2.3 | 7.9436 | 2.3 | 5.6436 | 0.0775 | 0 | 19 | 0 | 5.5661
2025-12-16 | 11:30 | 2.3 | 7.9436 | 2.3 | 5.6436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6436
2025-12-16 | 12:00 | 2.3 | 7.5638 | 2.3 | 5.2638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2638
2025-12-16 | 12:30 | 2.3 | 7.5638 | 2.3 | 5.2638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2638
2025-12-16 | 13:00 | 2.3 | 5.6647 | 2.3 | 3.3647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3647
2025-12-16 | 13:30 | 2.3 | 5.6647 | 2.3 | 3.3647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3647
2025-12-16 | 14:00 | 2.3 | 4.434 | 2.3 | 2.134 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.134
2025-12-16 | 14:30 | 2.3 | 4.434 | 2.3 | 2.134 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.134
2025-12-16 | 15:00 | 2.3 | 1.7607 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5393 | 18.4324 | 0 | 0
2025-12-16 | 15:30 | 2.3 | 1.7607 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5393 | 17.8647 | 0 | 0
2025-12-16 | 16:00 | 2.3 | 0.0671 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2329 | 15.5143 | 0 | 0
2025-12-16 | 16:30 | 2.3 | 0.0671 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2329 | 13.1639 | 0 | 0
2025-12-16 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 10.7428 | 0 | 0
2025-12-16 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.3218 | 0 | 0
2025-12-16 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.506 | 0 | 0
2025-12-16 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6902 | 0 | 0
2025-12-16 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0.6557 | 0 | 0 | 0.6557 | 4 | 1.0693 | 0
2025-12-16 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-16 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-17 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-17 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-17 | 7:00 | 1.15 | 0.5386 | 0.5386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6114 | 0
2025-12-17 | 7:30 | 1.15 | 0.5386 | 0.5386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6114 | 0
2025-12-17 | 8:00 | 2.3 | 2.7634 | 2.3 | 0.4634 | 0.4634 | 0 | 4.4403 | 0 | 0
2025-12-17 | 8:30 | 2.3 | 2.7634 | 2.3 | 0.4634 | 0.4634 | 0 | 4.8805 | 0 | 0
2025-12-17 | 9:00 | 2.3 | 5.8049 | 2.3 | 3.5049 | 2.5 | 0 | 7.2555 | 0 | 1.0049
2025-12-17 | 9:30 | 2.3 | 5.8049 | 2.3 | 3.5049 | 2.5 | 0 | 9.6305 | 0 | 1.0049
2025-12-17 | 10:00 | 2.3 | 6.7936 | 2.3 | 4.4936 | 2.5 | 0 | 12.0055 | 0 | 1.9936
2025-12-17 | 10:30 | 2.3 | 6.7936 | 2.3 | 4.4936 | 2.5 | 0 | 14.3805 | 0 | 1.9936
2025-12-17 | 11:00 | 2.3 | 4.9431 | 2.3 | 2.6431 | 2.5 | 0 | 16.7555 | 0 | 0.1431
2025-12-17 | 11:30 | 2.3 | 4.9431 | 2.3 | 2.6431 | 2.3626 | 0 | 19 | 0 | 0.2805
2025-12-17 | 12:00 | 2.3 | 5.9129 | 2.3 | 3.6129 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6129
2025-12-17 | 12:30 | 2.3 | 5.9129 | 2.3 | 3.6129 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6129
2025-12-17 | 13:00 | 2.3 | 4.6468 | 2.3 | 2.3468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3468
2025-12-17 | 13:30 | 2.3 | 4.6468 | 2.3 | 2.3468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3468
2025-12-17 | 14:00 | 2.3 | 3.011 | 2.3 | 0.711 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.711
2025-12-17 | 14:30 | 2.3 | 3.011 | 2.3 | 0.711 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.711
2025-12-17 | 15:00 | 2.3 | 0.7295 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5705 | 17.3469 | 0 | 0
2025-12-17 | 15:30 | 2.3 | 0.7295 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5705 | 15.6938 | 0 | 0
2025-12-17 | 16:00 | 2.3 | 0.0668 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2332 | 13.343 | 0 | 0
2025-12-17 | 16:30 | 2.3 | 0.0668 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2332 | 10.9923 | 0 | 0
2025-12-17 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 8.5713 | 0 | 0
2025-12-17 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 6.1502 | 0 | 0
2025-12-17 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3344 | 0 | 0
2025-12-17 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0.3177 | 0 | 0 | 0.3177 | 4 | 1.4073 | 0
2025-12-17 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-17 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-18 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-18 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-18 | 7:00 | 1.15 | 0.2704 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8796 | 0
2025-12-18 | 7:30 | 1.15 | 0.2704 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8796 | 0
2025-12-18 | 8:00 | 2.3 | 0.6727 | 0.6727 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6273 | 0
2025-12-18 | 8:30 | 2.3 | 0.6727 | 0.6727 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6273 | 0
2025-12-18 | 9:00 | 2.3 | 0.8379 | 0.8379 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4621 | 0
2025-12-18 | 9:30 | 2.3 | 0.8379 | 0.8379 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4621 | 0
2025-12-18 | 10:00 | 2.3 | 1.2361 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0639 | 0
2025-12-18 | 10:30 | 2.3 | 1.2361 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0639 | 0
2025-12-18 | 11:00 | 2.3 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2967 | 0
2025-12-18 | 11:30 | 2.3 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2967 | 0
2025-12-18 | 12:00 | 2.3 | 0.9685 | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3315 | 0
2025-12-18 | 12:30 | 2.3 | 0.9685 | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3315 | 0
2025-12-18 | 13:00 | 2.3 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.53 | 0
2025-12-18 | 13:30 | 2.3 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.53 | 0
2025-12-18 | 14:00 | 2.3 | 0.5036 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7964 | 0
2025-12-18 | 14:30 | 2.3 | 0.5036 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7964 | 0
2025-12-18 | 15:00 | 2.3 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1987 | 0
2025-12-18 | 15:30 | 2.3 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1987 | 0
2025-12-18 | 16:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 16:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-18 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-19 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-19 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-19 | 7:00 | 1.15 | 0.2712 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8788 | 0
2025-12-19 | 7:30 | 1.15 | 0.2712 | 0.2712 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8788 | 0
2025-12-19 | 8:00 | 2.3 | 0.5064 | 0.5064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7936 | 0
2025-12-19 | 8:30 | 2.3 | 0.5064 | 0.5064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7936 | 0
2025-12-19 | 9:00 | 2.3 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3928 | 0
2025-12-19 | 9:30 | 2.3 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3928 | 0
2025-12-19 | 10:00 | 2.3 | 0.7737 | 0.7737 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5263 | 0
2025-12-19 | 10:30 | 2.3 | 0.7737 | 0.7737 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5263 | 0
2025-12-19 | 11:00 | 2.3 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3931 | 0
2025-12-19 | 11:30 | 2.3 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3931 | 0
2025-12-19 | 12:00 | 2.3 | 0.8402 | 0.8402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4598 | 0
2025-12-19 | 12:30 | 2.3 | 0.8402 | 0.8402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4598 | 0
2025-12-19 | 13:00 | 2.3 | 0.5719 | 0.5719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7281 | 0
2025-12-19 | 13:30 | 2.3 | 0.5719 | 0.5719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7281 | 0
2025-12-19 | 14:00 | 2.3 | 0.3033 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9967 | 0
2025-12-19 | 14:30 | 2.3 | 0.3033 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9967 | 0
2025-12-19 | 15:00 | 2.3 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.165 | 0
2025-12-19 | 15:30 | 2.3 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.165 | 0
2025-12-19 | 16:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 16:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-19 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-20 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-20 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-20 | 7:00 | 1.15 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.678 | 0
2025-12-20 | 7:30 | 1.15 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.678 | 0
2025-12-20 | 8:00 | 1.38 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4731 | 0
2025-12-20 | 8:30 | 1.38 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4731 | 0
2025-12-20 | 9:00 | 1.38 | 1.6508 | 1.38 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 4.2573 | 0 | 0
2025-12-20 | 9:30 | 1.38 | 1.6508 | 1.38 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 4.5146 | 0 | 0
2025-12-20 | 10:00 | 1.38 | 1.6284 | 1.38 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 4.7506 | 0 | 0
2025-12-20 | 10:30 | 1.38 | 1.6284 | 1.38 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 4.9866 | 0 | 0
2025-12-20 | 11:00 | 1.38 | 3.477 | 1.38 | 2.097 | 2.097 | 0 | 6.9787 | 0 | 0
2025-12-20 | 11:30 | 1.38 | 3.477 | 1.38 | 2.097 | 2.097 | 0 | 8.9709 | 0 | 0
2025-12-20 | 12:00 | 1.38 | 3.5689 | 1.38 | 2.1889 | 2.1889 | 0 | 11.0504 | 0 | 0
2025-12-20 | 12:30 | 1.38 | 3.5689 | 1.38 | 2.1889 | 2.1889 | 0 | 13.1298 | 0 | 0
2025-12-20 | 13:00 | 1.38 | 0.4058 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9742 | 12.1044 | 0 | 0
2025-12-20 | 13:30 | 1.38 | 0.4058 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9742 | 11.0789 | 0 | 0
2025-12-20 | 14:00 | 1.38 | 0.3066 | 1.38 | 0 | 0 | 1.0734 | 9.949 | 0 | 0
2025-12-20 | 14:30 | 1.38 | 0.3066 | 1.38 | 0 | 0 | 1.0734 | 8.8192 | 0 | 0
2025-12-20 | 15:00 | 1.38 | 0.1024 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2776 | 7.4744 | 0 | 0
2025-12-20 | 15:30 | 1.38 | 0.1024 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2776 | 6.1296 | 0 | 0
2025-12-20 | 16:00 | 1.38 | 0.034 | 1.38 | 0 | 0 | 1.346 | 4.7127 | 0 | 0
2025-12-20 | 16:30 | 1.38 | 0.034 | 0.7111 | 0 | 0 | 0.6771 | 4 | 0.6689 | 0
2025-12-20 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-20 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-20 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-20 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-21 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-21 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-21 | 7:00 | 1.15 | 0.7253 | 0.7253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4247 | 0
2025-12-21 | 7:30 | 1.15 | 0.7253 | 0.7253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4247 | 0
2025-12-21 | 8:00 | 1.38 | 2.2725 | 1.38 | 0.8925 | 0.8925 | 0 | 4.8478 | 0 | 0
2025-12-21 | 8:30 | 1.38 | 2.2725 | 1.38 | 0.8925 | 0.8925 | 0 | 5.6957 | 0 | 0
2025-12-21 | 9:00 | 1.38 | 6.2629 | 1.38 | 4.8829 | 2.5 | 0 | 8.0707 | 0 | 2.3829
2025-12-21 | 9:30 | 1.38 | 6.2629 | 1.38 | 4.8829 | 2.5 | 0 | 10.4457 | 0 | 2.3829
2025-12-21 | 10:00 | 1.38 | 7.4026 | 1.38 | 6.0226 | 2.5 | 0 | 12.8207 | 0 | 3.5226
2025-12-21 | 10:30 | 1.38 | 7.4026 | 1.38 | 6.0226 | 2.5 | 0 | 15.1957 | 0 | 3.5226
2025-12-21 | 11:00 | 1.38 | 7.7977 | 1.38 | 6.4177 | 2.5 | 0 | 17.5707 | 0 | 3.9177
2025-12-21 | 11:30 | 1.38 | 7.7977 | 1.38 | 6.4177 | 1.5046 | 0 | 19 | 0 | 4.9131
2025-12-21 | 12:00 | 1.38 | 7.4665 | 1.38 | 6.0865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0865
2025-12-21 | 12:30 | 1.38 | 7.4665 | 1.38 | 6.0865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0865
2025-12-21 | 13:00 | 1.38 | 6.5274 | 1.38 | 5.1474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1474
2025-12-21 | 13:30 | 1.38 | 6.5274 | 1.38 | 5.1474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1474
2025-12-21 | 14:00 | 1.38 | 4.8108 | 1.38 | 3.4308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4308
2025-12-21 | 14:30 | 1.38 | 4.8108 | 1.38 | 3.4308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4308
2025-12-21 | 15:00 | 1.38 | 2.5004 | 1.38 | 1.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1204
2025-12-21 | 15:30 | 1.38 | 2.5004 | 1.38 | 1.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1204
2025-12-21 | 16:00 | 1.38 | 0.0672 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3128 | 17.6181 | 0 | 0
2025-12-21 | 16:30 | 1.38 | 0.0672 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3128 | 16.2362 | 0 | 0
2025-12-21 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 14.7836 | 0 | 0
2025-12-21 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.331 | 0 | 0
2025-12-21 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5152 | 0 | 0
2025-12-21 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 9.6994 | 0 | 0
2025-12-21 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8836 | 0 | 0
2025-12-21 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.0678 | 0 | 0
2025-12-21 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.252 | 0 | 0
2025-12-21 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.2394 | 0 | 0 | 0.2394 | 4 | 1.4856 | 0
2025-12-21 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-21 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-22 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-22 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-22 | 7:00 | 1.15 | 1.8921 | 1.15 | 0.7421 | 0.7421 | 0 | 4.705 | 0 | 0
2025-12-22 | 7:30 | 1.15 | 1.8921 | 1.15 | 0.7421 | 0.7421 | 0 | 5.4099 | 0 | 0
2025-12-22 | 8:00 | 2.3 | 4.5695 | 2.3 | 2.2695 | 2.2695 | 0 | 7.566 | 0 | 0
2025-12-22 | 8:30 | 2.3 | 4.5695 | 2.3 | 2.2695 | 2.2695 | 0 | 9.722 | 0 | 0
2025-12-22 | 9:00 | 2.3 | 6.5097 | 2.3 | 4.2097 | 2.5 | 0 | 12.097 | 0 | 1.7097
2025-12-22 | 9:30 | 2.3 | 6.5097 | 2.3 | 4.2097 | 2.5 | 0 | 14.472 | 0 | 1.7097
2025-12-22 | 10:00 | 2.3 | 7.6594 | 2.3 | 5.3594 | 2.5 | 0 | 16.847 | 0 | 2.8594
2025-12-22 | 10:30 | 2.3 | 7.6594 | 2.3 | 5.3594 | 2.2663 | 0 | 19 | 0 | 3.0931
2025-12-22 | 11:00 | 2.3 | 8.1513 | 2.3 | 5.8513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8513
2025-12-22 | 11:30 | 2.3 | 8.1513 | 2.3 | 5.8513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8513
2025-12-22 | 12:00 | 2.3 | 7.8717 | 2.3 | 5.5717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5717
2025-12-22 | 12:30 | 2.3 | 7.8717 | 2.3 | 5.5717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5717
2025-12-22 | 13:00 | 2.3 | 6.8592 | 2.3 | 4.5592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5592
2025-12-22 | 13:30 | 2.3 | 6.8592 | 2.3 | 4.5592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5592
2025-12-22 | 14:00 | 2.3 | 5.066 | 2.3 | 2.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.766
2025-12-22 | 14:30 | 2.3 | 5.066 | 2.3 | 2.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.766
2025-12-22 | 15:00 | 2.3 | 2.9873 | 2.3 | 0.6873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6873
2025-12-22 | 15:30 | 2.3 | 2.9873 | 2.3 | 0.6873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6873
2025-12-22 | 16:00 | 2.3 | 0.1345 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1655 | 16.7205 | 0 | 0
2025-12-22 | 16:30 | 2.3 | 0.1345 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1655 | 14.441 | 0 | 0
2025-12-22 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.02 | 0 | 0
2025-12-22 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5989 | 0 | 0
2025-12-22 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.7831 | 0 | 0
2025-12-22 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9674 | 0 | 0
2025-12-22 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1516 | 0 | 0
2025-12-22 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 4 | 1.581 | 0
2025-12-22 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-22 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-23 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-23 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-23 | 7:00 | 1.15 | 1.2336 | 1.15 | 0.0836 | 0.0836 | 0 | 4.0795 | 0 | 0
2025-12-23 | 7:30 | 1.15 | 1.2336 | 1.15 | 0.0836 | 0.0836 | 0 | 4.1589 | 0 | 0
2025-12-23 | 8:00 | 2.3 | 1.0463 | 1.1972 | 0 | 0 | 0.151 | 4 | 1.1028 | 0
2025-12-23 | 8:30 | 2.3 | 1.0463 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2537 | 0
2025-12-23 | 9:00 | 2.3 | 2.2369 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0631 | 0
2025-12-23 | 9:30 | 2.3 | 2.2369 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0631 | 0
2025-12-23 | 10:00 | 2.3 | 2.2452 | 2.2452 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0548 | 0
2025-12-23 | 10:30 | 2.3 | 2.2452 | 2.2452 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0548 | 0
2025-12-23 | 11:00 | 2.3 | 1.8348 | 1.8348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4652 | 0
2025-12-23 | 11:30 | 2.3 | 1.8348 | 1.8348 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4652 | 0
2025-12-23 | 12:00 | 2.3 | 1.4039 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8961 | 0
2025-12-23 | 12:30 | 2.3 | 1.4039 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8961 | 0
2025-12-23 | 13:00 | 2.3 | 2.1087 | 2.1087 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1913 | 0
2025-12-23 | 13:30 | 2.3 | 2.1087 | 2.1087 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1913 | 0
2025-12-23 | 14:00 | 2.3 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4199 | 0
2025-12-23 | 14:30 | 2.3 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4199 | 0
2025-12-23 | 15:00 | 2.3 | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.763 | 0
2025-12-23 | 15:30 | 2.3 | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.763 | 0
2025-12-23 | 16:00 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2663 | 0
2025-12-23 | 16:30 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2663 | 0
2025-12-23 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-23 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-23 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-23 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-24 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-24 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-24 | 7:00 | 1.15 | 1.7069 | 1.15 | 0.5569 | 0.5569 | 0 | 4.529 | 0 | 0
2025-12-24 | 7:30 | 1.15 | 1.7069 | 1.15 | 0.5569 | 0.5569 | 0 | 5.0581 | 0 | 0
2025-12-24 | 8:00 | 2.3 | 4.3641 | 2.3 | 2.0641 | 2.0641 | 0 | 7.0189 | 0 | 0
2025-12-24 | 8:30 | 2.3 | 4.3641 | 2.3 | 2.0641 | 2.0641 | 0 | 8.9798 | 0 | 0
2025-12-24 | 9:00 | 2.3 | 6.2933 | 2.3 | 3.9933 | 2.5 | 0 | 11.3548 | 0 | 1.4933
2025-12-24 | 9:30 | 2.3 | 6.2933 | 2.3 | 3.9933 | 2.5 | 0 | 13.7298 | 0 | 1.4933
2025-12-24 | 10:00 | 2.3 | 7.4595 | 2.3 | 5.1595 | 2.5 | 0 | 16.1048 | 0 | 2.6595
2025-12-24 | 10:30 | 2.3 | 7.4595 | 2.3 | 5.1595 | 2.5 | 0 | 18.4798 | 0 | 2.6595
2025-12-24 | 11:00 | 2.3 | 7.943 | 2.3 | 5.643 | 0.5476 | 0 | 19 | 0 | 5.0953
2025-12-24 | 11:30 | 2.3 | 7.943 | 2.3 | 5.643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.643
2025-12-24 | 12:00 | 2.3 | 7.6494 | 2.3 | 5.3494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3494
2025-12-24 | 12:30 | 2.3 | 7.6494 | 2.3 | 5.3494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3494
2025-12-24 | 13:00 | 2.3 | 4.9293 | 2.3 | 2.6293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6293
2025-12-24 | 13:30 | 2.3 | 4.9293 | 2.3 | 2.6293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6293
2025-12-24 | 14:00 | 2.3 | 1.7879 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5121 | 18.4609 | 0 | 0
2025-12-24 | 14:30 | 2.3 | 1.7879 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5121 | 17.9219 | 0 | 0
2025-12-24 | 15:00 | 2.3 | 1.7896 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5104 | 17.3846 | 0 | 0
2025-12-24 | 15:30 | 2.3 | 1.7896 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5104 | 16.8473 | 0 | 0
2025-12-24 | 16:00 | 2.3 | 0.0336 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2664 | 14.4616 | 0 | 0
2025-12-24 | 16:30 | 2.3 | 0.0336 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2664 | 12.0759 | 0 | 0
2025-12-24 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.6548 | 0 | 0
2025-12-24 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 7.2338 | 0 | 0
2025-12-24 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.418 | 0 | 0
2025-12-24 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.3471 | 0 | 0 | 1.3471 | 4 | 0.3779 | 0
2025-12-24 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-24 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-25 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-25 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-25 | 7:00 | 1.15 | 1.6209 | 1.15 | 0.4709 | 0.4709 | 0 | 4.4473 | 0 | 0
2025-12-25 | 7:30 | 1.15 | 1.6209 | 1.15 | 0.4709 | 0.4709 | 0 | 4.8946 | 0 | 0
2025-12-25 | 8:00 | 2.3 | 4.3937 | 2.3 | 2.0937 | 2.0937 | 0 | 6.8837 | 0 | 0
2025-12-25 | 8:30 | 2.3 | 4.3937 | 2.3 | 2.0937 | 2.0937 | 0 | 8.8727 | 0 | 0
2025-12-25 | 9:00 | 2.3 | 6.4045 | 2.3 | 4.1045 | 2.5 | 0 | 11.2477 | 0 | 1.6045
2025-12-25 | 9:30 | 2.3 | 6.4045 | 2.3 | 4.1045 | 2.5 | 0 | 13.6227 | 0 | 1.6045
2025-12-25 | 10:00 | 2.3 | 7.6426 | 2.3 | 5.3426 | 2.5 | 0 | 15.9977 | 0 | 2.8426
2025-12-25 | 10:30 | 2.3 | 7.6426 | 2.3 | 5.3426 | 2.5 | 0 | 18.3727 | 0 | 2.8426
2025-12-25 | 11:00 | 2.3 | 8.0492 | 2.3 | 5.7492 | 0.6603 | 0 | 19 | 0 | 5.0889
2025-12-25 | 11:30 | 2.3 | 8.0492 | 2.3 | 5.7492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7492
2025-12-25 | 12:00 | 2.3 | 7.734 | 2.3 | 5.434 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.434
2025-12-25 | 12:30 | 2.3 | 7.734 | 2.3 | 5.434 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.434
2025-12-25 | 13:00 | 2.3 | 6.6182 | 2.3 | 4.3182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3182
2025-12-25 | 13:30 | 2.3 | 6.6182 | 2.3 | 4.3182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3182
2025-12-25 | 14:00 | 2.3 | 4.8561 | 2.3 | 2.5561 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5561
2025-12-25 | 14:30 | 2.3 | 4.8561 | 2.3 | 2.5561 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5561
2025-12-25 | 15:00 | 2.3 | 2.673 | 2.3 | 0.373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.373
2025-12-25 | 15:30 | 2.3 | 2.673 | 2.3 | 0.373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.373
2025-12-25 | 16:00 | 2.3 | 0.1344 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1656 | 16.7205 | 0 | 0
2025-12-25 | 16:30 | 2.3 | 0.1344 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1656 | 14.4409 | 0 | 0
2025-12-25 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.0199 | 0 | 0
2025-12-25 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5988 | 0 | 0
2025-12-25 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.783 | 0 | 0
2025-12-25 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9673 | 0 | 0
2025-12-25 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1515 | 0 | 0
2025-12-25 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0.1439 | 4 | 1.5811 | 0
2025-12-25 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-25 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-26 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-26 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-26 | 7:00 | 1.15 | 0.4768 | 0.4768 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6732 | 0
2025-12-26 | 7:30 | 1.15 | 0.4768 | 0.4768 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.6732 | 0
2025-12-26 | 8:00 | 2.3 | 1.4417 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8583 | 0
2025-12-26 | 8:30 | 2.3 | 1.4417 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8583 | 0
2025-12-26 | 9:00 | 2.3 | 1.8893 | 1.8893 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4107 | 0
2025-12-26 | 9:30 | 2.3 | 1.8893 | 1.8893 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4107 | 0
2025-12-26 | 10:00 | 2.3 | 3.1105 | 2.3 | 0.8105 | 0.8105 | 0 | 4.77 | 0 | 0
2025-12-26 | 10:30 | 2.3 | 3.1105 | 2.3 | 0.8105 | 0.8105 | 0 | 5.54 | 0 | 0
2025-12-26 | 11:00 | 2.3 | 2.0075 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2925 | 5.2321 | 0 | 0
2025-12-26 | 11:30 | 2.3 | 2.0075 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2925 | 4.9243 | 0 | 0
2025-12-26 | 12:00 | 2.3 | 2.0219 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2781 | 4.6315 | 0 | 0
2025-12-26 | 12:30 | 2.3 | 2.0219 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2781 | 4.3388 | 0 | 0
2025-12-26 | 13:00 | 2.3 | 1.4247 | 1.7466 | 0 | 0 | 0.3218 | 4 | 0.5534 | 0
2025-12-26 | 13:30 | 2.3 | 1.4247 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8753 | 0
2025-12-26 | 14:00 | 2.3 | 1.0959 | 1.0959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2041 | 0
2025-12-26 | 14:30 | 2.3 | 1.0959 | 1.0959 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2041 | 0
2025-12-26 | 15:00 | 2.3 | 0.4693 | 0.4693 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8307 | 0
2025-12-26 | 15:30 | 2.3 | 0.4693 | 0.4693 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8307 | 0
2025-12-26 | 16:00 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2663 | 0
2025-12-26 | 16:30 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2663 | 0
2025-12-26 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-26 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-26 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-26 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-27 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-27 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-27 | 7:00 | 1.15 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.981 | 0
2025-12-27 | 7:30 | 1.15 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.981 | 0
2025-12-27 | 8:00 | 1.38 | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3736 | 0
2025-12-27 | 8:30 | 1.38 | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3736 | 0
2025-12-27 | 9:00 | 1.38 | 0.6713 | 0.6713 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7087 | 0
2025-12-27 | 9:30 | 1.38 | 0.6713 | 0.6713 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7087 | 0
2025-12-27 | 10:00 | 1.38 | 1.7218 | 1.38 | 0.3418 | 0.3418 | 0 | 4.3247 | 0 | 0
2025-12-27 | 10:30 | 1.38 | 1.7218 | 1.38 | 0.3418 | 0.3418 | 0 | 4.6495 | 0 | 0
2025-12-27 | 11:00 | 1.38 | 1.7532 | 1.38 | 0.3732 | 0.3732 | 0 | 5.004 | 0 | 0
2025-12-27 | 11:30 | 1.38 | 1.7532 | 1.38 | 0.3732 | 0.3732 | 0 | 5.3586 | 0 | 0
2025-12-27 | 12:00 | 1.38 | 1.3324 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0476 | 5.3085 | 0 | 0
2025-12-27 | 12:30 | 1.38 | 1.3324 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0476 | 5.2584 | 0 | 0
2025-12-27 | 13:00 | 1.38 | 0.803 | 1.38 | 0 | 0 | 0.577 | 4.6511 | 0 | 0
2025-12-27 | 13:30 | 1.38 | 0.803 | 1.38 | 0 | 0 | 0.577 | 4.0437 | 0 | 0
2025-12-27 | 14:00 | 1.38 | 0.2354 | 0.2769 | 0 | 0 | 0.0415 | 4 | 1.1031 | 0
2025-12-27 | 14:30 | 1.38 | 0.2354 | 0.2354 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1446 | 0
2025-12-27 | 15:00 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2789 | 0
2025-12-27 | 15:30 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2789 | 0
2025-12-27 | 16:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-27 | 16:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-27 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-27 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-27 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-27 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-28 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-28 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-28 | 7:00 | 1.15 | 1.6484 | 1.15 | 0.4984 | 0.4984 | 0 | 4.4735 | 0 | 0
2025-12-28 | 7:30 | 1.15 | 1.6484 | 1.15 | 0.4984 | 0.4984 | 0 | 4.947 | 0 | 0
2025-12-28 | 8:00 | 1.38 | 4.4832 | 1.38 | 3.1032 | 2.5 | 0 | 7.322 | 0 | 0.6032
2025-12-28 | 8:30 | 1.38 | 4.4832 | 1.38 | 3.1032 | 2.5 | 0 | 9.697 | 0 | 0.6032
2025-12-28 | 9:00 | 1.38 | 6.4513 | 1.38 | 5.0713 | 2.5 | 0 | 12.072 | 0 | 2.5713
2025-12-28 | 9:30 | 1.38 | 6.4513 | 1.38 | 5.0713 | 2.5 | 0 | 14.447 | 0 | 2.5713
2025-12-28 | 10:00 | 1.38 | 7.6188 | 1.38 | 6.2388 | 2.5 | 0 | 16.822 | 0 | 3.7388
2025-12-28 | 10:30 | 1.38 | 7.6188 | 1.38 | 6.2388 | 2.2926 | 0 | 19 | 0 | 3.9462
2025-12-28 | 11:00 | 1.38 | 8.1503 | 1.38 | 6.7703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7703
2025-12-28 | 11:30 | 1.38 | 8.1503 | 1.38 | 6.7703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7703
2025-12-28 | 12:00 | 1.38 | 7.8915 | 1.38 | 6.5115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5115
2025-12-28 | 12:30 | 1.38 | 7.8915 | 1.38 | 6.5115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5115
2025-12-28 | 13:00 | 1.38 | 6.9444 | 1.38 | 5.5644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5644
2025-12-28 | 13:30 | 1.38 | 6.9444 | 1.38 | 5.5644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5644
2025-12-28 | 14:00 | 1.38 | 5.2927 | 1.38 | 3.9127 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9127
2025-12-28 | 14:30 | 1.38 | 5.2927 | 1.38 | 3.9127 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9127
2025-12-28 | 15:00 | 1.38 | 3.6644 | 1.38 | 2.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2844
2025-12-28 | 15:30 | 1.38 | 3.6644 | 1.38 | 2.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2844
2025-12-28 | 16:00 | 1.38 | 0.2362 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1438 | 17.796 | 0 | 0
2025-12-28 | 16:30 | 1.38 | 0.2362 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1438 | 16.592 | 0 | 0
2025-12-28 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 15.1393 | 0 | 0
2025-12-28 | 17:30 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 13.6867 | 0 | 0
2025-12-28 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 11.8709 | 0 | 0
2025-12-28 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 10.0551 | 0 | 0
2025-12-28 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 8.2393 | 0 | 0
2025-12-28 | 19:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4235 | 0 | 0
2025-12-28 | 20:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6078 | 0 | 0
2025-12-28 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0.5774 | 0 | 0 | 0.5774 | 4 | 1.1476 | 0
2025-12-28 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-28 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-29 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-29 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-29 | 7:00 | 1.15 | 1.6606 | 1.15 | 0.5106 | 0.5106 | 0 | 4.4851 | 0 | 0
2025-12-29 | 7:30 | 1.15 | 1.6606 | 1.15 | 0.5106 | 0.5106 | 0 | 4.9701 | 0 | 0
2025-12-29 | 8:00 | 2.3 | 4.5436 | 2.3 | 2.2436 | 2.2436 | 0 | 7.1015 | 0 | 0
2025-12-29 | 8:30 | 2.3 | 4.5436 | 2.3 | 2.2436 | 2.2436 | 0 | 9.2329 | 0 | 0
2025-12-29 | 9:00 | 2.3 | 6.545 | 2.3 | 4.245 | 2.5 | 0 | 11.6079 | 0 | 1.745
2025-12-29 | 9:30 | 2.3 | 6.545 | 2.3 | 4.245 | 2.5 | 0 | 13.9829 | 0 | 1.745
2025-12-29 | 10:00 | 2.3 | 7.7181 | 2.3 | 5.4181 | 2.5 | 0 | 16.3579 | 0 | 2.9181
2025-12-29 | 10:30 | 2.3 | 7.7181 | 2.3 | 5.4181 | 2.5 | 0 | 18.7329 | 0 | 2.9181
2025-12-29 | 11:00 | 2.3 | 8.2295 | 2.3 | 5.9295 | 0.2811 | 0 | 19 | 0 | 5.6484
2025-12-29 | 11:30 | 2.3 | 8.2295 | 2.3 | 5.9295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9295
2025-12-29 | 12:00 | 2.3 | 7.9976 | 2.3 | 5.6976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6976
2025-12-29 | 12:30 | 2.3 | 7.9976 | 2.3 | 5.6976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6976
2025-12-29 | 13:00 | 2.3 | 6.9516 | 2.3 | 4.6516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6516
2025-12-29 | 13:30 | 2.3 | 6.9516 | 2.3 | 4.6516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6516
2025-12-29 | 14:00 | 2.3 | 5.2749 | 2.3 | 2.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9749
2025-12-29 | 14:30 | 2.3 | 5.2749 | 2.3 | 2.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9749
2025-12-29 | 15:00 | 2.3 | 3.0346 | 2.3 | 0.7346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7346
2025-12-29 | 15:30 | 2.3 | 3.0346 | 2.3 | 0.7346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7346
2025-12-29 | 16:00 | 2.3 | 0.1685 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1315 | 16.7563 | 0 | 0
2025-12-29 | 16:30 | 2.3 | 0.1685 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1315 | 14.5127 | 0 | 0
2025-12-29 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.0916 | 0 | 0
2025-12-29 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.6706 | 0 | 0
2025-12-29 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8548 | 0 | 0
2025-12-29 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.039 | 0 | 0
2025-12-29 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2232 | 0 | 0
2025-12-29 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 4 | 1.513 | 0
2025-12-29 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-29 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-30 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-30 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-30 | 7:00 | 1.15 | 1.6691 | 1.15 | 0.5191 | 0.5191 | 0 | 4.4931 | 0 | 0
2025-12-30 | 7:30 | 1.15 | 1.6691 | 1.15 | 0.5191 | 0.5191 | 0 | 4.9863 | 0 | 0
2025-12-30 | 8:00 | 2.3 | 4.516 | 2.3 | 2.216 | 2.216 | 0 | 7.0915 | 0 | 0
2025-12-30 | 8:30 | 2.3 | 4.516 | 2.3 | 2.216 | 2.216 | 0 | 9.1967 | 0 | 0
2025-12-30 | 9:00 | 2.3 | 6.4153 | 2.3 | 4.1153 | 2.5 | 0 | 11.5717 | 0 | 1.6153
2025-12-30 | 9:30 | 2.3 | 6.4153 | 2.3 | 4.1153 | 2.5 | 0 | 13.9467 | 0 | 1.6153
2025-12-30 | 10:00 | 2.3 | 7.5844 | 2.3 | 5.2844 | 2.5 | 0 | 16.3217 | 0 | 2.7844
2025-12-30 | 10:30 | 2.3 | 7.5844 | 2.3 | 5.2844 | 2.5 | 0 | 18.6967 | 0 | 2.7844
2025-12-30 | 11:00 | 2.3 | 7.99 | 2.3 | 5.69 | 0.3192 | 0 | 19 | 0 | 5.3708
2025-12-30 | 11:30 | 2.3 | 7.99 | 2.3 | 5.69 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.69
2025-12-30 | 12:00 | 2.3 | 7.6755 | 2.3 | 5.3755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3755
2025-12-30 | 12:30 | 2.3 | 7.6755 | 2.3 | 5.3755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3755
2025-12-30 | 13:00 | 2.3 | 5.3915 | 2.3 | 3.0915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0915
2025-12-30 | 13:30 | 2.3 | 5.3915 | 2.3 | 3.0915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0915
2025-12-30 | 14:00 | 2.3 | 4.4974 | 2.3 | 2.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1974
2025-12-30 | 14:30 | 2.3 | 4.4974 | 2.3 | 2.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1974
2025-12-30 | 15:00 | 2.3 | 2.6006 | 2.3 | 0.3006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3006
2025-12-30 | 15:30 | 2.3 | 2.6006 | 2.3 | 0.3006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3006
2025-12-30 | 16:00 | 2.3 | 0.235 | 2.3 | 0 | 0 | 2.065 | 16.8263 | 0 | 0
2025-12-30 | 16:30 | 2.3 | 0.235 | 2.3 | 0 | 0 | 2.065 | 14.6526 | 0 | 0
2025-12-30 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.2316 | 0 | 0
2025-12-30 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8105 | 0 | 0
2025-12-30 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9947 | 0 | 0
2025-12-30 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1789 | 0 | 0
2025-12-30 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3631 | 0 | 0
2025-12-30 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.345 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-30 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-30 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-31 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-31 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.15 | 0
2025-12-31 | 7:00 | 1.15 | 1.5095 | 1.15 | 0.3595 | 0.3595 | 0 | 4.3415 | 0 | 0
2025-12-31 | 7:30 | 1.15 | 1.5095 | 1.15 | 0.3595 | 0.3595 | 0 | 4.683 | 0 | 0
2025-12-31 | 8:00 | 2.3 | 4.1859 | 2.3 | 1.8859 | 1.8859 | 0 | 6.4745 | 0 | 0
2025-12-31 | 8:30 | 2.3 | 4.1859 | 2.3 | 1.8859 | 1.8859 | 0 | 8.2661 | 0 | 0
2025-12-31 | 9:00 | 2.3 | 6.0446 | 2.3 | 3.7446 | 2.5 | 0 | 10.6411 | 0 | 1.2446
2025-12-31 | 9:30 | 2.3 | 6.0446 | 2.3 | 3.7446 | 2.5 | 0 | 13.0161 | 0 | 1.2446
2025-12-31 | 10:00 | 2.3 | 7.1604 | 2.3 | 4.8604 | 2.5 | 0 | 15.3911 | 0 | 2.3604
2025-12-31 | 10:30 | 2.3 | 7.1604 | 2.3 | 4.8604 | 2.5 | 0 | 17.7661 | 0 | 2.3604
2025-12-31 | 11:00 | 2.3 | 7.6961 | 2.3 | 5.3961 | 1.2989 | 0 | 19 | 0 | 4.0972
2025-12-31 | 11:30 | 2.3 | 7.6961 | 2.3 | 5.3961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3961
2025-12-31 | 12:00 | 2.3 | 7.4809 | 2.3 | 5.1809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1809
2025-12-31 | 12:30 | 2.3 | 7.4809 | 2.3 | 5.1809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1809
2025-12-31 | 13:00 | 2.3 | 6.4685 | 2.3 | 4.1685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1685
2025-12-31 | 13:30 | 2.3 | 6.4685 | 2.3 | 4.1685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1685
2025-12-31 | 14:00 | 2.3 | 4.936 | 2.3 | 2.636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.636
2025-12-31 | 14:30 | 2.3 | 4.936 | 2.3 | 2.636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.636
2025-12-31 | 15:00 | 2.3 | 2.8517 | 2.3 | 0.5517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5517
2025-12-31 | 15:30 | 2.3 | 2.8517 | 2.3 | 0.5517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5517
2025-12-31 | 16:00 | 2.3 | 0.167 | 2.3 | 0 | 0 | 2.133 | 16.7547 | 0 | 0
2025-12-31 | 16:30 | 2.3 | 0.167 | 2.3 | 0 | 0 | 2.133 | 14.5094 | 0 | 0
2025-12-31 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.0884 | 0 | 0
2025-12-31 | 17:30 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 9.6673 | 0 | 0
2025-12-31 | 18:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8516 | 0 | 0
2025-12-31 | 18:30 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 6.0358 | 0 | 0
2025-12-31 | 19:00 | 1.725 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 4.22 | 0 | 0
2025-12-31 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 4 | 1.516 | 0
2025-12-31 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0
2025-12-31 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.69 | 0

## 30分データ(夜間ハイブリッド)
30分粒度データ — シナリオ: 夜間充電ハイブリッド(17,520行)
全列とも計算派生値です(METPV-20 の生数値は収録していません)。余剰=蓄電池充電前のPV余剰(発電−直接消費)。系統からの夜間充電は含みません。売電=充電後に売電した量。
日付 | 時刻 | 使用量_kWh | 発電量_kWh | 自家消費_kWh | 余剰_kWh | 充電_kWh | 放電_kWh | SoC_kWh | 系統買電_kWh | 売電_kWh
2025-01-01 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-01 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-01 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-01 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-01 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-01 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-01 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-01 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-01 | 7:00 | 1.15 | 1.5873 | 1.15 | 0.4373 | 0.4373 | 0 | 16.9944 | 0 | 0
2025-01-01 | 7:30 | 1.15 | 1.5873 | 1.15 | 0.4373 | 0.4373 | 0 | 17.4098 | 0 | 0
2025-01-01 | 8:00 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 1.6739 | 0 | 19 | 0 | 0.4612
2025-01-01 | 8:30 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1351
2025-01-01 | 9:00 | 2.3 | 6.3944 | 2.3 | 4.0944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0944
2025-01-01 | 9:30 | 2.3 | 6.3944 | 2.3 | 4.0944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0944
2025-01-01 | 10:00 | 2.3 | 7.635 | 2.3 | 5.335 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.335
2025-01-01 | 10:30 | 2.3 | 7.635 | 2.3 | 5.335 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.335
2025-01-01 | 11:00 | 2.3 | 8.0583 | 2.3 | 5.7583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7583
2025-01-01 | 11:30 | 2.3 | 8.0583 | 2.3 | 5.7583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7583
2025-01-01 | 12:00 | 2.3 | 7.885 | 2.3 | 5.585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.585
2025-01-01 | 12:30 | 2.3 | 7.885 | 2.3 | 5.585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.585
2025-01-01 | 13:00 | 2.3 | 6.944 | 2.3 | 4.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.644
2025-01-01 | 13:30 | 2.3 | 6.944 | 2.3 | 4.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.644
2025-01-01 | 14:00 | 2.3 | 5.5331 | 2.3 | 3.2331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2331
2025-01-01 | 14:30 | 2.3 | 5.5331 | 2.3 | 3.2331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2331
2025-01-01 | 15:00 | 2.3 | 1.9035 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3965 | 18.5826 | 0 | 0
2025-01-01 | 15:30 | 2.3 | 1.9035 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3965 | 18.1653 | 0 | 0
2025-01-01 | 16:00 | 2.3 | 0.2345 | 1.7415 | 0 | 0 | 2.0655 | 15.9911 | 0 | 0
2025-01-01 | 16:30 | 2.3 | 0.2345 | 0.2345 | 0 | 0 | 2.0655 | 13.8169 | 0 | 0
2025-01-01 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.3958 | 0 | 0
2025-01-01 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.9748 | 0 | 0
2025-01-01 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.159 | 0 | 0
2025-01-01 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.3432 | 0 | 0
2025-01-01 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 4 | 0.449 | 0
2025-01-01 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-01 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-01 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-02 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-02 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-02 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-02 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-02 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-02 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-02 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-02 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-02 | 7:00 | 1.15 | 1.5724 | 1.15 | 0.4224 | 0.4224 | 0 | 16.9802 | 0 | 0
2025-01-02 | 7:30 | 1.15 | 1.5724 | 1.15 | 0.4224 | 0.4224 | 0 | 17.3815 | 0 | 0
2025-01-02 | 8:00 | 2.3 | 4.5663 | 2.3 | 2.2663 | 1.7037 | 0 | 19 | 0 | 0.5626
2025-01-02 | 8:30 | 2.3 | 4.5663 | 2.3 | 2.2663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2663
2025-01-02 | 9:00 | 2.3 | 6.518 | 2.3 | 4.218 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.218
2025-01-02 | 9:30 | 2.3 | 6.518 | 2.3 | 4.218 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.218
2025-01-02 | 10:00 | 2.3 | 7.7208 | 2.3 | 5.4208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4208
2025-01-02 | 10:30 | 2.3 | 7.7208 | 2.3 | 5.4208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4208
2025-01-02 | 11:00 | 2.3 | 8.2281 | 2.3 | 5.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9281
2025-01-02 | 11:30 | 2.3 | 8.2281 | 2.3 | 5.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9281
2025-01-02 | 12:00 | 2.3 | 8.0519 | 2.3 | 5.7519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7519
2025-01-02 | 12:30 | 2.3 | 8.0519 | 2.3 | 5.7519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7519
2025-01-02 | 13:00 | 2.3 | 7.0767 | 2.3 | 4.7767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7767
2025-01-02 | 13:30 | 2.3 | 7.0767 | 2.3 | 4.7767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7767
2025-01-02 | 14:00 | 2.3 | 5.4357 | 2.3 | 3.1357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1357
2025-01-02 | 14:30 | 2.3 | 5.4357 | 2.3 | 3.1357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1357
2025-01-02 | 15:00 | 2.3 | 3.277 | 2.3 | 0.977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.977
2025-01-02 | 15:30 | 2.3 | 3.277 | 2.3 | 0.977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.977
2025-01-02 | 16:00 | 2.3 | 0.2362 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0638 | 16.8276 | 0 | 0
2025-01-02 | 16:30 | 2.3 | 0.2362 | 0.4724 | 0 | 0 | 2.0638 | 14.6552 | 0 | 0
2025-01-02 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.2341 | 0 | 0
2025-01-02 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8131 | 0 | 0
2025-01-02 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9973 | 0 | 0
2025-01-02 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1815 | 0 | 0
2025-01-02 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3657 | 0 | 0
2025-01-02 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3474 | 4 | 1.3776 | 0
2025-01-02 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-02 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-02 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-03 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-03 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-03 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-03 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-03 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-03 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-03 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-03 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-03 | 7:00 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 16.9954 | 0 | 0
2025-01-03 | 7:30 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 17.4118 | 0 | 0
2025-01-03 | 8:00 | 2.3 | 4.5494 | 2.3 | 2.2494 | 1.6718 | 0 | 19 | 0 | 0.5776
2025-01-03 | 8:30 | 2.3 | 4.5494 | 2.3 | 2.2494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2494
2025-01-03 | 9:00 | 2.3 | 6.517 | 2.3 | 4.217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.217
2025-01-03 | 9:30 | 2.3 | 6.517 | 2.3 | 4.217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.217
2025-01-03 | 10:00 | 2.3 | 7.7564 | 2.3 | 5.4564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4564
2025-01-03 | 10:30 | 2.3 | 7.7564 | 2.3 | 5.4564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4564
2025-01-03 | 11:00 | 2.3 | 8.0435 | 2.3 | 5.7435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7435
2025-01-03 | 11:30 | 2.3 | 8.0435 | 2.3 | 5.7435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7435
2025-01-03 | 12:00 | 2.3 | 8.0416 | 2.3 | 5.7416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7416
2025-01-03 | 12:30 | 2.3 | 8.0416 | 2.3 | 5.7416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7416
2025-01-03 | 13:00 | 2.3 | 7.1271 | 2.3 | 4.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8271
2025-01-03 | 13:30 | 2.3 | 7.1271 | 2.3 | 4.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8271
2025-01-03 | 14:00 | 2.3 | 5.3667 | 2.3 | 3.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0667
2025-01-03 | 14:30 | 2.3 | 5.3667 | 2.3 | 3.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0667
2025-01-03 | 15:00 | 2.3 | 3.3327 | 2.3 | 1.0327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0327
2025-01-03 | 15:30 | 2.3 | 3.3327 | 2.3 | 1.0327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0327
2025-01-03 | 16:00 | 2.3 | 0.2715 | 2.3 | 0 | 0 | 2.0285 | 16.8647 | 0 | 0
2025-01-03 | 16:30 | 2.3 | 0.2715 | 0.543 | 0 | 0 | 2.0285 | 14.7294 | 0 | 0
2025-01-03 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.3084 | 0 | 0
2025-01-03 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8873 | 0 | 0
2025-01-03 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.0715 | 0 | 0
2025-01-03 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.2557 | 0 | 0
2025-01-03 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.44 | 0 | 0
2025-01-03 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 4 | 1.307 | 0
2025-01-03 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-03 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-03 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-04 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-04 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-04 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-04 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-04 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-04 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-04 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-04 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-04 | 7:00 | 1.15 | 1.5865 | 1.15 | 0.4365 | 0.4365 | 0 | 16.9936 | 0 | 0
2025-01-04 | 7:30 | 1.15 | 1.5865 | 1.15 | 0.4365 | 0.4365 | 0 | 17.4082 | 0 | 0
2025-01-04 | 8:00 | 1.38 | 4.5876 | 1.38 | 3.2076 | 1.6755 | 0 | 19 | 0 | 1.532
2025-01-04 | 8:30 | 1.38 | 4.5876 | 1.38 | 3.2076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2076
2025-01-04 | 9:00 | 1.38 | 6.4853 | 1.38 | 5.1053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1053
2025-01-04 | 9:30 | 1.38 | 6.4853 | 1.38 | 5.1053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1053
2025-01-04 | 10:00 | 1.38 | 7.7629 | 1.38 | 6.3829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3829
2025-01-04 | 10:30 | 1.38 | 7.7629 | 1.38 | 6.3829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3829
2025-01-04 | 11:00 | 1.38 | 8.3308 | 1.38 | 6.9508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9508
2025-01-04 | 11:30 | 1.38 | 8.3308 | 1.38 | 6.9508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9508
2025-01-04 | 12:00 | 1.38 | 8.1048 | 1.38 | 6.7248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7248
2025-01-04 | 12:30 | 1.38 | 8.1048 | 1.38 | 6.7248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7248
2025-01-04 | 13:00 | 1.38 | 7.2065 | 1.38 | 5.8265 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8265
2025-01-04 | 13:30 | 1.38 | 7.2065 | 1.38 | 5.8265 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8265
2025-01-04 | 14:00 | 1.38 | 5.5203 | 1.38 | 4.1403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1403
2025-01-04 | 14:30 | 1.38 | 5.5203 | 1.38 | 4.1403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1403
2025-01-04 | 15:00 | 1.38 | 3.4228 | 1.38 | 2.0428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0428
2025-01-04 | 15:30 | 1.38 | 3.4228 | 1.38 | 2.0428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0428
2025-01-04 | 16:00 | 1.38 | 0.2372 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1428 | 17.7971 | 0 | 0
2025-01-04 | 16:30 | 1.38 | 0.2372 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1428 | 16.5941 | 0 | 0
2025-01-04 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 1.38 | 15.1415 | 0 | 0
2025-01-04 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.6889 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.8731 | 0 | 0
2025-01-04 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.0573 | 0 | 0
2025-01-04 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.2415 | 0 | 0
2025-01-04 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4257 | 0 | 0
2025-01-04 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6099 | 0 | 0
2025-01-04 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5794 | 4 | 1.1456 | 0
2025-01-04 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-04 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-04 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-05 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-05 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-05 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-05 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-05 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-05 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-05 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-05 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-05 | 7:00 | 1.15 | 0.4784 | 0.4784 | 0 | 0 | 0.6716 | 15.872 | 0 | 0
2025-01-05 | 7:30 | 1.15 | 0.4784 | 0.4784 | 0 | 0 | 0.6716 | 15.165 | 0 | 0
2025-01-05 | 8:00 | 1.38 | 1.4811 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 15.2611 | 0 | 0
2025-01-05 | 8:30 | 1.38 | 1.4811 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 15.3571 | 0 | 0
2025-01-05 | 9:00 | 1.38 | 2.1319 | 1.38 | 0.7519 | 0.7519 | 0 | 16.0714 | 0 | 0
2025-01-05 | 9:30 | 1.38 | 2.1319 | 1.38 | 0.7519 | 0.7519 | 0 | 16.7858 | 0 | 0
2025-01-05 | 10:00 | 1.38 | 2.6944 | 1.38 | 1.3144 | 1.3144 | 0 | 18.0345 | 0 | 0
2025-01-05 | 10:30 | 1.38 | 2.6944 | 1.38 | 1.3144 | 1.0164 | 0 | 19 | 0 | 0.2981
2025-01-05 | 11:00 | 1.38 | 2.7201 | 1.38 | 1.3401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3401
2025-01-05 | 11:30 | 1.38 | 2.7201 | 1.38 | 1.3401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3401
2025-01-05 | 12:00 | 1.38 | 2.444 | 1.38 | 1.064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.064
2025-01-05 | 12:30 | 1.38 | 2.444 | 1.38 | 1.064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.064
2025-01-05 | 13:00 | 1.38 | 0.8103 | 1.38 | 0 | 0 | 0.5697 | 18.4004 | 0 | 0
2025-01-05 | 13:30 | 1.38 | 0.8103 | 1.38 | 0 | 0 | 0.5697 | 17.8007 | 0 | 0
2025-01-05 | 14:00 | 1.38 | 0.6088 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7712 | 16.989 | 0 | 0
2025-01-05 | 14:30 | 1.38 | 0.6088 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7712 | 16.1772 | 0 | 0
2025-01-05 | 15:00 | 1.38 | 0.407 | 1.3686 | 0 | 0 | 0.973 | 15.153 | 0 | 0
2025-01-05 | 15:30 | 1.38 | 0.407 | 0.407 | 0 | 0 | 0.973 | 14.1288 | 0 | 0
2025-01-05 | 16:00 | 1.38 | 0.0681 | 0.0681 | 0 | 0 | 1.3119 | 12.7479 | 0 | 0
2025-01-05 | 16:30 | 1.38 | 0.0681 | 0.0681 | 0 | 0 | 1.3119 | 11.3669 | 0 | 0
2025-01-05 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 9.9143 | 0 | 0
2025-01-05 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 8.4617 | 0 | 0
2025-01-05 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.6459 | 0 | 0
2025-01-05 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.8301 | 0 | 0
2025-01-05 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7886 | 4 | 0.9364 | 0
2025-01-05 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-05 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-05 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-06 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-06 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-06 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-06 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-06 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-06 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-06 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-06 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-06 | 7:00 | 1.15 | 0.5633 | 0.5633 | 0 | 0 | 0.5867 | 15.9614 | 0 | 0
2025-01-06 | 7:30 | 1.15 | 0.5633 | 0.5633 | 0 | 0 | 0.5867 | 15.3438 | 0 | 0
2025-01-06 | 8:00 | 2.3 | 4.1143 | 2.3 | 1.8143 | 1.8143 | 0 | 17.0674 | 0 | 0
2025-01-06 | 8:30 | 2.3 | 4.1143 | 2.3 | 1.8143 | 1.8143 | 0 | 18.7911 | 0 | 0
2025-01-06 | 9:00 | 2.3 | 6.388 | 2.3 | 4.088 | 0.2199 | 0 | 19 | 0 | 3.8681
2025-01-06 | 9:30 | 2.3 | 6.388 | 2.3 | 4.088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.088
2025-01-06 | 10:00 | 2.3 | 7.6425 | 2.3 | 5.3425 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3425
2025-01-06 | 10:30 | 2.3 | 7.6425 | 2.3 | 5.3425 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3425
2025-01-06 | 11:00 | 2.3 | 8.1704 | 2.3 | 5.8704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8704
2025-01-06 | 11:30 | 2.3 | 8.1704 | 2.3 | 5.8704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8704
2025-01-06 | 12:00 | 2.3 | 7.9582 | 2.3 | 5.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6582
2025-01-06 | 12:30 | 2.3 | 7.9582 | 2.3 | 5.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6582
2025-01-06 | 13:00 | 2.3 | 6.9996 | 2.3 | 4.6996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6996
2025-01-06 | 13:30 | 2.3 | 6.9996 | 2.3 | 4.6996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6996
2025-01-06 | 14:00 | 2.3 | 5.0303 | 2.3 | 2.7303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7303
2025-01-06 | 14:30 | 2.3 | 5.0303 | 2.3 | 2.7303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7303
2025-01-06 | 15:00 | 2.3 | 2.9019 | 2.3 | 0.6019 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6019
2025-01-06 | 15:30 | 2.3 | 2.9019 | 2.3 | 0.6019 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6019
2025-01-06 | 16:00 | 2.3 | 0.3043 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9957 | 16.8993 | 0 | 0
2025-01-06 | 16:30 | 2.3 | 0.3043 | 1.782 | 0 | 0 | 1.9957 | 14.7985 | 0 | 0
2025-01-06 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.3775 | 0 | 0
2025-01-06 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.9564 | 0 | 0
2025-01-06 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1406 | 0 | 0
2025-01-06 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3248 | 0 | 0
2025-01-06 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5091 | 0 | 0
2025-01-06 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 4 | 1.2414 | 0
2025-01-06 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-06 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-06 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-07 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-07 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-07 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-07 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-07 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-07 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-07 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-07 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-07 | 7:00 | 1.15 | 1.3912 | 1.15 | 0.2412 | 0.2412 | 0 | 16.8081 | 0 | 0
2025-01-07 | 7:30 | 1.15 | 1.3912 | 1.15 | 0.2412 | 0.2412 | 0 | 17.0372 | 0 | 0
2025-01-07 | 8:00 | 2.3 | 4.5982 | 2.3 | 2.2982 | 2.0661 | 0 | 19 | 0 | 0.2321
2025-01-07 | 8:30 | 2.3 | 4.5982 | 2.3 | 2.2982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2982
2025-01-07 | 9:00 | 2.3 | 6.2189 | 2.3 | 3.9189 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9189
2025-01-07 | 9:30 | 2.3 | 6.2189 | 2.3 | 3.9189 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9189
2025-01-07 | 10:00 | 2.3 | 7.7386 | 2.3 | 5.4386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4386
2025-01-07 | 10:30 | 2.3 | 7.7386 | 2.3 | 5.4386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4386
2025-01-07 | 11:00 | 2.3 | 8.117 | 2.3 | 5.817 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.817
2025-01-07 | 11:30 | 2.3 | 8.117 | 2.3 | 5.817 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.817
2025-01-07 | 12:00 | 2.3 | 7.8303 | 2.3 | 5.5303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5303
2025-01-07 | 12:30 | 2.3 | 7.8303 | 2.3 | 5.5303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5303
2025-01-07 | 13:00 | 2.3 | 7.1149 | 2.3 | 4.8149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8149
2025-01-07 | 13:30 | 2.3 | 7.1149 | 2.3 | 4.8149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8149
2025-01-07 | 14:00 | 2.3 | 5.5717 | 2.3 | 3.2717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2717
2025-01-07 | 14:30 | 2.3 | 5.5717 | 2.3 | 3.2717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2717
2025-01-07 | 15:00 | 2.3 | 3.1625 | 2.3 | 0.8625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8625
2025-01-07 | 15:30 | 2.3 | 3.1625 | 2.3 | 0.8625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8625
2025-01-07 | 16:00 | 2.3 | 0.203 | 2.3 | 0 | 0 | 2.097 | 16.7926 | 0 | 0
2025-01-07 | 16:30 | 2.3 | 0.203 | 0.406 | 0 | 0 | 2.097 | 14.5852 | 0 | 0
2025-01-07 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.1642 | 0 | 0
2025-01-07 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.7431 | 0 | 0
2025-01-07 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9273 | 0 | 0
2025-01-07 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1115 | 0 | 0
2025-01-07 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2957 | 0 | 0
2025-01-07 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 4 | 1.444 | 0
2025-01-07 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-07 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-07 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-08 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-08 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-08 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-08 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-08 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-08 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-08 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-08 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-08 | 7:00 | 1.15 | 0.4762 | 0.4762 | 0 | 0 | 0.6738 | 15.8696 | 0 | 0
2025-01-08 | 7:30 | 1.15 | 0.4762 | 0.4762 | 0 | 0 | 0.6738 | 15.1603 | 0 | 0
2025-01-08 | 8:00 | 2.3 | 1.1465 | 1.1465 | 0 | 0 | 1.1535 | 13.9462 | 0 | 0
2025-01-08 | 8:30 | 2.3 | 1.1465 | 1.1465 | 0 | 0 | 1.1535 | 12.732 | 0 | 0
2025-01-08 | 9:00 | 2.3 | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 0 | 1.4888 | 11.1648 | 0 | 0
2025-01-08 | 9:30 | 2.3 | 0.8112 | 0.8112 | 0 | 0 | 1.4888 | 9.5976 | 0 | 0
2025-01-08 | 10:00 | 2.3 | 0.9761 | 0.9761 | 0 | 0 | 1.3239 | 8.204 | 0 | 0
2025-01-08 | 10:30 | 2.3 | 0.9761 | 0.9761 | 0 | 0 | 1.3239 | 6.8104 | 0 | 0
2025-01-08 | 11:00 | 2.3 | 3.3042 | 2.3 | 1.0042 | 1.0042 | 0 | 7.7643 | 0 | 0
2025-01-08 | 11:30 | 2.3 | 3.3042 | 2.3 | 1.0042 | 1.0042 | 0 | 8.7183 | 0 | 0
2025-01-08 | 12:00 | 2.3 | 3.5895 | 2.3 | 1.2895 | 1.2895 | 0 | 9.9434 | 0 | 0
2025-01-08 | 12:30 | 2.3 | 3.5895 | 2.3 | 1.2895 | 1.2895 | 0 | 11.1684 | 0 | 0
2025-01-08 | 13:00 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 9.6688 | 0 | 0
2025-01-08 | 13:30 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 8.1691 | 0 | 0
2025-01-08 | 14:00 | 2.3 | 0.6041 | 1.8949 | 0 | 0 | 1.6959 | 6.3839 | 0 | 0
2025-01-08 | 14:30 | 2.3 | 0.6041 | 0.6041 | 0 | 0 | 1.6959 | 4.5988 | 0 | 0
2025-01-08 | 15:00 | 2.3 | 0.2683 | 0.2683 | 0 | 0 | 0.5689 | 4 | 1.4628 | 0
2025-01-08 | 15:30 | 2.3 | 0.2683 | 0.2683 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0317 | 0
2025-01-08 | 16:00 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-08 | 16:30 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-08 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-08 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-08 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-08 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-08 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-09 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-09 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-09 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-09 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-09 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-09 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-09 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-09 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-09 | 7:00 | 1.15 | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 1.0151 | 15.5104 | 0 | 0
2025-01-09 | 7:30 | 1.15 | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 1.0151 | 14.4419 | 0 | 0
2025-01-09 | 8:00 | 2.3 | 0.5012 | 0.5012 | 0 | 0 | 1.7988 | 12.5484 | 0 | 0
2025-01-09 | 8:30 | 2.3 | 0.5012 | 0.5012 | 0 | 0 | 1.7988 | 10.6549 | 0 | 0
2025-01-09 | 9:00 | 2.3 | 2.583 | 2.3 | 0.283 | 0.283 | 0 | 10.9237 | 0 | 0
2025-01-09 | 9:30 | 2.3 | 2.583 | 2.3 | 0.283 | 0.283 | 0 | 11.1926 | 0 | 0
2025-01-09 | 10:00 | 2.3 | 2.463 | 2.3 | 0.163 | 0.163 | 0 | 11.3475 | 0 | 0
2025-01-09 | 10:30 | 2.3 | 2.463 | 2.3 | 0.163 | 0.163 | 0 | 11.5023 | 0 | 0
2025-01-09 | 11:00 | 2.3 | 4.5867 | 2.3 | 2.2867 | 2.2867 | 0 | 13.6747 | 0 | 0
2025-01-09 | 11:30 | 2.3 | 4.5867 | 2.3 | 2.2867 | 2.2867 | 0 | 15.847 | 0 | 0
2025-01-09 | 12:00 | 2.3 | 7.2832 | 2.3 | 4.9832 | 2.5 | 0 | 18.222 | 0 | 2.4832
2025-01-09 | 12:30 | 2.3 | 7.2832 | 2.3 | 4.9832 | 0.8189 | 0 | 19 | 0 | 4.1643
2025-01-09 | 13:00 | 2.3 | 6.92 | 2.3 | 4.62 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.62
2025-01-09 | 13:30 | 2.3 | 6.92 | 2.3 | 4.62 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.62
2025-01-09 | 14:00 | 2.3 | 5.3356 | 2.3 | 3.0356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0356
2025-01-09 | 14:30 | 2.3 | 5.3356 | 2.3 | 3.0356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0356
2025-01-09 | 15:00 | 2.3 | 3.7693 | 2.3 | 1.4693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4693
2025-01-09 | 15:30 | 2.3 | 3.7693 | 2.3 | 1.4693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4693
2025-01-09 | 16:00 | 2.3 | 0.3988 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9012 | 16.9987 | 0 | 0
2025-01-09 | 16:30 | 2.3 | 0.3988 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9012 | 14.9974 | 0 | 0
2025-01-09 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 12.5764 | 0 | 0
2025-01-09 | 17:30 | 2.3 | 0 | 1.8254 | 0 | 0 | 2.3 | 10.1553 | 0 | 0
2025-01-09 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.3395 | 0 | 0
2025-01-09 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5237 | 0 | 0
2025-01-09 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.708 | 0 | 0
2025-01-09 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 | 4 | 1.0524 | 0
2025-01-09 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-09 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-09 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-10 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-10 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-10 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-10 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-10 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-10 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-10 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-10 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-10 | 7:00 | 1.15 | 1.3754 | 1.15 | 0.2254 | 0.2254 | 0 | 16.793 | 0 | 0
2025-01-10 | 7:30 | 1.15 | 1.3754 | 1.15 | 0.2254 | 0.2254 | 0 | 17.0071 | 0 | 0
2025-01-10 | 8:00 | 2.3 | 4.5632 | 2.3 | 2.2632 | 2.0978 | 0 | 19 | 0 | 0.1654
2025-01-10 | 8:30 | 2.3 | 4.5632 | 2.3 | 2.2632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2632
2025-01-10 | 9:00 | 2.3 | 6.527 | 2.3 | 4.227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.227
2025-01-10 | 9:30 | 2.3 | 6.527 | 2.3 | 4.227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.227
2025-01-10 | 10:00 | 2.3 | 7.7301 | 2.3 | 5.4301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4301
2025-01-10 | 10:30 | 2.3 | 7.7301 | 2.3 | 5.4301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4301
2025-01-10 | 11:00 | 2.3 | 8.2872 | 2.3 | 5.9872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9872
2025-01-10 | 11:30 | 2.3 | 8.2872 | 2.3 | 5.9872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9872
2025-01-10 | 12:00 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-10 | 12:30 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-10 | 13:00 | 2.3 | 7.1416 | 2.3 | 4.8416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8416
2025-01-10 | 13:30 | 2.3 | 7.1416 | 2.3 | 4.8416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8416
2025-01-10 | 14:00 | 2.3 | 5.5337 | 2.3 | 3.2337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2337
2025-01-10 | 14:30 | 2.3 | 5.5337 | 2.3 | 3.2337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2337
2025-01-10 | 15:00 | 2.3 | 3.5117 | 2.3 | 1.2117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2117
2025-01-10 | 15:30 | 2.3 | 3.5117 | 2.3 | 1.2117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2117
2025-01-10 | 16:00 | 2.3 | 0.3691 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9309 | 16.9675 | 0 | 0
2025-01-10 | 16:30 | 2.3 | 0.3691 | 0.7382 | 0 | 0 | 1.9309 | 14.9349 | 0 | 0
2025-01-10 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.5139 | 0 | 0
2025-01-10 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.0928 | 0 | 0
2025-01-10 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.277 | 0 | 0
2025-01-10 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4612 | 0 | 0
2025-01-10 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6454 | 0 | 0
2025-01-10 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6132 | 4 | 1.1118 | 0
2025-01-10 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-10 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-10 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-11 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-11 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-11 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-11 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-11 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-11 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-11 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-11 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-11 | 7:00 | 1.15 | 1.4057 | 1.15 | 0.2557 | 0.2557 | 0 | 16.8219 | 0 | 0
2025-01-11 | 7:30 | 1.15 | 1.4057 | 1.15 | 0.2557 | 0.2557 | 0 | 17.0648 | 0 | 0
2025-01-11 | 8:00 | 1.38 | 4.3544 | 1.38 | 2.9744 | 2.037 | 0 | 19 | 0 | 0.9374
2025-01-11 | 8:30 | 1.38 | 4.3544 | 1.38 | 2.9744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9744
2025-01-11 | 9:00 | 1.38 | 6.2389 | 1.38 | 4.8589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8589
2025-01-11 | 9:30 | 1.38 | 6.2389 | 1.38 | 4.8589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8589
2025-01-11 | 10:00 | 1.38 | 7.6211 | 1.38 | 6.2411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2411
2025-01-11 | 10:30 | 1.38 | 7.6211 | 1.38 | 6.2411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2411
2025-01-11 | 11:00 | 1.38 | 8.348 | 1.38 | 6.968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.968
2025-01-11 | 11:30 | 1.38 | 8.348 | 1.38 | 6.968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.968
2025-01-11 | 12:00 | 1.38 | 8.196 | 1.38 | 6.816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.816
2025-01-11 | 12:30 | 1.38 | 8.196 | 1.38 | 6.816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.816
2025-01-11 | 13:00 | 1.38 | 7.4087 | 1.38 | 6.0287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0287
2025-01-11 | 13:30 | 1.38 | 7.4087 | 1.38 | 6.0287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0287
2025-01-11 | 14:00 | 1.38 | 5.6735 | 1.38 | 4.2935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2935
2025-01-11 | 14:30 | 1.38 | 5.6735 | 1.38 | 4.2935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2935
2025-01-11 | 15:00 | 1.38 | 3.6761 | 1.38 | 2.2961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2961
2025-01-11 | 15:30 | 1.38 | 3.6761 | 1.38 | 2.2961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2961
2025-01-11 | 16:00 | 1.38 | 0.5391 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8409 | 18.1149 | 0 | 0
2025-01-11 | 16:30 | 1.38 | 0.5391 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8409 | 17.2298 | 0 | 0
2025-01-11 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.6183 | 0 | 0 | 1.38 | 15.7771 | 0 | 0
2025-01-11 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 14.3245 | 0 | 0
2025-01-11 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.5087 | 0 | 0
2025-01-11 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6929 | 0 | 0
2025-01-11 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8771 | 0 | 0
2025-01-11 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0614 | 0 | 0
2025-01-11 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2456 | 0 | 0
2025-01-11 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 4 | 0.5417 | 0
2025-01-11 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-11 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-11 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-12 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-12 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-12 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-12 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-12 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-12 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-12 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-12 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-12 | 7:00 | 1.15 | 0.9623 | 0.9623 | 0 | 0 | 0.1877 | 16.3814 | 0 | 0
2025-01-12 | 7:30 | 1.15 | 0.9623 | 0.9623 | 0 | 0 | 0.1877 | 16.1838 | 0 | 0
2025-01-12 | 8:00 | 1.38 | 4.6609 | 1.38 | 3.2809 | 2.5 | 0 | 18.5588 | 0 | 0.7809
2025-01-12 | 8:30 | 1.38 | 4.6609 | 1.38 | 3.2809 | 0.4644 | 0 | 19 | 0 | 2.8165
2025-01-12 | 9:00 | 1.38 | 6.7079 | 1.38 | 5.3279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3279
2025-01-12 | 9:30 | 1.38 | 6.7079 | 1.38 | 5.3279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3279
2025-01-12 | 10:00 | 1.38 | 7.9486 | 1.38 | 6.5686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5686
2025-01-12 | 10:30 | 1.38 | 7.9486 | 1.38 | 6.5686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5686
2025-01-12 | 11:00 | 1.38 | 8.5774 | 1.38 | 7.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1974
2025-01-12 | 11:30 | 1.38 | 8.5774 | 1.38 | 7.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1974
2025-01-12 | 12:00 | 1.38 | 8.2669 | 1.38 | 6.8869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8869
2025-01-12 | 12:30 | 1.38 | 8.2669 | 1.38 | 6.8869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8869
2025-01-12 | 13:00 | 1.38 | 7.4438 | 1.38 | 6.0638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0638
2025-01-12 | 13:30 | 1.38 | 7.4438 | 1.38 | 6.0638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0638
2025-01-12 | 14:00 | 1.38 | 5.803 | 1.38 | 4.423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.423
2025-01-12 | 14:30 | 1.38 | 5.803 | 1.38 | 4.423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.423
2025-01-12 | 15:00 | 1.38 | 3.4862 | 1.38 | 2.1062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1062
2025-01-12 | 15:30 | 1.38 | 3.4862 | 1.38 | 2.1062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1062
2025-01-12 | 16:00 | 1.38 | 0.4092 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9708 | 17.9781 | 0 | 0
2025-01-12 | 16:30 | 1.38 | 0.4092 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9708 | 16.9562 | 0 | 0
2025-01-12 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.7337 | 0 | 0 | 1.38 | 15.5036 | 0 | 0
2025-01-12 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 14.0509 | 0 | 0
2025-01-12 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.2351 | 0 | 0
2025-01-12 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.4193 | 0 | 0
2025-01-12 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.6036 | 0 | 0
2025-01-12 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.7878 | 0 | 0
2025-01-12 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.972 | 0 | 0
2025-01-12 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9234 | 4 | 0.8016 | 0
2025-01-12 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-12 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-12 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-13 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-13 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-13 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-13 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-13 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-13 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-13 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-13 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-13 | 7:00 | 1.15 | 1.4542 | 1.15 | 0.3042 | 0.3042 | 0 | 16.8679 | 0 | 0
2025-01-13 | 7:30 | 1.15 | 1.4542 | 1.15 | 0.3042 | 0.3042 | 0 | 17.1569 | 0 | 0
2025-01-13 | 8:00 | 2.3 | 4.619 | 2.3 | 2.319 | 1.9401 | 0 | 19 | 0 | 0.379
2025-01-13 | 8:30 | 2.3 | 4.619 | 2.3 | 2.319 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.319
2025-01-13 | 9:00 | 2.3 | 6.633 | 2.3 | 4.333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.333
2025-01-13 | 9:30 | 2.3 | 6.633 | 2.3 | 4.333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.333
2025-01-13 | 10:00 | 2.3 | 7.9452 | 2.3 | 5.6452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6452
2025-01-13 | 10:30 | 2.3 | 7.9452 | 2.3 | 5.6452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6452
2025-01-13 | 11:00 | 2.3 | 8.4586 | 2.3 | 6.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1586
2025-01-13 | 11:30 | 2.3 | 8.4586 | 2.3 | 6.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1586
2025-01-13 | 12:00 | 2.3 | 8.2376 | 2.3 | 5.9376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9376
2025-01-13 | 12:30 | 2.3 | 8.2376 | 2.3 | 5.9376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9376
2025-01-13 | 13:00 | 2.3 | 7.3529 | 2.3 | 5.0529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0529
2025-01-13 | 13:30 | 2.3 | 7.3529 | 2.3 | 5.0529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0529
2025-01-13 | 14:00 | 2.3 | 5.73 | 2.3 | 3.43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.43
2025-01-13 | 14:30 | 2.3 | 5.73 | 2.3 | 3.43 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.43
2025-01-13 | 15:00 | 2.3 | 3.3809 | 2.3 | 1.0809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0809
2025-01-13 | 15:30 | 2.3 | 3.3809 | 2.3 | 1.0809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0809
2025-01-13 | 16:00 | 2.3 | 0.3757 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9243 | 16.9744 | 0 | 0
2025-01-13 | 16:30 | 2.3 | 0.3757 | 0.7513 | 0 | 0 | 1.9243 | 14.9488 | 0 | 0
2025-01-13 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.5277 | 0 | 0
2025-01-13 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.1067 | 0 | 0
2025-01-13 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.2909 | 0 | 0
2025-01-13 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4751 | 0 | 0
2025-01-13 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6593 | 0 | 0
2025-01-13 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 | 4 | 1.0987 | 0
2025-01-13 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-13 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-13 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-14 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-14 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-14 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-14 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-14 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-14 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-14 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-14 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-14 | 7:00 | 1.15 | 1.6475 | 1.15 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | 17.0516 | 0 | 0
2025-01-14 | 7:30 | 1.15 | 1.6475 | 1.15 | 0.4975 | 0.4975 | 0 | 17.5243 | 0 | 0
2025-01-14 | 8:00 | 2.3 | 4.6661 | 2.3 | 2.3661 | 1.5534 | 0 | 19 | 0 | 0.8127
2025-01-14 | 8:30 | 2.3 | 4.6661 | 2.3 | 2.3661 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3661
2025-01-14 | 9:00 | 2.3 | 6.6816 | 2.3 | 4.3816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3816
2025-01-14 | 9:30 | 2.3 | 6.6816 | 2.3 | 4.3816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3816
2025-01-14 | 10:00 | 2.3 | 8.0486 | 2.3 | 5.7486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7486
2025-01-14 | 10:30 | 2.3 | 8.0486 | 2.3 | 5.7486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7486
2025-01-14 | 11:00 | 2.3 | 8.6409 | 2.3 | 6.3409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3409
2025-01-14 | 11:30 | 2.3 | 8.6409 | 2.3 | 6.3409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3409
2025-01-14 | 12:00 | 2.3 | 8.5204 | 2.3 | 6.2204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2204
2025-01-14 | 12:30 | 2.3 | 8.5204 | 2.3 | 6.2204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2204
2025-01-14 | 13:00 | 2.3 | 7.6111 | 2.3 | 5.3111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3111
2025-01-14 | 13:30 | 2.3 | 7.6111 | 2.3 | 5.3111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3111
2025-01-14 | 14:00 | 2.3 | 6.044 | 2.3 | 3.744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.744
2025-01-14 | 14:30 | 2.3 | 6.044 | 2.3 | 3.744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.744
2025-01-14 | 15:00 | 2.3 | 3.9039 | 2.3 | 1.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6039
2025-01-14 | 15:30 | 2.3 | 3.9039 | 2.3 | 1.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6039
2025-01-14 | 16:00 | 2.3 | 0.4758 | 2.3 | 0 | 0 | 1.8242 | 17.0798 | 0 | 0
2025-01-14 | 16:30 | 2.3 | 0.4758 | 0.9517 | 0 | 0 | 1.8242 | 15.1597 | 0 | 0
2025-01-14 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.7386 | 0 | 0
2025-01-14 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.3176 | 0 | 0
2025-01-14 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.5018 | 0 | 0
2025-01-14 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.686 | 0 | 0
2025-01-14 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.8702 | 0 | 0
2025-01-14 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8267 | 4 | 0.8983 | 0
2025-01-14 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-14 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-14 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-15 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-15 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-15 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-15 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-15 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-15 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-15 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-15 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-15 | 7:00 | 1.15 | 1.3647 | 1.15 | 0.2147 | 0.2147 | 0 | 16.7829 | 0 | 0
2025-01-15 | 7:30 | 1.15 | 1.3647 | 1.15 | 0.2147 | 0.2147 | 0 | 16.9868 | 0 | 0
2025-01-15 | 8:00 | 2.3 | 4.5105 | 2.3 | 2.2105 | 2.1191 | 0 | 19 | 0 | 0.0913
2025-01-15 | 8:30 | 2.3 | 4.5105 | 2.3 | 2.2105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2105
2025-01-15 | 9:00 | 2.3 | 6.4262 | 2.3 | 4.1262 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1262
2025-01-15 | 9:30 | 2.3 | 6.4262 | 2.3 | 4.1262 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1262
2025-01-15 | 10:00 | 2.3 | 7.6634 | 2.3 | 5.3634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3634
2025-01-15 | 10:30 | 2.3 | 7.6634 | 2.3 | 5.3634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3634
2025-01-15 | 11:00 | 2.3 | 6.5039 | 2.3 | 4.2039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2039
2025-01-15 | 11:30 | 2.3 | 6.5039 | 2.3 | 4.2039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2039
2025-01-15 | 12:00 | 2.3 | 6.6728 | 2.3 | 4.3728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3728
2025-01-15 | 12:30 | 2.3 | 6.6728 | 2.3 | 4.3728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3728
2025-01-15 | 13:00 | 2.3 | 6.1526 | 2.3 | 3.8526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8526
2025-01-15 | 13:30 | 2.3 | 6.1526 | 2.3 | 3.8526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8526
2025-01-15 | 14:00 | 2.3 | 6.2627 | 2.3 | 3.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9627
2025-01-15 | 14:30 | 2.3 | 6.2627 | 2.3 | 3.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9627
2025-01-15 | 15:00 | 2.3 | 3.5741 | 2.3 | 1.2741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2741
2025-01-15 | 15:30 | 2.3 | 3.5741 | 2.3 | 1.2741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2741
2025-01-15 | 16:00 | 2.3 | 0.439 | 2.3 | 0 | 0 | 1.861 | 17.0411 | 0 | 0
2025-01-15 | 16:30 | 2.3 | 0.439 | 0.8781 | 0 | 0 | 1.861 | 15.0822 | 0 | 0
2025-01-15 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.6611 | 0 | 0
2025-01-15 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.2401 | 0 | 0
2025-01-15 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.4243 | 0 | 0
2025-01-15 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.6085 | 0 | 0
2025-01-15 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.7927 | 0 | 0
2025-01-15 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7531 | 4 | 0.9719 | 0
2025-01-15 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-15 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-15 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-16 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-16 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-16 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-16 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-16 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-16 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-16 | 6:00 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 1.1156 | 17.8257 | 0 | 0
2025-01-16 | 6:30 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 1.1156 | 16.6514 | 0 | 0
2025-01-16 | 7:00 | 1.15 | 1.4081 | 1.15 | 0.2581 | 0.2581 | 0 | 16.8966 | 0 | 0
2025-01-16 | 7:30 | 1.15 | 1.4081 | 1.15 | 0.2581 | 0.2581 | 0 | 17.1418 | 0 | 0
2025-01-16 | 8:00 | 2.3 | 4.1858 | 2.3 | 1.8858 | 1.8858 | 0 | 18.9333 | 0 | 0
2025-01-16 | 8:30 | 2.3 | 4.1858 | 2.3 | 1.8858 | 0.0702 | 0 | 19 | 0 | 1.8156
2025-01-16 | 9:00 | 2.3 | 6.3009 | 2.3 | 4.0009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0009
2025-01-16 | 9:30 | 2.3 | 6.3009 | 2.3 | 4.0009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0009
2025-01-16 | 10:00 | 2.3 | 7.426 | 2.3 | 5.126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.126
2025-01-16 | 10:30 | 2.3 | 7.426 | 2.3 | 5.126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.126
2025-01-16 | 11:00 | 2.3 | 8.1889 | 2.3 | 5.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8889
2025-01-16 | 11:30 | 2.3 | 8.1889 | 2.3 | 5.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8889
2025-01-16 | 12:00 | 2.3 | 7.4142 | 2.3 | 5.1142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1142
2025-01-16 | 12:30 | 2.3 | 7.4142 | 2.3 | 5.1142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1142
2025-01-16 | 13:00 | 2.3 | 6.5798 | 2.3 | 4.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2798
2025-01-16 | 13:30 | 2.3 | 6.5798 | 2.3 | 4.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2798
2025-01-16 | 14:00 | 2.3 | 5.792 | 2.3 | 3.492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.492
2025-01-16 | 14:30 | 2.3 | 5.792 | 2.3 | 3.492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.492
2025-01-16 | 15:00 | 2.3 | 3.4257 | 2.3 | 1.1257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1257
2025-01-16 | 15:30 | 2.3 | 3.4257 | 2.3 | 1.1257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1257
2025-01-16 | 16:00 | 2.3 | 1.2586 | 2.3 | 0 | 0 | 1.0414 | 17.9038 | 0 | 0
2025-01-16 | 16:30 | 2.3 | 1.2586 | 2.3 | 0 | 0 | 1.0414 | 16.8076 | 0 | 0
2025-01-16 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0.1485 | 0 | 0 | 2.3 | 14.3866 | 0 | 0
2025-01-16 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.9655 | 0 | 0
2025-01-16 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.1497 | 0 | 0
2025-01-16 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.334 | 0 | 0
2025-01-16 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5182 | 0 | 0
2025-01-16 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.7024 | 0 | 0
2025-01-16 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6673 | 4 | 1.0577 | 0
2025-01-16 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-16 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-16 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-17 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-17 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-17 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-17 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-17 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-17 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-17 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-17 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-17 | 7:00 | 1.15 | 0.4722 | 0.4722 | 0 | 0 | 0.6778 | 15.8655 | 0 | 0
2025-01-17 | 7:30 | 1.15 | 0.4722 | 0.4722 | 0 | 0 | 0.6778 | 15.152 | 0 | 0
2025-01-17 | 8:00 | 2.3 | 1.5261 | 1.5261 | 0 | 0 | 0.7739 | 14.3374 | 0 | 0
2025-01-17 | 8:30 | 2.3 | 1.5261 | 1.5261 | 0 | 0 | 0.7739 | 13.5228 | 0 | 0
2025-01-17 | 9:00 | 2.3 | 0.5725 | 0.5725 | 0 | 0 | 1.7275 | 11.7043 | 0 | 0
2025-01-17 | 9:30 | 2.3 | 0.5725 | 0.5725 | 0 | 0 | 1.7275 | 9.8859 | 0 | 0
2025-01-17 | 10:00 | 2.3 | 0.5717 | 0.5717 | 0 | 0 | 1.7283 | 8.0666 | 0 | 0
2025-01-17 | 10:30 | 2.3 | 0.5717 | 0.5717 | 0 | 0 | 1.7283 | 6.2474 | 0 | 0
2025-01-17 | 11:00 | 2.3 | 0.8046 | 0.8046 | 0 | 0 | 1.4954 | 4.6733 | 0 | 0
2025-01-17 | 11:30 | 2.3 | 0.8046 | 0.8046 | 0 | 0 | 0.6396 | 4 | 0.8557 | 0
2025-01-17 | 12:00 | 2.3 | 1.5943 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7057 | 0
2025-01-17 | 12:30 | 2.3 | 1.5943 | 1.5943 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7057 | 0
2025-01-17 | 13:00 | 2.3 | 2.1904 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1096 | 0
2025-01-17 | 13:30 | 2.3 | 2.1904 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1096 | 0
2025-01-17 | 14:00 | 2.3 | 0.8035 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4965 | 0
2025-01-17 | 14:30 | 2.3 | 0.8035 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4965 | 0
2025-01-17 | 15:00 | 2.3 | 0.4711 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8289 | 0
2025-01-17 | 15:30 | 2.3 | 0.4711 | 0.4711 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8289 | 0
2025-01-17 | 16:00 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-17 | 16:30 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2662 | 0
2025-01-17 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-17 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-17 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-17 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-17 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-18 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-18 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-18 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-18 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-18 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-18 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-18 | 6:00 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.1157 | 17.8255 | 0 | 0
2025-01-18 | 6:30 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.1157 | 16.6511 | 0 | 0
2025-01-18 | 7:00 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 17.0674 | 0 | 0
2025-01-18 | 7:30 | 1.15 | 1.5883 | 1.15 | 0.4383 | 0.4383 | 0 | 17.4837 | 0 | 0
2025-01-18 | 8:00 | 1.38 | 4.0763 | 1.38 | 2.6963 | 1.5961 | 0 | 19 | 0 | 1.1002
2025-01-18 | 8:30 | 1.38 | 4.0763 | 1.38 | 2.6963 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6963
2025-01-18 | 9:00 | 1.38 | 5.8884 | 1.38 | 4.5084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5084
2025-01-18 | 9:30 | 1.38 | 5.8884 | 1.38 | 4.5084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5084
2025-01-18 | 10:00 | 1.38 | 6.2778 | 1.38 | 4.8978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8978
2025-01-18 | 10:30 | 1.38 | 6.2778 | 1.38 | 4.8978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8978
2025-01-18 | 11:00 | 1.38 | 7.5594 | 1.38 | 6.1794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1794
2025-01-18 | 11:30 | 1.38 | 7.5594 | 1.38 | 6.1794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1794
2025-01-18 | 12:00 | 1.38 | 6.6814 | 1.38 | 5.3014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3014
2025-01-18 | 12:30 | 1.38 | 6.6814 | 1.38 | 5.3014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3014
2025-01-18 | 13:00 | 1.38 | 2.6021 | 1.38 | 1.2221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2221
2025-01-18 | 13:30 | 1.38 | 2.6021 | 1.38 | 1.2221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2221
2025-01-18 | 14:00 | 1.38 | 0.4643 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9157 | 18.0361 | 0 | 0
2025-01-18 | 14:30 | 1.38 | 0.4643 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9157 | 17.0721 | 0 | 0
2025-01-18 | 15:00 | 1.38 | 0.4635 | 0.8635 | 0 | 0 | 0.9165 | 16.1073 | 0 | 0
2025-01-18 | 15:30 | 1.38 | 0.4635 | 0.4635 | 0 | 0 | 0.9165 | 15.1426 | 0 | 0
2025-01-18 | 16:00 | 1.38 | 0.2999 | 0.2999 | 0 | 0 | 1.0801 | 14.0056 | 0 | 0
2025-01-18 | 16:30 | 1.38 | 0.2999 | 0.2999 | 0 | 0 | 1.0801 | 12.8687 | 0 | 0
2025-01-18 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 11.4161 | 0 | 0
2025-01-18 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 9.9634 | 0 | 0
2025-01-18 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1476 | 0 | 0
2025-01-18 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3319 | 0 | 0
2025-01-18 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5161 | 0 | 0
2025-01-18 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4903 | 4 | 1.2347 | 0
2025-01-18 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-18 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-18 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-19 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-19 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-19 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-19 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-19 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-19 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-19 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-19 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-19 | 7:00 | 1.15 | 1.5046 | 1.15 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 16.9158 | 0 | 0
2025-01-19 | 7:30 | 1.15 | 1.5046 | 1.15 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 17.2526 | 0 | 0
2025-01-19 | 8:00 | 1.38 | 4.4314 | 1.38 | 3.0514 | 1.8394 | 0 | 19 | 0 | 1.212
2025-01-19 | 8:30 | 1.38 | 4.4314 | 1.38 | 3.0514 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0514
2025-01-19 | 9:00 | 1.38 | 5.6428 | 1.38 | 4.2628 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2628
2025-01-19 | 9:30 | 1.38 | 5.6428 | 1.38 | 4.2628 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2628
2025-01-19 | 10:00 | 1.38 | 6.6337 | 1.38 | 5.2537 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2537
2025-01-19 | 10:30 | 1.38 | 6.6337 | 1.38 | 5.2537 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2537
2025-01-19 | 11:00 | 1.38 | 5.3921 | 1.38 | 4.0121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0121
2025-01-19 | 11:30 | 1.38 | 5.3921 | 1.38 | 4.0121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0121
2025-01-19 | 12:00 | 1.38 | 3.4765 | 1.38 | 2.0965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0965
2025-01-19 | 12:30 | 1.38 | 3.4765 | 1.38 | 2.0965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0965
2025-01-19 | 13:00 | 1.38 | 2.6121 | 1.38 | 1.2321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2321
2025-01-19 | 13:30 | 1.38 | 2.6121 | 1.38 | 1.2321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2321
2025-01-19 | 14:00 | 1.38 | 2.3504 | 1.38 | 0.9704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9704
2025-01-19 | 14:30 | 1.38 | 2.3504 | 1.38 | 0.9704 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9704
2025-01-19 | 15:00 | 1.38 | 1.3718 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0082 | 18.9914 | 0 | 0
2025-01-19 | 15:30 | 1.38 | 1.3718 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0082 | 18.9828 | 0 | 0
2025-01-19 | 16:00 | 1.38 | 0.1678 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2122 | 17.7068 | 0 | 0
2025-01-19 | 16:30 | 1.38 | 0.1678 | 1.2393 | 0 | 0 | 1.2122 | 16.4308 | 0 | 0
2025-01-19 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 14.9782 | 0 | 0
2025-01-19 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.5255 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.7097 | 0 | 0
2025-01-19 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.8939 | 0 | 0
2025-01-19 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.0782 | 0 | 0
2025-01-19 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.2624 | 0 | 0
2025-01-19 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.4466 | 0 | 0
2025-01-19 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4243 | 4 | 1.3007 | 0
2025-01-19 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-19 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-19 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-20 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-20 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-20 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-20 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-20 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-20 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-20 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-20 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-20 | 7:00 | 1.15 | 0.2715 | 0.2715 | 0 | 0 | 0.8785 | 15.6542 | 0 | 0
2025-01-20 | 7:30 | 1.15 | 0.2715 | 0.2715 | 0 | 0 | 0.8785 | 14.7294 | 0 | 0
2025-01-20 | 8:00 | 2.3 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0 | 1.2902 | 13.3713 | 0 | 0
2025-01-20 | 8:30 | 2.3 | 1.0098 | 1.0098 | 0 | 0 | 1.2902 | 12.0132 | 0 | 0
2025-01-20 | 9:00 | 2.3 | 2.6177 | 2.3 | 0.3177 | 0.3177 | 0 | 12.315 | 0 | 0
2025-01-20 | 9:30 | 2.3 | 2.6177 | 2.3 | 0.3177 | 0.3177 | 0 | 12.6167 | 0 | 0
2025-01-20 | 10:00 | 2.3 | 3.2782 | 2.3 | 0.9782 | 0.9782 | 0 | 13.546 | 0 | 0
2025-01-20 | 10:30 | 2.3 | 3.2782 | 2.3 | 0.9782 | 0.9782 | 0 | 14.4754 | 0 | 0
2025-01-20 | 11:00 | 2.3 | 3.1071 | 2.3 | 0.8071 | 0.8071 | 0 | 15.2421 | 0 | 0
2025-01-20 | 11:30 | 2.3 | 3.1071 | 2.3 | 0.8071 | 0.8071 | 0 | 16.0089 | 0 | 0
2025-01-20 | 12:00 | 2.3 | 3.4075 | 2.3 | 1.1075 | 1.1075 | 0 | 17.061 | 0 | 0
2025-01-20 | 12:30 | 2.3 | 3.4075 | 2.3 | 1.1075 | 1.1075 | 0 | 18.1131 | 0 | 0
2025-01-20 | 13:00 | 2.3 | 4.6217 | 2.3 | 2.3217 | 0.9336 | 0 | 19 | 0 | 1.3882
2025-01-20 | 13:30 | 2.3 | 4.6217 | 2.3 | 2.3217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3217
2025-01-20 | 14:00 | 2.3 | 3.3202 | 2.3 | 1.0202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0202
2025-01-20 | 14:30 | 2.3 | 3.3202 | 2.3 | 1.0202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0202
2025-01-20 | 15:00 | 2.3 | 2.9786 | 2.3 | 0.6786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6786
2025-01-20 | 15:30 | 2.3 | 2.9786 | 2.3 | 0.6786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6786
2025-01-20 | 16:00 | 2.3 | 0.8032 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4968 | 17.4244 | 0 | 0
2025-01-20 | 16:30 | 2.3 | 0.8032 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4968 | 15.8489 | 0 | 0
2025-01-20 | 17:00 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 13.4278 | 0 | 0
2025-01-20 | 17:30 | 2.3 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 2.3 | 11.0068 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.191 | 0 | 0
2025-01-20 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.3752 | 0 | 0
2025-01-20 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.5594 | 0 | 0
2025-01-20 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4815 | 4 | 0.2435 | 0
2025-01-20 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-20 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-20 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-21 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-21 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-21 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-21 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-21 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-21 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-21 | 6:00 | 1.15 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 1.1158 | 17.8255 | 0 | 0
2025-01-21 | 6:30 | 1.15 | 0.0342 | 0.0342 | 0 | 0 | 1.1158 | 16.651 | 0 | 0
2025-01-21 | 7:00 | 1.15 | 1.6492 | 1.15 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 17.1252 | 0 | 0
2025-01-21 | 7:30 | 1.15 | 1.6492 | 1.15 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 17.5994 | 0 | 0
2025-01-21 | 8:00 | 2.3 | 4.2568 | 2.3 | 1.9568 | 1.4744 | 0 | 19 | 0 | 0.4824
2025-01-21 | 8:30 | 2.3 | 4.2568 | 2.3 | 1.9568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9568
2025-01-21 | 9:00 | 2.3 | 6.2949 | 2.3 | 3.9949 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9949
2025-01-21 | 9:30 | 2.3 | 6.2949 | 2.3 | 3.9949 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9949
2025-01-21 | 10:00 | 2.3 | 7.5604 | 2.3 | 5.2604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2604
2025-01-21 | 10:30 | 2.3 | 7.5604 | 2.3 | 5.2604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2604
2025-01-21 | 11:00 | 2.3 | 7.9485 | 2.3 | 5.6485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6485
2025-01-21 | 11:30 | 2.3 | 7.9485 | 2.3 | 5.6485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6485
2025-01-21 | 12:00 | 2.3 | 7.7749 | 2.3 | 5.4749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4749
2025-01-21 | 12:30 | 2.3 | 7.7749 | 2.3 | 5.4749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4749
2025-01-21 | 13:00 | 2.3 | 6.999 | 2.3 | 4.699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.699
2025-01-21 | 13:30 | 2.3 | 6.999 | 2.3 | 4.699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.699
2025-01-21 | 14:00 | 2.3 | 5.312 | 2.3 | 3.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.012
2025-01-21 | 14:30 | 2.3 | 5.312 | 2.3 | 3.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.012
2025-01-21 | 15:00 | 2.3 | 3.1192 | 2.3 | 0.8192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8192
2025-01-21 | 15:30 | 2.3 | 3.1192 | 2.3 | 0.8192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8192
2025-01-21 | 16:00 | 2.3 | 1.064 | 2.3 | 0 | 0 | 1.236 | 17.699 | 0 | 0
2025-01-21 | 16:30 | 2.3 | 1.064 | 2.0596 | 0 | 0 | 1.236 | 16.3979 | 0 | 0
2025-01-21 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 13.9769 | 0 | 0
2025-01-21 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.5558 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.74 | 0 | 0
2025-01-21 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9242 | 0 | 0
2025-01-21 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1084 | 0 | 0
2025-01-21 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2926 | 0 | 0
2025-01-21 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 4 | 1.447 | 0
2025-01-21 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-21 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-21 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-22 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-22 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-22 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-22 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-22 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-22 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-22 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-22 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-22 | 7:00 | 1.15 | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 1.0476 | 15.4762 | 0 | 0
2025-01-22 | 7:30 | 1.15 | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 1.0476 | 14.3735 | 0 | 0
2025-01-22 | 8:00 | 2.3 | 0.2736 | 0.2736 | 0 | 0 | 2.0264 | 12.2404 | 0 | 0
2025-01-22 | 8:30 | 2.3 | 0.2736 | 0.2736 | 0 | 0 | 2.0264 | 10.1073 | 0 | 0
2025-01-22 | 9:00 | 2.3 | 0.4108 | 0.4108 | 0 | 0 | 1.8892 | 8.1187 | 0 | 0
2025-01-22 | 9:30 | 2.3 | 0.4108 | 0.4108 | 0 | 0 | 1.8892 | 6.1301 | 0 | 0
2025-01-22 | 10:00 | 2.3 | 0.6511 | 0.6511 | 0 | 0 | 1.6489 | 4.3944 | 0 | 0
2025-01-22 | 10:30 | 2.3 | 0.6511 | 0.6511 | 0 | 0 | 0.3746 | 4 | 1.2743 | 0
2025-01-22 | 11:00 | 2.3 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7503 | 0
2025-01-22 | 11:30 | 2.3 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7503 | 0
2025-01-22 | 12:00 | 2.3 | 0.4126 | 0.4126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8874 | 0
2025-01-22 | 12:30 | 2.3 | 0.4126 | 0.4126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8874 | 0
2025-01-22 | 13:00 | 2.3 | 0.3105 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9895 | 0
2025-01-22 | 13:30 | 2.3 | 0.3105 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9895 | 0
2025-01-22 | 14:00 | 2.3 | 0.2761 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0239 | 0
2025-01-22 | 14:30 | 2.3 | 0.2761 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0239 | 0
2025-01-22 | 15:00 | 2.3 | 0.1383 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1617 | 0
2025-01-22 | 15:30 | 2.3 | 0.1383 | 0.1383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1617 | 0
2025-01-22 | 16:00 | 2.3 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2654 | 0
2025-01-22 | 16:30 | 2.3 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2654 | 0
2025-01-22 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-22 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-01-22 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-22 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-22 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-23 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-23 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-23 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-23 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-23 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-23 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-23 | 6:00 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.1153 | 17.826 | 0 | 0
2025-01-23 | 6:30 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.1153 | 16.6519 | 0 | 0
2025-01-23 | 7:00 | 1.15 | 1.6847 | 1.15 | 0.5347 | 0.5347 | 0 | 17.1599 | 0 | 0
2025-01-23 | 7:30 | 1.15 | 1.6847 | 1.15 | 0.5347 | 0.5347 | 0 | 17.6679 | 0 | 0
2025-01-23 | 8:00 | 2.3 | 4.3959 | 2.3 | 2.0959 | 1.4023 | 0 | 19 | 0 | 0.6936
2025-01-23 | 8:30 | 2.3 | 4.3959 | 2.3 | 2.0959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0959
2025-01-23 | 9:00 | 2.3 | 6.4053 | 2.3 | 4.1053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1053
2025-01-23 | 9:30 | 2.3 | 6.4053 | 2.3 | 4.1053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1053
2025-01-23 | 10:00 | 2.3 | 7.8719 | 2.3 | 5.5719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5719
2025-01-23 | 10:30 | 2.3 | 7.8719 | 2.3 | 5.5719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5719
2025-01-23 | 11:00 | 2.3 | 8.5551 | 2.3 | 6.2551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2551
2025-01-23 | 11:30 | 2.3 | 8.5551 | 2.3 | 6.2551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2551
2025-01-23 | 12:00 | 2.3 | 8.4169 | 2.3 | 6.1169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1169
2025-01-23 | 12:30 | 2.3 | 8.4169 | 2.3 | 6.1169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1169
2025-01-23 | 13:00 | 2.3 | 7.4885 | 2.3 | 5.1885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1885
2025-01-23 | 13:30 | 2.3 | 7.4885 | 2.3 | 5.1885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1885
2025-01-23 | 14:00 | 2.3 | 5.8505 | 2.3 | 3.5505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5505
2025-01-23 | 14:30 | 2.3 | 5.8505 | 2.3 | 3.5505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5505
2025-01-23 | 15:00 | 2.3 | 3.5209 | 2.3 | 1.2209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2209
2025-01-23 | 15:30 | 2.3 | 3.5209 | 2.3 | 1.2209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2209
2025-01-23 | 16:00 | 2.3 | 1.09 | 2.3 | 0 | 0 | 1.21 | 17.7263 | 0 | 0
2025-01-23 | 16:30 | 2.3 | 1.09 | 2.1107 | 0 | 0 | 1.21 | 16.4527 | 0 | 0
2025-01-23 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.0316 | 0 | 0
2025-01-23 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6105 | 0 | 0
2025-01-23 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.7948 | 0 | 0
2025-01-23 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.979 | 0 | 0
2025-01-23 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1632 | 0 | 0
2025-01-23 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3474 | 0 | 0
2025-01-23 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4 | 1.395 | 0
2025-01-23 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-23 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-23 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-24 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-24 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-24 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-24 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-24 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-24 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-24 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-01-24 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-01-24 | 7:00 | 1.15 | 1.6679 | 1.15 | 0.5179 | 0.5179 | 0 | 17.071 | 0 | 0
2025-01-24 | 7:30 | 1.15 | 1.6679 | 1.15 | 0.5179 | 0.5179 | 0 | 17.563 | 0 | 0
2025-01-24 | 8:00 | 2.3 | 4.8322 | 2.3 | 2.5322 | 1.5127 | 0 | 19 | 0 | 1.0195
2025-01-24 | 8:30 | 2.3 | 4.8322 | 2.3 | 2.5322 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5322
2025-01-24 | 9:00 | 2.3 | 6.9338 | 2.3 | 4.6338 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6338
2025-01-24 | 9:30 | 2.3 | 6.9338 | 2.3 | 4.6338 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6338
2025-01-24 | 10:00 | 2.3 | 8.271 | 2.3 | 5.971 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.971
2025-01-24 | 10:30 | 2.3 | 8.271 | 2.3 | 5.971 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.971
2025-01-24 | 11:00 | 2.3 | 8.9583 | 2.3 | 6.6583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6583
2025-01-24 | 11:30 | 2.3 | 8.9583 | 2.3 | 6.6583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6583
2025-01-24 | 12:00 | 2.3 | 7.2715 | 2.3 | 4.9715 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9715
2025-01-24 | 12:30 | 2.3 | 7.2715 | 2.3 | 4.9715 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9715
2025-01-24 | 13:00 | 2.3 | 6.5804 | 2.3 | 4.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2804
2025-01-24 | 13:30 | 2.3 | 6.5804 | 2.3 | 4.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2804
2025-01-24 | 14:00 | 2.3 | 5.9367 | 2.3 | 3.6367 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6367
2025-01-24 | 14:30 | 2.3 | 5.9367 | 2.3 | 3.6367 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6367
2025-01-24 | 15:00 | 2.3 | 4.5597 | 2.3 | 2.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2597
2025-01-24 | 15:30 | 2.3 | 4.5597 | 2.3 | 2.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2597
2025-01-24 | 16:00 | 2.3 | 0.3076 | 2.3 | 0 | 0 | 1.9924 | 16.9027 | 0 | 0
2025-01-24 | 16:30 | 2.3 | 0.3076 | 0.6151 | 0 | 0 | 1.9924 | 14.8054 | 0 | 0
2025-01-24 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.3844 | 0 | 0
2025-01-24 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.9633 | 0 | 0
2025-01-24 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1475 | 0 | 0
2025-01-24 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3317 | 0 | 0
2025-01-24 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5159 | 0 | 0
2025-01-24 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4901 | 4 | 1.2349 | 0
2025-01-24 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-24 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-24 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-25 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-25 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-25 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-25 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-25 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-25 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-25 | 6:00 | 1.15 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 1.115 | 17.8263 | 0 | 0
2025-01-25 | 6:30 | 1.15 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 1.115 | 16.6527 | 0 | 0
2025-01-25 | 7:00 | 1.15 | 2.1843 | 1.15 | 1.0343 | 1.0343 | 0 | 17.6352 | 0 | 0
2025-01-25 | 7:30 | 1.15 | 2.1843 | 1.15 | 1.0343 | 1.0343 | 0 | 18.6178 | 0 | 0
2025-01-25 | 8:00 | 1.38 | 4.9207 | 1.38 | 3.5407 | 0.4023 | 0 | 19 | 0 | 3.1384
2025-01-25 | 8:30 | 1.38 | 4.9207 | 1.38 | 3.5407 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5407
2025-01-25 | 9:00 | 1.38 | 7.1022 | 1.38 | 5.7222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7222
2025-01-25 | 9:30 | 1.38 | 7.1022 | 1.38 | 5.7222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7222
2025-01-25 | 10:00 | 1.38 | 8.5184 | 1.38 | 7.1384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1384
2025-01-25 | 10:30 | 1.38 | 8.5184 | 1.38 | 7.1384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1384
2025-01-25 | 11:00 | 1.38 | 9.1529 | 1.38 | 7.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7729
2025-01-25 | 11:30 | 1.38 | 9.1529 | 1.38 | 7.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7729
2025-01-25 | 12:00 | 1.38 | 9.0434 | 1.38 | 7.6634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6634
2025-01-25 | 12:30 | 1.38 | 9.0434 | 1.38 | 7.6634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6634
2025-01-25 | 13:00 | 1.38 | 8.122 | 1.38 | 6.742 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.742
2025-01-25 | 13:30 | 1.38 | 8.122 | 1.38 | 6.742 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.742
2025-01-25 | 14:00 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-01-25 | 14:30 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-01-25 | 15:00 | 1.38 | 4.2149 | 1.38 | 2.8349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8349
2025-01-25 | 15:30 | 1.38 | 4.2149 | 1.38 | 2.8349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8349
2025-01-25 | 16:00 | 1.38 | 1.793 | 1.38 | 0.413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.413
2025-01-25 | 16:30 | 1.38 | 1.793 | 1.38 | 0.413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.413
2025-01-25 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-01-25 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-01-25 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-01-25 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-01-25 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-01-25 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-01-25 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-01-25 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-01-25 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-01-25 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-25 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-25 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-25 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-25 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-26 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-26 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-26 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-26 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-26 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-26 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-26 | 6:00 | 1.15 | 0.0349 | 0.0349 | 0 | 0 | 1.1151 | 17.8262 | 0 | 0
2025-01-26 | 6:30 | 1.15 | 0.0349 | 0.0349 | 0 | 0 | 1.1151 | 16.6523 | 0 | 0
2025-01-26 | 7:00 | 1.15 | 2.0925 | 1.15 | 0.9425 | 0.9425 | 0 | 17.5477 | 0 | 0
2025-01-26 | 7:30 | 1.15 | 2.0925 | 1.15 | 0.9425 | 0.9425 | 0 | 18.443 | 0 | 0
2025-01-26 | 8:00 | 1.38 | 4.8278 | 1.38 | 3.4478 | 0.5863 | 0 | 19 | 0 | 2.8615
2025-01-26 | 8:30 | 1.38 | 4.8278 | 1.38 | 3.4478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4478
2025-01-26 | 9:00 | 1.38 | 6.9517 | 1.38 | 5.5717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5717
2025-01-26 | 9:30 | 1.38 | 6.9517 | 1.38 | 5.5717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5717
2025-01-26 | 10:00 | 1.38 | 8.3371 | 1.38 | 6.9571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9571
2025-01-26 | 10:30 | 1.38 | 8.3371 | 1.38 | 6.9571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9571
2025-01-26 | 11:00 | 1.38 | 8.9615 | 1.38 | 7.5815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5815
2025-01-26 | 11:30 | 1.38 | 8.9615 | 1.38 | 7.5815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5815
2025-01-26 | 12:00 | 1.38 | 8.1507 | 1.38 | 6.7707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7707
2025-01-26 | 12:30 | 1.38 | 8.1507 | 1.38 | 6.7707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7707
2025-01-26 | 13:00 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2332
2025-01-26 | 13:30 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2332
2025-01-26 | 14:00 | 1.38 | 4.7874 | 1.38 | 3.4074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4074
2025-01-26 | 14:30 | 1.38 | 4.7874 | 1.38 | 3.4074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4074
2025-01-26 | 15:00 | 1.38 | 2.9539 | 1.38 | 1.5739 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5739
2025-01-26 | 15:30 | 1.38 | 2.9539 | 1.38 | 1.5739 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5739
2025-01-26 | 16:00 | 1.38 | 1.3993 | 1.38 | 0.0193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0193
2025-01-26 | 16:30 | 1.38 | 1.3993 | 1.38 | 0.0193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0193
2025-01-26 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-01-26 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0.8503 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-01-26 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-01-26 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-01-26 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-01-26 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-01-26 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-01-26 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-01-26 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-01-26 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-26 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-26 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-26 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-26 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-27 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-27 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-27 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-27 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-27 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-27 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-27 | 6:00 | 1.15 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 1.1154 | 17.8259 | 0 | 0
2025-01-27 | 6:30 | 1.15 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 1.1154 | 16.6517 | 0 | 0
2025-01-27 | 7:00 | 1.15 | 2.0511 | 1.15 | 0.9011 | 0.9011 | 0 | 17.5077 | 0 | 0
2025-01-27 | 7:30 | 1.15 | 2.0511 | 1.15 | 0.9011 | 0.9011 | 0 | 18.3638 | 0 | 0
2025-01-27 | 8:00 | 2.3 | 4.8259 | 2.3 | 2.5259 | 0.6697 | 0 | 19 | 0 | 1.8562
2025-01-27 | 8:30 | 2.3 | 4.8259 | 2.3 | 2.5259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5259
2025-01-27 | 9:00 | 2.3 | 6.8918 | 2.3 | 4.5918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5918
2025-01-27 | 9:30 | 2.3 | 6.8918 | 2.3 | 4.5918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5918
2025-01-27 | 10:00 | 2.3 | 8.3091 | 2.3 | 6.0091 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0091
2025-01-27 | 10:30 | 2.3 | 8.3091 | 2.3 | 6.0091 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0091
2025-01-27 | 11:00 | 2.3 | 9.0999 | 2.3 | 6.7999 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7999
2025-01-27 | 11:30 | 2.3 | 9.0999 | 2.3 | 6.7999 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7999
2025-01-27 | 12:00 | 2.3 | 8.9794 | 2.3 | 6.6794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6794
2025-01-27 | 12:30 | 2.3 | 8.9794 | 2.3 | 6.6794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6794
2025-01-27 | 13:00 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-27 | 13:30 | 2.3 | 8.1108 | 2.3 | 5.8108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8108
2025-01-27 | 14:00 | 2.3 | 6.4586 | 2.3 | 4.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1586
2025-01-27 | 14:30 | 2.3 | 6.4586 | 2.3 | 4.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1586
2025-01-27 | 15:00 | 2.3 | 4.1926 | 2.3 | 1.8926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8926
2025-01-27 | 15:30 | 2.3 | 4.1926 | 2.3 | 1.8926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8926
2025-01-27 | 16:00 | 2.3 | 1.716 | 2.3 | 0 | 0 | 0.584 | 18.3853 | 0 | 0
2025-01-27 | 16:30 | 2.3 | 1.716 | 2.3 | 0 | 0 | 0.584 | 17.7705 | 0 | 0
2025-01-27 | 17:00 | 2.3 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 2.3 | 15.3495 | 0 | 0
2025-01-27 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.9284 | 0 | 0
2025-01-27 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.1126 | 0 | 0
2025-01-27 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.2968 | 0 | 0
2025-01-27 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.481 | 0 | 0
2025-01-27 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6652 | 0 | 0
2025-01-27 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 4 | 0.143 | 0
2025-01-27 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-27 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-27 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-28 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-28 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-28 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-28 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-28 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-28 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-28 | 6:00 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.1153 | 17.826 | 0 | 0
2025-01-28 | 6:30 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.1153 | 16.652 | 0 | 0
2025-01-28 | 7:00 | 1.15 | 1.4411 | 1.15 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 16.9285 | 0 | 0
2025-01-28 | 7:30 | 1.15 | 1.4411 | 1.15 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 17.2051 | 0 | 0
2025-01-28 | 8:00 | 2.3 | 2.4099 | 2.3 | 0.1099 | 0.1099 | 0 | 17.3094 | 0 | 0
2025-01-28 | 8:30 | 2.3 | 2.4099 | 2.3 | 0.1099 | 0.1099 | 0 | 17.4138 | 0 | 0
2025-01-28 | 9:00 | 2.3 | 2.2093 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0907 | 17.3183 | 0 | 0
2025-01-28 | 9:30 | 2.3 | 2.2093 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0907 | 17.2229 | 0 | 0
2025-01-28 | 10:00 | 2.3 | 1.3923 | 1.9347 | 0 | 0 | 0.9077 | 16.2674 | 0 | 0
2025-01-28 | 10:30 | 2.3 | 1.3923 | 1.3923 | 0 | 0 | 0.9077 | 15.3119 | 0 | 0
2025-01-28 | 11:00 | 2.3 | 1.9338 | 1.9338 | 0 | 0 | 0.3662 | 14.9264 | 0 | 0
2025-01-28 | 11:30 | 2.3 | 1.9338 | 1.9338 | 0 | 0 | 0.3662 | 14.5409 | 0 | 0
2025-01-28 | 12:00 | 2.3 | 1.6534 | 1.6534 | 0 | 0 | 0.6466 | 13.8603 | 0 | 0
2025-01-28 | 12:30 | 2.3 | 1.6534 | 1.6534 | 0 | 0 | 0.6466 | 13.1796 | 0 | 0
2025-01-28 | 13:00 | 2.3 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 0 | 0.7158 | 12.4261 | 0 | 0
2025-01-28 | 13:30 | 2.3 | 1.5842 | 1.5842 | 0 | 0 | 0.7158 | 11.6726 | 0 | 0
2025-01-28 | 14:00 | 2.3 | 1.0819 | 1.0819 | 0 | 0 | 1.2181 | 10.3904 | 0 | 0
2025-01-28 | 14:30 | 2.3 | 1.0819 | 1.0819 | 0 | 0 | 1.2181 | 9.1082 | 0 | 0
2025-01-28 | 15:00 | 2.3 | 2.3365 | 2.3 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 9.1429 | 0 | 0
2025-01-28 | 15:30 | 2.3 | 2.3365 | 2.3 | 0.0365 | 0.0365 | 0 | 9.1777 | 0 | 0
2025-01-28 | 16:00 | 2.3 | 1.7038 | 1.7698 | 0 | 0 | 0.5962 | 8.5501 | 0 | 0
2025-01-28 | 16:30 | 2.3 | 1.7038 | 1.7038 | 0 | 0 | 0.5962 | 7.9225 | 0 | 0
2025-01-28 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.5015 | 0 | 0
2025-01-28 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 4 | 0.8736 | 0
2025-01-28 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-28 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-28 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-29 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-29 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-29 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-29 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-29 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-29 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-29 | 6:00 | 1.15 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 1.1152 | 17.8261 | 0 | 0
2025-01-29 | 6:30 | 1.15 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 1.1152 | 16.6523 | 0 | 0
2025-01-29 | 7:00 | 1.15 | 1.7448 | 1.15 | 0.5948 | 0.5948 | 0 | 17.2173 | 0 | 0
2025-01-29 | 7:30 | 1.15 | 1.7448 | 1.15 | 0.5948 | 0.5948 | 0 | 17.7824 | 0 | 0
2025-01-29 | 8:00 | 2.3 | 4.4427 | 2.3 | 2.1427 | 1.2817 | 0 | 19 | 0 | 0.861
2025-01-29 | 8:30 | 2.3 | 4.4427 | 2.3 | 2.1427 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1427
2025-01-29 | 9:00 | 2.3 | 6.5717 | 2.3 | 4.2717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2717
2025-01-29 | 9:30 | 2.3 | 6.5717 | 2.3 | 4.2717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2717
2025-01-29 | 10:00 | 2.3 | 7.9549 | 2.3 | 5.6549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6549
2025-01-29 | 10:30 | 2.3 | 7.9549 | 2.3 | 5.6549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6549
2025-01-29 | 11:00 | 2.3 | 8.4977 | 2.3 | 6.1977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1977
2025-01-29 | 11:30 | 2.3 | 8.4977 | 2.3 | 6.1977 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1977
2025-01-29 | 12:00 | 2.3 | 8.2616 | 2.3 | 5.9616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9616
2025-01-29 | 12:30 | 2.3 | 8.2616 | 2.3 | 5.9616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9616
2025-01-29 | 13:00 | 2.3 | 4.6613 | 2.3 | 2.3613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3613
2025-01-29 | 13:30 | 2.3 | 4.6613 | 2.3 | 2.3613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3613
2025-01-29 | 14:00 | 2.3 | 3.7808 | 2.3 | 1.4808 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4808
2025-01-29 | 14:30 | 2.3 | 3.7808 | 2.3 | 1.4808 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4808
2025-01-29 | 15:00 | 2.3 | 1.3892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9108 | 18.0413 | 0 | 0
2025-01-29 | 15:30 | 2.3 | 1.3892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9108 | 17.0826 | 0 | 0
2025-01-29 | 16:00 | 2.3 | 0.4051 | 0.8139 | 0 | 0 | 1.8949 | 15.088 | 0 | 0
2025-01-29 | 16:30 | 2.3 | 0.4051 | 0.4051 | 0 | 0 | 1.8949 | 13.0933 | 0 | 0
2025-01-29 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.6723 | 0 | 0
2025-01-29 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.2512 | 0 | 0
2025-01-29 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4354 | 0 | 0
2025-01-29 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6196 | 0 | 0
2025-01-29 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5887 | 4 | 1.1363 | 0
2025-01-29 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-29 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-29 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-30 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-30 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-30 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-30 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-30 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-30 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-30 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 17.8258 | 0 | 0
2025-01-30 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 16.6516 | 0 | 0
2025-01-30 | 7:00 | 1.15 | 1.2261 | 1.15 | 0.0761 | 0.0761 | 0 | 16.7239 | 0 | 0
2025-01-30 | 7:30 | 1.15 | 1.2261 | 1.15 | 0.0761 | 0.0761 | 0 | 16.7962 | 0 | 0
2025-01-30 | 8:00 | 2.3 | 4.5549 | 2.3 | 2.2549 | 2.2549 | 0 | 18.9383 | 0 | 0
2025-01-30 | 8:30 | 2.3 | 4.5549 | 2.3 | 2.2549 | 0.0649 | 0 | 19 | 0 | 2.1899
2025-01-30 | 9:00 | 2.3 | 3.6454 | 2.3 | 1.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3454
2025-01-30 | 9:30 | 2.3 | 3.6454 | 2.3 | 1.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3454
2025-01-30 | 10:00 | 2.3 | 4.1591 | 2.3 | 1.8591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8591
2025-01-30 | 10:30 | 2.3 | 4.1591 | 2.3 | 1.8591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8591
2025-01-30 | 11:00 | 2.3 | 6.5234 | 2.3 | 4.2234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2234
2025-01-30 | 11:30 | 2.3 | 6.5234 | 2.3 | 4.2234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2234
2025-01-30 | 12:00 | 2.3 | 4.9608 | 2.3 | 2.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6608
2025-01-30 | 12:30 | 2.3 | 4.9608 | 2.3 | 2.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6608
2025-01-30 | 13:00 | 2.3 | 4.8744 | 2.3 | 2.5744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5744
2025-01-30 | 13:30 | 2.3 | 4.8744 | 2.3 | 2.5744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5744
2025-01-30 | 14:00 | 2.3 | 2.7052 | 2.3 | 0.4052 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4052
2025-01-30 | 14:30 | 2.3 | 2.7052 | 2.3 | 0.4052 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4052
2025-01-30 | 15:00 | 2.3 | 1.601 | 2.3 | 0 | 0 | 0.699 | 18.2642 | 0 | 0
2025-01-30 | 15:30 | 2.3 | 1.601 | 2.3 | 0 | 0 | 0.699 | 17.5284 | 0 | 0
2025-01-30 | 16:00 | 2.3 | 0.1702 | 1.0032 | 0 | 0 | 2.1298 | 15.2865 | 0 | 0
2025-01-30 | 16:30 | 2.3 | 0.1702 | 0.1702 | 0 | 0 | 2.1298 | 13.0447 | 0 | 0
2025-01-30 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.6236 | 0 | 0
2025-01-30 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.2025 | 0 | 0
2025-01-30 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3868 | 0 | 0
2025-01-30 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.571 | 0 | 0
2025-01-30 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5424 | 4 | 1.1826 | 0
2025-01-30 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-30 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-30 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-01-31 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-01-31 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-01-31 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-01-31 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-01-31 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-01-31 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-01-31 | 6:00 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.1153 | 17.826 | 0 | 0
2025-01-31 | 6:30 | 1.15 | 0.0347 | 0.0347 | 0 | 0 | 1.1153 | 16.652 | 0 | 0
2025-01-31 | 7:00 | 1.15 | 1.4363 | 1.15 | 0.2863 | 0.2863 | 0 | 16.9241 | 0 | 0
2025-01-31 | 7:30 | 1.15 | 1.4363 | 1.15 | 0.2863 | 0.2863 | 0 | 17.1961 | 0 | 0
2025-01-31 | 8:00 | 2.3 | 4.7231 | 2.3 | 2.4231 | 1.8988 | 0 | 19 | 0 | 0.5243
2025-01-31 | 8:30 | 2.3 | 4.7231 | 2.3 | 2.4231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4231
2025-01-31 | 9:00 | 2.3 | 6.7758 | 2.3 | 4.4758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4758
2025-01-31 | 9:30 | 2.3 | 6.7758 | 2.3 | 4.4758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4758
2025-01-31 | 10:00 | 2.3 | 8.103 | 2.3 | 5.803 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.803
2025-01-31 | 10:30 | 2.3 | 8.103 | 2.3 | 5.803 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.803
2025-01-31 | 11:00 | 2.3 | 8.6577 | 2.3 | 6.3577 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3577
2025-01-31 | 11:30 | 2.3 | 8.6577 | 2.3 | 6.3577 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3577
2025-01-31 | 12:00 | 2.3 | 8.1483 | 2.3 | 5.8483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8483
2025-01-31 | 12:30 | 2.3 | 8.1483 | 2.3 | 5.8483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8483
2025-01-31 | 13:00 | 2.3 | 6.8823 | 2.3 | 4.5823 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5823
2025-01-31 | 13:30 | 2.3 | 6.8823 | 2.3 | 4.5823 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5823
2025-01-31 | 14:00 | 2.3 | 5.4777 | 2.3 | 3.1777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1777
2025-01-31 | 14:30 | 2.3 | 5.4777 | 2.3 | 3.1777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1777
2025-01-31 | 15:00 | 2.3 | 2.1891 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1109 | 18.8832 | 0 | 0
2025-01-31 | 15:30 | 2.3 | 2.1891 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1109 | 18.7664 | 0 | 0
2025-01-31 | 16:00 | 2.3 | 0.5395 | 2.3 | 0 | 0 | 1.7605 | 16.9133 | 0 | 0
2025-01-31 | 16:30 | 2.3 | 0.5395 | 0.7877 | 0 | 0 | 1.7605 | 15.0601 | 0 | 0
2025-01-31 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.6391 | 0 | 0
2025-01-31 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.218 | 0 | 0
2025-01-31 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.4022 | 0 | 0
2025-01-31 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5865 | 0 | 0
2025-01-31 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.7707 | 0 | 0
2025-01-31 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7321 | 4 | 0.9929 | 0
2025-01-31 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-01-31 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-01-31 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-01 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-01 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-01 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-01 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-01 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-01 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-01 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 17.8258 | 0 | 0
2025-02-01 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 16.6515 | 0 | 0
2025-02-01 | 7:00 | 1.15 | 1.9666 | 1.15 | 0.8166 | 0.8166 | 0 | 17.4273 | 0 | 0
2025-02-01 | 7:30 | 1.15 | 1.9666 | 1.15 | 0.8166 | 0.8166 | 0 | 18.203 | 0 | 0
2025-02-01 | 8:00 | 1.38 | 5.0149 | 1.38 | 3.6349 | 0.8389 | 0 | 19 | 0 | 2.796
2025-02-01 | 8:30 | 1.38 | 5.0149 | 1.38 | 3.6349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6349
2025-02-01 | 9:00 | 1.38 | 7.0076 | 1.38 | 5.6276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6276
2025-02-01 | 9:30 | 1.38 | 7.0076 | 1.38 | 5.6276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6276
2025-02-01 | 10:00 | 1.38 | 8.349 | 1.38 | 6.969 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.969
2025-02-01 | 10:30 | 1.38 | 8.349 | 1.38 | 6.969 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.969
2025-02-01 | 11:00 | 1.38 | 8.9721 | 1.38 | 7.5921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5921
2025-02-01 | 11:30 | 1.38 | 8.9721 | 1.38 | 7.5921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5921
2025-02-01 | 12:00 | 1.38 | 8.8876 | 1.38 | 7.5076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5076
2025-02-01 | 12:30 | 1.38 | 8.8876 | 1.38 | 7.5076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5076
2025-02-01 | 13:00 | 1.38 | 7.9782 | 1.38 | 6.5982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5982
2025-02-01 | 13:30 | 1.38 | 7.9782 | 1.38 | 6.5982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5982
2025-02-01 | 14:00 | 1.38 | 6.4611 | 1.38 | 5.0811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0811
2025-02-01 | 14:30 | 1.38 | 6.4611 | 1.38 | 5.0811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0811
2025-02-01 | 15:00 | 1.38 | 4.3685 | 1.38 | 2.9885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9885
2025-02-01 | 15:30 | 1.38 | 4.3685 | 1.38 | 2.9885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9885
2025-02-01 | 16:00 | 1.38 | 2.1882 | 1.38 | 0.8082 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8082
2025-02-01 | 16:30 | 1.38 | 2.1882 | 1.38 | 0.8082 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8082
2025-02-01 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-02-01 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0.851 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-02-01 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-02-01 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-02-01 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-02-01 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-02-01 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-02-01 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-02-01 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-02-01 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-01 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-01 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-01 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-01 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-02 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-02 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-02 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-02 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-02 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-02 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-02 | 6:00 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.1157 | 17.8256 | 0 | 0
2025-02-02 | 6:30 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.1157 | 16.6511 | 0 | 0
2025-02-02 | 7:00 | 1.15 | 1.9322 | 1.15 | 0.7822 | 0.7822 | 0 | 17.3942 | 0 | 0
2025-02-02 | 7:30 | 1.15 | 1.9322 | 1.15 | 0.7822 | 0.7822 | 0 | 18.1372 | 0 | 0
2025-02-02 | 8:00 | 1.38 | 5.0371 | 1.38 | 3.6571 | 0.9082 | 0 | 19 | 0 | 2.7489
2025-02-02 | 8:30 | 1.38 | 5.0371 | 1.38 | 3.6571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6571
2025-02-02 | 9:00 | 1.38 | 7.0202 | 1.38 | 5.6402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6402
2025-02-02 | 9:30 | 1.38 | 7.0202 | 1.38 | 5.6402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6402
2025-02-02 | 10:00 | 1.38 | 8.305 | 1.38 | 6.925 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.925
2025-02-02 | 10:30 | 1.38 | 8.305 | 1.38 | 6.925 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.925
2025-02-02 | 11:00 | 1.38 | 8.9933 | 1.38 | 7.6133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6133
2025-02-02 | 11:30 | 1.38 | 8.9933 | 1.38 | 7.6133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6133
2025-02-02 | 12:00 | 1.38 | 8.9326 | 1.38 | 7.5526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5526
2025-02-02 | 12:30 | 1.38 | 8.9326 | 1.38 | 7.5526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5526
2025-02-02 | 13:00 | 1.38 | 8.0577 | 1.38 | 6.6777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6777
2025-02-02 | 13:30 | 1.38 | 8.0577 | 1.38 | 6.6777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6777
2025-02-02 | 14:00 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-02-02 | 14:30 | 1.38 | 6.5014 | 1.38 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-02-02 | 15:00 | 1.38 | 4.278 | 1.38 | 2.898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.898
2025-02-02 | 15:30 | 1.38 | 4.278 | 1.38 | 2.898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.898
2025-02-02 | 16:00 | 1.38 | 2.0467 | 1.38 | 0.6667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6667
2025-02-02 | 16:30 | 1.38 | 2.0467 | 1.38 | 0.6667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6667
2025-02-02 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 17.5474 | 0 | 0
2025-02-02 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0.8514 | 0 | 0 | 1.38 | 16.0947 | 0 | 0
2025-02-02 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2789 | 0 | 0
2025-02-02 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4632 | 0 | 0
2025-02-02 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6474 | 0 | 0
2025-02-02 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8316 | 0 | 0
2025-02-02 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0158 | 0 | 0
2025-02-02 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2 | 0 | 0
2025-02-02 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 4 | 0.585 | 0
2025-02-02 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-02 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-02 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-02 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-02 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-03 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-03 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-03 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-03 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-03 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-03 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-03 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 17.8258 | 0 | 0
2025-02-03 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 16.6516 | 0 | 0
2025-02-03 | 7:00 | 1.15 | 2.0385 | 1.15 | 0.8885 | 0.8885 | 0 | 17.4957 | 0 | 0
2025-02-03 | 7:30 | 1.15 | 2.0385 | 1.15 | 0.8885 | 0.8885 | 0 | 18.3398 | 0 | 0
2025-02-03 | 8:00 | 2.3 | 4.5804 | 2.3 | 2.2804 | 0.6949 | 0 | 19 | 0 | 1.5854
2025-02-03 | 8:30 | 2.3 | 4.5804 | 2.3 | 2.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2804
2025-02-03 | 9:00 | 2.3 | 6.8536 | 2.3 | 4.5536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5536
2025-02-03 | 9:30 | 2.3 | 6.8536 | 2.3 | 4.5536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5536
2025-02-03 | 10:00 | 2.3 | 8.2251 | 2.3 | 5.9251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9251
2025-02-03 | 10:30 | 2.3 | 8.2251 | 2.3 | 5.9251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9251
2025-02-03 | 11:00 | 2.3 | 8.8208 | 2.3 | 6.5208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5208
2025-02-03 | 11:30 | 2.3 | 8.8208 | 2.3 | 6.5208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5208
2025-02-03 | 12:00 | 2.3 | 8.776 | 2.3 | 6.476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.476
2025-02-03 | 12:30 | 2.3 | 8.776 | 2.3 | 6.476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.476
2025-02-03 | 13:00 | 2.3 | 7.8419 | 2.3 | 5.5419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5419
2025-02-03 | 13:30 | 2.3 | 7.8419 | 2.3 | 5.5419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5419
2025-02-03 | 14:00 | 2.3 | 6.3033 | 2.3 | 4.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0033
2025-02-03 | 14:30 | 2.3 | 6.3033 | 2.3 | 4.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0033
2025-02-03 | 15:00 | 2.3 | 4.0339 | 2.3 | 1.7339 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7339
2025-02-03 | 15:30 | 2.3 | 4.0339 | 2.3 | 1.7339 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7339
2025-02-03 | 16:00 | 2.3 | 1.6012 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6988 | 18.2644 | 0 | 0
2025-02-03 | 16:30 | 2.3 | 1.6012 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6988 | 17.5288 | 0 | 0
2025-02-03 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0.8333 | 0 | 0 | 2.3 | 15.1077 | 0 | 0
2025-02-03 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.6867 | 0 | 0
2025-02-03 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.8709 | 0 | 0
2025-02-03 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.0551 | 0 | 0
2025-02-03 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.2393 | 0 | 0
2025-02-03 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.4235 | 0 | 0
2025-02-03 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3523 | 4 | 0.3727 | 0
2025-02-03 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-03 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-03 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-04 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-04 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-04 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-04 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-04 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-04 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-04 | 6:00 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 1.1156 | 17.8256 | 0 | 0
2025-02-04 | 6:30 | 1.15 | 0.0344 | 0.0344 | 0 | 0 | 1.1156 | 16.6513 | 0 | 0
2025-02-04 | 7:00 | 1.15 | 1.2442 | 1.15 | 0.0942 | 0.0942 | 0 | 16.7408 | 0 | 0
2025-02-04 | 7:30 | 1.15 | 1.2442 | 1.15 | 0.0942 | 0.0942 | 0 | 16.8303 | 0 | 0
2025-02-04 | 8:00 | 2.3 | 4.6574 | 2.3 | 2.3574 | 2.2839 | 0 | 19 | 0 | 0.0735
2025-02-04 | 8:30 | 2.3 | 4.6574 | 2.3 | 2.3574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3574
2025-02-04 | 9:00 | 2.3 | 6.6652 | 2.3 | 4.3652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3652
2025-02-04 | 9:30 | 2.3 | 6.6652 | 2.3 | 4.3652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3652
2025-02-04 | 10:00 | 2.3 | 8.1038 | 2.3 | 5.8038 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8038
2025-02-04 | 10:30 | 2.3 | 8.1038 | 2.3 | 5.8038 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8038
2025-02-04 | 11:00 | 2.3 | 8.5584 | 2.3 | 6.2584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2584
2025-02-04 | 11:30 | 2.3 | 8.5584 | 2.3 | 6.2584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2584
2025-02-04 | 12:00 | 2.3 | 8.41 | 2.3 | 6.11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.11
2025-02-04 | 12:30 | 2.3 | 8.41 | 2.3 | 6.11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.11
2025-02-04 | 13:00 | 2.3 | 7.1531 | 2.3 | 4.8531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8531
2025-02-04 | 13:30 | 2.3 | 7.1531 | 2.3 | 4.8531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8531
2025-02-04 | 14:00 | 2.3 | 4.5702 | 2.3 | 2.2702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2702
2025-02-04 | 14:30 | 2.3 | 4.5702 | 2.3 | 2.2702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2702
2025-02-04 | 15:00 | 2.3 | 2.5554 | 2.3 | 0.2554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2554
2025-02-04 | 15:30 | 2.3 | 2.5554 | 2.3 | 0.2554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2554
2025-02-04 | 16:00 | 2.3 | 1.1347 | 2.3 | 0 | 0 | 1.1653 | 17.7734 | 0 | 0
2025-02-04 | 16:30 | 2.3 | 1.1347 | 2.2007 | 0 | 0 | 1.1653 | 16.5468 | 0 | 0
2025-02-04 | 17:00 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 2.2661 | 14.1614 | 0 | 0
2025-02-04 | 17:30 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 2.2661 | 11.7761 | 0 | 0
2025-02-04 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.9603 | 0 | 0
2025-02-04 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.1445 | 0 | 0
2025-02-04 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.3287 | 0 | 0
2025-02-04 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.5129 | 0 | 0
2025-02-04 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4873 | 4 | 1.2377 | 0
2025-02-04 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-04 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-04 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-05 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-05 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-05 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-05 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-05 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-05 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-05 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-02-05 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-02-05 | 7:00 | 1.15 | 0.1371 | 0.1371 | 0 | 0 | 1.0129 | 15.5128 | 0 | 0
2025-02-05 | 7:30 | 1.15 | 0.1371 | 0.1371 | 0 | 0 | 1.0129 | 14.4466 | 0 | 0
2025-02-05 | 8:00 | 2.3 | 0.2401 | 0.2401 | 0 | 0 | 2.0599 | 12.2782 | 0 | 0
2025-02-05 | 8:30 | 2.3 | 0.2401 | 0.2401 | 0 | 0 | 2.0599 | 10.1099 | 0 | 0
2025-02-05 | 9:00 | 2.3 | 0.3777 | 0.3777 | 0 | 0 | 1.9223 | 8.0864 | 0 | 0
2025-02-05 | 9:30 | 2.3 | 0.3777 | 0.3777 | 0 | 0 | 1.9223 | 6.0629 | 0 | 0
2025-02-05 | 10:00 | 2.3 | 0.6515 | 0.6515 | 0 | 0 | 1.6485 | 4.3277 | 0 | 0
2025-02-05 | 10:30 | 2.3 | 0.6515 | 0.6515 | 0 | 0 | 0.3113 | 4 | 1.3372 | 0
2025-02-05 | 11:00 | 2.3 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.581 | 0
2025-02-05 | 11:30 | 2.3 | 0.719 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.581 | 0
2025-02-05 | 12:00 | 2.3 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.277 | 0
2025-02-05 | 12:30 | 2.3 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.277 | 0
2025-02-05 | 13:00 | 2.3 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2105 | 0
2025-02-05 | 13:30 | 2.3 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2105 | 0
2025-02-05 | 14:00 | 2.3 | 0.4795 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8205 | 0
2025-02-05 | 14:30 | 2.3 | 0.4795 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8205 | 0
2025-02-05 | 15:00 | 2.3 | 0.2404 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0596 | 0
2025-02-05 | 15:30 | 2.3 | 0.2404 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0596 | 0
2025-02-05 | 16:00 | 2.3 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2312 | 0
2025-02-05 | 16:30 | 2.3 | 0.0688 | 0.0688 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2312 | 0
2025-02-05 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-05 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-05 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-05 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-05 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-06 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-06 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-06 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-06 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-06 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-06 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-06 | 6:00 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 1.0809 | 17.8622 | 0 | 0
2025-02-06 | 6:30 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 1.0809 | 16.7245 | 0 | 0
2025-02-06 | 7:00 | 1.15 | 1.8163 | 1.15 | 0.6663 | 0.6663 | 0 | 17.3575 | 0 | 0
2025-02-06 | 7:30 | 1.15 | 1.8163 | 1.15 | 0.6663 | 0.6663 | 0 | 17.9905 | 0 | 0
2025-02-06 | 8:00 | 2.3 | 4.6531 | 2.3 | 2.3531 | 1.0626 | 0 | 19 | 0 | 1.2905
2025-02-06 | 8:30 | 2.3 | 4.6531 | 2.3 | 2.3531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3531
2025-02-06 | 9:00 | 2.3 | 6.7539 | 2.3 | 4.4539 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4539
2025-02-06 | 9:30 | 2.3 | 6.7539 | 2.3 | 4.4539 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4539
2025-02-06 | 10:00 | 2.3 | 8.1789 | 2.3 | 5.8789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8789
2025-02-06 | 10:30 | 2.3 | 8.1789 | 2.3 | 5.8789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8789
2025-02-06 | 11:00 | 2.3 | 8.7714 | 2.3 | 6.4714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4714
2025-02-06 | 11:30 | 2.3 | 8.7714 | 2.3 | 6.4714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4714
2025-02-06 | 12:00 | 2.3 | 8.7779 | 2.3 | 6.4779 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4779
2025-02-06 | 12:30 | 2.3 | 8.7779 | 2.3 | 6.4779 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4779
2025-02-06 | 13:00 | 2.3 | 4.6245 | 2.3 | 2.3245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3245
2025-02-06 | 13:30 | 2.3 | 4.6245 | 2.3 | 2.3245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3245
2025-02-06 | 14:00 | 2.3 | 3.8203 | 2.3 | 1.5203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5203
2025-02-06 | 14:30 | 2.3 | 3.8203 | 2.3 | 1.5203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5203
2025-02-06 | 15:00 | 2.3 | 4.3615 | 2.3 | 2.0615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0615
2025-02-06 | 15:30 | 2.3 | 4.3615 | 2.3 | 2.0615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0615
2025-02-06 | 16:00 | 2.3 | 2.065 | 2.3 | 0 | 0 | 0.235 | 18.7527 | 0 | 0
2025-02-06 | 16:30 | 2.3 | 2.065 | 2.3 | 0 | 0 | 0.235 | 18.5054 | 0 | 0
2025-02-06 | 17:00 | 2.3 | 0.0338 | 1.7256 | 0 | 0 | 2.2662 | 16.1199 | 0 | 0
2025-02-06 | 17:30 | 2.3 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 2.2662 | 13.7343 | 0 | 0
2025-02-06 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.9186 | 0 | 0
2025-02-06 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.1028 | 0 | 0
2025-02-06 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.287 | 0 | 0
2025-02-06 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4712 | 0 | 0
2025-02-06 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6554 | 0 | 0
2025-02-06 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6226 | 4 | 1.1024 | 0
2025-02-06 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-06 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-06 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-07 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-07 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-07 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-07 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-07 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-07 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-07 | 6:00 | 1.15 | 0.0687 | 0.0687 | 0 | 0 | 1.0813 | 17.8618 | 0 | 0
2025-02-07 | 6:30 | 1.15 | 0.0687 | 0.0687 | 0 | 0 | 1.0813 | 16.7235 | 0 | 0
2025-02-07 | 7:00 | 1.15 | 1.9765 | 1.15 | 0.8265 | 0.8265 | 0 | 17.5087 | 0 | 0
2025-02-07 | 7:30 | 1.15 | 1.9765 | 1.15 | 0.8265 | 0.8265 | 0 | 18.2938 | 0 | 0
2025-02-07 | 8:00 | 2.3 | 2.9631 | 2.3 | 0.6631 | 0.6631 | 0 | 18.9238 | 0 | 0
2025-02-07 | 8:30 | 2.3 | 2.9631 | 2.3 | 0.6631 | 0.0803 | 0 | 19 | 0 | 0.5829
2025-02-07 | 9:00 | 2.3 | 4.1736 | 2.3 | 1.8736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8736
2025-02-07 | 9:30 | 2.3 | 4.1736 | 2.3 | 1.8736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8736
2025-02-07 | 10:00 | 2.3 | 7.7466 | 2.3 | 5.4466 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4466
2025-02-07 | 10:30 | 2.3 | 7.7466 | 2.3 | 5.4466 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4466
2025-02-07 | 11:00 | 2.3 | 7.8966 | 2.3 | 5.5966 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5966
2025-02-07 | 11:30 | 2.3 | 7.8966 | 2.3 | 5.5966 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5966
2025-02-07 | 12:00 | 2.3 | 4.7641 | 2.3 | 2.4641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4641
2025-02-07 | 12:30 | 2.3 | 4.7641 | 2.3 | 2.4641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4641
2025-02-07 | 13:00 | 2.3 | 2.7081 | 2.3 | 0.4081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4081
2025-02-07 | 13:30 | 2.3 | 2.7081 | 2.3 | 0.4081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4081
2025-02-07 | 14:00 | 2.3 | 2.0266 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2734 | 18.7122 | 0 | 0
2025-02-07 | 14:30 | 2.3 | 2.0266 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2734 | 18.4244 | 0 | 0
2025-02-07 | 15:00 | 2.3 | 0.8348 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4652 | 16.8821 | 0 | 0
2025-02-07 | 15:30 | 2.3 | 0.8348 | 0.9855 | 0 | 0 | 1.4652 | 15.3398 | 0 | 0
2025-02-07 | 16:00 | 2.3 | 0.4033 | 0.4033 | 0 | 0 | 1.8967 | 13.3433 | 0 | 0
2025-02-07 | 16:30 | 2.3 | 0.4033 | 0.4033 | 0 | 0 | 1.8967 | 11.3468 | 0 | 0
2025-02-07 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.9258 | 0 | 0
2025-02-07 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.5047 | 0 | 0
2025-02-07 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6889 | 0 | 0
2025-02-07 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6545 | 4 | 1.0705 | 0
2025-02-07 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-07 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-07 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-08 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-08 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-08 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-08 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-08 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-08 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-08 | 6:00 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 1.0818 | 17.8613 | 0 | 0
2025-02-08 | 6:30 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 1.0818 | 16.7226 | 0 | 0
2025-02-08 | 7:00 | 1.15 | 0.8269 | 0.8269 | 0 | 0 | 0.3231 | 16.3825 | 0 | 0
2025-02-08 | 7:30 | 1.15 | 0.8269 | 0.8269 | 0 | 0 | 0.3231 | 16.0425 | 0 | 0
2025-02-08 | 8:00 | 1.38 | 2.2276 | 1.38 | 0.8476 | 0.8476 | 0 | 16.8477 | 0 | 0
2025-02-08 | 8:30 | 1.38 | 2.2276 | 1.38 | 0.8476 | 0.8476 | 0 | 17.653 | 0 | 0
2025-02-08 | 9:00 | 1.38 | 2.5168 | 1.38 | 1.1368 | 1.1368 | 0 | 18.7329 | 0 | 0
2025-02-08 | 9:30 | 1.38 | 2.5168 | 1.38 | 1.1368 | 0.2811 | 0 | 19 | 0 | 0.8556
2025-02-08 | 10:00 | 1.38 | 1.736 | 1.38 | 0.356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.356
2025-02-08 | 10:30 | 1.38 | 1.736 | 1.38 | 0.356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.356
2025-02-08 | 11:00 | 1.38 | 1.3774 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0026 | 18.9973 | 0 | 0
2025-02-08 | 11:30 | 1.38 | 1.3774 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0026 | 18.9946 | 0 | 0
2025-02-08 | 12:00 | 1.38 | 0.5781 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8019 | 18.1504 | 0 | 0
2025-02-08 | 12:30 | 1.38 | 0.5781 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8019 | 17.3063 | 0 | 0
2025-02-08 | 13:00 | 1.38 | 0.4433 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9367 | 16.3203 | 0 | 0
2025-02-08 | 13:30 | 1.38 | 0.4433 | 0.7072 | 0 | 0 | 0.9367 | 15.3343 | 0 | 0
2025-02-08 | 14:00 | 1.38 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 0.9707 | 14.3125 | 0 | 0
2025-02-08 | 14:30 | 1.38 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 0.9707 | 13.2908 | 0 | 0
2025-02-08 | 15:00 | 1.38 | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0.1622 | 13.12 | 0 | 0
2025-02-08 | 15:30 | 1.38 | 1.2178 | 1.2178 | 0 | 0 | 0.1622 | 12.9492 | 0 | 0
2025-02-08 | 16:00 | 1.38 | 0.7961 | 0.7961 | 0 | 0 | 0.5839 | 12.3346 | 0 | 0
2025-02-08 | 16:30 | 1.38 | 0.7961 | 0.7961 | 0 | 0 | 0.5839 | 11.72 | 0 | 0
2025-02-08 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 10.2674 | 0 | 0
2025-02-08 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 8.8147 | 0 | 0
2025-02-08 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.999 | 0 | 0
2025-02-08 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.1832 | 0 | 0
2025-02-08 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 4 | 0.601 | 0
2025-02-08 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-08 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-08 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-09 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-09 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-09 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-09 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-09 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-09 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-09 | 6:00 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 17.8258 | 0 | 0
2025-02-09 | 6:30 | 1.15 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 0 | 1.1155 | 16.6516 | 0 | 0
2025-02-09 | 7:00 | 1.15 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0.6003 | 16.0197 | 0 | 0
2025-02-09 | 7:30 | 1.15 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0.6003 | 15.3877 | 0 | 0
2025-02-09 | 8:00 | 1.38 | 1.3628 | 1.3628 | 0 | 0 | 0.0172 | 15.3696 | 0 | 0
2025-02-09 | 8:30 | 1.38 | 1.3628 | 1.3628 | 0 | 0 | 0.0172 | 15.3515 | 0 | 0
2025-02-09 | 9:00 | 1.38 | 2.1734 | 1.38 | 0.7934 | 0.7934 | 0 | 16.1053 | 0 | 0
2025-02-09 | 9:30 | 1.38 | 2.1734 | 1.38 | 0.7934 | 0.7934 | 0 | 16.8591 | 0 | 0
2025-02-09 | 10:00 | 1.38 | 2.1558 | 1.38 | 0.7758 | 0.7758 | 0 | 17.5961 | 0 | 0
2025-02-09 | 10:30 | 1.38 | 2.1558 | 1.38 | 0.7758 | 0.7758 | 0 | 18.3331 | 0 | 0
2025-02-09 | 11:00 | 1.38 | 1.6554 | 1.38 | 0.2754 | 0.2754 | 0 | 18.5947 | 0 | 0
2025-02-09 | 11:30 | 1.38 | 1.6554 | 1.38 | 0.2754 | 0.2754 | 0 | 18.8563 | 0 | 0
2025-02-09 | 12:00 | 1.38 | 2.3574 | 1.38 | 0.9774 | 0.1513 | 0 | 19 | 0 | 0.8261
2025-02-09 | 12:30 | 1.38 | 2.3574 | 1.38 | 0.9774 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9774
2025-02-09 | 13:00 | 1.38 | 4.3917 | 1.38 | 3.0117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0117
2025-02-09 | 13:30 | 1.38 | 4.3917 | 1.38 | 3.0117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0117
2025-02-09 | 14:00 | 1.38 | 3.6602 | 1.38 | 2.2802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2802
2025-02-09 | 14:30 | 1.38 | 3.6602 | 1.38 | 2.2802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2802
2025-02-09 | 15:00 | 1.38 | 1.6814 | 1.38 | 0.3014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3014
2025-02-09 | 15:30 | 1.38 | 1.6814 | 1.38 | 0.3014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3014
2025-02-09 | 16:00 | 1.38 | 1.3298 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0502 | 18.9471 | 0 | 0
2025-02-09 | 16:30 | 1.38 | 1.3298 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0502 | 18.8943 | 0 | 0
2025-02-09 | 17:00 | 1.38 | 0.0344 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3456 | 17.4778 | 0 | 0
2025-02-09 | 17:30 | 1.38 | 0.0344 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3456 | 16.0613 | 0 | 0
2025-02-09 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0.6743 | 0 | 0 | 1.725 | 14.2455 | 0 | 0
2025-02-09 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4297 | 0 | 0
2025-02-09 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.614 | 0 | 0
2025-02-09 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.7982 | 0 | 0
2025-02-09 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9824 | 0 | 0
2025-02-09 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.1666 | 0 | 0
2025-02-09 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 4 | 0.6167 | 0
2025-02-09 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-09 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-09 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-09 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-09 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-10 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-10 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-10 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-10 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-10 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-10 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-10 | 6:00 | 1.15 | 0.0695 | 0.0695 | 0 | 0 | 1.0805 | 17.8627 | 0 | 0
2025-02-10 | 6:30 | 1.15 | 0.0695 | 0.0695 | 0 | 0 | 1.0805 | 16.7253 | 0 | 0
2025-02-10 | 7:00 | 1.15 | 2.456 | 1.15 | 1.306 | 1.306 | 0 | 17.966 | 0 | 0
2025-02-10 | 7:30 | 1.15 | 2.456 | 1.15 | 1.306 | 1.0884 | 0 | 19 | 0 | 0.2176
2025-02-10 | 8:00 | 2.3 | 4.9525 | 2.3 | 2.6525 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6525
2025-02-10 | 8:30 | 2.3 | 4.9525 | 2.3 | 2.6525 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6525
2025-02-10 | 9:00 | 2.3 | 6.9376 | 2.3 | 4.6376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6376
2025-02-10 | 9:30 | 2.3 | 6.9376 | 2.3 | 4.6376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6376
2025-02-10 | 10:00 | 2.3 | 8.4751 | 2.3 | 6.1751 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1751
2025-02-10 | 10:30 | 2.3 | 8.4751 | 2.3 | 6.1751 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1751
2025-02-10 | 11:00 | 2.3 | 9.0734 | 2.3 | 6.7734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7734
2025-02-10 | 11:30 | 2.3 | 9.0734 | 2.3 | 6.7734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7734
2025-02-10 | 12:00 | 2.3 | 8.937 | 2.3 | 6.637 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.637
2025-02-10 | 12:30 | 2.3 | 8.937 | 2.3 | 6.637 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.637
2025-02-10 | 13:00 | 2.3 | 6.2015 | 2.3 | 3.9015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9015
2025-02-10 | 13:30 | 2.3 | 6.2015 | 2.3 | 3.9015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9015
2025-02-10 | 14:00 | 2.3 | 6.5013 | 2.3 | 4.2013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2013
2025-02-10 | 14:30 | 2.3 | 6.5013 | 2.3 | 4.2013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2013
2025-02-10 | 15:00 | 2.3 | 4.133 | 2.3 | 1.833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.833
2025-02-10 | 15:30 | 2.3 | 4.133 | 2.3 | 1.833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.833
2025-02-10 | 16:00 | 2.3 | 1.9671 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3329 | 18.6496 | 0 | 0
2025-02-10 | 16:30 | 2.3 | 1.9671 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3329 | 18.2992 | 0 | 0
2025-02-10 | 17:00 | 2.3 | 0.034 | 1.5292 | 0 | 0 | 2.266 | 15.914 | 0 | 0
2025-02-10 | 17:30 | 2.3 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 2.266 | 13.5287 | 0 | 0
2025-02-10 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.7129 | 0 | 0
2025-02-10 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.8971 | 0 | 0
2025-02-10 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.0813 | 0 | 0
2025-02-10 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.2655 | 0 | 0
2025-02-10 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.4498 | 0 | 0
2025-02-10 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4273 | 4 | 1.2977 | 0
2025-02-10 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-10 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-10 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-11 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-11 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-11 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-11 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-11 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-11 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-11 | 6:00 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 1.0809 | 17.8622 | 0 | 0
2025-02-11 | 6:30 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 1.0809 | 16.7244 | 0 | 0
2025-02-11 | 7:00 | 1.15 | 2.3498 | 1.15 | 1.1998 | 1.1998 | 0 | 17.8642 | 0 | 0
2025-02-11 | 7:30 | 1.15 | 2.3498 | 1.15 | 1.1998 | 1.1956 | 0 | 19 | 0 | 0.0043
2025-02-11 | 8:00 | 2.3 | 4.9263 | 2.3 | 2.6263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6263
2025-02-11 | 8:30 | 2.3 | 4.9263 | 2.3 | 2.6263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6263
2025-02-11 | 9:00 | 2.3 | 6.9957 | 2.3 | 4.6957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6957
2025-02-11 | 9:30 | 2.3 | 6.9957 | 2.3 | 4.6957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6957
2025-02-11 | 10:00 | 2.3 | 8.3373 | 2.3 | 6.0373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0373
2025-02-11 | 10:30 | 2.3 | 8.3373 | 2.3 | 6.0373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0373
2025-02-11 | 11:00 | 2.3 | 8.8846 | 2.3 | 6.5846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5846
2025-02-11 | 11:30 | 2.3 | 8.8846 | 2.3 | 6.5846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5846
2025-02-11 | 12:00 | 2.3 | 8.7275 | 2.3 | 6.4275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4275
2025-02-11 | 12:30 | 2.3 | 8.7275 | 2.3 | 6.4275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4275
2025-02-11 | 13:00 | 2.3 | 7.9117 | 2.3 | 5.6117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6117
2025-02-11 | 13:30 | 2.3 | 7.9117 | 2.3 | 5.6117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6117
2025-02-11 | 14:00 | 2.3 | 6.3315 | 2.3 | 4.0315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0315
2025-02-11 | 14:30 | 2.3 | 6.3315 | 2.3 | 4.0315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0315
2025-02-11 | 15:00 | 2.3 | 3.9071 | 2.3 | 1.6071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6071
2025-02-11 | 15:30 | 2.3 | 3.9071 | 2.3 | 1.6071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6071
2025-02-11 | 16:00 | 2.3 | 1.8549 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4451 | 18.5314 | 0 | 0
2025-02-11 | 16:30 | 2.3 | 1.8549 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4451 | 18.0629 | 0 | 0
2025-02-11 | 17:00 | 2.3 | 0.0339 | 1.3055 | 0 | 0 | 2.2661 | 15.6775 | 0 | 0
2025-02-11 | 17:30 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 2.2661 | 13.2921 | 0 | 0
2025-02-11 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.4763 | 0 | 0
2025-02-11 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.6605 | 0 | 0
2025-02-11 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8447 | 0 | 0
2025-02-11 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.029 | 0 | 0
2025-02-11 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2132 | 0 | 0
2025-02-11 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 4 | 1.5225 | 0
2025-02-11 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-11 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-11 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-12 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-12 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-12 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-12 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-12 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-12 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-12 | 6:00 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.1157 | 17.8256 | 0 | 0
2025-02-12 | 6:30 | 1.15 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 1.1157 | 16.6513 | 0 | 0
2025-02-12 | 7:00 | 1.15 | 1.8612 | 1.15 | 0.7112 | 0.7112 | 0 | 17.3269 | 0 | 0
2025-02-12 | 7:30 | 1.15 | 1.8612 | 1.15 | 0.7112 | 0.7112 | 0 | 18.0025 | 0 | 0
2025-02-12 | 8:00 | 2.3 | 4.5114 | 2.3 | 2.2114 | 1.05 | 0 | 19 | 0 | 1.1615
2025-02-12 | 8:30 | 2.3 | 4.5114 | 2.3 | 2.2114 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2114
2025-02-12 | 9:00 | 2.3 | 6.4637 | 2.3 | 4.1637 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1637
2025-02-12 | 9:30 | 2.3 | 6.4637 | 2.3 | 4.1637 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1637
2025-02-12 | 10:00 | 2.3 | 7.8118 | 2.3 | 5.5118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5118
2025-02-12 | 10:30 | 2.3 | 7.8118 | 2.3 | 5.5118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5118
2025-02-12 | 11:00 | 2.3 | 8.3762 | 2.3 | 6.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0762
2025-02-12 | 11:30 | 2.3 | 8.3762 | 2.3 | 6.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0762
2025-02-12 | 12:00 | 2.3 | 8.2178 | 2.3 | 5.9178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9178
2025-02-12 | 12:30 | 2.3 | 8.2178 | 2.3 | 5.9178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9178
2025-02-12 | 13:00 | 2.3 | 7.3504 | 2.3 | 5.0504 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0504
2025-02-12 | 13:30 | 2.3 | 7.3504 | 2.3 | 5.0504 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0504
2025-02-12 | 14:00 | 2.3 | 5.4768 | 2.3 | 3.1768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1768
2025-02-12 | 14:30 | 2.3 | 5.4768 | 2.3 | 3.1768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1768
2025-02-12 | 15:00 | 2.3 | 3.4586 | 2.3 | 1.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1586
2025-02-12 | 15:30 | 2.3 | 3.4586 | 2.3 | 1.1586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1586
2025-02-12 | 16:00 | 2.3 | 1.4244 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8756 | 18.0783 | 0 | 0
2025-02-12 | 16:30 | 2.3 | 1.4244 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8756 | 17.1566 | 0 | 0
2025-02-12 | 17:00 | 2.3 | 0.0336 | 0.5136 | 0 | 0 | 2.2664 | 14.7709 | 0 | 0
2025-02-12 | 17:30 | 2.3 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 2.2664 | 12.3851 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.5694 | 0 | 0
2025-02-12 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.7536 | 0 | 0
2025-02-12 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9378 | 0 | 0
2025-02-12 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.122 | 0 | 0
2025-02-12 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 4 | 0.6591 | 0
2025-02-12 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-12 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-12 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-13 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-13 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-13 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-13 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-13 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-13 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-13 | 6:00 | 1.15 | 0.1025 | 0.1025 | 0 | 0 | 1.0475 | 17.8973 | 0 | 0
2025-02-13 | 6:30 | 1.15 | 0.1025 | 0.1025 | 0 | 0 | 1.0475 | 16.7947 | 0 | 0
2025-02-13 | 7:00 | 1.15 | 2.3686 | 1.15 | 1.2186 | 1.2186 | 0 | 17.9524 | 0 | 0
2025-02-13 | 7:30 | 1.15 | 2.3686 | 1.15 | 1.2186 | 1.1028 | 0 | 19 | 0 | 0.1158
2025-02-13 | 8:00 | 2.3 | 4.9246 | 2.3 | 2.6246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6246
2025-02-13 | 8:30 | 2.3 | 4.9246 | 2.3 | 2.6246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6246
2025-02-13 | 9:00 | 2.3 | 7.1123 | 2.3 | 4.8123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8123
2025-02-13 | 9:30 | 2.3 | 7.1123 | 2.3 | 4.8123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8123
2025-02-13 | 10:00 | 2.3 | 8.5304 | 2.3 | 6.2304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2304
2025-02-13 | 10:30 | 2.3 | 8.5304 | 2.3 | 6.2304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2304
2025-02-13 | 11:00 | 2.3 | 9.3097 | 2.3 | 7.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0097
2025-02-13 | 11:30 | 2.3 | 9.3097 | 2.3 | 7.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0097
2025-02-13 | 12:00 | 2.3 | 6.7798 | 2.3 | 4.4798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4798
2025-02-13 | 12:30 | 2.3 | 6.7798 | 2.3 | 4.4798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4798
2025-02-13 | 13:00 | 2.3 | 6.3099 | 2.3 | 4.0099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0099
2025-02-13 | 13:30 | 2.3 | 6.3099 | 2.3 | 4.0099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0099
2025-02-13 | 14:00 | 2.3 | 1.7646 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5354 | 18.4365 | 0 | 0
2025-02-13 | 14:30 | 2.3 | 1.7646 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5354 | 17.8729 | 0 | 0
2025-02-13 | 15:00 | 2.3 | 0.6082 | 1.6326 | 0 | 0 | 1.6918 | 16.0921 | 0 | 0
2025-02-13 | 15:30 | 2.3 | 0.6082 | 0.6082 | 0 | 0 | 1.6918 | 14.3113 | 0 | 0
2025-02-13 | 16:00 | 2.3 | 0.3736 | 0.3736 | 0 | 0 | 1.9264 | 12.2834 | 0 | 0
2025-02-13 | 16:30 | 2.3 | 0.3736 | 0.3736 | 0 | 0 | 1.9264 | 10.2556 | 0 | 0
2025-02-13 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.8346 | 0 | 0
2025-02-13 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5.4135 | 0 | 0
2025-02-13 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 4 | 0.3822 | 0
2025-02-13 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-13 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-13 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-14 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-14 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-14 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-14 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-14 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-14 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-14 | 6:00 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 1.0809 | 17.8622 | 0 | 0
2025-02-14 | 6:30 | 1.15 | 0.0691 | 0.0691 | 0 | 0 | 1.0809 | 16.7244 | 0 | 0
2025-02-14 | 7:00 | 1.15 | 2.5454 | 1.15 | 1.3954 | 1.3954 | 0 | 18.05 | 0 | 0
2025-02-14 | 7:30 | 1.15 | 2.5454 | 1.15 | 1.3954 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.3955
2025-02-14 | 8:00 | 2.3 | 5.3653 | 2.3 | 3.0653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0653
2025-02-14 | 8:30 | 2.3 | 5.3653 | 2.3 | 3.0653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0653
2025-02-14 | 9:00 | 2.3 | 7.328 | 2.3 | 5.028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.028
2025-02-14 | 9:30 | 2.3 | 7.328 | 2.3 | 5.028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.028
2025-02-14 | 10:00 | 2.3 | 8.6987 | 2.3 | 6.3987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3987
2025-02-14 | 10:30 | 2.3 | 8.6987 | 2.3 | 6.3987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3987
2025-02-14 | 11:00 | 2.3 | 9.3672 | 2.3 | 7.0672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0672
2025-02-14 | 11:30 | 2.3 | 9.3672 | 2.3 | 7.0672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0672
2025-02-14 | 12:00 | 2.3 | 9.2776 | 2.3 | 6.9776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9776
2025-02-14 | 12:30 | 2.3 | 9.2776 | 2.3 | 6.9776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9776
2025-02-14 | 13:00 | 2.3 | 8.4679 | 2.3 | 6.1679 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1679
2025-02-14 | 13:30 | 2.3 | 8.4679 | 2.3 | 6.1679 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1679
2025-02-14 | 14:00 | 2.3 | 6.8703 | 2.3 | 4.5703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5703
2025-02-14 | 14:30 | 2.3 | 6.8703 | 2.3 | 4.5703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5703
2025-02-14 | 15:00 | 2.3 | 4.5526 | 2.3 | 2.2526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2526
2025-02-14 | 15:30 | 2.3 | 4.5526 | 2.3 | 2.2526 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2526
2025-02-14 | 16:00 | 2.3 | 2.3595 | 2.3 | 0.0595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0595
2025-02-14 | 16:30 | 2.3 | 2.3595 | 2.3 | 0.0595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0595
2025-02-14 | 17:00 | 2.3 | 0.0677 | 2.2296 | 0 | 0 | 2.2323 | 16.6503 | 0 | 0
2025-02-14 | 17:30 | 2.3 | 0.0677 | 0.0677 | 0 | 0 | 2.2323 | 14.3005 | 0 | 0
2025-02-14 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4847 | 0 | 0
2025-02-14 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6689 | 0 | 0
2025-02-14 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8531 | 0 | 0
2025-02-14 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.0373 | 0 | 0
2025-02-14 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2216 | 0 | 0
2025-02-14 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1605 | 4 | 0.5645 | 0
2025-02-14 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-14 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-14 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-15 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-15 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-15 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-15 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-15 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-15 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-15 | 6:00 | 1.15 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 1.0472 | 17.8977 | 0 | 0
2025-02-15 | 6:30 | 1.15 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 1.0472 | 16.7953 | 0 | 0
2025-02-15 | 7:00 | 1.15 | 2.2817 | 1.15 | 1.1317 | 1.1317 | 0 | 17.8704 | 0 | 0
2025-02-15 | 7:30 | 1.15 | 2.2817 | 1.15 | 1.1317 | 1.1317 | 0 | 18.9456 | 0 | 0
2025-02-15 | 8:00 | 1.38 | 4.9107 | 1.38 | 3.5307 | 0.0573 | 0 | 19 | 0 | 3.4734
2025-02-15 | 8:30 | 1.38 | 4.9107 | 1.38 | 3.5307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5307
2025-02-15 | 9:00 | 1.38 | 6.9252 | 1.38 | 5.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5452
2025-02-15 | 9:30 | 1.38 | 6.9252 | 1.38 | 5.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5452
2025-02-15 | 10:00 | 1.38 | 8.1763 | 1.38 | 6.7963 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7963
2025-02-15 | 10:30 | 1.38 | 8.1763 | 1.38 | 6.7963 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7963
2025-02-15 | 11:00 | 1.38 | 8.8434 | 1.38 | 7.4634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4634
2025-02-15 | 11:30 | 1.38 | 8.8434 | 1.38 | 7.4634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4634
2025-02-15 | 12:00 | 1.38 | 8.7196 | 1.38 | 7.3396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3396
2025-02-15 | 12:30 | 1.38 | 8.7196 | 1.38 | 7.3396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3396
2025-02-15 | 13:00 | 1.38 | 7.8903 | 1.38 | 6.5103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5103
2025-02-15 | 13:30 | 1.38 | 7.8903 | 1.38 | 6.5103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5103
2025-02-15 | 14:00 | 1.38 | 6.3069 | 1.38 | 4.9269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9269
2025-02-15 | 14:30 | 1.38 | 6.3069 | 1.38 | 4.9269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9269
2025-02-15 | 15:00 | 1.38 | 4.4847 | 1.38 | 3.1047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1047
2025-02-15 | 15:30 | 1.38 | 4.4847 | 1.38 | 3.1047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1047
2025-02-15 | 16:00 | 1.38 | 2.2151 | 1.38 | 0.8351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8351
2025-02-15 | 16:30 | 1.38 | 2.2151 | 1.38 | 0.8351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8351
2025-02-15 | 17:00 | 1.38 | 0.0679 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3121 | 17.6189 | 0 | 0
2025-02-15 | 17:30 | 1.38 | 0.0679 | 0.8503 | 0 | 0 | 1.3121 | 16.2378 | 0 | 0
2025-02-15 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 14.422 | 0 | 0
2025-02-15 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.6062 | 0 | 0
2025-02-15 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.7904 | 0 | 0
2025-02-15 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.9746 | 0 | 0
2025-02-15 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.1588 | 0 | 0
2025-02-15 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.343 | 0 | 0
2025-02-15 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | 4 | 0.4491 | 0
2025-02-15 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-15 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-15 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-15 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-15 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-16 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-16 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-16 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-16 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-16 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-16 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-16 | 6:00 | 1.15 | 0.1373 | 0.1373 | 0 | 0 | 1.0127 | 17.9341 | 0 | 0
2025-02-16 | 6:30 | 1.15 | 0.1373 | 0.1373 | 0 | 0 | 1.0127 | 16.8681 | 0 | 0
2025-02-16 | 7:00 | 1.15 | 2.7027 | 1.15 | 1.5527 | 1.5527 | 0 | 18.3432 | 0 | 0
2025-02-16 | 7:30 | 1.15 | 2.7027 | 1.15 | 1.5527 | 0.6914 | 0 | 19 | 0 | 0.8613
2025-02-16 | 8:00 | 1.38 | 4.9912 | 1.38 | 3.6112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6112
2025-02-16 | 8:30 | 1.38 | 4.9912 | 1.38 | 3.6112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6112
2025-02-16 | 9:00 | 1.38 | 6.0797 | 1.38 | 4.6997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6997
2025-02-16 | 9:30 | 1.38 | 6.0797 | 1.38 | 4.6997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6997
2025-02-16 | 10:00 | 1.38 | 9.1995 | 1.38 | 7.8195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8195
2025-02-16 | 10:30 | 1.38 | 9.1995 | 1.38 | 7.8195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8195
2025-02-16 | 11:00 | 1.38 | 9.2735 | 1.38 | 7.8935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8935
2025-02-16 | 11:30 | 1.38 | 9.2735 | 1.38 | 7.8935 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8935
2025-02-16 | 12:00 | 1.38 | 8.9843 | 1.38 | 7.6043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6043
2025-02-16 | 12:30 | 1.38 | 8.9843 | 1.38 | 7.6043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6043
2025-02-16 | 13:00 | 1.38 | 8.2415 | 1.38 | 6.8615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8615
2025-02-16 | 13:30 | 1.38 | 8.2415 | 1.38 | 6.8615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8615
2025-02-16 | 14:00 | 1.38 | 6.4689 | 1.38 | 5.0889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0889
2025-02-16 | 14:30 | 1.38 | 6.4689 | 1.38 | 5.0889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0889
2025-02-16 | 15:00 | 1.38 | 4.45 | 1.38 | 3.07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.07
2025-02-16 | 15:30 | 1.38 | 4.45 | 1.38 | 3.07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.07
2025-02-16 | 16:00 | 1.38 | 1.9371 | 1.38 | 0.5571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5571
2025-02-16 | 16:30 | 1.38 | 1.9371 | 1.38 | 0.5571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5571
2025-02-16 | 17:00 | 1.38 | 0.0675 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3125 | 17.6184 | 0 | 0
2025-02-16 | 17:30 | 1.38 | 0.0675 | 0.7802 | 0 | 0 | 1.3125 | 16.2368 | 0 | 0
2025-02-16 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 14.421 | 0 | 0
2025-02-16 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.6052 | 0 | 0
2025-02-16 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.7894 | 0 | 0
2025-02-16 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.9736 | 0 | 0
2025-02-16 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.1578 | 0 | 0
2025-02-16 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.342 | 0 | 0
2025-02-16 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 4 | 0.4501 | 0
2025-02-16 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-16 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-16 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-16 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-16 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-17 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-17 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-17 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-17 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-17 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-17 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-17 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-02-17 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-02-17 | 7:00 | 1.15 | 0.2728 | 0.2728 | 0 | 0 | 0.8772 | 15.6556 | 0 | 0
2025-02-17 | 7:30 | 1.15 | 0.2728 | 0.2728 | 0 | 0 | 0.8772 | 14.7323 | 0 | 0
2025-02-17 | 8:00 | 2.3 | 0.4122 | 0.4122 | 0 | 0 | 1.8878 | 12.7451 | 0 | 0
2025-02-17 | 8:30 | 2.3 | 0.4122 | 0.4122 | 0 | 0 | 1.8878 | 10.7579 | 0 | 0
2025-02-17 | 9:00 | 2.3 | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.2101 | 9.4841 | 0 | 0
2025-02-17 | 9:30 | 2.3 | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.2101 | 8.2103 | 0 | 0
2025-02-17 | 10:00 | 2.3 | 1.6872 | 1.6872 | 0 | 0 | 0.6128 | 7.5653 | 0 | 0
2025-02-17 | 10:30 | 2.3 | 1.6872 | 1.6872 | 0 | 0 | 0.6128 | 6.9202 | 0 | 0
2025-02-17 | 11:00 | 2.3 | 2.4154 | 2.3 | 0.1154 | 0.1154 | 0 | 7.0298 | 0 | 0
2025-02-17 | 11:30 | 2.3 | 2.4154 | 2.3 | 0.1154 | 0.1154 | 0 | 7.1394 | 0 | 0
2025-02-17 | 12:00 | 2.3 | 1.4804 | 1.6886 | 0 | 0 | 0.8196 | 6.2766 | 0 | 0
2025-02-17 | 12:30 | 2.3 | 1.4804 | 1.4804 | 0 | 0 | 0.8196 | 5.4139 | 0 | 0
2025-02-17 | 13:00 | 2.3 | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0 | 1.1869 | 4.1646 | 0 | 0
2025-02-17 | 13:30 | 2.3 | 1.1131 | 1.1131 | 0 | 0 | 0.1563 | 4 | 1.0305 | 0
2025-02-17 | 14:00 | 2.3 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.488 | 0
2025-02-17 | 14:30 | 2.3 | 0.812 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.488 | 0
2025-02-17 | 15:00 | 2.3 | 0.5777 | 0.5777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7223 | 0
2025-02-17 | 15:30 | 2.3 | 0.5777 | 0.5777 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7223 | 0
2025-02-17 | 16:00 | 2.3 | 0.1706 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1294 | 0
2025-02-17 | 16:30 | 2.3 | 0.1706 | 0.1706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1294 | 0
2025-02-17 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-17 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-02-17 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-17 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-17 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-18 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-18 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-18 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-18 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-18 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-18 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-18 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-02-18 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-02-18 | 7:00 | 1.15 | 0.2737 | 0.2737 | 0 | 0 | 0.8763 | 15.6565 | 0 | 0
2025-02-18 | 7:30 | 1.15 | 0.2737 | 0.2737 | 0 | 0 | 0.8763 | 14.734 | 0 | 0
2025-02-18 | 8:00 | 2.3 | 0.6131 | 0.6131 | 0 | 0 | 1.6869 | 12.9583 | 0 | 0
2025-02-18 | 8:30 | 2.3 | 0.6131 | 0.6131 | 0 | 0 | 1.6869 | 11.1827 | 0 | 0
2025-02-18 | 9:00 | 2.3 | 0.7825 | 0.7825 | 0 | 0 | 1.5175 | 9.5854 | 0 | 0
2025-02-18 | 9:30 | 2.3 | 0.7825 | 0.7825 | 0 | 0 | 1.5175 | 7.988 | 0 | 0
2025-02-18 | 10:00 | 2.3 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 0 | 0.9485 | 6.9896 | 0 | 0
2025-02-18 | 10:30 | 2.3 | 1.3515 | 1.3515 | 0 | 0 | 0.9485 | 5.9911 | 0 | 0
2025-02-18 | 11:00 | 2.3 | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 0 | 1.0475 | 4.8885 | 0 | 0
2025-02-18 | 11:30 | 2.3 | 1.2525 | 1.2525 | 0 | 0 | 0.844 | 4 | 0.2035 | 0
2025-02-18 | 12:00 | 2.3 | 0.7472 | 0.7472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5528 | 0
2025-02-18 | 12:30 | 2.3 | 0.7472 | 0.7472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5528 | 0
2025-02-18 | 13:00 | 2.3 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2838 | 0
2025-02-18 | 13:30 | 2.3 | 1.0162 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2838 | 0
2025-02-18 | 14:00 | 2.3 | 0.6127 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6873 | 0
2025-02-18 | 14:30 | 2.3 | 0.6127 | 0.6127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6873 | 0
2025-02-18 | 15:00 | 2.3 | 0.4089 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8911 | 0
2025-02-18 | 15:30 | 2.3 | 0.4089 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8911 | 0
2025-02-18 | 16:00 | 2.3 | 0.2394 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0606 | 0
2025-02-18 | 16:30 | 2.3 | 0.2394 | 0.2394 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0606 | 0
2025-02-18 | 17:00 | 2.3 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2657 | 0
2025-02-18 | 17:30 | 2.3 | 0.0343 | 0.0343 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2657 | 0
2025-02-18 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-18 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-18 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-19 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-19 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-19 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-19 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-19 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-19 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-19 | 6:00 | 1.15 | 0.1032 | 0.1032 | 0 | 0 | 1.0468 | 17.8981 | 0 | 0
2025-02-19 | 6:30 | 1.15 | 0.1032 | 0.1032 | 0 | 0 | 1.0468 | 16.7962 | 0 | 0
2025-02-19 | 7:00 | 1.15 | 2.5659 | 1.15 | 1.4159 | 1.4159 | 0 | 18.1413 | 0 | 0
2025-02-19 | 7:30 | 1.15 | 2.5659 | 1.15 | 1.4159 | 0.9039 | 0 | 19 | 0 | 0.512
2025-02-19 | 8:00 | 2.3 | 5.2276 | 2.3 | 2.9276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9276
2025-02-19 | 8:30 | 2.3 | 5.2276 | 2.3 | 2.9276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9276
2025-02-19 | 9:00 | 2.3 | 7.2771 | 2.3 | 4.9771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9771
2025-02-19 | 9:30 | 2.3 | 7.2771 | 2.3 | 4.9771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9771
2025-02-19 | 10:00 | 2.3 | 8.5068 | 2.3 | 6.2068 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2068
2025-02-19 | 10:30 | 2.3 | 8.5068 | 2.3 | 6.2068 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2068
2025-02-19 | 11:00 | 2.3 | 9.2527 | 2.3 | 6.9527 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9527
2025-02-19 | 11:30 | 2.3 | 9.2527 | 2.3 | 6.9527 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9527
2025-02-19 | 12:00 | 2.3 | 9.0741 | 2.3 | 6.7741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7741
2025-02-19 | 12:30 | 2.3 | 9.0741 | 2.3 | 6.7741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7741
2025-02-19 | 13:00 | 2.3 | 8.2919 | 2.3 | 5.9919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9919
2025-02-19 | 13:30 | 2.3 | 8.2919 | 2.3 | 5.9919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9919
2025-02-19 | 14:00 | 2.3 | 6.2462 | 2.3 | 3.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9462
2025-02-19 | 14:30 | 2.3 | 6.2462 | 2.3 | 3.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9462
2025-02-19 | 15:00 | 2.3 | 2.8448 | 2.3 | 0.5448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5448
2025-02-19 | 15:30 | 2.3 | 2.8448 | 2.3 | 0.5448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5448
2025-02-19 | 16:00 | 2.3 | 1.5801 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7199 | 18.2422 | 0 | 0
2025-02-19 | 16:30 | 2.3 | 1.5801 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7199 | 17.4844 | 0 | 0
2025-02-19 | 17:00 | 2.3 | 0.1012 | 0.755 | 0 | 0 | 2.1988 | 15.1699 | 0 | 0
2025-02-19 | 17:30 | 2.3 | 0.1012 | 0.1012 | 0 | 0 | 2.1988 | 12.8553 | 0 | 0
2025-02-19 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.0395 | 0 | 0
2025-02-19 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.2238 | 0 | 0
2025-02-19 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.408 | 0 | 0
2025-02-19 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.5922 | 0 | 0
2025-02-19 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 4 | 0.2124 | 0
2025-02-19 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-19 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-19 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-20 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-20 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-20 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-20 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-20 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-20 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-20 | 6:00 | 1.15 | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 | 1.0132 | 17.9335 | 0 | 0
2025-02-20 | 6:30 | 1.15 | 0.1368 | 0.1368 | 0 | 0 | 1.0132 | 16.867 | 0 | 0
2025-02-20 | 7:00 | 1.15 | 2.6756 | 1.15 | 1.5256 | 1.5256 | 0 | 18.3163 | 0 | 0
2025-02-20 | 7:30 | 1.15 | 2.6756 | 1.15 | 1.5256 | 0.7197 | 0 | 19 | 0 | 0.806
2025-02-20 | 8:00 | 2.3 | 5.1518 | 2.3 | 2.8518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8518
2025-02-20 | 8:30 | 2.3 | 5.1518 | 2.3 | 2.8518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8518
2025-02-20 | 9:00 | 2.3 | 7.3476 | 2.3 | 5.0476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0476
2025-02-20 | 9:30 | 2.3 | 7.3476 | 2.3 | 5.0476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0476
2025-02-20 | 10:00 | 2.3 | 8.8263 | 2.3 | 6.5263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5263
2025-02-20 | 10:30 | 2.3 | 8.8263 | 2.3 | 6.5263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5263
2025-02-20 | 11:00 | 2.3 | 9.4398 | 2.3 | 7.1398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1398
2025-02-20 | 11:30 | 2.3 | 9.4398 | 2.3 | 7.1398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1398
2025-02-20 | 12:00 | 2.3 | 8.1752 | 2.3 | 5.8752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8752
2025-02-20 | 12:30 | 2.3 | 8.1752 | 2.3 | 5.8752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8752
2025-02-20 | 13:00 | 2.3 | 5.556 | 2.3 | 3.256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.256
2025-02-20 | 13:30 | 2.3 | 5.556 | 2.3 | 3.256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.256
2025-02-20 | 14:00 | 2.3 | 4.5239 | 2.3 | 2.2239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2239
2025-02-20 | 14:30 | 2.3 | 4.5239 | 2.3 | 2.2239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2239
2025-02-20 | 15:00 | 2.3 | 2.7533 | 2.3 | 0.4533 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4533
2025-02-20 | 15:30 | 2.3 | 2.7533 | 2.3 | 0.4533 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4533
2025-02-20 | 16:00 | 2.3 | 1.892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.408 | 18.5705 | 0 | 0
2025-02-20 | 16:30 | 2.3 | 1.892 | 2.3 | 0 | 0 | 0.408 | 18.141 | 0 | 0
2025-02-20 | 17:00 | 2.3 | 0.0677 | 1.2781 | 0 | 0 | 2.2323 | 15.7912 | 0 | 0
2025-02-20 | 17:30 | 2.3 | 0.0677 | 0.0677 | 0 | 0 | 2.2323 | 13.4414 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.6256 | 0 | 0
2025-02-20 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.8098 | 0 | 0
2025-02-20 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.994 | 0 | 0
2025-02-20 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1782 | 0 | 0
2025-02-20 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3625 | 0 | 0
2025-02-20 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3443 | 4 | 1.3807 | 0
2025-02-20 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-20 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-20 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-21 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-21 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-21 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-21 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-21 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-21 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-21 | 6:00 | 1.15 | 0.1711 | 0.1711 | 0 | 0 | 0.9789 | 17.9696 | 0 | 0
2025-02-21 | 6:30 | 1.15 | 0.1711 | 0.1711 | 0 | 0 | 0.9789 | 16.9392 | 0 | 0
2025-02-21 | 7:00 | 1.15 | 2.797 | 1.15 | 1.647 | 1.647 | 0 | 18.5039 | 0 | 0
2025-02-21 | 7:30 | 1.15 | 2.797 | 1.15 | 1.647 | 0.5223 | 0 | 19 | 0 | 1.1247
2025-02-21 | 8:00 | 2.3 | 5.4016 | 2.3 | 3.1016 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1016
2025-02-21 | 8:30 | 2.3 | 5.4016 | 2.3 | 3.1016 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1016
2025-02-21 | 9:00 | 2.3 | 7.6158 | 2.3 | 5.3158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3158
2025-02-21 | 9:30 | 2.3 | 7.6158 | 2.3 | 5.3158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3158
2025-02-21 | 10:00 | 2.3 | 8.1288 | 2.3 | 5.8288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8288
2025-02-21 | 10:30 | 2.3 | 8.1288 | 2.3 | 5.8288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8288
2025-02-21 | 11:00 | 2.3 | 7.8056 | 2.3 | 5.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5056
2025-02-21 | 11:30 | 2.3 | 7.8056 | 2.3 | 5.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5056
2025-02-21 | 12:00 | 2.3 | 7.8243 | 2.3 | 5.5243 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5243
2025-02-21 | 12:30 | 2.3 | 7.8243 | 2.3 | 5.5243 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5243
2025-02-21 | 13:00 | 2.3 | 8.5798 | 2.3 | 6.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2798
2025-02-21 | 13:30 | 2.3 | 8.5798 | 2.3 | 6.2798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2798
2025-02-21 | 14:00 | 2.3 | 6.8323 | 2.3 | 4.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5323
2025-02-21 | 14:30 | 2.3 | 6.8323 | 2.3 | 4.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5323
2025-02-21 | 15:00 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1351
2025-02-21 | 15:30 | 2.3 | 4.4351 | 2.3 | 2.1351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1351
2025-02-21 | 16:00 | 2.3 | 1.8313 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4687 | 18.5066 | 0 | 0
2025-02-21 | 16:30 | 2.3 | 1.8313 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4687 | 18.0132 | 0 | 0
2025-02-21 | 17:00 | 2.3 | 0.1014 | 1.1217 | 0 | 0 | 2.1986 | 15.6989 | 0 | 0
2025-02-21 | 17:30 | 2.3 | 0.1014 | 0.1014 | 0 | 0 | 2.1986 | 13.3845 | 0 | 0
2025-02-21 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5687 | 0 | 0
2025-02-21 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.753 | 0 | 0
2025-02-21 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9372 | 0 | 0
2025-02-21 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1214 | 0 | 0
2025-02-21 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3056 | 0 | 0
2025-02-21 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2903 | 4 | 1.4347 | 0
2025-02-21 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-21 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-21 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-22 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-22 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-22 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-22 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-22 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-22 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-22 | 6:00 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 1.0818 | 17.8612 | 0 | 0
2025-02-22 | 6:30 | 1.15 | 0.0682 | 0.0682 | 0 | 0 | 1.0818 | 16.7225 | 0 | 0
2025-02-22 | 7:00 | 1.15 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0 | 0.8104 | 15.8694 | 0 | 0
2025-02-22 | 7:30 | 1.15 | 0.3396 | 0.3396 | 0 | 0 | 0.8104 | 15.0164 | 0 | 0
2025-02-22 | 8:00 | 1.38 | 0.3398 | 0.3398 | 0 | 0 | 1.0402 | 13.9214 | 0 | 0
2025-02-22 | 8:30 | 1.38 | 0.3398 | 0.3398 | 0 | 0 | 1.0402 | 12.8265 | 0 | 0
2025-02-22 | 9:00 | 1.38 | 0.6444 | 0.6444 | 0 | 0 | 0.7356 | 12.0522 | 0 | 0
2025-02-22 | 9:30 | 1.38 | 0.6444 | 0.6444 | 0 | 0 | 0.7356 | 11.2779 | 0 | 0
2025-02-22 | 10:00 | 1.38 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0.034 | 11.2421 | 0 | 0
2025-02-22 | 10:30 | 1.38 | 1.346 | 1.346 | 0 | 0 | 0.034 | 11.2064 | 0 | 0
2025-02-22 | 11:00 | 1.38 | 2.5627 | 1.38 | 1.1827 | 1.1827 | 0 | 12.33 | 0 | 0
2025-02-22 | 11:30 | 1.38 | 2.5627 | 1.38 | 1.1827 | 1.1827 | 0 | 13.4535 | 0 | 0
2025-02-22 | 12:00 | 1.38 | 2.3496 | 1.38 | 0.9696 | 0.9696 | 0 | 14.3747 | 0 | 0
2025-02-22 | 12:30 | 1.38 | 2.3496 | 1.38 | 0.9696 | 0.9696 | 0 | 15.2958 | 0 | 0
2025-02-22 | 13:00 | 1.38 | 1.9256 | 1.38 | 0.5456 | 0.5456 | 0 | 15.8141 | 0 | 0
2025-02-22 | 13:30 | 1.38 | 1.9256 | 1.38 | 0.5456 | 0.5456 | 0 | 16.3324 | 0 | 0
2025-02-22 | 14:00 | 1.38 | 1.5337 | 1.38 | 0.1537 | 0.1537 | 0 | 16.4785 | 0 | 0
2025-02-22 | 14:30 | 1.38 | 1.5337 | 1.38 | 0.1537 | 0.1537 | 0 | 16.6245 | 0 | 0
2025-02-22 | 15:00 | 1.38 | 1.3351 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0449 | 16.5773 | 0 | 0
2025-02-22 | 15:30 | 1.38 | 1.3351 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0449 | 16.5301 | 0 | 0
2025-02-22 | 16:00 | 1.38 | 0.6384 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7416 | 15.7494 | 0 | 0
2025-02-22 | 16:30 | 1.38 | 0.6384 | 1.38 | 0 | 0 | 0.7416 | 14.9688 | 0 | 0
2025-02-22 | 17:00 | 1.38 | 0.0338 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3462 | 13.5517 | 0 | 0
2025-02-22 | 17:30 | 1.38 | 0.0338 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3462 | 12.1347 | 0 | 0
2025-02-22 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0.8819 | 0 | 0 | 1.725 | 10.3189 | 0 | 0
2025-02-22 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.5031 | 0 | 0
2025-02-22 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.6873 | 0 | 0
2025-02-22 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.8715 | 0 | 0
2025-02-22 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8279 | 4 | 0.8971 | 0
2025-02-22 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-22 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-22 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-23 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-23 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-23 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-23 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-23 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-23 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-23 | 6:00 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 1.1161 | 17.8251 | 0 | 0
2025-02-23 | 6:30 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 1.1161 | 16.6502 | 0 | 0
2025-02-23 | 7:00 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0.6127 | 16.0053 | 0 | 0
2025-02-23 | 7:30 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0.6127 | 15.3604 | 0 | 0
2025-02-23 | 8:00 | 1.38 | 2.4967 | 1.38 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 16.4212 | 0 | 0
2025-02-23 | 8:30 | 1.38 | 2.4967 | 1.38 | 1.1167 | 1.1167 | 0 | 17.482 | 0 | 0
2025-02-23 | 9:00 | 1.38 | 3.8438 | 1.38 | 2.4638 | 1.5979 | 0 | 19 | 0 | 0.8659
2025-02-23 | 9:30 | 1.38 | 3.8438 | 1.38 | 2.4638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4638
2025-02-23 | 10:00 | 1.38 | 6.9127 | 1.38 | 5.5327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5327
2025-02-23 | 10:30 | 1.38 | 6.9127 | 1.38 | 5.5327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5327
2025-02-23 | 11:00 | 1.38 | 7.7991 | 1.38 | 6.4191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4191
2025-02-23 | 11:30 | 1.38 | 7.7991 | 1.38 | 6.4191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4191
2025-02-23 | 12:00 | 1.38 | 7.3093 | 1.38 | 5.9293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9293
2025-02-23 | 12:30 | 1.38 | 7.3093 | 1.38 | 5.9293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9293
2025-02-23 | 13:00 | 1.38 | 5.5816 | 1.38 | 4.2016 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2016
2025-02-23 | 13:30 | 1.38 | 5.5816 | 1.38 | 4.2016 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2016
2025-02-23 | 14:00 | 1.38 | 5.0548 | 1.38 | 3.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6748
2025-02-23 | 14:30 | 1.38 | 5.0548 | 1.38 | 3.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6748
2025-02-23 | 15:00 | 1.38 | 2.1681 | 1.38 | 0.7881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7881
2025-02-23 | 15:30 | 1.38 | 2.1681 | 1.38 | 0.7881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7881
2025-02-23 | 16:00 | 1.38 | 0.5266 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8534 | 18.1017 | 0 | 0
2025-02-23 | 16:30 | 1.38 | 0.5266 | 1.38 | 0 | 0 | 0.8534 | 17.2034 | 0 | 0
2025-02-23 | 17:00 | 1.38 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 1.38 | 15.7508 | 0 | 0
2025-02-23 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0.3709 | 0 | 0 | 1.38 | 14.2982 | 0 | 0
2025-02-23 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.4824 | 0 | 0
2025-02-23 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.6666 | 0 | 0
2025-02-23 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.8508 | 0 | 0
2025-02-23 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.035 | 0 | 0
2025-02-23 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2192 | 0 | 0
2025-02-23 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 4 | 0.5667 | 0
2025-02-23 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-23 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-23 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-24 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-24 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-24 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-24 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-24 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-24 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-24 | 6:00 | 1.15 | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 1.0491 | 17.8957 | 0 | 0
2025-02-24 | 6:30 | 1.15 | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 1.0491 | 16.7914 | 0 | 0
2025-02-24 | 7:00 | 1.15 | 0.7016 | 0.7016 | 0 | 0 | 0.4484 | 16.3194 | 0 | 0
2025-02-24 | 7:30 | 1.15 | 0.7016 | 0.7016 | 0 | 0 | 0.4484 | 15.8473 | 0 | 0
2025-02-24 | 8:00 | 2.3 | 1.6653 | 1.6653 | 0 | 0 | 0.6347 | 15.1792 | 0 | 0
2025-02-24 | 8:30 | 2.3 | 1.6653 | 1.6653 | 0 | 0 | 0.6347 | 14.5111 | 0 | 0
2025-02-24 | 9:00 | 2.3 | 2.8812 | 2.3 | 0.5812 | 0.5812 | 0 | 15.0632 | 0 | 0
2025-02-24 | 9:30 | 2.3 | 2.8812 | 2.3 | 0.5812 | 0.5812 | 0 | 15.6154 | 0 | 0
2025-02-24 | 10:00 | 2.3 | 3.3538 | 2.3 | 1.0538 | 1.0538 | 0 | 16.6164 | 0 | 0
2025-02-24 | 10:30 | 2.3 | 3.3538 | 2.3 | 1.0538 | 1.0538 | 0 | 17.6175 | 0 | 0
2025-02-24 | 11:00 | 2.3 | 1.6794 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6206 | 16.9643 | 0 | 0
2025-02-24 | 11:30 | 2.3 | 1.6794 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6206 | 16.311 | 0 | 0
2025-02-24 | 12:00 | 2.3 | 3.0857 | 2.3 | 0.7857 | 0.7857 | 0 | 17.0574 | 0 | 0
2025-02-24 | 12:30 | 2.3 | 3.0857 | 2.3 | 0.7857 | 0.7857 | 0 | 17.8038 | 0 | 0
2025-02-24 | 13:00 | 2.3 | 2.543 | 2.3 | 0.243 | 0.243 | 0 | 18.0346 | 0 | 0
2025-02-24 | 13:30 | 2.3 | 2.543 | 2.3 | 0.243 | 0.243 | 0 | 18.2654 | 0 | 0
2025-02-24 | 14:00 | 2.3 | 2.2255 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0745 | 18.187 | 0 | 0
2025-02-24 | 14:30 | 2.3 | 2.2255 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0745 | 18.1085 | 0 | 0
2025-02-24 | 15:00 | 2.3 | 0.9252 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3748 | 16.6614 | 0 | 0
2025-02-24 | 15:30 | 2.3 | 0.9252 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3748 | 15.2143 | 0 | 0
2025-02-24 | 16:00 | 2.3 | 0.6638 | 1.3319 | 0 | 0 | 1.6362 | 13.4921 | 0 | 0
2025-02-24 | 16:30 | 2.3 | 0.6638 | 0.6638 | 0 | 0 | 1.6362 | 11.7698 | 0 | 0
2025-02-24 | 17:00 | 2.3 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 2.2332 | 9.419 | 0 | 0
2025-02-24 | 17:30 | 2.3 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 2.2332 | 7.0682 | 0 | 0
2025-02-24 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.2524 | 0 | 0
2025-02-24 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 4 | 0.5352 | 0
2025-02-24 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-24 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-24 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-25 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-25 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-25 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-25 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-25 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-25 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-25 | 6:00 | 1.15 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 1.0825 | 17.8605 | 0 | 0
2025-02-25 | 6:30 | 1.15 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0 | 1.0825 | 16.721 | 0 | 0
2025-02-25 | 7:00 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0.6127 | 16.0761 | 0 | 0
2025-02-25 | 7:30 | 1.15 | 0.5373 | 0.5373 | 0 | 0 | 0.6127 | 15.4312 | 0 | 0
2025-02-25 | 8:00 | 2.3 | 1.9453 | 1.9453 | 0 | 0 | 0.3547 | 15.0578 | 0 | 0
2025-02-25 | 8:30 | 2.3 | 1.9453 | 1.9453 | 0 | 0 | 0.3547 | 14.6844 | 0 | 0
2025-02-25 | 9:00 | 2.3 | 4.3427 | 2.3 | 2.0427 | 2.0427 | 0 | 16.6249 | 0 | 0
2025-02-25 | 9:30 | 2.3 | 4.3427 | 2.3 | 2.0427 | 2.0427 | 0 | 18.5655 | 0 | 0
2025-02-25 | 10:00 | 2.3 | 5.0805 | 2.3 | 2.7805 | 0.4574 | 0 | 19 | 0 | 2.3231
2025-02-25 | 10:30 | 2.3 | 5.0805 | 2.3 | 2.7805 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7805
2025-02-25 | 11:00 | 2.3 | 5.9513 | 2.3 | 3.6513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6513
2025-02-25 | 11:30 | 2.3 | 5.9513 | 2.3 | 3.6513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6513
2025-02-25 | 12:00 | 2.3 | 5.3057 | 2.3 | 3.0057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0057
2025-02-25 | 12:30 | 2.3 | 5.3057 | 2.3 | 3.0057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0057
2025-02-25 | 13:00 | 2.3 | 5.3942 | 2.3 | 3.0942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0942
2025-02-25 | 13:30 | 2.3 | 5.3942 | 2.3 | 3.0942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0942
2025-02-25 | 14:00 | 2.3 | 5.7757 | 2.3 | 3.4757 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4757
2025-02-25 | 14:30 | 2.3 | 5.7757 | 2.3 | 3.4757 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4757
2025-02-25 | 15:00 | 2.3 | 2.8489 | 2.3 | 0.5489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5489
2025-02-25 | 15:30 | 2.3 | 2.8489 | 2.3 | 0.5489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5489
2025-02-25 | 16:00 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 17.5003 | 0 | 0
2025-02-25 | 16:30 | 2.3 | 0.8753 | 2.3 | 0 | 0 | 1.4247 | 16.0006 | 0 | 0
2025-02-25 | 17:00 | 2.3 | 0.0335 | 1.2839 | 0 | 0 | 2.2665 | 13.6148 | 0 | 0
2025-02-25 | 17:30 | 2.3 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 2.2665 | 11.229 | 0 | 0
2025-02-25 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.4132 | 0 | 0
2025-02-25 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.5974 | 0 | 0
2025-02-25 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.7816 | 0 | 0
2025-02-25 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 4 | 0.0325 | 0
2025-02-25 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-25 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-25 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-26 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-26 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-26 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-26 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-26 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-26 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-26 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 17.8251 | 0 | 0
2025-02-26 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 16.6502 | 0 | 0
2025-02-26 | 7:00 | 1.15 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 1.0148 | 15.582 | 0 | 0
2025-02-26 | 7:30 | 1.15 | 0.1352 | 0.1352 | 0 | 0 | 1.0148 | 14.5138 | 0 | 0
2025-02-26 | 8:00 | 2.3 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 2.0632 | 12.342 | 0 | 0
2025-02-26 | 8:30 | 2.3 | 0.2368 | 0.2368 | 0 | 0 | 2.0632 | 10.1703 | 0 | 0
2025-02-26 | 9:00 | 2.3 | 0.3715 | 0.3715 | 0 | 0 | 1.9285 | 8.1402 | 0 | 0
2025-02-26 | 9:30 | 2.3 | 0.3715 | 0.3715 | 0 | 0 | 1.9285 | 6.1102 | 0 | 0
2025-02-26 | 10:00 | 2.3 | 0.8732 | 0.8732 | 0 | 0 | 1.4268 | 4.6083 | 0 | 0
2025-02-26 | 10:30 | 2.3 | 0.8732 | 0.8732 | 0 | 0 | 0.5779 | 4 | 0.8489 | 0
2025-02-26 | 11:00 | 2.3 | 0.9075 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3925 | 0
2025-02-26 | 11:30 | 2.3 | 0.9075 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3925 | 0
2025-02-26 | 12:00 | 2.3 | 1.2075 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0925 | 0
2025-02-26 | 12:30 | 2.3 | 1.2075 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0925 | 0
2025-02-26 | 13:00 | 2.3 | 0.9078 | 0.9078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3922 | 0
2025-02-26 | 13:30 | 2.3 | 0.9078 | 0.9078 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3922 | 0
2025-02-26 | 14:00 | 2.3 | 0.5399 | 0.5399 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7601 | 0
2025-02-26 | 14:30 | 2.3 | 0.5399 | 0.5399 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7601 | 0
2025-02-26 | 15:00 | 2.3 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0292 | 0
2025-02-26 | 15:30 | 2.3 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0292 | 0
2025-02-26 | 16:00 | 2.3 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1306 | 0
2025-02-26 | 16:30 | 2.3 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1306 | 0
2025-02-26 | 17:00 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2661 | 0
2025-02-26 | 17:30 | 2.3 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2661 | 0
2025-02-26 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-26 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-26 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-27 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-27 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-27 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-27 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-27 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-27 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-27 | 6:00 | 1.15 | 0.3733 | 0.3733 | 0 | 0 | 0.7767 | 18.1824 | 0 | 0
2025-02-27 | 6:30 | 1.15 | 0.3733 | 0.3733 | 0 | 0 | 0.7767 | 17.3649 | 0 | 0
2025-02-27 | 7:00 | 1.15 | 3.208 | 1.15 | 2.058 | 1.7212 | 0 | 19 | 0 | 0.3368
2025-02-27 | 7:30 | 1.15 | 3.208 | 1.15 | 2.058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.058
2025-02-27 | 8:00 | 2.3 | 5.5094 | 2.3 | 3.2094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2094
2025-02-27 | 8:30 | 2.3 | 5.5094 | 2.3 | 3.2094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2094
2025-02-27 | 9:00 | 2.3 | 6.5576 | 2.3 | 4.2576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2576
2025-02-27 | 9:30 | 2.3 | 6.5576 | 2.3 | 4.2576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2576
2025-02-27 | 10:00 | 2.3 | 6.2205 | 2.3 | 3.9205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9205
2025-02-27 | 10:30 | 2.3 | 6.2205 | 2.3 | 3.9205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9205
2025-02-27 | 11:00 | 2.3 | 6.516 | 2.3 | 4.216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.216
2025-02-27 | 11:30 | 2.3 | 6.516 | 2.3 | 4.216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.216
2025-02-27 | 12:00 | 2.3 | 9.0616 | 2.3 | 6.7616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7616
2025-02-27 | 12:30 | 2.3 | 9.0616 | 2.3 | 6.7616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7616
2025-02-27 | 13:00 | 2.3 | 8.5386 | 2.3 | 6.2386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2386
2025-02-27 | 13:30 | 2.3 | 8.5386 | 2.3 | 6.2386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2386
2025-02-27 | 14:00 | 2.3 | 3.5325 | 2.3 | 1.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2325
2025-02-27 | 14:30 | 2.3 | 3.5325 | 2.3 | 1.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2325
2025-02-27 | 15:00 | 2.3 | 3.9809 | 2.3 | 1.6809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6809
2025-02-27 | 15:30 | 2.3 | 3.9809 | 2.3 | 1.6809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6809
2025-02-27 | 16:00 | 2.3 | 2.5659 | 2.3 | 0.2659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2659
2025-02-27 | 16:30 | 2.3 | 2.5659 | 2.3 | 0.2659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2659
2025-02-27 | 17:00 | 2.3 | 0.1348 | 1.6882 | 0 | 0 | 2.1652 | 16.7209 | 0 | 0
2025-02-27 | 17:30 | 2.3 | 0.1348 | 0.1348 | 0 | 0 | 2.1652 | 14.4417 | 0 | 0
2025-02-27 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 12.6259 | 0 | 0
2025-02-27 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.8101 | 0 | 0
2025-02-27 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.9943 | 0 | 0
2025-02-27 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.1785 | 0 | 0
2025-02-27 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.3628 | 0 | 0
2025-02-27 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 4 | 0.4304 | 0
2025-02-27 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-27 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-27 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-02-28 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-02-28 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-02-28 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-02-28 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-02-28 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-02-28 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-02-28 | 6:00 | 1.15 | 0.4427 | 0.4427 | 0 | 0 | 0.7073 | 18.2554 | 0 | 0
2025-02-28 | 6:30 | 1.15 | 0.4427 | 0.4427 | 0 | 0 | 0.7073 | 17.5109 | 0 | 0
2025-02-28 | 7:00 | 1.15 | 1.6779 | 1.15 | 0.5279 | 0.5279 | 0 | 18.0124 | 0 | 0
2025-02-28 | 7:30 | 1.15 | 1.6779 | 1.15 | 0.5279 | 0.5279 | 0 | 18.5139 | 0 | 0
2025-02-28 | 8:00 | 2.3 | 5.2666 | 2.3 | 2.9666 | 0.5117 | 0 | 19 | 0 | 2.4549
2025-02-28 | 8:30 | 2.3 | 5.2666 | 2.3 | 2.9666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9666
2025-02-28 | 9:00 | 2.3 | 7.6579 | 2.3 | 5.3579 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3579
2025-02-28 | 9:30 | 2.3 | 7.6579 | 2.3 | 5.3579 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3579
2025-02-28 | 10:00 | 2.3 | 8.9578 | 2.3 | 6.6578 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6578
2025-02-28 | 10:30 | 2.3 | 8.9578 | 2.3 | 6.6578 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6578
2025-02-28 | 11:00 | 2.3 | 9.4909 | 2.3 | 7.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1909
2025-02-28 | 11:30 | 2.3 | 9.4909 | 2.3 | 7.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1909
2025-02-28 | 12:00 | 2.3 | 9.2815 | 2.3 | 6.9815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9815
2025-02-28 | 12:30 | 2.3 | 9.2815 | 2.3 | 6.9815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9815
2025-02-28 | 13:00 | 2.3 | 8.3972 | 2.3 | 6.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0972
2025-02-28 | 13:30 | 2.3 | 8.3972 | 2.3 | 6.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0972
2025-02-28 | 14:00 | 2.3 | 6.8807 | 2.3 | 4.5807 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5807
2025-02-28 | 14:30 | 2.3 | 6.8807 | 2.3 | 4.5807 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5807
2025-02-28 | 15:00 | 2.3 | 4.2824 | 2.3 | 1.9824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9824
2025-02-28 | 15:30 | 2.3 | 4.2824 | 2.3 | 1.9824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9824
2025-02-28 | 16:00 | 2.3 | 2.0179 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2821 | 18.7031 | 0 | 0
2025-02-28 | 16:30 | 2.3 | 2.0179 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2821 | 18.4062 | 0 | 0
2025-02-28 | 17:00 | 2.3 | 0.1013 | 0.9519 | 0 | 0 | 2.1987 | 16.0918 | 0 | 0
2025-02-28 | 17:30 | 2.3 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 2.1987 | 13.7774 | 0 | 0
2025-02-28 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.9616 | 0 | 0
2025-02-28 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.1458 | 0 | 0
2025-02-28 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.33 | 0 | 0
2025-02-28 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.5142 | 0 | 0
2025-02-28 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6984 | 0 | 0
2025-02-28 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6635 | 4 | 1.0615 | 0
2025-02-28 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-02-28 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-02-28 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-03-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-01 | 6:00 | 1 | 0.4777 | 0.4777 | 0 | 0 | 0.5223 | 18.4503 | 0 | 0
2025-03-01 | 6:30 | 1 | 0.4777 | 0.4777 | 0 | 0 | 0.5223 | 17.9005 | 0 | 0
2025-03-01 | 7:00 | 1 | 3.1946 | 1 | 2.1946 | 1.1574 | 0 | 19 | 0 | 1.0372
2025-03-01 | 7:30 | 1 | 3.1946 | 1 | 2.1946 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1946
2025-03-01 | 8:00 | 1.2 | 5.5099 | 1.2 | 4.3099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3099
2025-03-01 | 8:30 | 1.2 | 5.5099 | 1.2 | 4.3099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3099
2025-03-01 | 9:00 | 1.2 | 5.8852 | 1.2 | 4.6852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6852
2025-03-01 | 9:30 | 1.2 | 5.8852 | 1.2 | 4.6852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6852
2025-03-01 | 10:00 | 1.2 | 3.3909 | 1.2 | 2.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1909
2025-03-01 | 10:30 | 1.2 | 3.3909 | 1.2 | 2.1909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1909
2025-03-01 | 11:00 | 1.2 | 3.4827 | 1.2 | 2.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2827
2025-03-01 | 11:30 | 1.2 | 3.4827 | 1.2 | 2.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2827
2025-03-01 | 12:00 | 1.2 | 5.2435 | 1.2 | 4.0435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0435
2025-03-01 | 12:30 | 1.2 | 5.2435 | 1.2 | 4.0435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0435
2025-03-01 | 13:00 | 1.2 | 6.9636 | 1.2 | 5.7636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7636
2025-03-01 | 13:30 | 1.2 | 6.9636 | 1.2 | 5.7636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7636
2025-03-01 | 14:00 | 1.2 | 4.7656 | 1.2 | 3.5656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5656
2025-03-01 | 14:30 | 1.2 | 4.7656 | 1.2 | 3.5656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5656
2025-03-01 | 15:00 | 1.2 | 4.0666 | 1.2 | 2.8666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8666
2025-03-01 | 15:30 | 1.2 | 4.0666 | 1.2 | 2.8666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8666
2025-03-01 | 16:00 | 1.2 | 1.4799 | 1.2 | 0.2799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2799
2025-03-01 | 16:30 | 1.2 | 1.4799 | 1.2 | 0.2799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2799
2025-03-01 | 17:00 | 1.2 | 0.1007 | 1.1452 | 0 | 0 | 1.0993 | 17.8429 | 0 | 0
2025-03-01 | 17:30 | 1.2 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 1.0993 | 16.6857 | 0 | 0
2025-03-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.1068 | 0 | 0
2025-03-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5279 | 0 | 0
2025-03-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9489 | 0 | 0
2025-03-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.37 | 0 | 0
2025-03-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.791 | 0 | 0
2025-03-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2121 | 0 | 0
2025-03-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6331 | 0 | 0
2025-03-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0542 | 0 | 0
2025-03-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 4 | 1.4485 | 0
2025-03-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-02 | 6:00 | 1 | 0.0679 | 0.0679 | 0 | 0 | 0.9321 | 18.0188 | 0 | 0
2025-03-02 | 6:30 | 1 | 0.0679 | 0.0679 | 0 | 0 | 0.9321 | 17.0376 | 0 | 0
2025-03-02 | 7:00 | 1 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0.527 | 16.4829 | 0 | 0
2025-03-02 | 7:30 | 1 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0.527 | 15.9281 | 0 | 0
2025-03-02 | 8:00 | 1.2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 0.4253 | 15.4805 | 0 | 0
2025-03-02 | 8:30 | 1.2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 0.4253 | 15.0328 | 0 | 0
2025-03-02 | 9:00 | 1.2 | 1.3379 | 1.2 | 0.1379 | 0.1379 | 0 | 15.1638 | 0 | 0
2025-03-02 | 9:30 | 1.2 | 1.3379 | 1.2 | 0.1379 | 0.1379 | 0 | 15.2947 | 0 | 0
2025-03-02 | 10:00 | 1.2 | 1.8619 | 1.2 | 0.6619 | 0.6619 | 0 | 15.9236 | 0 | 0
2025-03-02 | 10:30 | 1.2 | 1.8619 | 1.2 | 0.6619 | 0.6619 | 0 | 16.5524 | 0 | 0
2025-03-02 | 11:00 | 1.2 | 2.3787 | 1.2 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 17.6722 | 0 | 0
2025-03-02 | 11:30 | 1.2 | 2.3787 | 1.2 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 18.792 | 0 | 0
2025-03-02 | 12:00 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0.219 | 0 | 19 | 0 | 0.4062
2025-03-02 | 12:30 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6251
2025-03-02 | 13:00 | 1.2 | 0.8721 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3279 | 18.6548 | 0 | 0
2025-03-02 | 13:30 | 1.2 | 0.8721 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3279 | 18.3096 | 0 | 0
2025-03-02 | 14:00 | 1.2 | 1.1373 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0627 | 18.2436 | 0 | 0
2025-03-02 | 14:30 | 1.2 | 1.1373 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0627 | 18.1776 | 0 | 0
2025-03-02 | 15:00 | 1.2 | 0.7708 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4292 | 17.7258 | 0 | 0
2025-03-02 | 15:30 | 1.2 | 0.7708 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4292 | 17.274 | 0 | 0
2025-03-02 | 16:00 | 1.2 | 0.3031 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8969 | 16.3299 | 0 | 0
2025-03-02 | 16:30 | 1.2 | 0.3031 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8969 | 15.3858 | 0 | 0
2025-03-02 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0.3353 | 0 | 0 | 1.2 | 14.1226 | 0 | 0
2025-03-02 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12.8594 | 0 | 0
2025-03-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2805 | 0 | 0
2025-03-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7015 | 0 | 0
2025-03-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1226 | 0 | 0
2025-03-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5436 | 0 | 0
2025-03-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9647 | 0 | 0
2025-03-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9165 | 4 | 0.5835 | 0
2025-03-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-03 | 6:00 | 1 | 1.0563 | 1 | 0.0563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0563
2025-03-03 | 6:30 | 1 | 1.0563 | 1 | 0.0563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0563
2025-03-03 | 7:00 | 1 | 3.5157 | 1 | 2.5157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5157
2025-03-03 | 7:30 | 1 | 3.5157 | 1 | 2.5157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5157
2025-03-03 | 8:00 | 2 | 5.9096 | 2 | 3.9096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9096
2025-03-03 | 8:30 | 2 | 5.9096 | 2 | 3.9096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9096
2025-03-03 | 9:00 | 2 | 7.8965 | 2 | 5.8965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8965
2025-03-03 | 9:30 | 2 | 7.8965 | 2 | 5.8965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8965
2025-03-03 | 10:00 | 2 | 9.198 | 2 | 7.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.198
2025-03-03 | 10:30 | 2 | 9.198 | 2 | 7.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.198
2025-03-03 | 11:00 | 2 | 7.5683 | 2 | 5.5683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5683
2025-03-03 | 11:30 | 2 | 7.5683 | 2 | 5.5683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5683
2025-03-03 | 12:00 | 2 | 8.8065 | 2 | 6.8065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8065
2025-03-03 | 12:30 | 2 | 8.8065 | 2 | 6.8065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8065
2025-03-03 | 13:00 | 2 | 8.5133 | 2 | 6.5133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5133
2025-03-03 | 13:30 | 2 | 8.5133 | 2 | 6.5133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5133
2025-03-03 | 14:00 | 2 | 3.9693 | 2 | 1.9693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9693
2025-03-03 | 14:30 | 2 | 3.9693 | 2 | 1.9693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9693
2025-03-03 | 15:00 | 2 | 2.8219 | 2 | 0.8219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8219
2025-03-03 | 15:30 | 2 | 2.8219 | 2 | 0.8219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8219
2025-03-03 | 16:00 | 2 | 1.7953 | 1.7953 | 0 | 0 | 0.2047 | 18.7845 | 0 | 0
2025-03-03 | 16:30 | 2 | 1.7953 | 1.7953 | 0 | 0 | 0.2047 | 18.569 | 0 | 0
2025-03-03 | 17:00 | 2 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 1.832 | 16.6405 | 0 | 0
2025-03-03 | 17:30 | 2 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 1.832 | 14.712 | 0 | 0
2025-03-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1331 | 0 | 0
2025-03-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5541 | 0 | 0
2025-03-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9752 | 0 | 0
2025-03-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3962 | 0 | 0
2025-03-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8173 | 0 | 0
2025-03-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2383 | 0 | 0
2025-03-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 4 | 0.3236 | 0
2025-03-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-04 | 6:00 | 1 | 0.3071 | 0.3071 | 0 | 0 | 0.6929 | 18.2706 | 0 | 0
2025-03-04 | 6:30 | 1 | 0.3071 | 0.3071 | 0 | 0 | 0.6929 | 17.5412 | 0 | 0
2025-03-04 | 7:00 | 1 | 2.6403 | 1 | 1.6403 | 1.5356 | 0 | 19 | 0 | 0.1047
2025-03-04 | 7:30 | 1 | 2.6403 | 1 | 1.6403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6403
2025-03-04 | 8:00 | 2 | 3.9893 | 2 | 1.9893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9893
2025-03-04 | 8:30 | 2 | 3.9893 | 2 | 1.9893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9893
2025-03-04 | 9:00 | 2 | 5.3366 | 2 | 3.3366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3366
2025-03-04 | 9:30 | 2 | 5.3366 | 2 | 3.3366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3366
2025-03-04 | 10:00 | 2 | 3.9956 | 2 | 1.9956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9956
2025-03-04 | 10:30 | 2 | 3.9956 | 2 | 1.9956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9956
2025-03-04 | 11:00 | 2 | 4.9799 | 2 | 2.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9799
2025-03-04 | 11:30 | 2 | 4.9799 | 2 | 2.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9799
2025-03-04 | 12:00 | 2 | 5.0524 | 2 | 3.0524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0524
2025-03-04 | 12:30 | 2 | 5.0524 | 2 | 3.0524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0524
2025-03-04 | 13:00 | 2 | 6.9248 | 2 | 4.9248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9248
2025-03-04 | 13:30 | 2 | 6.9248 | 2 | 4.9248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9248
2025-03-04 | 14:00 | 2 | 7.0606 | 2 | 5.0606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0606
2025-03-04 | 14:30 | 2 | 7.0606 | 2 | 5.0606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0606
2025-03-04 | 15:00 | 2 | 2.9506 | 2 | 0.9506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9506
2025-03-04 | 15:30 | 2 | 2.9506 | 2 | 0.9506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9506
2025-03-04 | 16:00 | 2 | 2.3477 | 2 | 0.3477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3477
2025-03-04 | 16:30 | 2 | 2.3477 | 2 | 0.3477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3477
2025-03-04 | 17:00 | 2 | 0.3656 | 1.7515 | 0 | 0 | 1.6344 | 17.2796 | 0 | 0
2025-03-04 | 17:30 | 2 | 0.3656 | 0.3656 | 0 | 0 | 1.6344 | 15.5592 | 0 | 0
2025-03-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9802 | 0 | 0
2025-03-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4013 | 0 | 0
2025-03-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8223 | 0 | 0
2025-03-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2434 | 0 | 0
2025-03-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6644 | 0 | 0
2025-03-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0855 | 0 | 0
2025-03-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5065 | 0 | 0
2025-03-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 4 | 1.0188 | 0
2025-03-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-05 | 6:00 | 1 | 1.0143 | 1 | 0.0143 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0143
2025-03-05 | 6:30 | 1 | 1.0143 | 1 | 0.0143 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0143
2025-03-05 | 7:00 | 1 | 3.1712 | 1 | 2.1712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1712
2025-03-05 | 7:30 | 1 | 3.1712 | 1 | 2.1712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1712
2025-03-05 | 8:00 | 2 | 5.6039 | 2 | 3.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6039
2025-03-05 | 8:30 | 2 | 5.6039 | 2 | 3.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6039
2025-03-05 | 9:00 | 2 | 7.4944 | 2 | 5.4944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4944
2025-03-05 | 9:30 | 2 | 7.4944 | 2 | 5.4944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4944
2025-03-05 | 10:00 | 2 | 9.1615 | 2 | 7.1615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1615
2025-03-05 | 10:30 | 2 | 9.1615 | 2 | 7.1615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1615
2025-03-05 | 11:00 | 2 | 8.7284 | 2 | 6.7284 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7284
2025-03-05 | 11:30 | 2 | 8.7284 | 2 | 6.7284 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7284
2025-03-05 | 12:00 | 2 | 9.7607 | 2 | 7.7607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7607
2025-03-05 | 12:30 | 2 | 9.7607 | 2 | 7.7607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7607
2025-03-05 | 13:00 | 2 | 7.8167 | 2 | 5.8167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8167
2025-03-05 | 13:30 | 2 | 7.8167 | 2 | 5.8167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8167
2025-03-05 | 14:00 | 2 | 4.9585 | 2 | 2.9585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9585
2025-03-05 | 14:30 | 2 | 4.9585 | 2 | 2.9585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9585
2025-03-05 | 15:00 | 2 | 2.919 | 2 | 0.919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.919
2025-03-05 | 15:30 | 2 | 2.919 | 2 | 0.919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.919
2025-03-05 | 16:00 | 2 | 1.2302 | 1.2302 | 0 | 0 | 0.7698 | 18.1897 | 0 | 0
2025-03-05 | 16:30 | 2 | 1.2302 | 1.2302 | 0 | 0 | 0.7698 | 17.3793 | 0 | 0
2025-03-05 | 17:00 | 2 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 1.9005 | 15.3788 | 0 | 0
2025-03-05 | 17:30 | 2 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 1.9005 | 13.3782 | 0 | 0
2025-03-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7993 | 0 | 0
2025-03-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2203 | 0 | 0
2025-03-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6414 | 0 | 0
2025-03-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0624 | 0 | 0
2025-03-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4835 | 0 | 0
2025-03-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4093 | 4 | 0.0907 | 0
2025-03-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-06 | 6:00 | 1 | 0.6775 | 0.6775 | 0 | 0 | 0.3225 | 18.6605 | 0 | 0
2025-03-06 | 6:30 | 1 | 0.6775 | 0.6775 | 0 | 0 | 0.3225 | 18.3211 | 0 | 0
2025-03-06 | 7:00 | 1 | 2.7563 | 1 | 1.7563 | 0.7146 | 0 | 19 | 0 | 1.0416
2025-03-06 | 7:30 | 1 | 2.7563 | 1 | 1.7563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7563
2025-03-06 | 8:00 | 2 | 2.2183 | 2 | 0.2183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2183
2025-03-06 | 8:30 | 2 | 2.2183 | 2 | 0.2183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2183
2025-03-06 | 9:00 | 2 | 1.3564 | 2 | 0 | 0 | 0.6436 | 18.3225 | 0 | 0
2025-03-06 | 9:30 | 2 | 1.3564 | 1.3577 | 0 | 0 | 0.6436 | 17.645 | 0 | 0
2025-03-06 | 10:00 | 2 | 2.067 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0 | 17.7087 | 0 | 0
2025-03-06 | 10:30 | 2 | 2.067 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0 | 17.7724 | 0 | 0
2025-03-06 | 11:00 | 2 | 2.1926 | 2 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 17.9553 | 0 | 0
2025-03-06 | 11:30 | 2 | 2.1926 | 2 | 0.1926 | 0.1926 | 0 | 18.1383 | 0 | 0
2025-03-06 | 12:00 | 2 | 1.5139 | 1.9825 | 0 | 0 | 0.4861 | 17.6266 | 0 | 0
2025-03-06 | 12:30 | 2 | 1.5139 | 1.5139 | 0 | 0 | 0.4861 | 17.1149 | 0 | 0
2025-03-06 | 13:00 | 2 | 0.7293 | 0.7293 | 0 | 0 | 1.2707 | 15.7773 | 0 | 0
2025-03-06 | 13:30 | 2 | 0.7293 | 0.7293 | 0 | 0 | 1.2707 | 14.4397 | 0 | 0
2025-03-06 | 14:00 | 2 | 0.5005 | 0.5005 | 0 | 0 | 1.4995 | 12.8613 | 0 | 0
2025-03-06 | 14:30 | 2 | 0.5005 | 0.5005 | 0 | 0 | 1.4995 | 11.2829 | 0 | 0
2025-03-06 | 15:00 | 2 | 0.2679 | 0.2679 | 0 | 0 | 1.7321 | 9.4596 | 0 | 0
2025-03-06 | 15:30 | 2 | 0.2679 | 0.2679 | 0 | 0 | 1.7321 | 7.6362 | 0 | 0
2025-03-06 | 16:00 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 1.8326 | 5.7072 | 0 | 0
2025-03-06 | 16:30 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 1.6219 | 4 | 0.2107 | 0
2025-03-06 | 17:00 | 2 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9665 | 0
2025-03-06 | 17:30 | 2 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9665 | 0
2025-03-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-07 | 6:00 | 1 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.8983 | 18.0544 | 0 | 0
2025-03-07 | 6:30 | 1 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.8983 | 17.1088 | 0 | 0
2025-03-07 | 7:00 | 1 | 0.5734 | 0.5734 | 0 | 0 | 0.4266 | 16.6598 | 0 | 0
2025-03-07 | 7:30 | 1 | 0.5734 | 0.5734 | 0 | 0 | 0.4266 | 16.2108 | 0 | 0
2025-03-07 | 8:00 | 2 | 1.4709 | 1.4709 | 0 | 0 | 0.5291 | 15.6538 | 0 | 0
2025-03-07 | 8:30 | 2 | 1.4709 | 1.4709 | 0 | 0 | 0.5291 | 15.0969 | 0 | 0
2025-03-07 | 9:00 | 2 | 2.5169 | 2 | 0.5169 | 0.5169 | 0 | 15.588 | 0 | 0
2025-03-07 | 9:30 | 2 | 2.5169 | 2 | 0.5169 | 0.5169 | 0 | 16.079 | 0 | 0
2025-03-07 | 10:00 | 2 | 5.1003 | 2 | 3.1003 | 2.5 | 0 | 18.454 | 0 | 0.6003
2025-03-07 | 10:30 | 2 | 5.1003 | 2 | 3.1003 | 0.5747 | 0 | 19 | 0 | 2.5255
2025-03-07 | 11:00 | 2 | 6.3563 | 2 | 4.3563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3563
2025-03-07 | 11:30 | 2 | 6.3563 | 2 | 4.3563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3563
2025-03-07 | 12:00 | 2 | 9.753 | 2 | 7.753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.753
2025-03-07 | 12:30 | 2 | 9.753 | 2 | 7.753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.753
2025-03-07 | 13:00 | 2 | 9.4686 | 2 | 7.4686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4686
2025-03-07 | 13:30 | 2 | 9.4686 | 2 | 7.4686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4686
2025-03-07 | 14:00 | 2 | 1.5269 | 2 | 0 | 0 | 0.4731 | 18.502 | 0 | 0
2025-03-07 | 14:30 | 2 | 1.5269 | 2 | 0 | 0 | 0.4731 | 18.0041 | 0 | 0
2025-03-07 | 15:00 | 2 | 0.7755 | 2 | 0 | 0 | 1.2245 | 16.7151 | 0 | 0
2025-03-07 | 15:30 | 2 | 0.7755 | 2 | 0 | 0 | 1.2245 | 15.4262 | 0 | 0
2025-03-07 | 16:00 | 2 | 0.9136 | 1.2264 | 0 | 0 | 1.0864 | 14.2826 | 0 | 0
2025-03-07 | 16:30 | 2 | 0.9136 | 0.9136 | 0 | 0 | 1.0864 | 13.139 | 0 | 0
2025-03-07 | 17:00 | 2 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.966 | 11.0695 | 0 | 0
2025-03-07 | 17:30 | 2 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.966 | 9 | 0 | 0
2025-03-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.421 | 0 | 0
2025-03-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8421 | 0 | 0
2025-03-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2631 | 0 | 0
2025-03-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | 1.25 | 0
2025-03-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-08 | 6:00 | 1 | 1.4002 | 1 | 0.4002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4002
2025-03-08 | 6:30 | 1 | 1.4002 | 1 | 0.4002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4002
2025-03-08 | 7:00 | 1 | 3.7469 | 1 | 2.7469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7469
2025-03-08 | 7:30 | 1 | 3.7469 | 1 | 2.7469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7469
2025-03-08 | 8:00 | 1.2 | 6.1515 | 1.2 | 4.9515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9515
2025-03-08 | 8:30 | 1.2 | 6.1515 | 1.2 | 4.9515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9515
2025-03-08 | 9:00 | 1.2 | 8.1775 | 1.2 | 6.9775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9775
2025-03-08 | 9:30 | 1.2 | 8.1775 | 1.2 | 6.9775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9775
2025-03-08 | 10:00 | 1.2 | 9.5773 | 1.2 | 8.3773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3773
2025-03-08 | 10:30 | 1.2 | 9.5773 | 1.2 | 8.3773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3773
2025-03-08 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-08 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-08 | 12:00 | 1.2 | 9.4773 | 1.2 | 8.2773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2773
2025-03-08 | 12:30 | 1.2 | 9.4773 | 1.2 | 8.2773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2773
2025-03-08 | 13:00 | 1.2 | 5.4581 | 1.2 | 4.2581 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2581
2025-03-08 | 13:30 | 1.2 | 5.4581 | 1.2 | 4.2581 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2581
2025-03-08 | 14:00 | 1.2 | 5.1281 | 1.2 | 3.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9281
2025-03-08 | 14:30 | 1.2 | 5.1281 | 1.2 | 3.9281 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9281
2025-03-08 | 15:00 | 1.2 | 2.2291 | 1.2 | 1.0291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0291
2025-03-08 | 15:30 | 1.2 | 2.2291 | 1.2 | 1.0291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0291
2025-03-08 | 16:00 | 1.2 | 0.7385 | 0.7385 | 0 | 0 | 0.4615 | 18.5142 | 0 | 0
2025-03-08 | 16:30 | 1.2 | 0.7385 | 0.7385 | 0 | 0 | 0.4615 | 18.0285 | 0 | 0
2025-03-08 | 17:00 | 1.2 | 0.1353 | 0.1353 | 0 | 0 | 1.0647 | 16.9077 | 0 | 0
2025-03-08 | 17:30 | 1.2 | 0.1353 | 0.1353 | 0 | 0 | 1.0647 | 15.7869 | 0 | 0
2025-03-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.208 | 0 | 0
2025-03-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.629 | 0 | 0
2025-03-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0501 | 0 | 0
2025-03-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4711 | 0 | 0
2025-03-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8922 | 0 | 0
2025-03-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3132 | 0 | 0
2025-03-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7343 | 0 | 0
2025-03-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6976 | 4 | 0.8024 | 0
2025-03-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-09 | 6:00 | 1 | 1.5646 | 1 | 0.5646 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5646
2025-03-09 | 6:30 | 1 | 1.5646 | 1 | 0.5646 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5646
2025-03-09 | 7:00 | 1 | 3.9952 | 1 | 2.9952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9952
2025-03-09 | 7:30 | 1 | 3.9952 | 1 | 2.9952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9952
2025-03-09 | 8:00 | 1.2 | 6.3687 | 1.2 | 5.1687 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1687
2025-03-09 | 8:30 | 1.2 | 6.3687 | 1.2 | 5.1687 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1687
2025-03-09 | 9:00 | 1.2 | 8.3685 | 1.2 | 7.1685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1685
2025-03-09 | 9:30 | 1.2 | 8.3685 | 1.2 | 7.1685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1685
2025-03-09 | 10:00 | 1.2 | 9.5132 | 1.2 | 8.3132 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3132
2025-03-09 | 10:30 | 1.2 | 9.5132 | 1.2 | 8.3132 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3132
2025-03-09 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-09 | 13:00 | 1.2 | 9.1483 | 1.2 | 7.9483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9483
2025-03-09 | 13:30 | 1.2 | 9.1483 | 1.2 | 7.9483 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9483
2025-03-09 | 14:00 | 1.2 | 6.7164 | 1.2 | 5.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5164
2025-03-09 | 14:30 | 1.2 | 6.7164 | 1.2 | 5.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5164
2025-03-09 | 15:00 | 1.2 | 4.6991 | 1.2 | 3.4991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4991
2025-03-09 | 15:30 | 1.2 | 4.6991 | 1.2 | 3.4991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4991
2025-03-09 | 16:00 | 1.2 | 2.8765 | 1.2 | 1.6765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6765
2025-03-09 | 16:30 | 1.2 | 2.8765 | 1.2 | 1.6765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6765
2025-03-09 | 17:00 | 1.2 | 0.3343 | 0.3343 | 0 | 0 | 0.8657 | 18.0887 | 0 | 0
2025-03-09 | 17:30 | 1.2 | 0.3343 | 0.3343 | 0 | 0 | 0.8657 | 17.1774 | 0 | 0
2025-03-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5985 | 0 | 0
2025-03-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.0195 | 0 | 0
2025-03-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4406 | 0 | 0
2025-03-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8616 | 0 | 0
2025-03-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2827 | 0 | 0
2025-03-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7037 | 0 | 0
2025-03-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1248 | 0 | 0
2025-03-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5458 | 0 | 0
2025-03-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5185 | 4 | 0.9815 | 0
2025-03-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-10 | 6:00 | 1 | 1.4861 | 1 | 0.4861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4861
2025-03-10 | 6:30 | 1 | 1.4861 | 1 | 0.4861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4861
2025-03-10 | 7:00 | 1 | 3.6683 | 1 | 2.6683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6683
2025-03-10 | 7:30 | 1 | 3.6683 | 1 | 2.6683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6683
2025-03-10 | 8:00 | 2 | 6.0117 | 2 | 4.0117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0117
2025-03-10 | 8:30 | 2 | 6.0117 | 2 | 4.0117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0117
2025-03-10 | 9:00 | 2 | 7.933 | 2 | 5.933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.933
2025-03-10 | 9:30 | 2 | 7.933 | 2 | 5.933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.933
2025-03-10 | 10:00 | 2 | 9.2676 | 2 | 7.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2676
2025-03-10 | 10:30 | 2 | 9.2676 | 2 | 7.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2676
2025-03-10 | 11:00 | 2 | 8.6297 | 2 | 6.6297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6297
2025-03-10 | 11:30 | 2 | 8.6297 | 2 | 6.6297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6297
2025-03-10 | 12:00 | 2 | 6.734 | 2 | 4.734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.734
2025-03-10 | 12:30 | 2 | 6.734 | 2 | 4.734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.734
2025-03-10 | 13:00 | 2 | 4.788 | 2 | 2.788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.788
2025-03-10 | 13:30 | 2 | 4.788 | 2 | 2.788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.788
2025-03-10 | 14:00 | 2 | 7.021 | 2 | 5.021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.021
2025-03-10 | 14:30 | 2 | 7.021 | 2 | 5.021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.021
2025-03-10 | 15:00 | 2 | 5.328 | 2 | 3.328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.328
2025-03-10 | 15:30 | 2 | 5.328 | 2 | 3.328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.328
2025-03-10 | 16:00 | 2 | 2.9435 | 2 | 0.9435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9435
2025-03-10 | 16:30 | 2 | 2.9435 | 2 | 0.9435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9435
2025-03-10 | 17:00 | 2 | 0.4004 | 0.4004 | 0 | 0 | 1.5996 | 17.3162 | 0 | 0
2025-03-10 | 17:30 | 2 | 0.4004 | 0.4004 | 0 | 0 | 1.5996 | 15.6325 | 0 | 0
2025-03-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.0535 | 0 | 0
2025-03-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4746 | 0 | 0
2025-03-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8956 | 0 | 0
2025-03-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3167 | 0 | 0
2025-03-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7377 | 0 | 0
2025-03-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1588 | 0 | 0
2025-03-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5798 | 0 | 0
2025-03-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5508 | 4 | 0.9492 | 0
2025-03-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-11 | 6:00 | 1 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 | 0.5249 | 18.4474 | 0 | 0
2025-03-11 | 6:30 | 1 | 0.4751 | 0.4751 | 0 | 0 | 0.5249 | 17.8949 | 0 | 0
2025-03-11 | 7:00 | 1 | 2.2575 | 1 | 1.2575 | 1.1633 | 0 | 19 | 0 | 0.0943
2025-03-11 | 7:30 | 1 | 2.2575 | 1 | 1.2575 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2575
2025-03-11 | 8:00 | 2 | 4.9296 | 2 | 2.9296 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9296
2025-03-11 | 8:30 | 2 | 4.9296 | 2 | 2.9296 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9296
2025-03-11 | 9:00 | 2 | 8.1156 | 2 | 6.1156 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1156
2025-03-11 | 9:30 | 2 | 8.1156 | 2 | 6.1156 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1156
2025-03-11 | 10:00 | 2 | 9.6459 | 2 | 7.6459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6459
2025-03-11 | 10:30 | 2 | 9.6459 | 2 | 7.6459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6459
2025-03-11 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-11 | 13:00 | 2 | 9.4455 | 2 | 7.4455 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4455
2025-03-11 | 13:30 | 2 | 9.4455 | 2 | 7.4455 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4455
2025-03-11 | 14:00 | 2 | 7.7536 | 2 | 5.7536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7536
2025-03-11 | 14:30 | 2 | 7.7536 | 2 | 5.7536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7536
2025-03-11 | 15:00 | 2 | 4.0972 | 2 | 2.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0972
2025-03-11 | 15:30 | 2 | 4.0972 | 2 | 2.0972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0972
2025-03-11 | 16:00 | 2 | 1.2009 | 2 | 0 | 0 | 0.7991 | 18.1588 | 0 | 0
2025-03-11 | 16:30 | 2 | 1.2009 | 1.4516 | 0 | 0 | 0.7991 | 17.3176 | 0 | 0
2025-03-11 | 17:00 | 2 | 0.2018 | 0.2018 | 0 | 0 | 1.7982 | 15.4247 | 0 | 0
2025-03-11 | 17:30 | 2 | 0.2018 | 0.2018 | 0 | 0 | 1.7982 | 13.5319 | 0 | 0
2025-03-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9529 | 0 | 0
2025-03-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.374 | 0 | 0
2025-03-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.795 | 0 | 0
2025-03-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2161 | 0 | 0
2025-03-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6371 | 0 | 0
2025-03-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0582 | 0 | 0
2025-03-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0553 | 4 | 1.4447 | 0
2025-03-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-12 | 6:00 | 1 | 1.4605 | 1 | 0.4605 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4605
2025-03-12 | 6:30 | 1 | 1.4605 | 1 | 0.4605 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4605
2025-03-12 | 7:00 | 1 | 3.5244 | 1 | 2.5244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5244
2025-03-12 | 7:30 | 1 | 3.5244 | 1 | 2.5244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5244
2025-03-12 | 8:00 | 2 | 4.8335 | 2 | 2.8335 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8335
2025-03-12 | 8:30 | 2 | 4.8335 | 2 | 2.8335 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8335
2025-03-12 | 9:00 | 2 | 6.4961 | 2 | 4.4961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4961
2025-03-12 | 9:30 | 2 | 6.4961 | 2 | 4.4961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4961
2025-03-12 | 10:00 | 2 | 7.9853 | 2 | 5.9853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9853
2025-03-12 | 10:30 | 2 | 7.9853 | 2 | 5.9853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9853
2025-03-12 | 11:00 | 2 | 9.5467 | 2 | 7.5467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5467
2025-03-12 | 11:30 | 2 | 9.5467 | 2 | 7.5467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5467
2025-03-12 | 12:00 | 2 | 9.7242 | 2 | 7.7242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7242
2025-03-12 | 12:30 | 2 | 9.7242 | 2 | 7.7242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7242
2025-03-12 | 13:00 | 2 | 9.1958 | 2 | 7.1958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1958
2025-03-12 | 13:30 | 2 | 9.1958 | 2 | 7.1958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1958
2025-03-12 | 14:00 | 2 | 7.0701 | 2 | 5.0701 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0701
2025-03-12 | 14:30 | 2 | 7.0701 | 2 | 5.0701 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0701
2025-03-12 | 15:00 | 2 | 5.1094 | 2 | 3.1094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1094
2025-03-12 | 15:30 | 2 | 5.1094 | 2 | 3.1094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1094
2025-03-12 | 16:00 | 2 | 1.9114 | 1.9114 | 0 | 0 | 0.0886 | 18.9068 | 0 | 0
2025-03-12 | 16:30 | 2 | 1.9114 | 1.9114 | 0 | 0 | 0.0886 | 18.8136 | 0 | 0
2025-03-12 | 17:00 | 2 | 0.2011 | 0.2011 | 0 | 0 | 1.7989 | 16.92 | 0 | 0
2025-03-12 | 17:30 | 2 | 0.2011 | 0.2011 | 0 | 0 | 1.7989 | 15.0265 | 0 | 0
2025-03-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4475 | 0 | 0
2025-03-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8686 | 0 | 0
2025-03-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2896 | 0 | 0
2025-03-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7107 | 0 | 0
2025-03-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1318 | 0 | 0
2025-03-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5528 | 0 | 0
2025-03-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4752 | 4 | 0.0248 | 0
2025-03-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-13 | 6:00 | 1 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0.8306 | 18.1257 | 0 | 0
2025-03-13 | 6:30 | 1 | 0.1694 | 0.1694 | 0 | 0 | 0.8306 | 17.2514 | 0 | 0
2025-03-13 | 7:00 | 1 | 0.7079 | 0.7079 | 0 | 0 | 0.2921 | 16.9439 | 0 | 0
2025-03-13 | 7:30 | 1 | 0.7079 | 0.7079 | 0 | 0 | 0.2921 | 16.6364 | 0 | 0
2025-03-13 | 8:00 | 2 | 1.303 | 1.303 | 0 | 0 | 0.697 | 15.9028 | 0 | 0
2025-03-13 | 8:30 | 2 | 1.303 | 1.303 | 0 | 0 | 0.697 | 15.1691 | 0 | 0
2025-03-13 | 9:00 | 2 | 3.2965 | 2 | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 16.4008 | 0 | 0
2025-03-13 | 9:30 | 2 | 3.2965 | 2 | 1.2965 | 1.2965 | 0 | 17.6324 | 0 | 0
2025-03-13 | 10:00 | 2 | 3.3412 | 2 | 1.3412 | 1.3412 | 0 | 18.9065 | 0 | 0
2025-03-13 | 10:30 | 2 | 3.3412 | 2 | 1.3412 | 0.0984 | 0 | 19 | 0 | 1.2428
2025-03-13 | 11:00 | 2 | 4.222 | 2 | 2.222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.222
2025-03-13 | 11:30 | 2 | 4.222 | 2 | 2.222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.222
2025-03-13 | 12:00 | 2 | 3.0668 | 2 | 1.0668 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0668
2025-03-13 | 12:30 | 2 | 3.0668 | 2 | 1.0668 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0668
2025-03-13 | 13:00 | 2 | 2.552 | 2 | 0.552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.552
2025-03-13 | 13:30 | 2 | 2.552 | 2 | 0.552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.552
2025-03-13 | 14:00 | 2 | 2.2902 | 2 | 0.2902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2902
2025-03-13 | 14:30 | 2 | 2.2902 | 2 | 0.2902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2902
2025-03-13 | 15:00 | 2 | 3.3701 | 2 | 1.3701 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3701
2025-03-13 | 15:30 | 2 | 3.3701 | 2 | 1.3701 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3701
2025-03-13 | 16:00 | 2 | 0.3327 | 2 | 0 | 0 | 1.6673 | 17.2449 | 0 | 0
2025-03-13 | 16:30 | 2 | 0.3327 | 2 | 0 | 0 | 1.6673 | 15.4899 | 0 | 0
2025-03-13 | 17:00 | 2 | 0.0667 | 0.3714 | 0 | 0 | 1.9333 | 13.4548 | 0 | 0
2025-03-13 | 17:30 | 2 | 0.0667 | 0.0667 | 0 | 0 | 1.9333 | 11.4198 | 0 | 0
2025-03-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8409 | 0 | 0
2025-03-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2619 | 0 | 0
2025-03-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.683 | 0 | 0
2025-03-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.104 | 0 | 0
2025-03-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 4 | 0.4512 | 0
2025-03-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-14 | 6:00 | 1 | 0.0677 | 0.0677 | 0 | 0 | 0.9323 | 18.0187 | 0 | 0
2025-03-14 | 6:30 | 1 | 0.0677 | 0.0677 | 0 | 0 | 0.9323 | 17.0373 | 0 | 0
2025-03-14 | 7:00 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0.831 | 16.1626 | 0 | 0
2025-03-14 | 7:30 | 1 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0.831 | 15.2879 | 0 | 0
2025-03-14 | 8:00 | 2 | 0.5721 | 0.5721 | 0 | 0 | 1.4279 | 13.7849 | 0 | 0
2025-03-14 | 8:30 | 2 | 0.5721 | 0.5721 | 0 | 0 | 1.4279 | 12.2818 | 0 | 0
2025-03-14 | 9:00 | 2 | 1.5648 | 1.5648 | 0 | 0 | 0.4352 | 11.8237 | 0 | 0
2025-03-14 | 9:30 | 2 | 1.5648 | 1.5648 | 0 | 0 | 0.4352 | 11.3656 | 0 | 0
2025-03-14 | 10:00 | 2 | 0.9032 | 0.9032 | 0 | 0 | 1.0968 | 10.2111 | 0 | 0
2025-03-14 | 10:30 | 2 | 0.9032 | 0.9032 | 0 | 0 | 1.0968 | 9.0565 | 0 | 0
2025-03-14 | 11:00 | 2 | 1.7526 | 1.7526 | 0 | 0 | 0.2474 | 8.7961 | 0 | 0
2025-03-14 | 11:30 | 2 | 1.7526 | 1.7526 | 0 | 0 | 0.2474 | 8.5357 | 0 | 0
2025-03-14 | 12:00 | 2 | 2.6894 | 2 | 0.6894 | 0.6894 | 0 | 9.1906 | 0 | 0
2025-03-14 | 12:30 | 2 | 2.6894 | 2 | 0.6894 | 0.6894 | 0 | 9.8456 | 0 | 0
2025-03-14 | 13:00 | 2 | 2.2285 | 2 | 0.2285 | 0.2285 | 0 | 10.0626 | 0 | 0
2025-03-14 | 13:30 | 2 | 2.2285 | 2 | 0.2285 | 0.2285 | 0 | 10.2797 | 0 | 0
2025-03-14 | 14:00 | 2 | 2.5193 | 2 | 0.5193 | 0.5193 | 0 | 10.773 | 0 | 0
2025-03-14 | 14:30 | 2 | 2.5193 | 2 | 0.5193 | 0.5193 | 0 | 11.2664 | 0 | 0
2025-03-14 | 15:00 | 2 | 0.9955 | 2 | 0 | 0 | 1.0045 | 10.209 | 0 | 0
2025-03-14 | 15:30 | 2 | 0.9955 | 2 | 0 | 0 | 1.0045 | 9.1516 | 0 | 0
2025-03-14 | 16:00 | 2 | 0.4339 | 1.019 | 0 | 0 | 1.5661 | 7.5031 | 0 | 0
2025-03-14 | 16:30 | 2 | 0.4339 | 0.4339 | 0 | 0 | 1.5661 | 5.8545 | 0 | 0
2025-03-14 | 17:00 | 2 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 1.7618 | 4 | 0.1377 | 0
2025-03-14 | 17:30 | 2 | 0.1006 | 0.1006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8994 | 0
2025-03-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-15 | 6:00 | 1 | 0.1365 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.8635 | 18.091 | 0 | 0
2025-03-15 | 6:30 | 1 | 0.1365 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.8635 | 17.1821 | 0 | 0
2025-03-15 | 7:00 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0.524 | 16.6305 | 0 | 0
2025-03-15 | 7:30 | 1 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0.524 | 16.0789 | 0 | 0
2025-03-15 | 8:00 | 1.2 | 0.6783 | 0.6783 | 0 | 0 | 0.5217 | 15.5298 | 0 | 0
2025-03-15 | 8:30 | 1.2 | 0.6783 | 0.6783 | 0 | 0 | 0.5217 | 14.9807 | 0 | 0
2025-03-15 | 9:00 | 1.2 | 1.3474 | 1.2 | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 15.1207 | 0 | 0
2025-03-15 | 9:30 | 1.2 | 1.3474 | 1.2 | 0.1474 | 0.1474 | 0 | 15.2607 | 0 | 0
2025-03-15 | 10:00 | 1.2 | 2.0707 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 16.0879 | 0 | 0
2025-03-15 | 10:30 | 1.2 | 2.0707 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 16.915 | 0 | 0
2025-03-15 | 11:00 | 1.2 | 2.4235 | 1.2 | 1.2235 | 1.2235 | 0 | 18.0773 | 0 | 0
2025-03-15 | 11:30 | 1.2 | 2.4235 | 1.2 | 1.2235 | 0.9712 | 0 | 19 | 0 | 0.2522
2025-03-15 | 12:00 | 1.2 | 1.8066 | 1.2 | 0.6066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6066
2025-03-15 | 12:30 | 1.2 | 1.8066 | 1.2 | 0.6066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6066
2025-03-15 | 13:00 | 1.2 | 1.5746 | 1.2 | 0.3746 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3746
2025-03-15 | 13:30 | 1.2 | 1.5746 | 1.2 | 0.3746 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3746
2025-03-15 | 14:00 | 1.2 | 2.2956 | 1.2 | 1.0956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0956
2025-03-15 | 14:30 | 1.2 | 2.2956 | 1.2 | 1.0956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0956
2025-03-15 | 15:00 | 1.2 | 2.4607 | 1.2 | 1.2607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2607
2025-03-15 | 15:30 | 1.2 | 2.4607 | 1.2 | 1.2607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2607
2025-03-15 | 16:00 | 1.2 | 1.5479 | 1.2 | 0.3479 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3479
2025-03-15 | 16:30 | 1.2 | 1.5479 | 1.2 | 0.3479 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3479
2025-03-15 | 17:00 | 1.2 | 0.2709 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9291 | 18.022 | 0 | 0
2025-03-15 | 17:30 | 1.2 | 0.2709 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9291 | 17.0441 | 0 | 0
2025-03-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.4651 | 0 | 0
2025-03-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 1.5 | 13.8862 | 0 | 0
2025-03-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3072 | 0 | 0
2025-03-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7283 | 0 | 0
2025-03-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1493 | 0 | 0
2025-03-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5704 | 0 | 0
2025-03-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9914 | 0 | 0
2025-03-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4125 | 0 | 0
2025-03-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3919 | 4 | 1.1081 | 0
2025-03-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-16 | 6:00 | 1 | 1.5726 | 1 | 0.5726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5726
2025-03-16 | 6:30 | 1 | 1.5726 | 1 | 0.5726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5726
2025-03-16 | 7:00 | 1 | 3.971 | 1 | 2.971 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.971
2025-03-16 | 7:30 | 1 | 3.971 | 1 | 2.971 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.971
2025-03-16 | 8:00 | 1.2 | 6.5314 | 1.2 | 5.3314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3314
2025-03-16 | 8:30 | 1.2 | 6.5314 | 1.2 | 5.3314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3314
2025-03-16 | 9:00 | 1.2 | 8.4379 | 1.2 | 7.2379 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2379
2025-03-16 | 9:30 | 1.2 | 8.4379 | 1.2 | 7.2379 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2379
2025-03-16 | 10:00 | 1.2 | 9.4729 | 1.2 | 8.2729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2729
2025-03-16 | 10:30 | 1.2 | 9.4729 | 1.2 | 8.2729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2729
2025-03-16 | 11:00 | 1.2 | 9.7164 | 1.2 | 8.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.5164
2025-03-16 | 11:30 | 1.2 | 9.7164 | 1.2 | 8.5164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.5164
2025-03-16 | 12:00 | 1.2 | 9.8171 | 1.2 | 8.6171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.6171
2025-03-16 | 12:30 | 1.2 | 9.8171 | 1.2 | 8.6171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.6171
2025-03-16 | 13:00 | 1.2 | 4.966 | 1.2 | 3.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.766
2025-03-16 | 13:30 | 1.2 | 4.966 | 1.2 | 3.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.766
2025-03-16 | 14:00 | 1.2 | 3.7849 | 1.2 | 2.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5849
2025-03-16 | 14:30 | 1.2 | 3.7849 | 1.2 | 2.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5849
2025-03-16 | 15:00 | 1.2 | 2.4649 | 1.2 | 1.2649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2649
2025-03-16 | 15:30 | 1.2 | 2.4649 | 1.2 | 1.2649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2649
2025-03-16 | 16:00 | 1.2 | 2.8364 | 1.2 | 1.6364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6364
2025-03-16 | 16:30 | 1.2 | 2.8364 | 1.2 | 1.6364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6364
2025-03-16 | 17:00 | 1.2 | 0.4009 | 0.4009 | 0 | 0 | 0.7991 | 18.1588 | 0 | 0
2025-03-16 | 17:30 | 1.2 | 0.4009 | 0.4009 | 0 | 0 | 0.7991 | 17.3177 | 0 | 0
2025-03-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.7387 | 0 | 0
2025-03-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.1598 | 0 | 0
2025-03-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5808 | 0 | 0
2025-03-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0019 | 0 | 0
2025-03-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4229 | 0 | 0
2025-03-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.844 | 0 | 0
2025-03-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.265 | 0 | 0
2025-03-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6861 | 0 | 0
2025-03-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6518 | 4 | 0.8482 | 0
2025-03-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-17 | 6:00 | 1 | 1.0076 | 1 | 0.0076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0076
2025-03-17 | 6:30 | 1 | 1.0076 | 1 | 0.0076 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0076
2025-03-17 | 7:00 | 1 | 3.8856 | 1 | 2.8856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8856
2025-03-17 | 7:30 | 1 | 3.8856 | 1 | 2.8856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8856
2025-03-17 | 8:00 | 2 | 6.629 | 2 | 4.629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.629
2025-03-17 | 8:30 | 2 | 6.629 | 2 | 4.629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.629
2025-03-17 | 9:00 | 2 | 6.2692 | 2 | 4.2692 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2692
2025-03-17 | 9:30 | 2 | 6.2692 | 2 | 4.2692 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2692
2025-03-17 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-17 | 13:00 | 2 | 9.3175 | 2 | 7.3175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3175
2025-03-17 | 13:30 | 2 | 9.3175 | 2 | 7.3175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3175
2025-03-17 | 14:00 | 2 | 7.9226 | 2 | 5.9226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9226
2025-03-17 | 14:30 | 2 | 7.9226 | 2 | 5.9226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9226
2025-03-17 | 15:00 | 2 | 4.0133 | 2 | 2.0133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0133
2025-03-17 | 15:30 | 2 | 4.0133 | 2 | 2.0133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0133
2025-03-17 | 16:00 | 2 | 0.8906 | 0.8906 | 0 | 0 | 1.1094 | 17.8322 | 0 | 0
2025-03-17 | 16:30 | 2 | 0.8906 | 0.8906 | 0 | 0 | 1.1094 | 16.6645 | 0 | 0
2025-03-17 | 17:00 | 2 | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0 | 1.8668 | 14.6995 | 0 | 0
2025-03-17 | 17:30 | 2 | 0.1332 | 0.1332 | 0 | 0 | 1.8668 | 12.7344 | 0 | 0
2025-03-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1555 | 0 | 0
2025-03-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5765 | 0 | 0
2025-03-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9976 | 0 | 0
2025-03-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4186 | 0 | 0
2025-03-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8397 | 0 | 0
2025-03-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7977 | 4 | 0.7023 | 0
2025-03-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-18 | 5:00 | 0.4 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3659 | 0
2025-03-18 | 5:30 | 0.4 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3659 | 0
2025-03-18 | 6:00 | 1 | 1.5848 | 1 | 0.5848 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5848
2025-03-18 | 6:30 | 1 | 1.5848 | 1 | 0.5848 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5848
2025-03-18 | 7:00 | 1 | 3.8302 | 1 | 2.8302 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8302
2025-03-18 | 7:30 | 1 | 3.8302 | 1 | 2.8302 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8302
2025-03-18 | 8:00 | 2 | 5.5957 | 2 | 3.5957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5957
2025-03-18 | 8:30 | 2 | 5.5957 | 2 | 3.5957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5957
2025-03-18 | 9:00 | 2 | 8.3036 | 2 | 6.3036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3036
2025-03-18 | 9:30 | 2 | 8.3036 | 2 | 6.3036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3036
2025-03-18 | 10:00 | 2 | 9.4208 | 2 | 7.4208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4208
2025-03-18 | 10:30 | 2 | 9.4208 | 2 | 7.4208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4208
2025-03-18 | 11:00 | 2 | 9.7647 | 2 | 7.7647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7647
2025-03-18 | 11:30 | 2 | 9.7647 | 2 | 7.7647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7647
2025-03-18 | 12:00 | 2 | 8.8415 | 2 | 6.8415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8415
2025-03-18 | 12:30 | 2 | 8.8415 | 2 | 6.8415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8415
2025-03-18 | 13:00 | 2 | 6.9378 | 2 | 4.9378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9378
2025-03-18 | 13:30 | 2 | 6.9378 | 2 | 4.9378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9378
2025-03-18 | 14:00 | 2 | 5.198 | 2 | 3.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.198
2025-03-18 | 14:30 | 2 | 5.198 | 2 | 3.198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.198
2025-03-18 | 15:00 | 2 | 3.298 | 2 | 1.298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.298
2025-03-18 | 15:30 | 2 | 3.298 | 2 | 1.298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.298
2025-03-18 | 16:00 | 2 | 1.4502 | 1.4502 | 0 | 0 | 0.5498 | 18.4213 | 0 | 0
2025-03-18 | 16:30 | 2 | 1.4502 | 1.4502 | 0 | 0 | 0.5498 | 17.8426 | 0 | 0
2025-03-18 | 17:00 | 2 | 0.2986 | 0.2986 | 0 | 0 | 1.7014 | 16.0516 | 0 | 0
2025-03-18 | 17:30 | 2 | 0.2986 | 0.2986 | 0 | 0 | 1.7014 | 14.2606 | 0 | 0
2025-03-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6817 | 0 | 0
2025-03-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1027 | 0 | 0
2025-03-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5238 | 0 | 0
2025-03-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9448 | 0 | 0
2025-03-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3659 | 0 | 0
2025-03-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7869 | 0 | 0
2025-03-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 | 4 | 0.7524 | 0
2025-03-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-19 | 5:00 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3661 | 0
2025-03-19 | 5:30 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3661 | 0
2025-03-19 | 6:00 | 1 | 1.1927 | 1 | 0.1927 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1927
2025-03-19 | 6:30 | 1 | 1.1927 | 1 | 0.1927 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1927
2025-03-19 | 7:00 | 1 | 3.2094 | 1 | 2.2094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2094
2025-03-19 | 7:30 | 1 | 3.2094 | 1 | 2.2094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2094
2025-03-19 | 8:00 | 2 | 5.4669 | 2 | 3.4669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4669
2025-03-19 | 8:30 | 2 | 5.4669 | 2 | 3.4669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4669
2025-03-19 | 9:00 | 2 | 7.3336 | 2 | 5.3336 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3336
2025-03-19 | 9:30 | 2 | 7.3336 | 2 | 5.3336 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3336
2025-03-19 | 10:00 | 2 | 8.6699 | 2 | 6.6699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6699
2025-03-19 | 10:30 | 2 | 8.6699 | 2 | 6.6699 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6699
2025-03-19 | 11:00 | 2 | 9.3658 | 2 | 7.3658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3658
2025-03-19 | 11:30 | 2 | 9.3658 | 2 | 7.3658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3658
2025-03-19 | 12:00 | 2 | 9.287 | 2 | 7.287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.287
2025-03-19 | 12:30 | 2 | 9.287 | 2 | 7.287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.287
2025-03-19 | 13:00 | 2 | 8.0725 | 2 | 6.0725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0725
2025-03-19 | 13:30 | 2 | 8.0725 | 2 | 6.0725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0725
2025-03-19 | 14:00 | 2 | 6.4874 | 2 | 4.4874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4874
2025-03-19 | 14:30 | 2 | 6.4874 | 2 | 4.4874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4874
2025-03-19 | 15:00 | 2 | 2.47 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.47
2025-03-19 | 15:30 | 2 | 2.47 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.47
2025-03-19 | 16:00 | 2 | 0.8497 | 0.8497 | 0 | 0 | 1.1503 | 17.7891 | 0 | 0
2025-03-19 | 16:30 | 2 | 0.8497 | 0.8497 | 0 | 0 | 1.1503 | 16.5783 | 0 | 0
2025-03-19 | 17:00 | 2 | 0.1318 | 0.1318 | 0 | 0 | 1.8682 | 14.6117 | 0 | 0
2025-03-19 | 17:30 | 2 | 0.1318 | 0.1318 | 0 | 0 | 1.8682 | 12.6452 | 0 | 0
2025-03-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0662 | 0 | 0
2025-03-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4873 | 0 | 0
2025-03-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9083 | 0 | 0
2025-03-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3294 | 0 | 0
2025-03-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7504 | 0 | 0
2025-03-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7129 | 4 | 0.7871 | 0
2025-03-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-20 | 5:00 | 0.4 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3663 | 0
2025-03-20 | 5:30 | 0.4 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3663 | 0
2025-03-20 | 6:00 | 1 | 1.3226 | 1 | 0.3226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3226
2025-03-20 | 6:30 | 1 | 1.3226 | 1 | 0.3226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3226
2025-03-20 | 7:00 | 1 | 3.5872 | 1 | 2.5872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5872
2025-03-20 | 7:30 | 1 | 3.5872 | 1 | 2.5872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5872
2025-03-20 | 8:00 | 2 | 6.0429 | 2 | 4.0429 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0429
2025-03-20 | 8:30 | 2 | 6.0429 | 2 | 4.0429 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0429
2025-03-20 | 9:00 | 2 | 8.0951 | 2 | 6.0951 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0951
2025-03-20 | 9:30 | 2 | 8.0951 | 2 | 6.0951 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0951
2025-03-20 | 10:00 | 2 | 9.4115 | 2 | 7.4115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4115
2025-03-20 | 10:30 | 2 | 9.4115 | 2 | 7.4115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4115
2025-03-20 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-20 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-20 | 12:00 | 2 | 9.9548 | 2 | 7.9548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9548
2025-03-20 | 12:30 | 2 | 9.9548 | 2 | 7.9548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9548
2025-03-20 | 13:00 | 2 | 8.5611 | 2 | 6.5611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5611
2025-03-20 | 13:30 | 2 | 8.5611 | 2 | 6.5611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5611
2025-03-20 | 14:00 | 2 | 6.4449 | 2 | 4.4449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4449
2025-03-20 | 14:30 | 2 | 6.4449 | 2 | 4.4449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4449
2025-03-20 | 15:00 | 2 | 4.0851 | 2 | 2.0851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0851
2025-03-20 | 15:30 | 2 | 4.0851 | 2 | 2.0851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0851
2025-03-20 | 16:00 | 2 | 1.5498 | 1.5498 | 0 | 0 | 0.4502 | 18.5261 | 0 | 0
2025-03-20 | 16:30 | 2 | 1.5498 | 1.5498 | 0 | 0 | 0.4502 | 18.0522 | 0 | 0
2025-03-20 | 17:00 | 2 | 0.2637 | 0.2637 | 0 | 0 | 1.7363 | 16.2245 | 0 | 0
2025-03-20 | 17:30 | 2 | 0.2637 | 0.2637 | 0 | 0 | 1.7363 | 14.3968 | 0 | 0
2025-03-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8178 | 0 | 0
2025-03-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2389 | 0 | 0
2025-03-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6599 | 0 | 0
2025-03-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.081 | 0 | 0
2025-03-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.502 | 0 | 0
2025-03-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9231 | 0 | 0
2025-03-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8769 | 4 | 0.6231 | 0
2025-03-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-21 | 6:00 | 1 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.9664 | 17.9828 | 0 | 0
2025-03-21 | 6:30 | 1 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.9664 | 16.9655 | 0 | 0
2025-03-21 | 7:00 | 1 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 0 | 0.6648 | 16.2657 | 0 | 0
2025-03-21 | 7:30 | 1 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 0 | 0.6648 | 15.5659 | 0 | 0
2025-03-21 | 8:00 | 2 | 0.8342 | 0.8342 | 0 | 0 | 1.1658 | 14.3388 | 0 | 0
2025-03-21 | 8:30 | 2 | 0.8342 | 0.8342 | 0 | 0 | 1.1658 | 13.1117 | 0 | 0
2025-03-21 | 9:00 | 2 | 1.1632 | 1.1632 | 0 | 0 | 0.8368 | 12.2309 | 0 | 0
2025-03-21 | 9:30 | 2 | 1.1632 | 1.1632 | 0 | 0 | 0.8368 | 11.3501 | 0 | 0
2025-03-21 | 10:00 | 2 | 2.0426 | 2 | 0.0426 | 0.0426 | 0 | 11.3905 | 0 | 0
2025-03-21 | 10:30 | 2 | 2.0426 | 2 | 0.0426 | 0.0426 | 0 | 11.431 | 0 | 0
2025-03-21 | 11:00 | 2 | 2.3575 | 2 | 0.3575 | 0.3575 | 0 | 11.7706 | 0 | 0
2025-03-21 | 11:30 | 2 | 2.3575 | 2 | 0.3575 | 0.3575 | 0 | 12.1103 | 0 | 0
2025-03-21 | 12:00 | 2 | 2.138 | 2 | 0.138 | 0.138 | 0 | 12.2414 | 0 | 0
2025-03-21 | 12:30 | 2 | 2.138 | 2 | 0.138 | 0.138 | 0 | 12.3725 | 0 | 0
2025-03-21 | 13:00 | 2 | 1.3243 | 2 | 0 | 0 | 0.6757 | 11.6612 | 0 | 0
2025-03-21 | 13:30 | 2 | 1.3243 | 1.6198 | 0 | 0 | 0.6757 | 10.9499 | 0 | 0
2025-03-21 | 14:00 | 2 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 0.937 | 9.9636 | 0 | 0
2025-03-21 | 14:30 | 2 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 0.937 | 8.9773 | 0 | 0
2025-03-21 | 15:00 | 2 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 1.499 | 7.3994 | 0 | 0
2025-03-21 | 15:30 | 2 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 1.499 | 5.8216 | 0 | 0
2025-03-21 | 16:00 | 2 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 1.7305 | 4 | 0.1354 | 0
2025-03-21 | 16:30 | 2 | 0.1341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8659 | 0
2025-03-21 | 17:00 | 2 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8993 | 0
2025-03-21 | 17:30 | 2 | 0.1007 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8993 | 0
2025-03-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-22 | 5:00 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3661 | 0
2025-03-22 | 5:30 | 0.4 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3661 | 0
2025-03-22 | 6:00 | 1 | 1.678 | 1 | 0.678 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.678
2025-03-22 | 6:30 | 1 | 1.678 | 1 | 0.678 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.678
2025-03-22 | 7:00 | 1 | 3.4041 | 1 | 2.4041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4041
2025-03-22 | 7:30 | 1 | 3.4041 | 1 | 2.4041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4041
2025-03-22 | 8:00 | 1.2 | 6.5531 | 1.2 | 5.3531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3531
2025-03-22 | 8:30 | 1.2 | 6.5531 | 1.2 | 5.3531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3531
2025-03-22 | 9:00 | 1.2 | 8.5696 | 1.2 | 7.3696 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3696
2025-03-22 | 9:30 | 1.2 | 8.5696 | 1.2 | 7.3696 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3696
2025-03-22 | 10:00 | 1.2 | 9.867 | 1.2 | 8.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.667
2025-03-22 | 10:30 | 1.2 | 9.867 | 1.2 | 8.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.667
2025-03-22 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-03-22 | 13:00 | 1.2 | 9.3645 | 1.2 | 8.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1645
2025-03-22 | 13:30 | 1.2 | 9.3645 | 1.2 | 8.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1645
2025-03-22 | 14:00 | 1.2 | 7.662 | 1.2 | 6.462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.462
2025-03-22 | 14:30 | 1.2 | 7.662 | 1.2 | 6.462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.462
2025-03-22 | 15:00 | 1.2 | 5.492 | 1.2 | 4.292 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.292
2025-03-22 | 15:30 | 1.2 | 5.492 | 1.2 | 4.292 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.292
2025-03-22 | 16:00 | 1.2 | 2.9518 | 1.2 | 1.7518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7518
2025-03-22 | 16:30 | 1.2 | 2.9518 | 1.2 | 1.7518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7518
2025-03-22 | 17:00 | 1.2 | 0.6997 | 0.6997 | 0 | 0 | 0.5003 | 18.4734 | 0 | 0
2025-03-22 | 17:30 | 1.2 | 0.6997 | 0.6997 | 0 | 0 | 0.5003 | 17.9468 | 0 | 0
2025-03-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 16.3678 | 0 | 0
2025-03-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.7889 | 0 | 0
2025-03-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.2099 | 0 | 0
2025-03-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.631 | 0 | 0
2025-03-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.052 | 0 | 0
2025-03-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4731 | 0 | 0
2025-03-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8941 | 0 | 0
2025-03-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3152 | 0 | 0
2025-03-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2494 | 4 | 0.2506 | 0
2025-03-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-23 | 5:00 | 0.4 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.332 | 0
2025-03-23 | 5:30 | 0.4 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.332 | 0
2025-03-23 | 6:00 | 1 | 0.9957 | 0.9957 | 0 | 0 | 0.0043 | 18.9954 | 0 | 0
2025-03-23 | 6:30 | 1 | 0.9957 | 0.9957 | 0 | 0 | 0.0043 | 18.9909 | 0 | 0
2025-03-23 | 7:00 | 1 | 3.2995 | 1 | 2.2995 | 0.0096 | 0 | 19 | 0 | 2.2899
2025-03-23 | 7:30 | 1 | 3.2995 | 1 | 2.2995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2995
2025-03-23 | 8:00 | 1.2 | 4.8351 | 1.2 | 3.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6351
2025-03-23 | 8:30 | 1.2 | 4.8351 | 1.2 | 3.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6351
2025-03-23 | 9:00 | 1.2 | 4.9617 | 1.2 | 3.7617 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7617
2025-03-23 | 9:30 | 1.2 | 4.9617 | 1.2 | 3.7617 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7617
2025-03-23 | 10:00 | 1.2 | 4.5653 | 1.2 | 3.3653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3653
2025-03-23 | 10:30 | 1.2 | 4.5653 | 1.2 | 3.3653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3653
2025-03-23 | 11:00 | 1.2 | 5.0159 | 1.2 | 3.8159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8159
2025-03-23 | 11:30 | 1.2 | 5.0159 | 1.2 | 3.8159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8159
2025-03-23 | 12:00 | 1.2 | 6.1179 | 1.2 | 4.9179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9179
2025-03-23 | 12:30 | 1.2 | 6.1179 | 1.2 | 4.9179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9179
2025-03-23 | 13:00 | 1.2 | 8.0952 | 1.2 | 6.8952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8952
2025-03-23 | 13:30 | 1.2 | 8.0952 | 1.2 | 6.8952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8952
2025-03-23 | 14:00 | 1.2 | 7.8956 | 1.2 | 6.6956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6956
2025-03-23 | 14:30 | 1.2 | 7.8956 | 1.2 | 6.6956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6956
2025-03-23 | 15:00 | 1.2 | 3.7514 | 1.2 | 2.5514 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5514
2025-03-23 | 15:30 | 1.2 | 3.7514 | 1.2 | 2.5514 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5514
2025-03-23 | 16:00 | 1.2 | 1.9598 | 1.2 | 0.7598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7598
2025-03-23 | 16:30 | 1.2 | 1.9598 | 1.2 | 0.7598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7598
2025-03-23 | 17:00 | 1.2 | 0.2985 | 0.3071 | 0 | 0 | 0.9015 | 18.051 | 0 | 0
2025-03-23 | 17:30 | 1.2 | 0.2985 | 0.2985 | 0 | 0 | 0.9015 | 17.1021 | 0 | 0
2025-03-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5231 | 0 | 0
2025-03-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9442 | 0 | 0
2025-03-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3652 | 0 | 0
2025-03-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7863 | 0 | 0
2025-03-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2073 | 0 | 0
2025-03-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6284 | 0 | 0
2025-03-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0494 | 0 | 0
2025-03-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4705 | 0 | 0
2025-03-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 4 | 1.053 | 0
2025-03-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-24 | 6:00 | 1 | 0.5715 | 0.5715 | 0 | 0 | 0.4285 | 18.549 | 0 | 0
2025-03-24 | 6:30 | 1 | 0.5715 | 0.5715 | 0 | 0 | 0.4285 | 18.0979 | 0 | 0
2025-03-24 | 7:00 | 1 | 2.405 | 1 | 1.405 | 0.9496 | 0 | 19 | 0 | 0.4554
2025-03-24 | 7:30 | 1 | 2.405 | 1 | 1.405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.405
2025-03-24 | 8:00 | 2 | 4.8267 | 2 | 2.8267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8267
2025-03-24 | 8:30 | 2 | 4.8267 | 2 | 2.8267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8267
2025-03-24 | 9:00 | 2 | 7.8834 | 2 | 5.8834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8834
2025-03-24 | 9:30 | 2 | 7.8834 | 2 | 5.8834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8834
2025-03-24 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-24 | 13:00 | 2 | 4.0895 | 2 | 2.0895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0895
2025-03-24 | 13:30 | 2 | 4.0895 | 2 | 2.0895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0895
2025-03-24 | 14:00 | 2 | 2.8656 | 2 | 0.8656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8656
2025-03-24 | 14:30 | 2 | 2.8656 | 2 | 0.8656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8656
2025-03-24 | 15:00 | 2 | 3.172 | 2 | 1.172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.172
2025-03-24 | 15:30 | 2 | 3.172 | 2 | 1.172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.172
2025-03-24 | 16:00 | 2 | 2.5828 | 2 | 0.5828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5828
2025-03-24 | 16:30 | 2 | 2.5828 | 2 | 0.5828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5828
2025-03-24 | 17:00 | 2 | 0.5827 | 1.4397 | 0 | 0 | 1.4173 | 17.5081 | 0 | 0
2025-03-24 | 17:30 | 2 | 0.5827 | 0.5827 | 0 | 0 | 1.4173 | 16.0162 | 0 | 0
2025-03-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4373 | 0 | 0
2025-03-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8583 | 0 | 0
2025-03-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2794 | 0 | 0
2025-03-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7004 | 0 | 0
2025-03-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1215 | 0 | 0
2025-03-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5426 | 0 | 0
2025-03-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9636 | 0 | 0
2025-03-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9154 | 4 | 0.5846 | 0
2025-03-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-25 | 5:00 | 0.4 | 0.0684 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3316 | 0
2025-03-25 | 5:30 | 0.4 | 0.0684 | 0.0684 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3316 | 0
2025-03-25 | 6:00 | 1 | 1.8282 | 1 | 0.8282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8282
2025-03-25 | 6:30 | 1 | 1.8282 | 1 | 0.8282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8282
2025-03-25 | 7:00 | 1 | 4.15 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.15
2025-03-25 | 7:30 | 1 | 4.15 | 1 | 3.15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.15
2025-03-25 | 8:00 | 2 | 6.5871 | 2 | 4.5871 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5871
2025-03-25 | 8:30 | 2 | 6.5871 | 2 | 4.5871 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5871
2025-03-25 | 9:00 | 2 | 7.9437 | 2 | 5.9437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9437
2025-03-25 | 9:30 | 2 | 7.9437 | 2 | 5.9437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9437
2025-03-25 | 10:00 | 2 | 9.5788 | 2 | 7.5788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5788
2025-03-25 | 10:30 | 2 | 9.5788 | 2 | 7.5788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5788
2025-03-25 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-25 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-25 | 12:00 | 2 | 9.2428 | 2 | 7.2428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2428
2025-03-25 | 12:30 | 2 | 9.2428 | 2 | 7.2428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2428
2025-03-25 | 13:00 | 2 | 8.1054 | 2 | 6.1054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1054
2025-03-25 | 13:30 | 2 | 8.1054 | 2 | 6.1054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1054
2025-03-25 | 14:00 | 2 | 6.7201 | 2 | 4.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7201
2025-03-25 | 14:30 | 2 | 6.7201 | 2 | 4.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7201
2025-03-25 | 15:00 | 2 | 4.3685 | 2 | 2.3685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3685
2025-03-25 | 15:30 | 2 | 4.3685 | 2 | 2.3685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3685
2025-03-25 | 16:00 | 2 | 2.5093 | 2 | 0.5093 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5093
2025-03-25 | 16:30 | 2 | 2.5093 | 2 | 0.5093 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5093
2025-03-25 | 17:00 | 2 | 0.5847 | 0.5847 | 0 | 0 | 1.4153 | 17.5102 | 0 | 0
2025-03-25 | 17:30 | 2 | 0.5847 | 0.5847 | 0 | 0 | 1.4153 | 16.0204 | 0 | 0
2025-03-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4415 | 0 | 0
2025-03-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8626 | 0 | 0
2025-03-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2836 | 0 | 0
2025-03-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7047 | 0 | 0
2025-03-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1257 | 0 | 0
2025-03-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5468 | 0 | 0
2025-03-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9678 | 0 | 0
2025-03-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9194 | 4 | 0.5806 | 0
2025-03-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-26 | 6:00 | 1 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0.6607 | 18.3045 | 0 | 0
2025-03-26 | 6:30 | 1 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0.6607 | 17.609 | 0 | 0
2025-03-26 | 7:00 | 1 | 1.0115 | 1 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 17.6199 | 0 | 0
2025-03-26 | 7:30 | 1 | 1.0115 | 1 | 0.0115 | 0.0115 | 0 | 17.6308 | 0 | 0
2025-03-26 | 8:00 | 2 | 0.8444 | 0.8652 | 0 | 0 | 1.1556 | 16.4144 | 0 | 0
2025-03-26 | 8:30 | 2 | 0.8444 | 0.8444 | 0 | 0 | 1.1556 | 15.198 | 0 | 0
2025-03-26 | 9:00 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 1.0563 | 14.0861 | 0 | 0
2025-03-26 | 9:30 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 1.0563 | 12.9741 | 0 | 0
2025-03-26 | 10:00 | 2 | 1.3779 | 1.3779 | 0 | 0 | 0.6221 | 12.3193 | 0 | 0
2025-03-26 | 10:30 | 2 | 1.3779 | 1.3779 | 0 | 0 | 0.6221 | 11.6644 | 0 | 0
2025-03-26 | 11:00 | 2 | 0.8774 | 0.8774 | 0 | 0 | 1.1226 | 10.4827 | 0 | 0
2025-03-26 | 11:30 | 2 | 0.8774 | 0.8774 | 0 | 0 | 1.1226 | 9.3009 | 0 | 0
2025-03-26 | 12:00 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 1.0563 | 8.189 | 0 | 0
2025-03-26 | 12:30 | 2 | 0.9437 | 0.9437 | 0 | 0 | 1.0563 | 7.077 | 0 | 0
2025-03-26 | 13:00 | 2 | 1.2096 | 1.2096 | 0 | 0 | 0.7904 | 6.245 | 0 | 0
2025-03-26 | 13:30 | 2 | 1.2096 | 1.2096 | 0 | 0 | 0.7904 | 5.413 | 0 | 0
2025-03-26 | 14:00 | 2 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 0 | 0.5258 | 4.8596 | 0 | 0
2025-03-26 | 14:30 | 2 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 0 | 0.5258 | 4.3061 | 0 | 0
2025-03-26 | 15:00 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 0.2908 | 4 | 0.9347 | 0
2025-03-26 | 15:30 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2255 | 0
2025-03-26 | 16:00 | 2 | 0.3716 | 0.3716 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6284 | 0
2025-03-26 | 16:30 | 2 | 0.3716 | 0.3716 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6284 | 0
2025-03-26 | 17:00 | 2 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8984 | 0
2025-03-26 | 17:30 | 2 | 0.1016 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8984 | 0
2025-03-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-27 | 6:00 | 1 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.8972 | 18.0556 | 0 | 0
2025-03-27 | 6:30 | 1 | 0.1028 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.8972 | 17.1112 | 0 | 0
2025-03-27 | 7:00 | 1 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 0 | 0.5888 | 16.4913 | 0 | 0
2025-03-27 | 7:30 | 1 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 0 | 0.5888 | 15.8715 | 0 | 0
2025-03-27 | 8:00 | 2 | 0.8158 | 0.8158 | 0 | 0 | 1.1842 | 14.625 | 0 | 0
2025-03-27 | 8:30 | 2 | 0.8158 | 0.8158 | 0 | 0 | 1.1842 | 13.3784 | 0 | 0
2025-03-27 | 9:00 | 2 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 0 | 0.9519 | 12.3764 | 0 | 0
2025-03-27 | 9:30 | 2 | 1.0481 | 1.0481 | 0 | 0 | 0.9519 | 11.3743 | 0 | 0
2025-03-27 | 10:00 | 2 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0.6872 | 10.6509 | 0 | 0
2025-03-27 | 10:30 | 2 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 0.6872 | 9.9275 | 0 | 0
2025-03-27 | 11:00 | 2 | 1.8762 | 1.8762 | 0 | 0 | 0.1238 | 9.7972 | 0 | 0
2025-03-27 | 11:30 | 2 | 1.8762 | 1.8762 | 0 | 0 | 0.1238 | 9.6668 | 0 | 0
2025-03-27 | 12:00 | 2 | 2.0351 | 2 | 0.0351 | 0.0351 | 0 | 9.7002 | 0 | 0
2025-03-27 | 12:30 | 2 | 2.0351 | 2 | 0.0351 | 0.0351 | 0 | 9.7336 | 0 | 0
2025-03-27 | 13:00 | 2 | 3.2863 | 2 | 1.2863 | 1.2863 | 0 | 10.9556 | 0 | 0
2025-03-27 | 13:30 | 2 | 3.2863 | 2 | 1.2863 | 1.2863 | 0 | 12.1776 | 0 | 0
2025-03-27 | 14:00 | 2 | 3.5113 | 2 | 1.5113 | 1.5113 | 0 | 13.6133 | 0 | 0
2025-03-27 | 14:30 | 2 | 3.5113 | 2 | 1.5113 | 1.5113 | 0 | 15.049 | 0 | 0
2025-03-27 | 15:00 | 2 | 2.6798 | 2 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 15.6948 | 0 | 0
2025-03-27 | 15:30 | 2 | 2.6798 | 2 | 0.6798 | 0.6798 | 0 | 16.3406 | 0 | 0
2025-03-27 | 16:00 | 2 | 3.2409 | 2 | 1.2409 | 1.2409 | 0 | 17.5195 | 0 | 0
2025-03-27 | 16:30 | 2 | 3.2409 | 2 | 1.2409 | 1.2409 | 0 | 18.6984 | 0 | 0
2025-03-27 | 17:00 | 2 | 1.278 | 2 | 0 | 0 | 0.722 | 17.9384 | 0 | 0
2025-03-27 | 17:30 | 2 | 1.278 | 2 | 0 | 0 | 0.722 | 17.1784 | 0 | 0
2025-03-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.5995 | 0 | 0
2025-03-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 14.0205 | 0 | 0
2025-03-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4416 | 0 | 0
2025-03-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8626 | 0 | 0
2025-03-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2837 | 0 | 0
2025-03-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7047 | 0 | 0
2025-03-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1258 | 0 | 0
2025-03-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5468 | 0 | 0
2025-03-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5195 | 4 | 0.9805 | 0
2025-03-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-28 | 5:00 | 0.4 | 0.1023 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2977 | 0
2025-03-28 | 5:30 | 0.4 | 0.1023 | 0.1023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2977 | 0
2025-03-28 | 6:00 | 1 | 2.4391 | 1 | 1.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4391
2025-03-28 | 6:30 | 1 | 2.4391 | 1 | 1.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4391
2025-03-28 | 7:00 | 1 | 3.8847 | 1 | 2.8847 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8847
2025-03-28 | 7:30 | 1 | 3.8847 | 1 | 2.8847 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8847
2025-03-28 | 8:00 | 2 | 6.6452 | 2 | 4.6452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6452
2025-03-28 | 8:30 | 2 | 6.6452 | 2 | 4.6452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6452
2025-03-28 | 9:00 | 2 | 8.5009 | 2 | 6.5009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5009
2025-03-28 | 9:30 | 2 | 8.5009 | 2 | 6.5009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5009
2025-03-28 | 10:00 | 2 | 9.7765 | 2 | 7.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7765
2025-03-28 | 10:30 | 2 | 9.7765 | 2 | 7.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7765
2025-03-28 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-03-28 | 13:00 | 2 | 9.0185 | 2 | 7.0185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0185
2025-03-28 | 13:30 | 2 | 9.0185 | 2 | 7.0185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0185
2025-03-28 | 14:00 | 2 | 6.4133 | 2 | 4.4133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4133
2025-03-28 | 14:30 | 2 | 6.4133 | 2 | 4.4133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4133
2025-03-28 | 15:00 | 2 | 2.2325 | 2 | 0.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2325
2025-03-28 | 15:30 | 2 | 2.2325 | 2 | 0.2325 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2325
2025-03-28 | 16:00 | 2 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 1.14 | 17.8 | 0 | 0
2025-03-28 | 16:30 | 2 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 1.14 | 16.5999 | 0 | 0
2025-03-28 | 17:00 | 2 | 0.3683 | 0.3683 | 0 | 0 | 1.6317 | 14.8824 | 0 | 0
2025-03-28 | 17:30 | 2 | 0.3683 | 0.3683 | 0 | 0 | 1.6317 | 13.1649 | 0 | 0
2025-03-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5859 | 0 | 0
2025-03-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.007 | 0 | 0
2025-03-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.428 | 0 | 0
2025-03-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8491 | 0 | 0
2025-03-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2701 | 0 | 0
2025-03-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 4 | 0.2934 | 0
2025-03-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-29 | 5:00 | 0.4 | 0.1361 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2639 | 0
2025-03-29 | 5:30 | 0.4 | 0.1361 | 0.1361 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2639 | 0
2025-03-29 | 6:00 | 1 | 1.4428 | 1 | 0.4428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4428
2025-03-29 | 6:30 | 1 | 1.4428 | 1 | 0.4428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4428
2025-03-29 | 7:00 | 1 | 3.7607 | 1 | 2.7607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7607
2025-03-29 | 7:30 | 1 | 3.7607 | 1 | 2.7607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7607
2025-03-29 | 8:00 | 1.2 | 5.9781 | 1.2 | 4.7781 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7781
2025-03-29 | 8:30 | 1.2 | 5.9781 | 1.2 | 4.7781 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7781
2025-03-29 | 9:00 | 1.2 | 7.1981 | 1.2 | 5.9981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9981
2025-03-29 | 9:30 | 1.2 | 7.1981 | 1.2 | 5.9981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9981
2025-03-29 | 10:00 | 1.2 | 6.0584 | 1.2 | 4.8584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8584
2025-03-29 | 10:30 | 1.2 | 6.0584 | 1.2 | 4.8584 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8584
2025-03-29 | 11:00 | 1.2 | 5.6738 | 1.2 | 4.4738 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4738
2025-03-29 | 11:30 | 1.2 | 5.6738 | 1.2 | 4.4738 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4738
2025-03-29 | 12:00 | 1.2 | 7.4481 | 1.2 | 6.2481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2481
2025-03-29 | 12:30 | 1.2 | 7.4481 | 1.2 | 6.2481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2481
2025-03-29 | 13:00 | 1.2 | 9.4485 | 1.2 | 8.2485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2485
2025-03-29 | 13:30 | 1.2 | 9.4485 | 1.2 | 8.2485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2485
2025-03-29 | 14:00 | 1.2 | 7.1615 | 1.2 | 5.9615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9615
2025-03-29 | 14:30 | 1.2 | 7.1615 | 1.2 | 5.9615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9615
2025-03-29 | 15:00 | 1.2 | 4.8026 | 1.2 | 3.6026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6026
2025-03-29 | 15:30 | 1.2 | 4.8026 | 1.2 | 3.6026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6026
2025-03-29 | 16:00 | 1.2 | 2.3155 | 1.2 | 1.1155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1155
2025-03-29 | 16:30 | 1.2 | 2.3155 | 1.2 | 1.1155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1155
2025-03-29 | 17:00 | 1.2 | 0.3928 | 0.3928 | 0 | 0 | 0.8072 | 18.1503 | 0 | 0
2025-03-29 | 17:30 | 1.2 | 0.3928 | 0.3928 | 0 | 0 | 0.8072 | 17.3007 | 0 | 0
2025-03-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.7217 | 0 | 0
2025-03-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.1428 | 0 | 0
2025-03-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5638 | 0 | 0
2025-03-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9849 | 0 | 0
2025-03-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4059 | 0 | 0
2025-03-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.827 | 0 | 0
2025-03-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.248 | 0 | 0
2025-03-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6691 | 0 | 0
2025-03-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6356 | 4 | 0.8644 | 0
2025-03-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-30 | 5:00 | 0.4 | 0.0676 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3324 | 0
2025-03-30 | 5:30 | 0.4 | 0.0676 | 0.0676 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3324 | 0
2025-03-30 | 6:00 | 1 | 0.7959 | 0.7959 | 0 | 0 | 0.2041 | 18.7851 | 0 | 0
2025-03-30 | 6:30 | 1 | 0.7959 | 0.7959 | 0 | 0 | 0.2041 | 18.5703 | 0 | 0
2025-03-30 | 7:00 | 1 | 4.0391 | 1 | 3.0391 | 0.4524 | 0 | 19 | 0 | 2.5868
2025-03-30 | 7:30 | 1 | 4.0391 | 1 | 3.0391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0391
2025-03-30 | 8:00 | 1.2 | 6.5892 | 1.2 | 5.3892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3892
2025-03-30 | 8:30 | 1.2 | 6.5892 | 1.2 | 5.3892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3892
2025-03-30 | 9:00 | 1.2 | 8.4862 | 1.2 | 7.2862 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2862
2025-03-30 | 9:30 | 1.2 | 8.4862 | 1.2 | 7.2862 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2862
2025-03-30 | 10:00 | 1.2 | 9.5778 | 1.2 | 8.3778 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3778
2025-03-30 | 10:30 | 1.2 | 9.5778 | 1.2 | 8.3778 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.3778
2025-03-30 | 11:00 | 1.2 | 9.9328 | 1.2 | 8.7328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7328
2025-03-30 | 11:30 | 1.2 | 9.9328 | 1.2 | 8.7328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7328
2025-03-30 | 12:00 | 1.2 | 9.9554 | 1.2 | 8.7554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7554
2025-03-30 | 12:30 | 1.2 | 9.9554 | 1.2 | 8.7554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7554
2025-03-30 | 13:00 | 1.2 | 7.706 | 1.2 | 6.506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.506
2025-03-30 | 13:30 | 1.2 | 7.706 | 1.2 | 6.506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.506
2025-03-30 | 14:00 | 1.2 | 6.9148 | 1.2 | 5.7148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7148
2025-03-30 | 14:30 | 1.2 | 6.9148 | 1.2 | 5.7148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7148
2025-03-30 | 15:00 | 1.2 | 4.9205 | 1.2 | 3.7205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7205
2025-03-30 | 15:30 | 1.2 | 4.9205 | 1.2 | 3.7205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7205
2025-03-30 | 16:00 | 1.2 | 2.4938 | 1.2 | 1.2938 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2938
2025-03-30 | 16:30 | 1.2 | 2.4938 | 1.2 | 1.2938 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2938
2025-03-30 | 17:00 | 1.2 | 0.5786 | 0.9869 | 0 | 0 | 0.6214 | 18.3459 | 0 | 0
2025-03-30 | 17:30 | 1.2 | 0.5786 | 0.5786 | 0 | 0 | 0.6214 | 17.6918 | 0 | 0
2025-03-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 16.1128 | 0 | 0
2025-03-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.5339 | 0 | 0
2025-03-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9549 | 0 | 0
2025-03-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.376 | 0 | 0
2025-03-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.797 | 0 | 0
2025-03-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2181 | 0 | 0
2025-03-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6391 | 0 | 0
2025-03-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0602 | 0 | 0
2025-03-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 4 | 0.4928 | 0
2025-03-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-03-31 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-03-31 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-03-31 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-03-31 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-03-31 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-03-31 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-03-31 | 5:00 | 0.4 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2326 | 0
2025-03-31 | 5:30 | 0.4 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2326 | 0
2025-03-31 | 6:00 | 1 | 1.4856 | 1 | 0.4856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4856
2025-03-31 | 6:30 | 1 | 1.4856 | 1 | 0.4856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4856
2025-03-31 | 7:00 | 1 | 2.7488 | 1 | 1.7488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7488
2025-03-31 | 7:30 | 1 | 2.7488 | 1 | 1.7488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7488
2025-03-31 | 8:00 | 2 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0.2259 | 18.7622 | 0 | 0
2025-03-31 | 8:30 | 2 | 1.7741 | 1.7741 | 0 | 0 | 0.2259 | 18.5245 | 0 | 0
2025-03-31 | 9:00 | 2 | 2.1262 | 2 | 0.1262 | 0.1262 | 0 | 18.6444 | 0 | 0
2025-03-31 | 9:30 | 2 | 2.1262 | 2 | 0.1262 | 0.1262 | 0 | 18.7643 | 0 | 0
2025-03-31 | 10:00 | 2 | 1.6771 | 1.9049 | 0 | 0 | 0.3229 | 18.4244 | 0 | 0
2025-03-31 | 10:30 | 2 | 1.6771 | 1.6771 | 0 | 0 | 0.3229 | 18.0845 | 0 | 0
2025-03-31 | 11:00 | 2 | 1.9974 | 1.9974 | 0 | 0 | 0.0026 | 18.0818 | 0 | 0
2025-03-31 | 11:30 | 2 | 1.9974 | 1.9974 | 0 | 0 | 0.0026 | 18.079 | 0 | 0
2025-03-31 | 12:00 | 2 | 2.3472 | 2 | 0.3472 | 0.3472 | 0 | 18.4089 | 0 | 0
2025-03-31 | 12:30 | 2 | 2.3472 | 2 | 0.3472 | 0.3472 | 0 | 18.7388 | 0 | 0
2025-03-31 | 13:00 | 2 | 1.6134 | 2 | 0 | 0 | 0.3866 | 18.3318 | 0 | 0
2025-03-31 | 13:30 | 2 | 1.6134 | 1.8536 | 0 | 0 | 0.3866 | 17.9249 | 0 | 0
2025-03-31 | 14:00 | 2 | 0.7989 | 0.7989 | 0 | 0 | 1.2011 | 16.6606 | 0 | 0
2025-03-31 | 14:30 | 2 | 0.7989 | 0.7989 | 0 | 0 | 1.2011 | 15.3963 | 0 | 0
2025-03-31 | 15:00 | 2 | 0.2695 | 0.2695 | 0 | 0 | 1.7305 | 13.5747 | 0 | 0
2025-03-31 | 15:30 | 2 | 0.2695 | 0.2695 | 0 | 0 | 1.7305 | 11.7531 | 0 | 0
2025-03-31 | 16:00 | 2 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 1.8983 | 9.7549 | 0 | 0
2025-03-31 | 16:30 | 2 | 0.1017 | 0.1017 | 0 | 0 | 1.8983 | 7.7567 | 0 | 0
2025-03-31 | 17:00 | 2 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.966 | 5.6871 | 0 | 0
2025-03-31 | 17:30 | 2 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.6028 | 4 | 0.3633 | 0
2025-03-31 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-03-31 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-03-31 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-01 | 5:00 | 0.4 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2305 | 0
2025-04-01 | 5:30 | 0.4 | 0.1695 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2305 | 0
2025-04-01 | 6:00 | 1 | 2.144 | 1 | 1.144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.144
2025-04-01 | 6:30 | 1 | 2.144 | 1 | 1.144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.144
2025-04-01 | 7:00 | 1 | 4.6187 | 1 | 3.6187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6187
2025-04-01 | 7:30 | 1 | 4.6187 | 1 | 3.6187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6187
2025-04-01 | 8:00 | 2 | 5.9841 | 2 | 3.9841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9841
2025-04-01 | 8:30 | 2 | 5.9841 | 2 | 3.9841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9841
2025-04-01 | 9:00 | 2 | 8.5547 | 2 | 6.5547 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5547
2025-04-01 | 9:30 | 2 | 8.5547 | 2 | 6.5547 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5547
2025-04-01 | 10:00 | 2 | 9.9755 | 2 | 7.9755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9755
2025-04-01 | 10:30 | 2 | 9.9755 | 2 | 7.9755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9755
2025-04-01 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-01 | 13:00 | 2 | 7.9529 | 2 | 5.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9529
2025-04-01 | 13:30 | 2 | 7.9529 | 2 | 5.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9529
2025-04-01 | 14:00 | 2 | 7.2495 | 2 | 5.2495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2495
2025-04-01 | 14:30 | 2 | 7.2495 | 2 | 5.2495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2495
2025-04-01 | 15:00 | 2 | 4.4178 | 2 | 2.4178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4178
2025-04-01 | 15:30 | 2 | 4.4178 | 2 | 2.4178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4178
2025-04-01 | 16:00 | 2 | 1.5513 | 1.5513 | 0 | 0 | 0.4487 | 18.5277 | 0 | 0
2025-04-01 | 16:30 | 2 | 1.5513 | 1.5513 | 0 | 0 | 0.4487 | 18.0554 | 0 | 0
2025-04-01 | 17:00 | 2 | 0.5574 | 0.5574 | 0 | 0 | 1.4426 | 16.5369 | 0 | 0
2025-04-01 | 17:30 | 2 | 0.5574 | 0.5574 | 0 | 0 | 1.4426 | 15.0184 | 0 | 0
2025-04-01 | 18:00 | 1.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 1.4668 | 13.4744 | 0 | 0
2025-04-01 | 18:30 | 1.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 1.4668 | 11.9304 | 0 | 0
2025-04-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3515 | 0 | 0
2025-04-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7725 | 0 | 0
2025-04-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1936 | 0 | 0
2025-04-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6146 | 0 | 0
2025-04-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0357 | 0 | 0
2025-04-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 4 | 1.4661 | 0
2025-04-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-02 | 5:00 | 0.4 | 0.2027 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1973 | 0
2025-04-02 | 5:30 | 0.4 | 0.2027 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1973 | 0
2025-04-02 | 6:00 | 1 | 2.0657 | 1 | 1.0657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0657
2025-04-02 | 6:30 | 1 | 2.0657 | 1 | 1.0657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0657
2025-04-02 | 7:00 | 1 | 4.0116 | 1 | 3.0116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0116
2025-04-02 | 7:30 | 1 | 4.0116 | 1 | 3.0116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0116
2025-04-02 | 8:00 | 2 | 5.9643 | 2 | 3.9643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9643
2025-04-02 | 8:30 | 2 | 5.9643 | 2 | 3.9643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9643
2025-04-02 | 9:00 | 2 | 8.3333 | 2 | 6.3333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3333
2025-04-02 | 9:30 | 2 | 8.3333 | 2 | 6.3333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3333
2025-04-02 | 10:00 | 2 | 9.2511 | 2 | 7.2511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2511
2025-04-02 | 10:30 | 2 | 9.2511 | 2 | 7.2511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2511
2025-04-02 | 11:00 | 2 | 9.8001 | 2 | 7.8001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8001
2025-04-02 | 11:30 | 2 | 9.8001 | 2 | 7.8001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8001
2025-04-02 | 12:00 | 2 | 9.2518 | 2 | 7.2518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2518
2025-04-02 | 12:30 | 2 | 9.2518 | 2 | 7.2518 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2518
2025-04-02 | 13:00 | 2 | 8.9398 | 2 | 6.9398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9398
2025-04-02 | 13:30 | 2 | 8.9398 | 2 | 6.9398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9398
2025-04-02 | 14:00 | 2 | 7.448 | 2 | 5.448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.448
2025-04-02 | 14:30 | 2 | 7.448 | 2 | 5.448 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.448
2025-04-02 | 15:00 | 2 | 5.3677 | 2 | 3.3677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3677
2025-04-02 | 15:30 | 2 | 5.3677 | 2 | 3.3677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3677
2025-04-02 | 16:00 | 2 | 2.8683 | 2 | 0.8683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8683
2025-04-02 | 16:30 | 2 | 2.8683 | 2 | 0.8683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8683
2025-04-02 | 17:00 | 2 | 0.8087 | 0.8087 | 0 | 0 | 1.1913 | 17.746 | 0 | 0
2025-04-02 | 17:30 | 2 | 0.8087 | 0.8087 | 0 | 0 | 1.1913 | 16.492 | 0 | 0
2025-04-02 | 18:00 | 1.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 1.4668 | 14.948 | 0 | 0
2025-04-02 | 18:30 | 1.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 1.4668 | 13.4039 | 0 | 0
2025-04-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.825 | 0 | 0
2025-04-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.246 | 0 | 0
2025-04-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6671 | 0 | 0
2025-04-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0881 | 0 | 0
2025-04-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5092 | 0 | 0
2025-04-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | 4 | 0.0663 | 0
2025-04-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-03 | 5:00 | 0.4 | 0.1331 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2669 | 0
2025-04-03 | 5:30 | 0.4 | 0.1331 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2669 | 0
2025-04-03 | 6:00 | 1 | 1.0953 | 1 | 0.0953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0953
2025-04-03 | 6:30 | 1 | 1.0953 | 1 | 0.0953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0953
2025-04-03 | 7:00 | 1 | 2.2861 | 1 | 1.2861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2861
2025-04-03 | 7:30 | 1 | 2.2861 | 1 | 1.2861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2861
2025-04-03 | 8:00 | 2 | 6.2716 | 2 | 4.2716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2716
2025-04-03 | 8:30 | 2 | 6.2716 | 2 | 4.2716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2716
2025-04-03 | 9:00 | 2 | 7.2966 | 2 | 5.2966 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2966
2025-04-03 | 9:30 | 2 | 7.2966 | 2 | 5.2966 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2966
2025-04-03 | 10:00 | 2 | 3.6598 | 2 | 1.6598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6598
2025-04-03 | 10:30 | 2 | 3.6598 | 2 | 1.6598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6598
2025-04-03 | 11:00 | 2 | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 0 | 0.0636 | 18.933 | 0 | 0
2025-04-03 | 11:30 | 2 | 1.9364 | 1.9364 | 0 | 0 | 0.0636 | 18.8661 | 0 | 0
2025-04-03 | 12:00 | 2 | 0.9122 | 0.9122 | 0 | 0 | 1.0878 | 17.7211 | 0 | 0
2025-04-03 | 12:30 | 2 | 0.9122 | 0.9122 | 0 | 0 | 1.0878 | 16.5761 | 0 | 0
2025-04-03 | 13:00 | 2 | 0.6207 | 0.6207 | 0 | 0 | 1.3793 | 15.1242 | 0 | 0
2025-04-03 | 13:30 | 2 | 0.6207 | 0.6207 | 0 | 0 | 1.3793 | 13.6723 | 0 | 0
2025-04-03 | 14:00 | 2 | 0.8473 | 0.8473 | 0 | 0 | 1.1527 | 12.4589 | 0 | 0
2025-04-03 | 14:30 | 2 | 0.8473 | 0.8473 | 0 | 0 | 1.1527 | 11.2456 | 0 | 0
2025-04-03 | 15:00 | 2 | 0.6878 | 0.6878 | 0 | 0 | 1.3122 | 9.8643 | 0 | 0
2025-04-03 | 15:30 | 2 | 0.6878 | 0.6878 | 0 | 0 | 1.3122 | 8.483 | 0 | 0
2025-04-03 | 16:00 | 2 | 0.3284 | 0.3284 | 0 | 0 | 1.6716 | 6.7234 | 0 | 0
2025-04-03 | 16:30 | 2 | 0.3284 | 0.3284 | 0 | 0 | 1.6716 | 4.9638 | 0 | 0
2025-04-03 | 17:00 | 2 | 0.0658 | 0.0658 | 0 | 0 | 0.9156 | 4 | 1.0186 | 0
2025-04-03 | 17:30 | 2 | 0.0658 | 0.0658 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9342 | 0
2025-04-03 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-03 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-04 | 5:00 | 0.4 | 0.2348 | 0.2348 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1652 | 0
2025-04-04 | 5:30 | 0.4 | 0.2348 | 0.2348 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1652 | 0
2025-04-04 | 6:00 | 1 | 2.4445 | 1 | 1.4445 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4445
2025-04-04 | 6:30 | 1 | 2.4445 | 1 | 1.4445 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4445
2025-04-04 | 7:00 | 1 | 4.8492 | 1 | 3.8492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8492
2025-04-04 | 7:30 | 1 | 4.8492 | 1 | 3.8492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8492
2025-04-04 | 8:00 | 2 | 7.2007 | 2 | 5.2007 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2007
2025-04-04 | 8:30 | 2 | 7.2007 | 2 | 5.2007 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2007
2025-04-04 | 9:00 | 2 | 8.9505 | 2 | 6.9505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9505
2025-04-04 | 9:30 | 2 | 8.9505 | 2 | 6.9505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9505
2025-04-04 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-04 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-04 | 11:00 | 2 | 8.667 | 2 | 6.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.667
2025-04-04 | 11:30 | 2 | 8.667 | 2 | 6.667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.667
2025-04-04 | 12:00 | 2 | 7.7821 | 2 | 5.7821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7821
2025-04-04 | 12:30 | 2 | 7.7821 | 2 | 5.7821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7821
2025-04-04 | 13:00 | 2 | 6.6412 | 2 | 4.6412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6412
2025-04-04 | 13:30 | 2 | 6.6412 | 2 | 4.6412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6412
2025-04-04 | 14:00 | 2 | 6.9101 | 2 | 4.9101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9101
2025-04-04 | 14:30 | 2 | 6.9101 | 2 | 4.9101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9101
2025-04-04 | 15:00 | 2 | 6.0242 | 2 | 4.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0242
2025-04-04 | 15:30 | 2 | 6.0242 | 2 | 4.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0242
2025-04-04 | 16:00 | 2 | 3.2205 | 2 | 1.2205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2205
2025-04-04 | 16:30 | 2 | 3.2205 | 2 | 1.2205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2205
2025-04-04 | 17:00 | 2 | 1.0708 | 1.0708 | 0 | 0 | 0.9292 | 18.0219 | 0 | 0
2025-04-04 | 17:30 | 2 | 1.0708 | 1.0708 | 0 | 0 | 0.9292 | 17.0439 | 0 | 0
2025-04-04 | 18:00 | 1.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 1.4668 | 15.4998 | 0 | 0
2025-04-04 | 18:30 | 1.5 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 1.4668 | 13.9558 | 0 | 0
2025-04-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3768 | 0 | 0
2025-04-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7979 | 0 | 0
2025-04-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2189 | 0 | 0
2025-04-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.64 | 0 | 0
2025-04-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.061 | 0 | 0
2025-04-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4821 | 0 | 0
2025-04-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 4 | 1.042 | 0
2025-04-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-05 | 5:00 | 0.4 | 0.2322 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1678 | 0
2025-04-05 | 5:30 | 0.4 | 0.2322 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1678 | 0
2025-04-05 | 6:00 | 1 | 1.9034 | 1 | 0.9034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9034
2025-04-05 | 6:30 | 1 | 1.9034 | 1 | 0.9034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9034
2025-04-05 | 7:00 | 1 | 4.3349 | 1 | 3.3349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3349
2025-04-05 | 7:30 | 1 | 4.3349 | 1 | 3.3349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3349
2025-04-05 | 8:00 | 1.2 | 6.8891 | 1.2 | 5.6891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6891
2025-04-05 | 8:30 | 1.2 | 6.8891 | 1.2 | 5.6891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6891
2025-04-05 | 9:00 | 1.2 | 8.5902 | 1.2 | 7.3902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3902
2025-04-05 | 9:30 | 1.2 | 8.5902 | 1.2 | 7.3902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3902
2025-04-05 | 10:00 | 1.2 | 9.6202 | 1.2 | 8.4202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.4202
2025-04-05 | 10:30 | 1.2 | 9.6202 | 1.2 | 8.4202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.4202
2025-04-05 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-05 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-05 | 12:00 | 1.2 | 8.1469 | 1.2 | 6.9469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9469
2025-04-05 | 12:30 | 1.2 | 8.1469 | 1.2 | 6.9469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9469
2025-04-05 | 13:00 | 1.2 | 4.5171 | 1.2 | 3.3171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3171
2025-04-05 | 13:30 | 1.2 | 4.5171 | 1.2 | 3.3171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3171
2025-04-05 | 14:00 | 1.2 | 8.1071 | 1.2 | 6.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9071
2025-04-05 | 14:30 | 1.2 | 8.1071 | 1.2 | 6.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9071
2025-04-05 | 15:00 | 1.2 | 5.9415 | 1.2 | 4.7415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7415
2025-04-05 | 15:30 | 1.2 | 5.9415 | 1.2 | 4.7415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7415
2025-04-05 | 16:00 | 1.2 | 3.2741 | 1.2 | 2.0741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0741
2025-04-05 | 16:30 | 1.2 | 3.2741 | 1.2 | 2.0741 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0741
2025-04-05 | 17:00 | 1.2 | 0.9947 | 0.9947 | 0 | 0 | 0.2053 | 18.7839 | 0 | 0
2025-04-05 | 17:30 | 1.2 | 0.9947 | 0.9947 | 0 | 0 | 0.2053 | 18.5679 | 0 | 0
2025-04-05 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 1.4671 | 17.0236 | 0 | 0
2025-04-05 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 1.4671 | 15.4793 | 0 | 0
2025-04-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9004 | 0 | 0
2025-04-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.3214 | 0 | 0
2025-04-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.7425 | 0 | 0
2025-04-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1635 | 0 | 0
2025-04-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5846 | 0 | 0
2025-04-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0057 | 0 | 0
2025-04-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4267 | 0 | 0
2025-04-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 4 | 1.0946 | 0
2025-04-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-06 | 5:00 | 0.4 | 0.1343 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2657 | 0
2025-04-06 | 5:30 | 0.4 | 0.1343 | 0.1343 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2657 | 0
2025-04-06 | 6:00 | 1 | 0.5684 | 0.5684 | 0 | 0 | 0.4316 | 18.5457 | 0 | 0
2025-04-06 | 6:30 | 1 | 0.5684 | 0.5684 | 0 | 0 | 0.4316 | 18.0914 | 0 | 0
2025-04-06 | 7:00 | 1 | 1.9911 | 1 | 0.9911 | 0.9564 | 0 | 19 | 0 | 0.0347
2025-04-06 | 7:30 | 1 | 1.9911 | 1 | 0.9911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9911
2025-04-06 | 8:00 | 1.2 | 4.6048 | 1.2 | 3.4048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4048
2025-04-06 | 8:30 | 1.2 | 4.6048 | 1.2 | 3.4048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4048
2025-04-06 | 9:00 | 1.2 | 6.3194 | 1.2 | 5.1194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1194
2025-04-06 | 9:30 | 1.2 | 6.3194 | 1.2 | 5.1194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1194
2025-04-06 | 10:00 | 1.2 | 8.6884 | 1.2 | 7.4884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4884
2025-04-06 | 10:30 | 1.2 | 8.6884 | 1.2 | 7.4884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4884
2025-04-06 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-06 | 13:00 | 1.2 | 9.738 | 1.2 | 8.538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.538
2025-04-06 | 13:30 | 1.2 | 9.738 | 1.2 | 8.538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.538
2025-04-06 | 14:00 | 1.2 | 8.0596 | 1.2 | 6.8596 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8596
2025-04-06 | 14:30 | 1.2 | 8.0596 | 1.2 | 6.8596 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8596
2025-04-06 | 15:00 | 1.2 | 5.9765 | 1.2 | 4.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7765
2025-04-06 | 15:30 | 1.2 | 5.9765 | 1.2 | 4.7765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7765
2025-04-06 | 16:00 | 1.2 | 3.6337 | 1.2 | 2.4337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4337
2025-04-06 | 16:30 | 1.2 | 3.6337 | 1.2 | 2.4337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4337
2025-04-06 | 17:00 | 1.2 | 0.8925 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3075 | 18.6763 | 0 | 0
2025-04-06 | 17:30 | 1.2 | 0.8925 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3075 | 18.3527 | 0 | 0
2025-04-06 | 18:00 | 1.5 | 0.0335 | 0.2817 | 0 | 0 | 1.4665 | 16.809 | 0 | 0
2025-04-06 | 18:30 | 1.5 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 1.4665 | 15.2653 | 0 | 0
2025-04-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.6863 | 0 | 0
2025-04-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1074 | 0 | 0
2025-04-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5284 | 0 | 0
2025-04-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9495 | 0 | 0
2025-04-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.3705 | 0 | 0
2025-04-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7916 | 0 | 0
2025-04-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2126 | 0 | 0
2025-04-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 4 | 1.298 | 0
2025-04-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-07 | 5:00 | 0.4 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1622 | 0
2025-04-07 | 5:30 | 0.4 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1622 | 0
2025-04-07 | 6:00 | 1 | 2.4192 | 1 | 1.4192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4192
2025-04-07 | 6:30 | 1 | 2.4192 | 1 | 1.4192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4192
2025-04-07 | 7:00 | 1 | 4.9393 | 1 | 3.9393 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9393
2025-04-07 | 7:30 | 1 | 4.9393 | 1 | 3.9393 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9393
2025-04-07 | 8:00 | 2 | 7.2427 | 2 | 5.2427 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2427
2025-04-07 | 8:30 | 2 | 7.2427 | 2 | 5.2427 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2427
2025-04-07 | 9:00 | 2 | 9.0361 | 2 | 7.0361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0361
2025-04-07 | 9:30 | 2 | 9.0361 | 2 | 7.0361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0361
2025-04-07 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-07 | 12:00 | 2 | 9.8413 | 2 | 7.8413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8413
2025-04-07 | 12:30 | 2 | 9.8413 | 2 | 7.8413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8413
2025-04-07 | 13:00 | 2 | 6.0642 | 2 | 4.0642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0642
2025-04-07 | 13:30 | 2 | 6.0642 | 2 | 4.0642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0642
2025-04-07 | 14:00 | 2 | 3.8085 | 2 | 1.8085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8085
2025-04-07 | 14:30 | 2 | 3.8085 | 2 | 1.8085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8085
2025-04-07 | 15:00 | 2 | 2.9649 | 2 | 0.9649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9649
2025-04-07 | 15:30 | 2 | 2.9649 | 2 | 0.9649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9649
2025-04-07 | 16:00 | 2 | 2.2053 | 2 | 0.2053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2053
2025-04-07 | 16:30 | 2 | 2.2053 | 2 | 0.2053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2053
2025-04-07 | 17:00 | 2 | 0.4348 | 0.4348 | 0 | 0 | 1.5652 | 17.3524 | 0 | 0
2025-04-07 | 17:30 | 2 | 0.4348 | 0.4348 | 0 | 0 | 1.5652 | 15.7048 | 0 | 0
2025-04-07 | 18:00 | 1.5 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 1.4664 | 14.1612 | 0 | 0
2025-04-07 | 18:30 | 1.5 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 1.4664 | 12.6176 | 0 | 0
2025-04-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0387 | 0 | 0
2025-04-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4597 | 0 | 0
2025-04-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8808 | 0 | 0
2025-04-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3018 | 0 | 0
2025-04-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7229 | 0 | 0
2025-04-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 4 | 0.8133 | 0
2025-04-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-08 | 5:00 | 0.4 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1627 | 0
2025-04-08 | 5:30 | 0.4 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1627 | 0
2025-04-08 | 6:00 | 1 | 1.5277 | 1 | 0.5277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5277
2025-04-08 | 6:30 | 1 | 1.5277 | 1 | 0.5277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5277
2025-04-08 | 7:00 | 1 | 3.3909 | 1 | 2.3909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3909
2025-04-08 | 7:30 | 1 | 3.3909 | 1 | 2.3909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3909
2025-04-08 | 8:00 | 2 | 6.5064 | 2 | 4.5064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5064
2025-04-08 | 8:30 | 2 | 6.5064 | 2 | 4.5064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5064
2025-04-08 | 9:00 | 2 | 9.1453 | 2 | 7.1453 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1453
2025-04-08 | 9:30 | 2 | 9.1453 | 2 | 7.1453 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1453
2025-04-08 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-08 | 13:00 | 2 | 9.5674 | 2 | 7.5674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5674
2025-04-08 | 13:30 | 2 | 9.5674 | 2 | 7.5674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5674
2025-04-08 | 14:00 | 2 | 7.9451 | 2 | 5.9451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9451
2025-04-08 | 14:30 | 2 | 7.9451 | 2 | 5.9451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9451
2025-04-08 | 15:00 | 2 | 5.7361 | 2 | 3.7361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7361
2025-04-08 | 15:30 | 2 | 5.7361 | 2 | 3.7361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7361
2025-04-08 | 16:00 | 2 | 3.1907 | 2 | 1.1907 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1907
2025-04-08 | 16:30 | 2 | 3.1907 | 2 | 1.1907 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1907
2025-04-08 | 17:00 | 2 | 0.9946 | 0.9946 | 0 | 0 | 1.0054 | 17.9417 | 0 | 0
2025-04-08 | 17:30 | 2 | 0.9946 | 0.9946 | 0 | 0 | 1.0054 | 16.8834 | 0 | 0
2025-04-08 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 15.3396 | 0 | 0
2025-04-08 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 13.7957 | 0 | 0
2025-04-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2168 | 0 | 0
2025-04-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6379 | 0 | 0
2025-04-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0589 | 0 | 0
2025-04-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.48 | 0 | 0
2025-04-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.901 | 0 | 0
2025-04-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3221 | 0 | 0
2025-04-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 4 | 1.194 | 0
2025-04-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-09 | 5:00 | 0.4 | 0.2352 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1648 | 0
2025-04-09 | 5:30 | 0.4 | 0.2352 | 0.2352 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1648 | 0
2025-04-09 | 6:00 | 1 | 2.1038 | 1 | 1.1038 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1038
2025-04-09 | 6:30 | 1 | 2.1038 | 1 | 1.1038 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1038
2025-04-09 | 7:00 | 1 | 4.4633 | 1 | 3.4633 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4633
2025-04-09 | 7:30 | 1 | 4.4633 | 1 | 3.4633 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4633
2025-04-09 | 8:00 | 2 | 6.887 | 2 | 4.887 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.887
2025-04-09 | 8:30 | 2 | 6.887 | 2 | 4.887 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.887
2025-04-09 | 9:00 | 2 | 8.6933 | 2 | 6.6933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6933
2025-04-09 | 9:30 | 2 | 8.6933 | 2 | 6.6933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6933
2025-04-09 | 10:00 | 2 | 9.7756 | 2 | 7.7756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7756
2025-04-09 | 10:30 | 2 | 9.7756 | 2 | 7.7756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7756
2025-04-09 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-09 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-09 | 12:00 | 2 | 9.7824 | 2 | 7.7824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7824
2025-04-09 | 12:30 | 2 | 9.7824 | 2 | 7.7824 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7824
2025-04-09 | 13:00 | 2 | 8.7796 | 2 | 6.7796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7796
2025-04-09 | 13:30 | 2 | 8.7796 | 2 | 6.7796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7796
2025-04-09 | 14:00 | 2 | 7.2202 | 2 | 5.2202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2202
2025-04-09 | 14:30 | 2 | 7.2202 | 2 | 5.2202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2202
2025-04-09 | 15:00 | 2 | 4.2462 | 2 | 2.2462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2462
2025-04-09 | 15:30 | 2 | 4.2462 | 2 | 2.2462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2462
2025-04-09 | 16:00 | 2 | 2.4358 | 2 | 0.4358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4358
2025-04-09 | 16:30 | 2 | 2.4358 | 2 | 0.4358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4358
2025-04-09 | 17:00 | 2 | 0.7197 | 0.7197 | 0 | 0 | 1.2803 | 17.6523 | 0 | 0
2025-04-09 | 17:30 | 2 | 0.7197 | 0.7197 | 0 | 0 | 1.2803 | 16.3046 | 0 | 0
2025-04-09 | 18:00 | 1.5 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 1.4677 | 14.7597 | 0 | 0
2025-04-09 | 18:30 | 1.5 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 1.4677 | 13.2148 | 0 | 0
2025-04-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6359 | 0 | 0
2025-04-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0569 | 0 | 0
2025-04-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.478 | 0 | 0
2025-04-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.899 | 0 | 0
2025-04-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3201 | 0 | 0
2025-04-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 4 | 0.2459 | 0
2025-04-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-10 | 5:00 | 0.4 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1037 | 0
2025-04-10 | 5:30 | 0.4 | 0.2963 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1037 | 0
2025-04-10 | 6:00 | 1 | 2.3077 | 1 | 1.3077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3077
2025-04-10 | 6:30 | 1 | 2.3077 | 1 | 1.3077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3077
2025-04-10 | 7:00 | 1 | 4.5727 | 1 | 3.5727 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5727
2025-04-10 | 7:30 | 1 | 4.5727 | 1 | 3.5727 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5727
2025-04-10 | 8:00 | 2 | 6.7029 | 2 | 4.7029 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7029
2025-04-10 | 8:30 | 2 | 6.7029 | 2 | 4.7029 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7029
2025-04-10 | 9:00 | 2 | 8.0393 | 2 | 6.0393 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0393
2025-04-10 | 9:30 | 2 | 8.0393 | 2 | 6.0393 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0393
2025-04-10 | 10:00 | 2 | 8.524 | 2 | 6.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.524
2025-04-10 | 10:30 | 2 | 8.524 | 2 | 6.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.524
2025-04-10 | 11:00 | 2 | 8.6601 | 2 | 6.6601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6601
2025-04-10 | 11:30 | 2 | 8.6601 | 2 | 6.6601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6601
2025-04-10 | 12:00 | 2 | 9.9981 | 2 | 7.9981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9981
2025-04-10 | 12:30 | 2 | 9.9981 | 2 | 7.9981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9981
2025-04-10 | 13:00 | 2 | 9.109 | 2 | 7.109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.109
2025-04-10 | 13:30 | 2 | 9.109 | 2 | 7.109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.109
2025-04-10 | 14:00 | 2 | 6.123 | 2 | 4.123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.123
2025-04-10 | 14:30 | 2 | 6.123 | 2 | 4.123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.123
2025-04-10 | 15:00 | 2 | 2.9193 | 2 | 0.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9193
2025-04-10 | 15:30 | 2 | 2.9193 | 2 | 0.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9193
2025-04-10 | 16:00 | 2 | 1.6647 | 1.6647 | 0 | 0 | 0.3353 | 18.6471 | 0 | 0
2025-04-10 | 16:30 | 2 | 1.6647 | 1.6647 | 0 | 0 | 0.3353 | 18.2942 | 0 | 0
2025-04-10 | 17:00 | 2 | 0.5196 | 0.5196 | 0 | 0 | 1.4804 | 16.7358 | 0 | 0
2025-04-10 | 17:30 | 2 | 0.5196 | 0.5196 | 0 | 0 | 1.4804 | 15.1775 | 0 | 0
2025-04-10 | 18:00 | 1.5 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 1.4673 | 13.6329 | 0 | 0
2025-04-10 | 18:30 | 1.5 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 1.4673 | 12.0884 | 0 | 0
2025-04-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5095 | 0 | 0
2025-04-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9305 | 0 | 0
2025-04-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.3516 | 0 | 0
2025-04-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7726 | 0 | 0
2025-04-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1937 | 0 | 0
2025-04-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 4 | 1.316 | 0
2025-04-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-11 | 5:00 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3341 | 0
2025-04-11 | 5:30 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3341 | 0
2025-04-11 | 6:00 | 1 | 0.5239 | 0.5239 | 0 | 0 | 0.4761 | 18.4989 | 0 | 0
2025-04-11 | 6:30 | 1 | 0.5239 | 0.5239 | 0 | 0 | 0.4761 | 17.9977 | 0 | 0
2025-04-11 | 7:00 | 1 | 1.2338 | 1 | 0.2338 | 0.2338 | 0 | 18.2198 | 0 | 0
2025-04-11 | 7:30 | 1 | 1.2338 | 1 | 0.2338 | 0.2338 | 0 | 18.442 | 0 | 0
2025-04-11 | 8:00 | 2 | 1.1975 | 1.6196 | 0 | 0 | 0.8025 | 17.5973 | 0 | 0
2025-04-11 | 8:30 | 2 | 1.1975 | 1.1975 | 0 | 0 | 0.8025 | 16.7526 | 0 | 0
2025-04-11 | 9:00 | 2 | 2.6779 | 2 | 0.6779 | 0.6779 | 0 | 17.3966 | 0 | 0
2025-04-11 | 9:30 | 2 | 2.6779 | 2 | 0.6779 | 0.6779 | 0 | 18.0406 | 0 | 0
2025-04-11 | 10:00 | 2 | 1.6476 | 2 | 0 | 0 | 0.3524 | 17.6696 | 0 | 0
2025-04-11 | 10:30 | 2 | 1.6476 | 2 | 0 | 0 | 0.3524 | 17.2987 | 0 | 0
2025-04-11 | 11:00 | 2 | 1.7028 | 2 | 0 | 0 | 0.2972 | 16.9858 | 0 | 0
2025-04-11 | 11:30 | 2 | 1.7028 | 1.9243 | 0 | 0 | 0.2972 | 16.6729 | 0 | 0
2025-04-11 | 12:00 | 2 | 1.3193 | 1.3193 | 0 | 0 | 0.6807 | 15.9564 | 0 | 0
2025-04-11 | 12:30 | 2 | 1.3193 | 1.3193 | 0 | 0 | 0.6807 | 15.2399 | 0 | 0
2025-04-11 | 13:00 | 2 | 2.23 | 2 | 0.23 | 0.23 | 0 | 15.4583 | 0 | 0
2025-04-11 | 13:30 | 2 | 2.23 | 2 | 0.23 | 0.23 | 0 | 15.6768 | 0 | 0
2025-04-11 | 14:00 | 2 | 0.7466 | 1.1616 | 0 | 0 | 1.2534 | 14.3574 | 0 | 0
2025-04-11 | 14:30 | 2 | 0.7466 | 0.7466 | 0 | 0 | 1.2534 | 13.038 | 0 | 0
2025-04-11 | 15:00 | 2 | 0.6842 | 0.6842 | 0 | 0 | 1.3158 | 11.653 | 0 | 0
2025-04-11 | 15:30 | 2 | 0.6842 | 0.6842 | 0 | 0 | 1.3158 | 10.2679 | 0 | 0
2025-04-11 | 16:00 | 2 | 0.3269 | 0.3269 | 0 | 0 | 1.6731 | 8.5068 | 0 | 0
2025-04-11 | 16:30 | 2 | 0.3269 | 0.3269 | 0 | 0 | 1.6731 | 6.7456 | 0 | 0
2025-04-11 | 17:00 | 2 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 1.9343 | 4.7095 | 0 | 0
2025-04-11 | 17:30 | 2 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0.674 | 4 | 1.2603 | 0
2025-04-11 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-11 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4671 | 0
2025-04-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-12 | 4:00 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.367 | 0
2025-04-12 | 4:30 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.367 | 0
2025-04-12 | 5:00 | 0.4 | 0.5239 | 0.4 | 0.1239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1239
2025-04-12 | 5:30 | 0.4 | 0.5239 | 0.4 | 0.1239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1239
2025-04-12 | 6:00 | 1 | 2.3454 | 1 | 1.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3454
2025-04-12 | 6:30 | 1 | 2.3454 | 1 | 1.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3454
2025-04-12 | 7:00 | 1 | 4.8776 | 1 | 3.8776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8776
2025-04-12 | 7:30 | 1 | 4.8776 | 1 | 3.8776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8776
2025-04-12 | 8:00 | 1.2 | 7.2876 | 1.2 | 6.0876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0876
2025-04-12 | 8:30 | 1.2 | 7.2876 | 1.2 | 6.0876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0876
2025-04-12 | 9:00 | 1.2 | 8.9773 | 1.2 | 7.7773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7773
2025-04-12 | 9:30 | 1.2 | 8.9773 | 1.2 | 7.7773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7773
2025-04-12 | 10:00 | 1.2 | 9.9614 | 1.2 | 8.7614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7614
2025-04-12 | 10:30 | 1.2 | 9.9614 | 1.2 | 8.7614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7614
2025-04-12 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-12 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-04-12 | 12:00 | 1.2 | 9.9267 | 1.2 | 8.7267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7267
2025-04-12 | 12:30 | 1.2 | 9.9267 | 1.2 | 8.7267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7267
2025-04-12 | 13:00 | 1.2 | 8.8719 | 1.2 | 7.6719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6719
2025-04-12 | 13:30 | 1.2 | 8.8719 | 1.2 | 7.6719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6719
2025-04-12 | 14:00 | 1.2 | 7.2839 | 1.2 | 6.0839 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0839
2025-04-12 | 14:30 | 1.2 | 7.2839 | 1.2 | 6.0839 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0839
2025-04-12 | 15:00 | 1.2 | 5.3103 | 1.2 | 4.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1103
2025-04-12 | 15:30 | 1.2 | 5.3103 | 1.2 | 4.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1103
2025-04-12 | 16:00 | 1.2 | 2.984 | 1.2 | 1.784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.784
2025-04-12 | 16:30 | 1.2 | 2.984 | 1.2 | 1.784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.784
2025-04-12 | 17:00 | 1.2 | 1.0356 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.1644 | 18.8269 | 0 | 0
2025-04-12 | 17:30 | 1.2 | 1.0356 | 1.0356 | 0 | 0 | 0.1644 | 18.6538 | 0 | 0
2025-04-12 | 18:00 | 1.5 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 1.4675 | 17.1091 | 0 | 0
2025-04-12 | 18:30 | 1.5 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 1.4675 | 15.5644 | 0 | 0
2025-04-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.9855 | 0 | 0
2025-04-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.4065 | 0 | 0
2025-04-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8276 | 0 | 0
2025-04-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2486 | 0 | 0
2025-04-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6697 | 0 | 0
2025-04-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0907 | 0 | 0
2025-04-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5118 | 0 | 0
2025-04-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 4 | 1.0138 | 0
2025-04-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-13 | 4:00 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3669 | 0
2025-04-13 | 4:30 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3669 | 0
2025-04-13 | 5:00 | 0.4 | 0.3627 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0373 | 0
2025-04-13 | 5:30 | 0.4 | 0.3627 | 0.3627 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0373 | 0
2025-04-13 | 6:00 | 1 | 1.5244 | 1 | 0.5244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5244
2025-04-13 | 6:30 | 1 | 1.5244 | 1 | 0.5244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5244
2025-04-13 | 7:00 | 1 | 3.4974 | 1 | 2.4974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4974
2025-04-13 | 7:30 | 1 | 3.4974 | 1 | 2.4974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4974
2025-04-13 | 8:00 | 1.2 | 6.2333 | 1.2 | 5.0333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0333
2025-04-13 | 8:30 | 1.2 | 6.2333 | 1.2 | 5.0333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0333
2025-04-13 | 9:00 | 1.2 | 8.507 | 1.2 | 7.307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.307
2025-04-13 | 9:30 | 1.2 | 8.507 | 1.2 | 7.307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.307
2025-04-13 | 10:00 | 1.2 | 7.9474 | 1.2 | 6.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7474
2025-04-13 | 10:30 | 1.2 | 7.9474 | 1.2 | 6.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7474
2025-04-13 | 11:00 | 1.2 | 8.6027 | 1.2 | 7.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4027
2025-04-13 | 11:30 | 1.2 | 8.6027 | 1.2 | 7.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4027
2025-04-13 | 12:00 | 1.2 | 7.2449 | 1.2 | 6.0449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0449
2025-04-13 | 12:30 | 1.2 | 7.2449 | 1.2 | 6.0449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0449
2025-04-13 | 13:00 | 1.2 | 6.803 | 1.2 | 5.603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.603
2025-04-13 | 13:30 | 1.2 | 6.803 | 1.2 | 5.603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.603
2025-04-13 | 14:00 | 1.2 | 3.3075 | 1.2 | 2.1075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1075
2025-04-13 | 14:30 | 1.2 | 3.3075 | 1.2 | 2.1075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1075
2025-04-13 | 15:00 | 1.2 | 1.7086 | 1.2 | 0.5086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5086
2025-04-13 | 15:30 | 1.2 | 1.7086 | 1.2 | 0.5086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5086
2025-04-13 | 16:00 | 1.2 | 0.7395 | 0.7395 | 0 | 0 | 0.4605 | 18.5153 | 0 | 0
2025-04-13 | 16:30 | 1.2 | 0.7395 | 0.7395 | 0 | 0 | 0.4605 | 18.0306 | 0 | 0
2025-04-13 | 17:00 | 1.2 | 0.1623 | 0.1623 | 0 | 0 | 1.0377 | 16.9383 | 0 | 0
2025-04-13 | 17:30 | 1.2 | 0.1623 | 0.1623 | 0 | 0 | 1.0377 | 15.846 | 0 | 0
2025-04-13 | 18:00 | 1.5 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 1.4675 | 14.3014 | 0 | 0
2025-04-13 | 18:30 | 1.5 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 1.4675 | 12.7567 | 0 | 0
2025-04-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1777 | 0 | 0
2025-04-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5988 | 0 | 0
2025-04-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0198 | 0 | 0
2025-04-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4409 | 0 | 0
2025-04-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8619 | 0 | 0
2025-04-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8188 | 4 | 0.6812 | 0
2025-04-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-14 | 4:00 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3665 | 0
2025-04-14 | 4:30 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3665 | 0
2025-04-14 | 5:00 | 0.4 | 0.0671 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3329 | 0
2025-04-14 | 5:30 | 0.4 | 0.0671 | 0.0671 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3329 | 0
2025-04-14 | 6:00 | 1 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0.866 | 18.0885 | 0 | 0
2025-04-14 | 6:30 | 1 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0.866 | 17.1769 | 0 | 0
2025-04-14 | 7:00 | 1 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.7323 | 16.406 | 0 | 0
2025-04-14 | 7:30 | 1 | 0.2677 | 0.2677 | 0 | 0 | 0.7323 | 15.6352 | 0 | 0
2025-04-14 | 8:00 | 2 | 0.5019 | 0.5019 | 0 | 0 | 1.4981 | 14.0582 | 0 | 0
2025-04-14 | 8:30 | 2 | 0.5019 | 0.5019 | 0 | 0 | 1.4981 | 12.4812 | 0 | 0
2025-04-14 | 9:00 | 2 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 1.3651 | 11.0443 | 0 | 0
2025-04-14 | 9:30 | 2 | 0.6349 | 0.6349 | 0 | 0 | 1.3651 | 9.6074 | 0 | 0
2025-04-14 | 10:00 | 2 | 0.7995 | 0.7995 | 0 | 0 | 1.2005 | 8.3436 | 0 | 0
2025-04-14 | 10:30 | 2 | 0.7995 | 0.7995 | 0 | 0 | 1.2005 | 7.0799 | 0 | 0
2025-04-14 | 11:00 | 2 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 1.335 | 5.6746 | 0 | 0
2025-04-14 | 11:30 | 2 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 1.335 | 4.2693 | 0 | 0
2025-04-14 | 12:00 | 2 | 0.5648 | 0.5648 | 0 | 0 | 0.2559 | 4 | 1.1794 | 0
2025-04-14 | 12:30 | 2 | 0.5648 | 0.5648 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4352 | 0
2025-04-14 | 13:00 | 2 | 0.6649 | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3351 | 0
2025-04-14 | 13:30 | 2 | 0.6649 | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3351 | 0
2025-04-14 | 14:00 | 2 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.302 | 0
2025-04-14 | 14:30 | 2 | 0.698 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.302 | 0
2025-04-14 | 15:00 | 2 | 0.7313 | 0.7313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2687 | 0
2025-04-14 | 15:30 | 2 | 0.7313 | 0.7313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2687 | 0
2025-04-14 | 16:00 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 16:30 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 17:00 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8326 | 0
2025-04-14 | 17:30 | 2 | 0.1674 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8326 | 0
2025-04-14 | 18:00 | 1.5 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4664 | 0
2025-04-14 | 18:30 | 1.5 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4664 | 0
2025-04-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-15 | 4:00 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3664 | 0
2025-04-15 | 4:30 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3664 | 0
2025-04-15 | 5:00 | 0.4 | 0.633 | 0.4 | 0.233 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.233
2025-04-15 | 5:30 | 0.4 | 0.633 | 0.4 | 0.233 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.233
2025-04-15 | 6:00 | 1 | 2.6191 | 1 | 1.6191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6191
2025-04-15 | 6:30 | 1 | 2.6191 | 1 | 1.6191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6191
2025-04-15 | 7:00 | 1 | 5.0716 | 1 | 4.0716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0716
2025-04-15 | 7:30 | 1 | 5.0716 | 1 | 4.0716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0716
2025-04-15 | 8:00 | 2 | 7.2291 | 2 | 5.2291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2291
2025-04-15 | 8:30 | 2 | 7.2291 | 2 | 5.2291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2291
2025-04-15 | 9:00 | 2 | 8.4438 | 2 | 6.4438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4438
2025-04-15 | 9:30 | 2 | 8.4438 | 2 | 6.4438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4438
2025-04-15 | 10:00 | 2 | 9.7419 | 2 | 7.7419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7419
2025-04-15 | 10:30 | 2 | 9.7419 | 2 | 7.7419 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7419
2025-04-15 | 11:00 | 2 | 8.6463 | 2 | 6.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6463
2025-04-15 | 11:30 | 2 | 8.6463 | 2 | 6.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6463
2025-04-15 | 12:00 | 2 | 9.7914 | 2 | 7.7914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7914
2025-04-15 | 12:30 | 2 | 9.7914 | 2 | 7.7914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7914
2025-04-15 | 13:00 | 2 | 8.8305 | 2 | 6.8305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8305
2025-04-15 | 13:30 | 2 | 8.8305 | 2 | 6.8305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8305
2025-04-15 | 14:00 | 2 | 6.6398 | 2 | 4.6398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6398
2025-04-15 | 14:30 | 2 | 6.6398 | 2 | 4.6398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6398
2025-04-15 | 15:00 | 2 | 2.6351 | 2 | 0.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6351
2025-04-15 | 15:30 | 2 | 2.6351 | 2 | 0.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6351
2025-04-15 | 16:00 | 2 | 1.9432 | 1.9432 | 0 | 0 | 0.0568 | 18.9403 | 0 | 0
2025-04-15 | 16:30 | 2 | 1.9432 | 1.9432 | 0 | 0 | 0.0568 | 18.8805 | 0 | 0
2025-04-15 | 17:00 | 2 | 0.5939 | 0.5939 | 0 | 0 | 1.4061 | 17.4004 | 0 | 0
2025-04-15 | 17:30 | 2 | 0.5939 | 0.5939 | 0 | 0 | 1.4061 | 15.9202 | 0 | 0
2025-04-15 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 14.3763 | 0 | 0
2025-04-15 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 12.8324 | 0 | 0
2025-04-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.2535 | 0 | 0
2025-04-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6745 | 0 | 0
2025-04-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0956 | 0 | 0
2025-04-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5166 | 0 | 0
2025-04-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9377 | 0 | 0
2025-04-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8908 | 4 | 0.6092 | 0
2025-04-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-16 | 4:00 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3664 | 0
2025-04-16 | 4:30 | 0.4 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3664 | 0
2025-04-16 | 5:00 | 0.4 | 0.4355 | 0.4 | 0.0355 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0355
2025-04-16 | 5:30 | 0.4 | 0.4355 | 0.4 | 0.0355 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0355
2025-04-16 | 6:00 | 1 | 2.0723 | 1 | 1.0723 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0723
2025-04-16 | 6:30 | 1 | 2.0723 | 1 | 1.0723 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0723
2025-04-16 | 7:00 | 1 | 4.3158 | 1 | 3.3158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3158
2025-04-16 | 7:30 | 1 | 4.3158 | 1 | 3.3158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3158
2025-04-16 | 8:00 | 2 | 5.6361 | 2 | 3.6361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6361
2025-04-16 | 8:30 | 2 | 5.6361 | 2 | 3.6361 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6361
2025-04-16 | 9:00 | 2 | 6.6783 | 2 | 4.6783 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6783
2025-04-16 | 9:30 | 2 | 6.6783 | 2 | 4.6783 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6783
2025-04-16 | 10:00 | 2 | 6.3239 | 2 | 4.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3239
2025-04-16 | 10:30 | 2 | 6.3239 | 2 | 4.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3239
2025-04-16 | 11:00 | 2 | 8.3061 | 2 | 6.3061 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3061
2025-04-16 | 11:30 | 2 | 8.3061 | 2 | 6.3061 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3061
2025-04-16 | 12:00 | 2 | 7.0075 | 2 | 5.0075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0075
2025-04-16 | 12:30 | 2 | 7.0075 | 2 | 5.0075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0075
2025-04-16 | 13:00 | 2 | 5.6791 | 2 | 3.6791 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6791
2025-04-16 | 13:30 | 2 | 5.6791 | 2 | 3.6791 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6791
2025-04-16 | 14:00 | 2 | 3.8006 | 2 | 1.8006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8006
2025-04-16 | 14:30 | 2 | 3.8006 | 2 | 1.8006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8006
2025-04-16 | 15:00 | 2 | 2.9065 | 2 | 0.9065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9065
2025-04-16 | 15:30 | 2 | 2.9065 | 2 | 0.9065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9065
2025-04-16 | 16:00 | 2 | 1.9602 | 1.9602 | 0 | 0 | 0.0398 | 18.9581 | 0 | 0
2025-04-16 | 16:30 | 2 | 1.9602 | 1.9602 | 0 | 0 | 0.0398 | 18.9162 | 0 | 0
2025-04-16 | 17:00 | 2 | 0.3926 | 0.3926 | 0 | 0 | 1.6074 | 17.2242 | 0 | 0
2025-04-16 | 17:30 | 2 | 0.3926 | 0.3926 | 0 | 0 | 1.6074 | 15.5322 | 0 | 0
2025-04-16 | 18:00 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 1.4671 | 13.9879 | 0 | 0
2025-04-16 | 18:30 | 1.5 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 1.4671 | 12.4435 | 0 | 0
2025-04-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8646 | 0 | 0
2025-04-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2856 | 0 | 0
2025-04-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7067 | 0 | 0
2025-04-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1278 | 0 | 0
2025-04-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5488 | 0 | 0
2025-04-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5214 | 4 | 0.9786 | 0
2025-04-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-17 | 4:00 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.367 | 0
2025-04-17 | 4:30 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.367 | 0
2025-04-17 | 5:00 | 0.4 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.334 | 0
2025-04-17 | 5:30 | 0.4 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.334 | 0
2025-04-17 | 6:00 | 1 | 0.4934 | 0.4934 | 0 | 0 | 0.5066 | 18.4667 | 0 | 0
2025-04-17 | 6:30 | 1 | 0.4934 | 0.4934 | 0 | 0 | 0.5066 | 17.9334 | 0 | 0
2025-04-17 | 7:00 | 1 | 1.0795 | 1 | 0.0795 | 0.0795 | 0 | 18.0089 | 0 | 0
2025-04-17 | 7:30 | 1 | 1.0795 | 1 | 0.0795 | 0.0795 | 0 | 18.0844 | 0 | 0
2025-04-17 | 8:00 | 2 | 1.722 | 1.8654 | 0 | 0 | 0.278 | 17.7917 | 0 | 0
2025-04-17 | 8:30 | 2 | 1.722 | 1.722 | 0 | 0 | 0.278 | 17.4991 | 0 | 0
2025-04-17 | 9:00 | 2 | 5.3459 | 2 | 3.3459 | 1.5799 | 0 | 19 | 0 | 1.7659
2025-04-17 | 9:30 | 2 | 5.3459 | 2 | 3.3459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3459
2025-04-17 | 10:00 | 2 | 5.327 | 2 | 3.327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.327
2025-04-17 | 10:30 | 2 | 5.327 | 2 | 3.327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.327
2025-04-17 | 11:00 | 2 | 4.4276 | 2 | 2.4276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4276
2025-04-17 | 11:30 | 2 | 4.4276 | 2 | 2.4276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4276
2025-04-17 | 12:00 | 2 | 5.8318 | 2 | 3.8318 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8318
2025-04-17 | 12:30 | 2 | 5.8318 | 2 | 3.8318 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8318
2025-04-17 | 13:00 | 2 | 7.5217 | 2 | 5.5217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5217
2025-04-17 | 13:30 | 2 | 7.5217 | 2 | 5.5217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5217
2025-04-17 | 14:00 | 2 | 6.357 | 2 | 4.357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.357
2025-04-17 | 14:30 | 2 | 6.357 | 2 | 4.357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.357
2025-04-17 | 15:00 | 2 | 0.6196 | 2 | 0 | 0 | 1.3804 | 17.547 | 0 | 0
2025-04-17 | 15:30 | 2 | 0.6196 | 0.6652 | 0 | 0 | 1.3804 | 16.094 | 0 | 0
2025-04-17 | 16:00 | 2 | 0.5225 | 0.5225 | 0 | 0 | 1.4775 | 14.5387 | 0 | 0
2025-04-17 | 16:30 | 2 | 0.5225 | 0.5225 | 0 | 0 | 1.4775 | 12.9834 | 0 | 0
2025-04-17 | 17:00 | 2 | 0.3926 | 0.3926 | 0 | 0 | 1.6074 | 11.2914 | 0 | 0
2025-04-17 | 17:30 | 2 | 0.3926 | 0.3926 | 0 | 0 | 1.6074 | 9.5994 | 0 | 0
2025-04-17 | 18:00 | 1.5 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 1.4669 | 8.0553 | 0 | 0
2025-04-17 | 18:30 | 1.5 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 1.4669 | 6.5112 | 0 | 0
2025-04-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9323 | 0 | 0
2025-04-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8857 | 4 | 0.6143 | 0
2025-04-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-18 | 4:00 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3667 | 0
2025-04-18 | 4:30 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3667 | 0
2025-04-18 | 5:00 | 0.4 | 0.5073 | 0.4 | 0.1073 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1073
2025-04-18 | 5:30 | 0.4 | 0.5073 | 0.4 | 0.1073 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1073
2025-04-18 | 6:00 | 1 | 2.4769 | 1 | 1.4769 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4769
2025-04-18 | 6:30 | 1 | 2.4769 | 1 | 1.4769 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4769
2025-04-18 | 7:00 | 1 | 4.8549 | 1 | 3.8549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8549
2025-04-18 | 7:30 | 1 | 4.8549 | 1 | 3.8549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8549
2025-04-18 | 8:00 | 2 | 6.9507 | 2 | 4.9507 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9507
2025-04-18 | 8:30 | 2 | 6.9507 | 2 | 4.9507 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9507
2025-04-18 | 9:00 | 2 | 7.2782 | 2 | 5.2782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2782
2025-04-18 | 9:30 | 2 | 7.2782 | 2 | 5.2782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2782
2025-04-18 | 10:00 | 2 | 7.9702 | 2 | 5.9702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9702
2025-04-18 | 10:30 | 2 | 7.9702 | 2 | 5.9702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9702
2025-04-18 | 11:00 | 2 | 7.6512 | 2 | 5.6512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6512
2025-04-18 | 11:30 | 2 | 7.6512 | 2 | 5.6512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6512
2025-04-18 | 12:00 | 2 | 8.2021 | 2 | 6.2021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2021
2025-04-18 | 12:30 | 2 | 8.2021 | 2 | 6.2021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2021
2025-04-18 | 13:00 | 2 | 6.8276 | 2 | 4.8276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8276
2025-04-18 | 13:30 | 2 | 6.8276 | 2 | 4.8276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8276
2025-04-18 | 14:00 | 2 | 6.4829 | 2 | 4.4829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4829
2025-04-18 | 14:30 | 2 | 6.4829 | 2 | 4.4829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4829
2025-04-18 | 15:00 | 2 | 2.8875 | 2 | 0.8875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8875
2025-04-18 | 15:30 | 2 | 2.8875 | 2 | 0.8875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8875
2025-04-18 | 16:00 | 2 | 1.4762 | 1.4762 | 0 | 0 | 0.5238 | 18.4486 | 0 | 0
2025-04-18 | 16:30 | 2 | 1.4762 | 1.4762 | 0 | 0 | 0.5238 | 17.8972 | 0 | 0
2025-04-18 | 17:00 | 2 | 0.6537 | 0.6537 | 0 | 0 | 1.3463 | 16.4801 | 0 | 0
2025-04-18 | 17:30 | 2 | 0.6537 | 0.6537 | 0 | 0 | 1.3463 | 15.063 | 0 | 0
2025-04-18 | 18:00 | 1.5 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 1.4672 | 13.5186 | 0 | 0
2025-04-18 | 18:30 | 1.5 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 1.4672 | 11.9743 | 0 | 0
2025-04-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3953 | 0 | 0
2025-04-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8164 | 0 | 0
2025-04-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2374 | 0 | 0
2025-04-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6585 | 0 | 0
2025-04-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0795 | 0 | 0
2025-04-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0756 | 4 | 1.4244 | 0
2025-04-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-19 | 4:00 | 0.4 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3668 | 0
2025-04-19 | 4:30 | 0.4 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3668 | 0
2025-04-19 | 5:00 | 0.4 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.234 | 0
2025-04-19 | 5:30 | 0.4 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.234 | 0
2025-04-19 | 6:00 | 1 | 0.726 | 0.726 | 0 | 0 | 0.274 | 18.7116 | 0 | 0
2025-04-19 | 6:30 | 1 | 0.726 | 0.726 | 0 | 0 | 0.274 | 18.4233 | 0 | 0
2025-04-19 | 7:00 | 1 | 2.3674 | 1 | 1.3674 | 0.6071 | 0 | 19 | 0 | 0.7603
2025-04-19 | 7:30 | 1 | 2.3674 | 1 | 1.3674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3674
2025-04-19 | 8:00 | 1.2 | 1.8548 | 1.2 | 0.6548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6548
2025-04-19 | 8:30 | 1.2 | 1.8548 | 1.2 | 0.6548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6548
2025-04-19 | 9:00 | 1.2 | 6.5168 | 1.2 | 5.3168 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3168
2025-04-19 | 9:30 | 1.2 | 6.5168 | 1.2 | 5.3168 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3168
2025-04-19 | 10:00 | 1.2 | 6.0316 | 1.2 | 4.8316 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8316
2025-04-19 | 10:30 | 1.2 | 6.0316 | 1.2 | 4.8316 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8316
2025-04-19 | 11:00 | 1.2 | 6.2997 | 1.2 | 5.0997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0997
2025-04-19 | 11:30 | 1.2 | 6.2997 | 1.2 | 5.0997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0997
2025-04-19 | 12:00 | 1.2 | 4.3587 | 1.2 | 3.1587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1587
2025-04-19 | 12:30 | 1.2 | 4.3587 | 1.2 | 3.1587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1587
2025-04-19 | 13:00 | 1.2 | 1.6113 | 1.2 | 0.4113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4113
2025-04-19 | 13:30 | 1.2 | 1.6113 | 1.2 | 0.4113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4113
2025-04-19 | 14:00 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1263
2025-04-19 | 14:30 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1263
2025-04-19 | 15:00 | 1.2 | 1.2943 | 1.2 | 0.0943 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0943
2025-04-19 | 15:30 | 1.2 | 1.2943 | 1.2 | 0.0943 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0943
2025-04-19 | 16:00 | 1.2 | 1.1359 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0641 | 18.9325 | 0 | 0
2025-04-19 | 16:30 | 1.2 | 1.1359 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0641 | 18.865 | 0 | 0
2025-04-19 | 17:00 | 1.2 | 0.5884 | 1.0081 | 0 | 0 | 0.6116 | 18.2212 | 0 | 0
2025-04-19 | 17:30 | 1.2 | 0.5884 | 0.5884 | 0 | 0 | 0.6116 | 17.5775 | 0 | 0
2025-04-19 | 18:00 | 1.5 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 1.467 | 16.0332 | 0 | 0
2025-04-19 | 18:30 | 1.5 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 1.467 | 14.489 | 0 | 0
2025-04-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.91 | 0 | 0
2025-04-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3311 | 0 | 0
2025-04-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7521 | 0 | 0
2025-04-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1732 | 0 | 0
2025-04-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5942 | 0 | 0
2025-04-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0153 | 0 | 0
2025-04-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9645 | 4 | 0.5355 | 0
2025-04-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-20 | 4:00 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3667 | 0
2025-04-20 | 4:30 | 0.4 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3667 | 0
2025-04-20 | 5:00 | 0.4 | 0.2326 | 0.2326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1674 | 0
2025-04-20 | 5:30 | 0.4 | 0.2326 | 0.2326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1674 | 0
2025-04-20 | 6:00 | 1 | 0.8588 | 0.8588 | 0 | 0 | 0.1412 | 18.8514 | 0 | 0
2025-04-20 | 6:30 | 1 | 0.8588 | 0.8588 | 0 | 0 | 0.1412 | 18.7027 | 0 | 0
2025-04-20 | 7:00 | 1 | 2.4364 | 1 | 1.4364 | 0.3129 | 0 | 19 | 0 | 1.1235
2025-04-20 | 7:30 | 1 | 2.4364 | 1 | 1.4364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4364
2025-04-20 | 8:00 | 1.2 | 3.3744 | 1.2 | 2.1744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1744
2025-04-20 | 8:30 | 1.2 | 3.3744 | 1.2 | 2.1744 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1744
2025-04-20 | 9:00 | 1.2 | 5.8556 | 1.2 | 4.6556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6556
2025-04-20 | 9:30 | 1.2 | 5.8556 | 1.2 | 4.6556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6556
2025-04-20 | 10:00 | 1.2 | 5.0914 | 1.2 | 3.8914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8914
2025-04-20 | 10:30 | 1.2 | 5.0914 | 1.2 | 3.8914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8914
2025-04-20 | 11:00 | 1.2 | 5.1379 | 1.2 | 3.9379 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9379
2025-04-20 | 11:30 | 1.2 | 5.1379 | 1.2 | 3.9379 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9379
2025-04-20 | 12:00 | 1.2 | 6.026 | 1.2 | 4.826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.826
2025-04-20 | 12:30 | 1.2 | 6.026 | 1.2 | 4.826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.826
2025-04-20 | 13:00 | 1.2 | 1.1065 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0935 | 18.9015 | 0 | 0
2025-04-20 | 13:30 | 1.2 | 1.1065 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0935 | 18.8031 | 0 | 0
2025-04-20 | 14:00 | 1.2 | 0.6211 | 0.7165 | 0 | 0 | 0.5789 | 18.1938 | 0 | 0
2025-04-20 | 14:30 | 1.2 | 0.6211 | 0.6211 | 0 | 0 | 0.5789 | 17.5844 | 0 | 0
2025-04-20 | 15:00 | 1.2 | 0.4595 | 0.4595 | 0 | 0 | 0.7405 | 16.805 | 0 | 0
2025-04-20 | 15:30 | 1.2 | 0.4595 | 0.4595 | 0 | 0 | 0.7405 | 16.0255 | 0 | 0
2025-04-20 | 16:00 | 1.2 | 0.4606 | 0.4606 | 0 | 0 | 0.7394 | 15.2472 | 0 | 0
2025-04-20 | 16:30 | 1.2 | 0.4606 | 0.4606 | 0 | 0 | 0.7394 | 14.4688 | 0 | 0
2025-04-20 | 17:00 | 1.2 | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.8703 | 13.5528 | 0 | 0
2025-04-20 | 17:30 | 1.2 | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.8703 | 12.6367 | 0 | 0
2025-04-20 | 18:00 | 1.5 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 1.4669 | 11.0926 | 0 | 0
2025-04-20 | 18:30 | 1.5 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 1.4669 | 9.5485 | 0 | 0
2025-04-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9696 | 0 | 0
2025-04-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3906 | 0 | 0
2025-04-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8117 | 0 | 0
2025-04-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7711 | 4 | 0.7289 | 0
2025-04-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-21 | 4:00 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3666 | 0
2025-04-21 | 4:30 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3666 | 0
2025-04-21 | 5:00 | 0.4 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2998 | 0
2025-04-21 | 5:30 | 0.4 | 0.1002 | 0.1002 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2998 | 0
2025-04-21 | 6:00 | 1 | 0.3334 | 0.3334 | 0 | 0 | 0.6666 | 18.2983 | 0 | 0
2025-04-21 | 6:30 | 1 | 0.3334 | 0.3334 | 0 | 0 | 0.6666 | 17.5966 | 0 | 0
2025-04-21 | 7:00 | 1 | 0.9272 | 0.9272 | 0 | 0 | 0.0728 | 17.5199 | 0 | 0
2025-04-21 | 7:30 | 1 | 0.9272 | 0.9272 | 0 | 0 | 0.0728 | 17.4432 | 0 | 0
2025-04-21 | 8:00 | 2 | 1.8052 | 1.8052 | 0 | 0 | 0.1948 | 17.2381 | 0 | 0
2025-04-21 | 8:30 | 2 | 1.8052 | 1.8052 | 0 | 0 | 0.1948 | 17.0331 | 0 | 0
2025-04-21 | 9:00 | 2 | 3.1313 | 2 | 1.1313 | 1.1313 | 0 | 18.1078 | 0 | 0
2025-04-21 | 9:30 | 2 | 3.1313 | 2 | 1.1313 | 0.9392 | 0 | 19 | 0 | 0.1921
2025-04-21 | 10:00 | 2 | 4.8751 | 2 | 2.8751 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8751
2025-04-21 | 10:30 | 2 | 4.8751 | 2 | 2.8751 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8751
2025-04-21 | 11:00 | 2 | 2.5844 | 2 | 0.5844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5844
2025-04-21 | 11:30 | 2 | 2.5844 | 2 | 0.5844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5844
2025-04-21 | 12:00 | 2 | 1.5373 | 2 | 0 | 0 | 0.4627 | 18.5129 | 0 | 0
2025-04-21 | 12:30 | 2 | 1.5373 | 2 | 0 | 0 | 0.4627 | 18.0259 | 0 | 0
2025-04-21 | 13:00 | 2 | 4.3177 | 2 | 2.3177 | 1.0254 | 0 | 19 | 0 | 1.2923
2025-04-21 | 13:30 | 2 | 4.3177 | 2 | 2.3177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3177
2025-04-21 | 14:00 | 2 | 3.829 | 2 | 1.829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.829
2025-04-21 | 14:30 | 2 | 3.829 | 2 | 1.829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.829
2025-04-21 | 15:00 | 2 | 2.2365 | 2 | 0.2365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2365
2025-04-21 | 15:30 | 2 | 2.2365 | 2 | 0.2365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2365
2025-04-21 | 16:00 | 2 | 1.245 | 2 | 0 | 0 | 0.755 | 18.2053 | 0 | 0
2025-04-21 | 16:30 | 2 | 1.245 | 2 | 0 | 0 | 0.755 | 17.4106 | 0 | 0
2025-04-21 | 17:00 | 2 | 0.2982 | 0.6568 | 0 | 0 | 1.7018 | 15.6192 | 0 | 0
2025-04-21 | 17:30 | 2 | 0.2982 | 0.2982 | 0 | 0 | 1.7018 | 13.8278 | 0 | 0
2025-04-21 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 12.2839 | 0 | 0
2025-04-21 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 10.74 | 0 | 0
2025-04-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.161 | 0 | 0
2025-04-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5821 | 0 | 0
2025-04-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0031 | 0 | 0
2025-04-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4242 | 0 | 0
2025-04-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 4 | 1.097 | 0
2025-04-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-22 | 4:00 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3665 | 0
2025-04-22 | 4:30 | 0.4 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3665 | 0
2025-04-22 | 5:00 | 0.4 | 0.2011 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1989 | 0
2025-04-22 | 5:30 | 0.4 | 0.2011 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1989 | 0
2025-04-22 | 6:00 | 1 | 0.6999 | 0.6999 | 0 | 0 | 0.3001 | 18.6841 | 0 | 0
2025-04-22 | 6:30 | 1 | 0.6999 | 0.6999 | 0 | 0 | 0.3001 | 18.3682 | 0 | 0
2025-04-22 | 7:00 | 1 | 1.3228 | 1 | 0.3228 | 0.3228 | 0 | 18.6749 | 0 | 0
2025-04-22 | 7:30 | 1 | 1.3228 | 1 | 0.3228 | 0.3228 | 0 | 18.9815 | 0 | 0
2025-04-22 | 8:00 | 2 | 1.9029 | 2 | 0 | 0 | 0.0971 | 18.8793 | 0 | 0
2025-04-22 | 8:30 | 2 | 1.9029 | 2 | 0 | 0 | 0.0971 | 18.7771 | 0 | 0
2025-04-22 | 9:00 | 2 | 2.9482 | 2 | 0.9482 | 0.2346 | 0 | 19 | 0 | 0.7136
2025-04-22 | 9:30 | 2 | 2.9482 | 2 | 0.9482 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9482
2025-04-22 | 10:00 | 2 | 1.7059 | 2 | 0 | 0 | 0.2941 | 18.6904 | 0 | 0
2025-04-22 | 10:30 | 2 | 1.7059 | 2 | 0 | 0 | 0.2941 | 18.3809 | 0 | 0
2025-04-22 | 11:00 | 2 | 0.959 | 0.971 | 0 | 0 | 1.041 | 17.2851 | 0 | 0
2025-04-22 | 11:30 | 2 | 0.959 | 0.959 | 0 | 0 | 1.041 | 16.1893 | 0 | 0
2025-04-22 | 12:00 | 2 | 3.1592 | 2 | 1.1592 | 1.1592 | 0 | 17.2905 | 0 | 0
2025-04-22 | 12:30 | 2 | 3.1592 | 2 | 1.1592 | 1.1592 | 0 | 18.3917 | 0 | 0
2025-04-22 | 13:00 | 2 | 3.0337 | 2 | 1.0337 | 0.6403 | 0 | 19 | 0 | 0.3934
2025-04-22 | 13:30 | 2 | 3.0337 | 2 | 1.0337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0337
2025-04-22 | 14:00 | 2 | 1.5357 | 2 | 0 | 0 | 0.4643 | 18.5113 | 0 | 0
2025-04-22 | 14:30 | 2 | 1.5357 | 2 | 0 | 0 | 0.4643 | 18.0225 | 0 | 0
2025-04-22 | 15:00 | 2 | 0.6279 | 2 | 0 | 0 | 1.3721 | 16.5782 | 0 | 0
2025-04-22 | 15:30 | 2 | 0.6279 | 0.9975 | 0 | 0 | 1.3721 | 15.134 | 0 | 0
2025-04-22 | 16:00 | 2 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 1.307 | 13.7582 | 0 | 0
2025-04-22 | 16:30 | 2 | 0.693 | 0.693 | 0 | 0 | 1.307 | 12.3824 | 0 | 0
2025-04-22 | 17:00 | 2 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 1.9004 | 10.382 | 0 | 0
2025-04-22 | 17:30 | 2 | 0.0996 | 0.0996 | 0 | 0 | 1.9004 | 8.3815 | 0 | 0
2025-04-22 | 18:00 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 6.8376 | 0 | 0
2025-04-22 | 18:30 | 1.5 | 0.0333 | 0.0333 | 0 | 0 | 1.4667 | 5.2936 | 0 | 0
2025-04-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 4 | 0.271 | 0
2025-04-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-23 | 4:00 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3666 | 0
2025-04-23 | 4:30 | 0.4 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3666 | 0
2025-04-23 | 5:00 | 0.4 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3332 | 0
2025-04-23 | 5:30 | 0.4 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3332 | 0
2025-04-23 | 6:00 | 1 | 0.2994 | 0.2994 | 0 | 0 | 0.7006 | 18.2625 | 0 | 0
2025-04-23 | 6:30 | 1 | 0.2994 | 0.2994 | 0 | 0 | 0.7006 | 17.5251 | 0 | 0
2025-04-23 | 7:00 | 1 | 0.8591 | 0.8591 | 0 | 0 | 0.1409 | 17.3767 | 0 | 0
2025-04-23 | 7:30 | 1 | 0.8591 | 0.8591 | 0 | 0 | 0.1409 | 17.2284 | 0 | 0
2025-04-23 | 8:00 | 2 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 0.9779 | 16.199 | 0 | 0
2025-04-23 | 8:30 | 2 | 1.0221 | 1.0221 | 0 | 0 | 0.9779 | 15.1696 | 0 | 0
2025-04-23 | 9:00 | 2 | 1.2467 | 1.2467 | 0 | 0 | 0.7533 | 14.3767 | 0 | 0
2025-04-23 | 9:30 | 2 | 1.2467 | 1.2467 | 0 | 0 | 0.7533 | 13.5838 | 0 | 0
2025-04-23 | 10:00 | 2 | 1.6965 | 1.6965 | 0 | 0 | 0.3035 | 13.2643 | 0 | 0
2025-04-23 | 10:30 | 2 | 1.6965 | 1.6965 | 0 | 0 | 0.3035 | 12.9448 | 0 | 0
2025-04-23 | 11:00 | 2 | 2.8005 | 2 | 0.8005 | 0.8005 | 0 | 13.7053 | 0 | 0
2025-04-23 | 11:30 | 2 | 2.8005 | 2 | 0.8005 | 0.8005 | 0 | 14.4658 | 0 | 0
2025-04-23 | 12:00 | 2 | 1.3359 | 2 | 0 | 0 | 0.6641 | 13.7668 | 0 | 0
2025-04-23 | 12:30 | 2 | 1.3359 | 2 | 0 | 0 | 0.6641 | 13.0677 | 0 | 0
2025-04-23 | 13:00 | 2 | 0.3621 | 0.4789 | 0 | 0 | 1.6379 | 11.3436 | 0 | 0
2025-04-23 | 13:30 | 2 | 0.3621 | 0.3621 | 0 | 0 | 1.6379 | 9.6195 | 0 | 0
2025-04-23 | 14:00 | 2 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | 1.215 | 8.3406 | 0 | 0
2025-04-23 | 14:30 | 2 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | 1.215 | 7.0617 | 0 | 0
2025-04-23 | 15:00 | 2 | 0.6871 | 0.6871 | 0 | 0 | 1.3129 | 5.6797 | 0 | 0
2025-04-23 | 15:30 | 2 | 0.6871 | 0.6871 | 0 | 0 | 1.3129 | 4.2977 | 0 | 0
2025-04-23 | 16:00 | 2 | 0.1642 | 0.1642 | 0 | 0 | 0.2828 | 4 | 1.553 | 0
2025-04-23 | 16:30 | 2 | 0.1642 | 0.1642 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8358 | 0
2025-04-23 | 17:00 | 2 | 0.1641 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8359 | 0
2025-04-23 | 17:30 | 2 | 0.1641 | 0.1641 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8359 | 0
2025-04-23 | 18:00 | 1.5 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4343 | 0
2025-04-23 | 18:30 | 1.5 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4343 | 0
2025-04-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-24 | 4:00 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.367 | 0
2025-04-24 | 4:30 | 0.4 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.367 | 0
2025-04-24 | 5:00 | 0.4 | 0.7126 | 0.4 | 0.3126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3126
2025-04-24 | 5:30 | 0.4 | 0.7126 | 0.4 | 0.3126 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3126
2025-04-24 | 6:00 | 1 | 2.7186 | 1 | 1.7186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7186
2025-04-24 | 6:30 | 1 | 2.7186 | 1 | 1.7186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7186
2025-04-24 | 7:00 | 1 | 4.1302 | 1 | 3.1302 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1302
2025-04-24 | 7:30 | 1 | 4.1302 | 1 | 3.1302 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1302
2025-04-24 | 8:00 | 2 | 4.6487 | 2 | 2.6487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6487
2025-04-24 | 8:30 | 2 | 4.6487 | 2 | 2.6487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6487
2025-04-24 | 9:00 | 2 | 5.6609 | 2 | 3.6609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6609
2025-04-24 | 9:30 | 2 | 5.6609 | 2 | 3.6609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6609
2025-04-24 | 10:00 | 2 | 7.3185 | 2 | 5.3185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3185
2025-04-24 | 10:30 | 2 | 7.3185 | 2 | 5.3185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3185
2025-04-24 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-24 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-24 | 12:00 | 2 | 9.5651 | 2 | 7.5651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5651
2025-04-24 | 12:30 | 2 | 9.5651 | 2 | 7.5651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5651
2025-04-24 | 13:00 | 2 | 8.8271 | 2 | 6.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8271
2025-04-24 | 13:30 | 2 | 8.8271 | 2 | 6.8271 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8271
2025-04-24 | 14:00 | 2 | 7.3117 | 2 | 5.3117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3117
2025-04-24 | 14:30 | 2 | 7.3117 | 2 | 5.3117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3117
2025-04-24 | 15:00 | 2 | 4.9415 | 2 | 2.9415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9415
2025-04-24 | 15:30 | 2 | 4.9415 | 2 | 2.9415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9415
2025-04-24 | 16:00 | 2 | 1.5099 | 1.5099 | 0 | 0 | 0.4901 | 18.4841 | 0 | 0
2025-04-24 | 16:30 | 2 | 1.5099 | 1.5099 | 0 | 0 | 0.4901 | 17.9682 | 0 | 0
2025-04-24 | 17:00 | 2 | 0.3218 | 0.3218 | 0 | 0 | 1.6782 | 16.2017 | 0 | 0
2025-04-24 | 17:30 | 2 | 0.3218 | 0.3218 | 0 | 0 | 1.6782 | 14.4352 | 0 | 0
2025-04-24 | 18:00 | 1.5 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 1.4352 | 12.9245 | 0 | 0
2025-04-24 | 18:30 | 1.5 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 1.4352 | 11.4138 | 0 | 0
2025-04-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8348 | 0 | 0
2025-04-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2559 | 0 | 0
2025-04-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6769 | 0 | 0
2025-04-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.098 | 0 | 0
2025-04-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0431 | 4 | 0.4569 | 0
2025-04-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-25 | 4:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-04-25 | 4:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-04-25 | 5:00 | 0.4 | 0.2948 | 0.2948 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1052 | 0
2025-04-25 | 5:30 | 0.4 | 0.2948 | 0.2948 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1052 | 0
2025-04-25 | 6:00 | 1 | 0.9435 | 0.9435 | 0 | 0 | 0.0565 | 18.9406 | 0 | 0
2025-04-25 | 6:30 | 1 | 0.9435 | 0.9435 | 0 | 0 | 0.0565 | 18.8811 | 0 | 0
2025-04-25 | 7:00 | 1 | 3.8114 | 1 | 2.8114 | 0.1251 | 0 | 19 | 0 | 2.6862
2025-04-25 | 7:30 | 1 | 3.8114 | 1 | 2.8114 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8114
2025-04-25 | 8:00 | 2 | 5.4193 | 2 | 3.4193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4193
2025-04-25 | 8:30 | 2 | 5.4193 | 2 | 3.4193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4193
2025-04-25 | 9:00 | 2 | 7.6274 | 2 | 5.6274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6274
2025-04-25 | 9:30 | 2 | 7.6274 | 2 | 5.6274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6274
2025-04-25 | 10:00 | 2 | 6.5255 | 2 | 4.5255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5255
2025-04-25 | 10:30 | 2 | 6.5255 | 2 | 4.5255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5255
2025-04-25 | 11:00 | 2 | 8.2532 | 2 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-04-25 | 11:30 | 2 | 8.2532 | 2 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-04-25 | 12:00 | 2 | 9.8647 | 2 | 7.8647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8647
2025-04-25 | 12:30 | 2 | 9.8647 | 2 | 7.8647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8647
2025-04-25 | 13:00 | 2 | 6.1941 | 2 | 4.1941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1941
2025-04-25 | 13:30 | 2 | 6.1941 | 2 | 4.1941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1941
2025-04-25 | 14:00 | 2 | 3.7411 | 2 | 1.7411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7411
2025-04-25 | 14:30 | 2 | 3.7411 | 2 | 1.7411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7411
2025-04-25 | 15:00 | 2 | 2.5546 | 2 | 0.5546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5546
2025-04-25 | 15:30 | 2 | 2.5546 | 2 | 0.5546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5546
2025-04-25 | 16:00 | 2 | 0.7088 | 0.8218 | 0 | 0 | 1.2912 | 17.6409 | 0 | 0
2025-04-25 | 16:30 | 2 | 0.7088 | 0.7088 | 0 | 0 | 1.2912 | 16.2818 | 0 | 0
2025-04-25 | 17:00 | 2 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 1.9026 | 14.2791 | 0 | 0
2025-04-25 | 17:30 | 2 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 1.9026 | 12.2764 | 0 | 0
2025-04-25 | 18:00 | 1.5 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 1.4349 | 10.7659 | 0 | 0
2025-04-25 | 18:30 | 1.5 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 1.4349 | 9.2554 | 0 | 0
2025-04-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6765 | 0 | 0
2025-04-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0976 | 0 | 0
2025-04-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5186 | 0 | 0
2025-04-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4927 | 4 | 1.0073 | 0
2025-04-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-26 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-04-26 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-04-26 | 5:00 | 0.4 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.205 | 0
2025-04-26 | 5:30 | 0.4 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.205 | 0
2025-04-26 | 6:00 | 1 | 1.0633 | 1 | 0.0633 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0633
2025-04-26 | 6:30 | 1 | 1.0633 | 1 | 0.0633 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0633
2025-04-26 | 7:00 | 1 | 1.5051 | 1 | 0.5051 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5051
2025-04-26 | 7:30 | 1 | 1.5051 | 1 | 0.5051 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5051
2025-04-26 | 8:00 | 1.2 | 1.3151 | 1.2 | 0.1151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1151
2025-04-26 | 8:30 | 1.2 | 1.3151 | 1.2 | 0.1151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1151
2025-04-26 | 9:00 | 1.2 | 3.2049 | 1.2 | 2.0049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0049
2025-04-26 | 9:30 | 1.2 | 3.2049 | 1.2 | 2.0049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0049
2025-04-26 | 10:00 | 1.2 | 3.352 | 1.2 | 2.152 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.152
2025-04-26 | 10:30 | 1.2 | 3.352 | 1.2 | 2.152 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.152
2025-04-26 | 11:00 | 1.2 | 4.3665 | 1.2 | 3.1665 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1665
2025-04-26 | 11:30 | 1.2 | 4.3665 | 1.2 | 3.1665 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1665
2025-04-26 | 12:00 | 1.2 | 4.5821 | 1.2 | 3.3821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3821
2025-04-26 | 12:30 | 1.2 | 4.5821 | 1.2 | 3.3821 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3821
2025-04-26 | 13:00 | 1.2 | 1.7172 | 1.2 | 0.5172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5172
2025-04-26 | 13:30 | 1.2 | 1.7172 | 1.2 | 0.5172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5172
2025-04-26 | 14:00 | 1.2 | 1.1879 | 1.1879 | 0 | 0 | 0.0121 | 18.9872 | 0 | 0
2025-04-26 | 14:30 | 1.2 | 1.1879 | 1.1879 | 0 | 0 | 0.0121 | 18.9745 | 0 | 0
2025-04-26 | 15:00 | 1.2 | 1.7294 | 1.2 | 0.5294 | 0.0268 | 0 | 19 | 0 | 0.5026
2025-04-26 | 15:30 | 1.2 | 1.7294 | 1.2 | 0.5294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5294
2025-04-26 | 16:00 | 1.2 | 0.7447 | 0.769 | 0 | 0 | 0.4553 | 18.5208 | 0 | 0
2025-04-26 | 16:30 | 1.2 | 0.7447 | 0.7447 | 0 | 0 | 0.4553 | 18.0416 | 0 | 0
2025-04-26 | 17:00 | 1.2 | 0.0979 | 0.0979 | 0 | 0 | 1.1021 | 16.8814 | 0 | 0
2025-04-26 | 17:30 | 1.2 | 0.0979 | 0.0979 | 0 | 0 | 1.1021 | 15.7213 | 0 | 0
2025-04-26 | 18:00 | 1.5 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 1.4347 | 14.2111 | 0 | 0
2025-04-26 | 18:30 | 1.5 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 1.4347 | 12.701 | 0 | 0
2025-04-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.122 | 0 | 0
2025-04-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5431 | 0 | 0
2025-04-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9641 | 0 | 0
2025-04-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3852 | 0 | 0
2025-04-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8062 | 0 | 0
2025-04-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7659 | 4 | 0.7341 | 0
2025-04-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-27 | 4:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-04-27 | 4:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-04-27 | 5:00 | 0.4 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3346 | 0
2025-04-27 | 5:30 | 0.4 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3346 | 0
2025-04-27 | 6:00 | 1 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0.7064 | 18.2564 | 0 | 0
2025-04-27 | 6:30 | 1 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0.7064 | 17.5128 | 0 | 0
2025-04-27 | 7:00 | 1 | 0.7463 | 0.7463 | 0 | 0 | 0.2537 | 17.2458 | 0 | 0
2025-04-27 | 7:30 | 1 | 0.7463 | 0.7463 | 0 | 0 | 0.2537 | 16.9787 | 0 | 0
2025-04-27 | 8:00 | 1.2 | 0.9393 | 0.9393 | 0 | 0 | 0.2607 | 16.7043 | 0 | 0
2025-04-27 | 8:30 | 1.2 | 0.9393 | 0.9393 | 0 | 0 | 0.2607 | 16.4298 | 0 | 0
2025-04-27 | 9:00 | 1.2 | 1.2256 | 1.2 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 16.4542 | 0 | 0
2025-04-27 | 9:30 | 1.2 | 1.2256 | 1.2 | 0.0256 | 0.0256 | 0 | 16.4786 | 0 | 0
2025-04-27 | 10:00 | 1.2 | 1.2269 | 1.2 | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 16.5041 | 0 | 0
2025-04-27 | 10:30 | 1.2 | 1.2269 | 1.2 | 0.0269 | 0.0269 | 0 | 16.5297 | 0 | 0
2025-04-27 | 11:00 | 1.2 | 1.2619 | 1.2 | 0.0619 | 0.0619 | 0 | 16.5886 | 0 | 0
2025-04-27 | 11:30 | 1.2 | 1.2619 | 1.2 | 0.0619 | 0.0619 | 0 | 16.6474 | 0 | 0
2025-04-27 | 12:00 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 16.7674 | 0 | 0
2025-04-27 | 12:30 | 1.2 | 1.3263 | 1.2 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 16.8874 | 0 | 0
2025-04-27 | 13:00 | 1.2 | 1.1991 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0009 | 16.8864 | 0 | 0
2025-04-27 | 13:30 | 1.2 | 1.1991 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0009 | 16.8855 | 0 | 0
2025-04-27 | 14:00 | 1.2 | 1.6753 | 1.2 | 0.4753 | 0.4753 | 0 | 17.337 | 0 | 0
2025-04-27 | 14:30 | 1.2 | 1.6753 | 1.2 | 0.4753 | 0.4753 | 0 | 17.7885 | 0 | 0
2025-04-27 | 15:00 | 1.2 | 0.9081 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2919 | 17.4813 | 0 | 0
2025-04-27 | 15:30 | 1.2 | 0.9081 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2919 | 17.174 | 0 | 0
2025-04-27 | 16:00 | 1.2 | 0.3586 | 1.0656 | 0 | 0 | 0.8414 | 16.2883 | 0 | 0
2025-04-27 | 16:30 | 1.2 | 0.3586 | 0.3586 | 0 | 0 | 0.8414 | 15.4027 | 0 | 0
2025-04-27 | 17:00 | 1.2 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 1.0693 | 14.2771 | 0 | 0
2025-04-27 | 17:30 | 1.2 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 1.0693 | 13.1516 | 0 | 0
2025-04-27 | 18:00 | 1.5 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 1.4346 | 11.6415 | 0 | 0
2025-04-27 | 18:30 | 1.5 | 0.0654 | 0.0654 | 0 | 0 | 1.4346 | 10.1314 | 0 | 0
2025-04-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5525 | 0 | 0
2025-04-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9735 | 0 | 0
2025-04-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3946 | 0 | 0
2025-04-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 4 | 0.1752 | 0
2025-04-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-28 | 4:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-04-28 | 4:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-04-28 | 5:00 | 0.4 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1707 | 0
2025-04-28 | 5:30 | 0.4 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1707 | 0
2025-04-28 | 6:00 | 1 | 1.2308 | 1 | 0.2308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2308
2025-04-28 | 6:30 | 1 | 1.2308 | 1 | 0.2308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2308
2025-04-28 | 7:00 | 1 | 3.2982 | 1 | 2.2982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2982
2025-04-28 | 7:30 | 1 | 3.2982 | 1 | 2.2982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2982
2025-04-28 | 8:00 | 2 | 6.2782 | 2 | 4.2782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2782
2025-04-28 | 8:30 | 2 | 6.2782 | 2 | 4.2782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2782
2025-04-28 | 9:00 | 2 | 4.895 | 2 | 2.895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.895
2025-04-28 | 9:30 | 2 | 4.895 | 2 | 2.895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.895
2025-04-28 | 10:00 | 2 | 7.6924 | 2 | 5.6924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6924
2025-04-28 | 10:30 | 2 | 7.6924 | 2 | 5.6924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6924
2025-04-28 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-28 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-28 | 12:00 | 2 | 9.9476 | 2 | 7.9476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9476
2025-04-28 | 12:30 | 2 | 9.9476 | 2 | 7.9476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9476
2025-04-28 | 13:00 | 2 | 8.9496 | 2 | 6.9496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9496
2025-04-28 | 13:30 | 2 | 8.9496 | 2 | 6.9496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9496
2025-04-28 | 14:00 | 2 | 7.5825 | 2 | 5.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5825
2025-04-28 | 14:30 | 2 | 7.5825 | 2 | 5.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5825
2025-04-28 | 15:00 | 2 | 5.5589 | 2 | 3.5589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5589
2025-04-28 | 15:30 | 2 | 5.5589 | 2 | 3.5589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5589
2025-04-28 | 16:00 | 2 | 3.1684 | 2 | 1.1684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1684
2025-04-28 | 16:30 | 2 | 3.1684 | 2 | 1.1684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1684
2025-04-28 | 17:00 | 2 | 1.1335 | 1.1335 | 0 | 0 | 0.8665 | 18.0879 | 0 | 0
2025-04-28 | 17:30 | 2 | 1.1335 | 1.1335 | 0 | 0 | 0.8665 | 17.1758 | 0 | 0
2025-04-28 | 18:00 | 1.5 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 1.4026 | 15.6994 | 0 | 0
2025-04-28 | 18:30 | 1.5 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 1.4026 | 14.223 | 0 | 0
2025-04-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6441 | 0 | 0
2025-04-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0651 | 0 | 0
2025-04-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4862 | 0 | 0
2025-04-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9072 | 0 | 0
2025-04-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3283 | 0 | 0
2025-04-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7493 | 0 | 0
2025-04-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7119 | 4 | 0.7881 | 0
2025-04-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-29 | 4:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-04-29 | 4:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-04-29 | 5:00 | 0.4 | 0.7277 | 0.4 | 0.3277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3277
2025-04-29 | 5:30 | 0.4 | 0.7277 | 0.4 | 0.3277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3277
2025-04-29 | 6:00 | 1 | 2.4311 | 1 | 1.4311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4311
2025-04-29 | 6:30 | 1 | 2.4311 | 1 | 1.4311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4311
2025-04-29 | 7:00 | 1 | 4.8214 | 1 | 3.8214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8214
2025-04-29 | 7:30 | 1 | 4.8214 | 1 | 3.8214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8214
2025-04-29 | 8:00 | 2 | 7.0562 | 2 | 5.0562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0562
2025-04-29 | 8:30 | 2 | 7.0562 | 2 | 5.0562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0562
2025-04-29 | 9:00 | 2 | 8.5696 | 2 | 6.5696 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5696
2025-04-29 | 9:30 | 2 | 8.5696 | 2 | 6.5696 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5696
2025-04-29 | 10:00 | 2 | 9.6309 | 2 | 7.6309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6309
2025-04-29 | 10:30 | 2 | 9.6309 | 2 | 7.6309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6309
2025-04-29 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-29 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-04-29 | 12:00 | 2 | 8.8528 | 2 | 6.8528 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8528
2025-04-29 | 12:30 | 2 | 8.8528 | 2 | 6.8528 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8528
2025-04-29 | 13:00 | 2 | 8.1881 | 2 | 6.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1881
2025-04-29 | 13:30 | 2 | 8.1881 | 2 | 6.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1881
2025-04-29 | 14:00 | 2 | 6.6848 | 2 | 4.6848 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6848
2025-04-29 | 14:30 | 2 | 6.6848 | 2 | 4.6848 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6848
2025-04-29 | 15:00 | 2 | 3.6638 | 2 | 1.6638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6638
2025-04-29 | 15:30 | 2 | 3.6638 | 2 | 1.6638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6638
2025-04-29 | 16:00 | 2 | 2.1099 | 2 | 0.1099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1099
2025-04-29 | 16:30 | 2 | 2.1099 | 2 | 0.1099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1099
2025-04-29 | 17:00 | 2 | 0.6357 | 0.6357 | 0 | 0 | 1.3643 | 17.5639 | 0 | 0
2025-04-29 | 17:30 | 2 | 0.6357 | 0.6357 | 0 | 0 | 1.3643 | 16.1279 | 0 | 0
2025-04-29 | 18:00 | 1.5 | 0.0643 | 0.0643 | 0 | 0 | 1.4357 | 14.6166 | 0 | 0
2025-04-29 | 18:30 | 1.5 | 0.0643 | 0.0643 | 0 | 0 | 1.4357 | 13.1053 | 0 | 0
2025-04-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5264 | 0 | 0
2025-04-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9474 | 0 | 0
2025-04-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3685 | 0 | 0
2025-04-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7895 | 0 | 0
2025-04-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2106 | 0 | 0
2025-04-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 4 | 0.3499 | 0
2025-04-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-04-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-04-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-04-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-04-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-04-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-04-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-04-30 | 4:00 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3676 | 0
2025-04-30 | 4:30 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3676 | 0
2025-04-30 | 5:00 | 0.4 | 0.3232 | 0.3232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0768 | 0
2025-04-30 | 5:30 | 0.4 | 0.3232 | 0.3232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0768 | 0
2025-04-30 | 6:00 | 1 | 1.4331 | 1 | 0.4331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4331
2025-04-30 | 6:30 | 1 | 1.4331 | 1 | 0.4331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4331
2025-04-30 | 7:00 | 1 | 2.5513 | 1 | 1.5513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5513
2025-04-30 | 7:30 | 1 | 2.5513 | 1 | 1.5513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5513
2025-04-30 | 8:00 | 2 | 2.4592 | 2 | 0.4592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4592
2025-04-30 | 8:30 | 2 | 2.4592 | 2 | 0.4592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4592
2025-04-30 | 9:00 | 2 | 3.0931 | 2 | 1.0931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0931
2025-04-30 | 9:30 | 2 | 3.0931 | 2 | 1.0931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0931
2025-04-30 | 10:00 | 2 | 4.2227 | 2 | 2.2227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2227
2025-04-30 | 10:30 | 2 | 4.2227 | 2 | 2.2227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2227
2025-04-30 | 11:00 | 2 | 4.6003 | 2 | 2.6003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6003
2025-04-30 | 11:30 | 2 | 4.6003 | 2 | 2.6003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6003
2025-04-30 | 12:00 | 2 | 3.8591 | 2 | 1.8591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8591
2025-04-30 | 12:30 | 2 | 3.8591 | 2 | 1.8591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8591
2025-04-30 | 13:00 | 2 | 4.7012 | 2 | 2.7012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7012
2025-04-30 | 13:30 | 2 | 4.7012 | 2 | 2.7012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7012
2025-04-30 | 14:00 | 2 | 4.8956 | 2 | 2.8956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8956
2025-04-30 | 14:30 | 2 | 4.8956 | 2 | 2.8956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8956
2025-04-30 | 15:00 | 2 | 2.8982 | 2 | 0.8982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8982
2025-04-30 | 15:30 | 2 | 2.8982 | 2 | 0.8982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8982
2025-04-30 | 16:00 | 2 | 1.2385 | 1.2385 | 0 | 0 | 0.7615 | 18.1984 | 0 | 0
2025-04-30 | 16:30 | 2 | 1.2385 | 1.2385 | 0 | 0 | 0.7615 | 17.3968 | 0 | 0
2025-04-30 | 17:00 | 2 | 0.4809 | 0.4809 | 0 | 0 | 1.5191 | 15.7978 | 0 | 0
2025-04-30 | 17:30 | 2 | 0.4809 | 0.4809 | 0 | 0 | 1.5191 | 14.1988 | 0 | 0
2025-04-30 | 18:00 | 1.5 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 1.4354 | 12.6879 | 0 | 0
2025-04-30 | 18:30 | 1.5 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 1.4354 | 11.1769 | 0 | 0
2025-04-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.598 | 0 | 0
2025-04-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.019 | 0 | 0
2025-04-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4401 | 0 | 0
2025-04-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8611 | 0 | 0
2025-04-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8181 | 4 | 0.6819 | 0
2025-04-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-04-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-04-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-01 | 5:00 | 0.4 | 0.7251 | 0.4 | 0.3251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3251
2025-05-01 | 5:30 | 0.4 | 0.7251 | 0.4 | 0.3251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3251
2025-05-01 | 6:00 | 1 | 2.6028 | 1 | 1.6028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6028
2025-05-01 | 6:30 | 1 | 2.6028 | 1 | 1.6028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6028
2025-05-01 | 7:00 | 1 | 4.8173 | 1 | 3.8173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8173
2025-05-01 | 7:30 | 1 | 4.8173 | 1 | 3.8173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8173
2025-05-01 | 8:00 | 2 | 4.9997 | 2 | 2.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9997
2025-05-01 | 8:30 | 2 | 4.9997 | 2 | 2.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9997
2025-05-01 | 9:00 | 2 | 5.2786 | 2 | 3.2786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2786
2025-05-01 | 9:30 | 2 | 5.2786 | 2 | 3.2786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2786
2025-05-01 | 10:00 | 2 | 9.0521 | 2 | 7.0521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0521
2025-05-01 | 10:30 | 2 | 9.0521 | 2 | 7.0521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0521
2025-05-01 | 11:00 | 2 | 9.8425 | 2 | 7.8425 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8425
2025-05-01 | 11:30 | 2 | 9.8425 | 2 | 7.8425 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8425
2025-05-01 | 12:00 | 2 | 9.4536 | 2 | 7.4536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4536
2025-05-01 | 12:30 | 2 | 9.4536 | 2 | 7.4536 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4536
2025-05-01 | 13:00 | 2 | 8.5175 | 2 | 6.5175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5175
2025-05-01 | 13:30 | 2 | 8.5175 | 2 | 6.5175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5175
2025-05-01 | 14:00 | 2 | 6.253 | 2 | 4.253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.253
2025-05-01 | 14:30 | 2 | 6.253 | 2 | 4.253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.253
2025-05-01 | 15:00 | 2 | 4.1834 | 2 | 2.1834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1834
2025-05-01 | 15:30 | 2 | 4.1834 | 2 | 2.1834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1834
2025-05-01 | 16:00 | 2 | 2.003 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.003
2025-05-01 | 16:30 | 2 | 2.003 | 2 | 0.003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.003
2025-05-01 | 17:00 | 2 | 0.7688 | 0.7688 | 0 | 0 | 1.2312 | 17.704 | 0 | 0
2025-05-01 | 17:30 | 2 | 0.7688 | 0.7688 | 0 | 0 | 1.2312 | 16.4079 | 0 | 0
2025-05-01 | 18:00 | 1.5 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 1.4351 | 14.8973 | 0 | 0
2025-05-01 | 18:30 | 1.5 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 1.4351 | 13.3866 | 0 | 0
2025-05-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8076 | 0 | 0
2025-05-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2287 | 0 | 0
2025-05-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6498 | 0 | 0
2025-05-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0708 | 0 | 0
2025-05-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4919 | 0 | 0
2025-05-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173 | 4 | 0.0827 | 0
2025-05-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-02 | 5:00 | 0.4 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.038 | 0
2025-05-02 | 5:30 | 0.4 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.038 | 0
2025-05-02 | 6:00 | 1 | 1.1756 | 1 | 0.1756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1756
2025-05-02 | 6:30 | 1 | 1.1756 | 1 | 0.1756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1756
2025-05-02 | 7:00 | 1 | 3.2618 | 1 | 2.2618 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2618
2025-05-02 | 7:30 | 1 | 3.2618 | 1 | 2.2618 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2618
2025-05-02 | 8:00 | 2 | 6.0861 | 2 | 4.0861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0861
2025-05-02 | 8:30 | 2 | 6.0861 | 2 | 4.0861 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0861
2025-05-02 | 9:00 | 2 | 5.1742 | 2 | 3.1742 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1742
2025-05-02 | 9:30 | 2 | 5.1742 | 2 | 3.1742 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1742
2025-05-02 | 10:00 | 2 | 5.9095 | 2 | 3.9095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9095
2025-05-02 | 10:30 | 2 | 5.9095 | 2 | 3.9095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9095
2025-05-02 | 11:00 | 2 | 8.9602 | 2 | 6.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9602
2025-05-02 | 11:30 | 2 | 8.9602 | 2 | 6.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9602
2025-05-02 | 12:00 | 2 | 8.6608 | 2 | 6.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6608
2025-05-02 | 12:30 | 2 | 8.6608 | 2 | 6.6608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6608
2025-05-02 | 13:00 | 2 | 5.9416 | 2 | 3.9416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9416
2025-05-02 | 13:30 | 2 | 5.9416 | 2 | 3.9416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9416
2025-05-02 | 14:00 | 2 | 3.7037 | 2 | 1.7037 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7037
2025-05-02 | 14:30 | 2 | 3.7037 | 2 | 1.7037 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7037
2025-05-02 | 15:00 | 2 | 1.7466 | 1.7466 | 0 | 0 | 0.2534 | 18.7333 | 0 | 0
2025-05-02 | 15:30 | 2 | 1.7466 | 1.7466 | 0 | 0 | 0.2534 | 18.4665 | 0 | 0
2025-05-02 | 16:00 | 2 | 1.0883 | 1.0883 | 0 | 0 | 0.9117 | 17.5069 | 0 | 0
2025-05-02 | 16:30 | 2 | 1.0883 | 1.0883 | 0 | 0 | 0.9117 | 16.5472 | 0 | 0
2025-05-02 | 17:00 | 2 | 0.4837 | 0.4837 | 0 | 0 | 1.5163 | 14.9511 | 0 | 0
2025-05-02 | 17:30 | 2 | 0.4837 | 0.4837 | 0 | 0 | 1.5163 | 13.355 | 0 | 0
2025-05-02 | 18:00 | 1.5 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 1.4351 | 11.8443 | 0 | 0
2025-05-02 | 18:30 | 1.5 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 1.4351 | 10.3337 | 0 | 0
2025-05-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7547 | 0 | 0
2025-05-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1758 | 0 | 0
2025-05-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5968 | 0 | 0
2025-05-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0179 | 0 | 0
2025-05-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 4 | 1.483 | 0
2025-05-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-03 | 5:00 | 0.4 | 0.7418 | 0.4 | 0.3418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3418
2025-05-03 | 5:30 | 0.4 | 0.7418 | 0.4 | 0.3418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3418
2025-05-03 | 6:00 | 1 | 2.1404 | 1 | 1.1404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1404
2025-05-03 | 6:30 | 1 | 2.1404 | 1 | 1.1404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1404
2025-05-03 | 7:00 | 1 | 3.1124 | 1 | 2.1124 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1124
2025-05-03 | 7:30 | 1 | 3.1124 | 1 | 2.1124 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1124
2025-05-03 | 8:00 | 1.2 | 6.8976 | 1.2 | 5.6976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6976
2025-05-03 | 8:30 | 1.2 | 6.8976 | 1.2 | 5.6976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6976
2025-05-03 | 9:00 | 1.2 | 7.7003 | 1.2 | 6.5003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5003
2025-05-03 | 9:30 | 1.2 | 7.7003 | 1.2 | 6.5003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5003
2025-05-03 | 10:00 | 1.2 | 7.8408 | 1.2 | 6.6408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6408
2025-05-03 | 10:30 | 1.2 | 7.8408 | 1.2 | 6.6408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6408
2025-05-03 | 11:00 | 1.2 | 9.0639 | 1.2 | 7.8639 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8639
2025-05-03 | 11:30 | 1.2 | 9.0639 | 1.2 | 7.8639 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8639
2025-05-03 | 12:00 | 1.2 | 7.5588 | 1.2 | 6.3588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3588
2025-05-03 | 12:30 | 1.2 | 7.5588 | 1.2 | 6.3588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3588
2025-05-03 | 13:00 | 1.2 | 5.8519 | 1.2 | 4.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6519
2025-05-03 | 13:30 | 1.2 | 5.8519 | 1.2 | 4.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6519
2025-05-03 | 14:00 | 1.2 | 5.5104 | 1.2 | 4.3104 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3104
2025-05-03 | 14:30 | 1.2 | 5.5104 | 1.2 | 4.3104 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3104
2025-05-03 | 15:00 | 1.2 | 2.7872 | 1.2 | 1.5872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5872
2025-05-03 | 15:30 | 1.2 | 2.7872 | 1.2 | 1.5872 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5872
2025-05-03 | 16:00 | 1.2 | 1.3063 | 1.2 | 0.1063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1063
2025-05-03 | 16:30 | 1.2 | 1.3063 | 1.2 | 0.1063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1063
2025-05-03 | 17:00 | 1.2 | 0.4184 | 0.4184 | 0 | 0 | 0.7816 | 18.1773 | 0 | 0
2025-05-03 | 17:30 | 1.2 | 0.4184 | 0.4184 | 0 | 0 | 0.7816 | 17.3545 | 0 | 0
2025-05-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.7756 | 0 | 0
2025-05-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.1966 | 0 | 0
2025-05-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6177 | 0 | 0
2025-05-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0387 | 0 | 0
2025-05-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4598 | 0 | 0
2025-05-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8808 | 0 | 0
2025-05-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3019 | 0 | 0
2025-05-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.723 | 0 | 0
2025-05-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6868 | 4 | 0.8132 | 0
2025-05-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-04 | 5:00 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3675 | 0
2025-05-04 | 5:30 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3675 | 0
2025-05-04 | 6:00 | 1 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.8379 | 18.118 | 0 | 0
2025-05-04 | 6:30 | 1 | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.8379 | 17.236 | 0 | 0
2025-05-04 | 7:00 | 1 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.6448 | 16.5573 | 0 | 0
2025-05-04 | 7:30 | 1 | 0.3552 | 0.3552 | 0 | 0 | 0.6448 | 15.8787 | 0 | 0
2025-05-04 | 8:00 | 1.2 | 3.3724 | 1.2 | 2.1724 | 2.1724 | 0 | 17.9424 | 0 | 0
2025-05-04 | 8:30 | 1.2 | 3.3724 | 1.2 | 2.1724 | 1.1133 | 0 | 19 | 0 | 1.0591
2025-05-04 | 9:00 | 1.2 | 8.8795 | 1.2 | 7.6795 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6795
2025-05-04 | 9:30 | 1.2 | 8.8795 | 1.2 | 7.6795 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6795
2025-05-04 | 10:00 | 1.2 | 9.9886 | 1.2 | 8.7886 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7886
2025-05-04 | 10:30 | 1.2 | 9.9886 | 1.2 | 8.7886 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.7886
2025-05-04 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-04 | 13:00 | 1.2 | 9.3575 | 1.2 | 8.1575 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1575
2025-05-04 | 13:30 | 1.2 | 9.3575 | 1.2 | 8.1575 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1575
2025-05-04 | 14:00 | 1.2 | 7.7787 | 1.2 | 6.5787 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5787
2025-05-04 | 14:30 | 1.2 | 7.7787 | 1.2 | 6.5787 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5787
2025-05-04 | 15:00 | 1.2 | 5.7826 | 1.2 | 4.5826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5826
2025-05-04 | 15:30 | 1.2 | 5.7826 | 1.2 | 4.5826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5826
2025-05-04 | 16:00 | 1.2 | 3.4413 | 1.2 | 2.2413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2413
2025-05-04 | 16:30 | 1.2 | 3.4413 | 1.2 | 2.2413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2413
2025-05-04 | 17:00 | 1.2 | 1.5148 | 1.2 | 0.3148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3148
2025-05-04 | 17:30 | 1.2 | 1.5148 | 1.2 | 0.3148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3148
2025-05-04 | 18:00 | 1.5 | 0.0963 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4037 | 17.5224 | 0 | 0
2025-05-04 | 18:30 | 1.5 | 0.0963 | 1.5 | 0 | 0 | 1.4037 | 16.0448 | 0 | 0
2025-05-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4658 | 0 | 0
2025-05-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8869 | 0 | 0
2025-05-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3079 | 0 | 0
2025-05-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.729 | 0 | 0
2025-05-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1501 | 0 | 0
2025-05-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5711 | 0 | 0
2025-05-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9922 | 0 | 0
2025-05-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 4 | 0.5575 | 0
2025-05-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-05 | 4:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-05-05 | 4:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-05-05 | 5:00 | 0.4 | 0.851 | 0.4 | 0.451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.451
2025-05-05 | 5:30 | 0.4 | 0.851 | 0.4 | 0.451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.451
2025-05-05 | 6:00 | 1 | 2.8463 | 1 | 1.8463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8463
2025-05-05 | 6:30 | 1 | 2.8463 | 1 | 1.8463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8463
2025-05-05 | 7:00 | 1 | 5.1845 | 1 | 4.1845 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1845
2025-05-05 | 7:30 | 1 | 5.1845 | 1 | 4.1845 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1845
2025-05-05 | 8:00 | 2 | 7.1964 | 2 | 5.1964 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1964
2025-05-05 | 8:30 | 2 | 7.1964 | 2 | 5.1964 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1964
2025-05-05 | 9:00 | 2 | 8.7763 | 2 | 6.7763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7763
2025-05-05 | 9:30 | 2 | 8.7763 | 2 | 6.7763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7763
2025-05-05 | 10:00 | 2 | 9.758 | 2 | 7.758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.758
2025-05-05 | 10:30 | 2 | 9.758 | 2 | 7.758 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.758
2025-05-05 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-05 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-05 | 12:00 | 2 | 9.8217 | 2 | 7.8217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8217
2025-05-05 | 12:30 | 2 | 9.8217 | 2 | 7.8217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8217
2025-05-05 | 13:00 | 2 | 8.9116 | 2 | 6.9116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9116
2025-05-05 | 13:30 | 2 | 8.9116 | 2 | 6.9116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9116
2025-05-05 | 14:00 | 2 | 7.5337 | 2 | 5.5337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5337
2025-05-05 | 14:30 | 2 | 7.5337 | 2 | 5.5337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5337
2025-05-05 | 15:00 | 2 | 5.5119 | 2 | 3.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5119
2025-05-05 | 15:30 | 2 | 5.5119 | 2 | 3.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5119
2025-05-05 | 16:00 | 2 | 3.1562 | 2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-05-05 | 16:30 | 2 | 3.1562 | 2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-05-05 | 17:00 | 2 | 1.2717 | 1.2717 | 0 | 0 | 0.7283 | 18.2334 | 0 | 0
2025-05-05 | 17:30 | 2 | 1.2717 | 1.2717 | 0 | 0 | 0.7283 | 17.4668 | 0 | 0
2025-05-05 | 18:00 | 1.5 | 0.0966 | 0.0966 | 0 | 0 | 1.4034 | 15.9895 | 0 | 0
2025-05-05 | 18:30 | 1.5 | 0.0966 | 0.0966 | 0 | 0 | 1.4034 | 14.5123 | 0 | 0
2025-05-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9333 | 0 | 0
2025-05-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3544 | 0 | 0
2025-05-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7754 | 0 | 0
2025-05-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1965 | 0 | 0
2025-05-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6175 | 0 | 0
2025-05-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0386 | 0 | 0
2025-05-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9867 | 4 | 0.5133 | 0
2025-05-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-06 | 5:00 | 0.4 | 0.5219 | 0.4 | 0.1219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1219
2025-05-06 | 5:30 | 0.4 | 0.5219 | 0.4 | 0.1219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1219
2025-05-06 | 6:00 | 1 | 1.6295 | 1 | 0.6295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6295
2025-05-06 | 6:30 | 1 | 1.6295 | 1 | 0.6295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6295
2025-05-06 | 7:00 | 1 | 2.5286 | 1 | 1.5286 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5286
2025-05-06 | 7:30 | 1 | 2.5286 | 1 | 1.5286 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5286
2025-05-06 | 8:00 | 2 | 3.8011 | 2 | 1.8011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8011
2025-05-06 | 8:30 | 2 | 3.8011 | 2 | 1.8011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8011
2025-05-06 | 9:00 | 2 | 4.6268 | 2 | 2.6268 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6268
2025-05-06 | 9:30 | 2 | 4.6268 | 2 | 2.6268 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6268
2025-05-06 | 10:00 | 2 | 5.4878 | 2 | 3.4878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4878
2025-05-06 | 10:30 | 2 | 5.4878 | 2 | 3.4878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4878
2025-05-06 | 11:00 | 2 | 4.2063 | 2 | 2.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2063
2025-05-06 | 11:30 | 2 | 4.2063 | 2 | 2.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2063
2025-05-06 | 12:00 | 2 | 3.9942 | 2 | 1.9942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9942
2025-05-06 | 12:30 | 2 | 3.9942 | 2 | 1.9942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9942
2025-05-06 | 13:00 | 2 | 2.0252 | 2 | 0.0252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0252
2025-05-06 | 13:30 | 2 | 2.0252 | 2 | 0.0252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0252
2025-05-06 | 14:00 | 2 | 1.3439 | 1.3439 | 0 | 0 | 0.6561 | 18.3094 | 0 | 0
2025-05-06 | 14:30 | 2 | 1.3439 | 1.3439 | 0 | 0 | 0.6561 | 17.6188 | 0 | 0
2025-05-06 | 15:00 | 2 | 1.4406 | 1.4406 | 0 | 0 | 0.5594 | 17.03 | 0 | 0
2025-05-06 | 15:30 | 2 | 1.4406 | 1.4406 | 0 | 0 | 0.5594 | 16.4412 | 0 | 0
2025-05-06 | 16:00 | 2 | 0.6792 | 0.6792 | 0 | 0 | 1.3208 | 15.0509 | 0 | 0
2025-05-06 | 16:30 | 2 | 0.6792 | 0.6792 | 0 | 0 | 1.3208 | 13.6606 | 0 | 0
2025-05-06 | 17:00 | 2 | 0.1303 | 0.1303 | 0 | 0 | 1.8697 | 11.6925 | 0 | 0
2025-05-06 | 17:30 | 2 | 0.1303 | 0.1303 | 0 | 0 | 1.8697 | 9.7245 | 0 | 0
2025-05-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1455 | 0 | 0
2025-05-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5666 | 0 | 0
2025-05-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9876 | 0 | 0
2025-05-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9382 | 4 | 0.5618 | 0
2025-05-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-07 | 5:00 | 0.4 | 0.3576 | 0.3576 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0424 | 0
2025-05-07 | 5:30 | 0.4 | 0.3576 | 0.3576 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0424 | 0
2025-05-07 | 6:00 | 1 | 2.6786 | 1 | 1.6786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6786
2025-05-07 | 6:30 | 1 | 2.6786 | 1 | 1.6786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6786
2025-05-07 | 7:00 | 1 | 5.0801 | 1 | 4.0801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0801
2025-05-07 | 7:30 | 1 | 5.0801 | 1 | 4.0801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0801
2025-05-07 | 8:00 | 2 | 7.0586 | 2 | 5.0586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0586
2025-05-07 | 8:30 | 2 | 7.0586 | 2 | 5.0586 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0586
2025-05-07 | 9:00 | 2 | 8.58 | 2 | 6.58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.58
2025-05-07 | 9:30 | 2 | 8.58 | 2 | 6.58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.58
2025-05-07 | 10:00 | 2 | 9.5385 | 2 | 7.5385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5385
2025-05-07 | 10:30 | 2 | 9.5385 | 2 | 7.5385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5385
2025-05-07 | 11:00 | 2 | 9.2731 | 2 | 7.2731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2731
2025-05-07 | 11:30 | 2 | 9.2731 | 2 | 7.2731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2731
2025-05-07 | 12:00 | 2 | 9.1232 | 2 | 7.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1232
2025-05-07 | 12:30 | 2 | 9.1232 | 2 | 7.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1232
2025-05-07 | 13:00 | 2 | 8.5672 | 2 | 6.5672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5672
2025-05-07 | 13:30 | 2 | 8.5672 | 2 | 6.5672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5672
2025-05-07 | 14:00 | 2 | 7.0924 | 2 | 5.0924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0924
2025-05-07 | 14:30 | 2 | 7.0924 | 2 | 5.0924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0924
2025-05-07 | 15:00 | 2 | 4.7967 | 2 | 2.7967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7967
2025-05-07 | 15:30 | 2 | 4.7967 | 2 | 2.7967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7967
2025-05-07 | 16:00 | 2 | 3.2234 | 2 | 1.2234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2234
2025-05-07 | 16:30 | 2 | 3.2234 | 2 | 1.2234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2234
2025-05-07 | 17:00 | 2 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0.81 | 18.1474 | 0 | 0
2025-05-07 | 17:30 | 2 | 1.19 | 1.19 | 0 | 0 | 0.81 | 17.2947 | 0 | 0
2025-05-07 | 18:00 | 1.5 | 0.0968 | 0.0968 | 0 | 0 | 1.4032 | 15.8177 | 0 | 0
2025-05-07 | 18:30 | 1.5 | 0.0968 | 0.0968 | 0 | 0 | 1.4032 | 14.3406 | 0 | 0
2025-05-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7617 | 0 | 0
2025-05-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1828 | 0 | 0
2025-05-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6038 | 0 | 0
2025-05-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0249 | 0 | 0
2025-05-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4459 | 0 | 0
2025-05-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.867 | 0 | 0
2025-05-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8236 | 4 | 0.6764 | 0
2025-05-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-08 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-08 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-08 | 5:00 | 0.4 | 1.0763 | 0.4 | 0.6763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6763
2025-05-08 | 5:30 | 0.4 | 1.0763 | 0.4 | 0.6763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6763
2025-05-08 | 6:00 | 1 | 2.9415 | 1 | 1.9415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9415
2025-05-08 | 6:30 | 1 | 2.9415 | 1 | 1.9415 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9415
2025-05-08 | 7:00 | 1 | 5.366 | 1 | 4.366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.366
2025-05-08 | 7:30 | 1 | 5.366 | 1 | 4.366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.366
2025-05-08 | 8:00 | 2 | 7.515 | 2 | 5.515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.515
2025-05-08 | 8:30 | 2 | 7.515 | 2 | 5.515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.515
2025-05-08 | 9:00 | 2 | 9.0835 | 2 | 7.0835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0835
2025-05-08 | 9:30 | 2 | 9.0835 | 2 | 7.0835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0835
2025-05-08 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-08 | 12:00 | 2 | 9.6511 | 2 | 7.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6511
2025-05-08 | 12:30 | 2 | 9.6511 | 2 | 7.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6511
2025-05-08 | 13:00 | 2 | 7.8175 | 2 | 5.8175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8175
2025-05-08 | 13:30 | 2 | 7.8175 | 2 | 5.8175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8175
2025-05-08 | 14:00 | 2 | 6.1401 | 2 | 4.1401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1401
2025-05-08 | 14:30 | 2 | 6.1401 | 2 | 4.1401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1401
2025-05-08 | 15:00 | 2 | 4.2718 | 2 | 2.2718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2718
2025-05-08 | 15:30 | 2 | 4.2718 | 2 | 2.2718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2718
2025-05-08 | 16:00 | 2 | 2.6058 | 2 | 0.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6058
2025-05-08 | 16:30 | 2 | 2.6058 | 2 | 0.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6058
2025-05-08 | 17:00 | 2 | 1.3021 | 1.3021 | 0 | 0 | 0.6979 | 18.2654 | 0 | 0
2025-05-08 | 17:30 | 2 | 1.3021 | 1.3021 | 0 | 0 | 0.6979 | 17.5307 | 0 | 0
2025-05-08 | 18:00 | 1.5 | 0.1293 | 0.1293 | 0 | 0 | 1.3707 | 16.0879 | 0 | 0
2025-05-08 | 18:30 | 1.5 | 0.1293 | 0.1293 | 0 | 0 | 1.3707 | 14.6451 | 0 | 0
2025-05-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.0661 | 0 | 0
2025-05-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4872 | 0 | 0
2025-05-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9082 | 0 | 0
2025-05-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3293 | 0 | 0
2025-05-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7503 | 0 | 0
2025-05-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1714 | 0 | 0
2025-05-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 4 | 0.3872 | 0
2025-05-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-09 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-09 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-09 | 5:00 | 0.4 | 0.5501 | 0.4 | 0.1501 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1501
2025-05-09 | 5:30 | 0.4 | 0.5501 | 0.4 | 0.1501 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1501
2025-05-09 | 6:00 | 1 | 1.6542 | 1 | 0.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6542
2025-05-09 | 6:30 | 1 | 1.6542 | 1 | 0.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6542
2025-05-09 | 7:00 | 1 | 2.6142 | 1 | 1.6142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6142
2025-05-09 | 7:30 | 1 | 2.6142 | 1 | 1.6142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6142
2025-05-09 | 8:00 | 2 | 3.1304 | 2 | 1.1304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1304
2025-05-09 | 8:30 | 2 | 3.1304 | 2 | 1.1304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1304
2025-05-09 | 9:00 | 2 | 4.9368 | 2 | 2.9368 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9368
2025-05-09 | 9:30 | 2 | 4.9368 | 2 | 2.9368 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9368
2025-05-09 | 10:00 | 2 | 3.6029 | 2 | 1.6029 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6029
2025-05-09 | 10:30 | 2 | 3.6029 | 2 | 1.6029 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6029
2025-05-09 | 11:00 | 2 | 2.1136 | 2 | 0.1136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1136
2025-05-09 | 11:30 | 2 | 2.1136 | 2 | 0.1136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1136
2025-05-09 | 12:00 | 2 | 2.2109 | 2 | 0.2109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2109
2025-05-09 | 12:30 | 2 | 2.2109 | 2 | 0.2109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2109
2025-05-09 | 13:00 | 2 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0.815 | 18.1421 | 0 | 0
2025-05-09 | 13:30 | 2 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0.815 | 17.2841 | 0 | 0
2025-05-09 | 14:00 | 2 | 0.872 | 0.872 | 0 | 0 | 1.128 | 16.0967 | 0 | 0
2025-05-09 | 14:30 | 2 | 0.872 | 0.872 | 0 | 0 | 1.128 | 14.9093 | 0 | 0
2025-05-09 | 15:00 | 2 | 1.1287 | 1.1287 | 0 | 0 | 0.8713 | 13.9922 | 0 | 0
2025-05-09 | 15:30 | 2 | 1.1287 | 1.1287 | 0 | 0 | 0.8713 | 13.0751 | 0 | 0
2025-05-09 | 16:00 | 2 | 0.4877 | 0.4877 | 0 | 0 | 1.5123 | 11.4832 | 0 | 0
2025-05-09 | 16:30 | 2 | 0.4877 | 0.4877 | 0 | 0 | 1.5123 | 9.8914 | 0 | 0
2025-05-09 | 17:00 | 2 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 1.8693 | 7.9237 | 0 | 0
2025-05-09 | 17:30 | 2 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 1.8693 | 5.9561 | 0 | 0
2025-05-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3771 | 0 | 0
2025-05-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3583 | 4 | 1.1417 | 0
2025-05-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-10 | 5:00 | 0.4 | 0.1963 | 0.1963 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2037 | 0
2025-05-10 | 5:30 | 0.4 | 0.1963 | 0.1963 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2037 | 0
2025-05-10 | 6:00 | 1 | 0.6835 | 0.6835 | 0 | 0 | 0.3165 | 18.6668 | 0 | 0
2025-05-10 | 6:30 | 1 | 0.6835 | 0.6835 | 0 | 0 | 0.3165 | 18.3337 | 0 | 0
2025-05-10 | 7:00 | 1 | 1.5149 | 1 | 0.5149 | 0.5149 | 0 | 18.8228 | 0 | 0
2025-05-10 | 7:30 | 1 | 1.5149 | 1 | 0.5149 | 0.1865 | 0 | 19 | 0 | 0.3284
2025-05-10 | 8:00 | 1.2 | 1.5729 | 1.2 | 0.3729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3729
2025-05-10 | 8:30 | 1.2 | 1.5729 | 1.2 | 0.3729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3729
2025-05-10 | 9:00 | 1.2 | 2.8747 | 1.2 | 1.6747 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6747
2025-05-10 | 9:30 | 1.2 | 2.8747 | 1.2 | 1.6747 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6747
2025-05-10 | 10:00 | 1.2 | 3.9802 | 1.2 | 2.7802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7802
2025-05-10 | 10:30 | 1.2 | 3.9802 | 1.2 | 2.7802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7802
2025-05-10 | 11:00 | 1.2 | 4.0664 | 1.2 | 2.8664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8664
2025-05-10 | 11:30 | 1.2 | 4.0664 | 1.2 | 2.8664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8664
2025-05-10 | 12:00 | 1.2 | 5.1098 | 1.2 | 3.9098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9098
2025-05-10 | 12:30 | 1.2 | 5.1098 | 1.2 | 3.9098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9098
2025-05-10 | 13:00 | 1.2 | 2.1151 | 1.2 | 0.9151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9151
2025-05-10 | 13:30 | 1.2 | 2.1151 | 1.2 | 0.9151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9151
2025-05-10 | 14:00 | 1.2 | 2.5088 | 1.2 | 1.3088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3088
2025-05-10 | 14:30 | 1.2 | 2.5088 | 1.2 | 1.3088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3088
2025-05-10 | 15:00 | 1.2 | 1.6499 | 1.2 | 0.4499 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4499
2025-05-10 | 15:30 | 1.2 | 1.6499 | 1.2 | 0.4499 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4499
2025-05-10 | 16:00 | 1.2 | 0.6735 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5265 | 18.4458 | 0 | 0
2025-05-10 | 16:30 | 1.2 | 0.6735 | 0.78 | 0 | 0 | 0.5265 | 17.8916 | 0 | 0
2025-05-10 | 17:00 | 1.2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0.9423 | 16.8997 | 0 | 0
2025-05-10 | 17:30 | 1.2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0.9423 | 15.9078 | 0 | 0
2025-05-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.3288 | 0 | 0
2025-05-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7499 | 0 | 0
2025-05-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1709 | 0 | 0
2025-05-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.592 | 0 | 0
2025-05-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.013 | 0 | 0
2025-05-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4341 | 0 | 0
2025-05-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8551 | 0 | 0
2025-05-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8124 | 4 | 0.6876 | 0
2025-05-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-11 | 5:00 | 0.4 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3347 | 0
2025-05-11 | 5:30 | 0.4 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3347 | 0
2025-05-11 | 6:00 | 1 | 0.9876 | 0.9876 | 0 | 0 | 0.0124 | 18.987 | 0 | 0
2025-05-11 | 6:30 | 1 | 0.9876 | 0.9876 | 0 | 0 | 0.0124 | 18.9739 | 0 | 0
2025-05-11 | 7:00 | 1 | 4.5974 | 1 | 3.5974 | 0.0274 | 0 | 19 | 0 | 3.57
2025-05-11 | 7:30 | 1 | 4.5974 | 1 | 3.5974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5974
2025-05-11 | 8:00 | 1.2 | 4.6391 | 1.2 | 3.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4391
2025-05-11 | 8:30 | 1.2 | 4.6391 | 1.2 | 3.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4391
2025-05-11 | 9:00 | 1.2 | 1.6884 | 1.2 | 0.4884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4884
2025-05-11 | 9:30 | 1.2 | 1.6884 | 1.2 | 0.4884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4884
2025-05-11 | 10:00 | 1.2 | 7.38 | 1.2 | 6.18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.18
2025-05-11 | 10:30 | 1.2 | 7.38 | 1.2 | 6.18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.18
2025-05-11 | 11:00 | 1.2 | 4.3119 | 1.2 | 3.1119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1119
2025-05-11 | 11:30 | 1.2 | 4.3119 | 1.2 | 3.1119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1119
2025-05-11 | 12:00 | 1.2 | 3.5619 | 1.2 | 2.3619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3619
2025-05-11 | 12:30 | 1.2 | 3.5619 | 1.2 | 2.3619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3619
2025-05-11 | 13:00 | 1.2 | 2.9057 | 1.2 | 1.7057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7057
2025-05-11 | 13:30 | 1.2 | 2.9057 | 1.2 | 1.7057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7057
2025-05-11 | 14:00 | 1.2 | 1.7867 | 1.2 | 0.5867 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5867
2025-05-11 | 14:30 | 1.2 | 1.7867 | 1.2 | 0.5867 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5867
2025-05-11 | 15:00 | 1.2 | 1.9096 | 1.2 | 0.7096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7096
2025-05-11 | 15:30 | 1.2 | 1.9096 | 1.2 | 0.7096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7096
2025-05-11 | 16:00 | 1.2 | 1.0443 | 1.0691 | 0 | 0 | 0.1557 | 18.8361 | 0 | 0
2025-05-11 | 16:30 | 1.2 | 1.0443 | 1.0443 | 0 | 0 | 0.1557 | 18.6723 | 0 | 0
2025-05-11 | 17:00 | 1.2 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0.976 | 17.6449 | 0 | 0
2025-05-11 | 17:30 | 1.2 | 0.224 | 0.224 | 0 | 0 | 0.976 | 16.6176 | 0 | 0
2025-05-11 | 18:00 | 1.5 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 1.4356 | 15.1064 | 0 | 0
2025-05-11 | 18:30 | 1.5 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 1.4356 | 13.5952 | 0 | 0
2025-05-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0163 | 0 | 0
2025-05-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4373 | 0 | 0
2025-05-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8584 | 0 | 0
2025-05-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2794 | 0 | 0
2025-05-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7005 | 0 | 0
2025-05-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1215 | 0 | 0
2025-05-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 4 | 1.3845 | 0
2025-05-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-12 | 4:00 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3675 | 0
2025-05-12 | 4:30 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3675 | 0
2025-05-12 | 5:00 | 0.4 | 1.1572 | 0.4 | 0.7572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7572
2025-05-12 | 5:30 | 0.4 | 1.1572 | 0.4 | 0.7572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7572
2025-05-12 | 6:00 | 1 | 3.1767 | 1 | 2.1767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1767
2025-05-12 | 6:30 | 1 | 3.1767 | 1 | 2.1767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1767
2025-05-12 | 7:00 | 1 | 5.5139 | 1 | 4.5139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5139
2025-05-12 | 7:30 | 1 | 5.5139 | 1 | 4.5139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5139
2025-05-12 | 8:00 | 2 | 7.5163 | 2 | 5.5163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5163
2025-05-12 | 8:30 | 2 | 7.5163 | 2 | 5.5163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5163
2025-05-12 | 9:00 | 2 | 9.0142 | 2 | 7.0142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0142
2025-05-12 | 9:30 | 2 | 9.0142 | 2 | 7.0142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0142
2025-05-12 | 10:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 10:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-12 | 13:00 | 2 | 9.2582 | 2 | 7.2582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2582
2025-05-12 | 13:30 | 2 | 9.2582 | 2 | 7.2582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2582
2025-05-12 | 14:00 | 2 | 7.772 | 2 | 5.772 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.772
2025-05-12 | 14:30 | 2 | 7.772 | 2 | 5.772 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.772
2025-05-12 | 15:00 | 2 | 5.729 | 2 | 3.729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.729
2025-05-12 | 15:30 | 2 | 5.729 | 2 | 3.729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.729
2025-05-12 | 16:00 | 2 | 3.4636 | 2 | 1.4636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4636
2025-05-12 | 16:30 | 2 | 3.4636 | 2 | 1.4636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4636
2025-05-12 | 17:00 | 2 | 1.3688 | 1.3688 | 0 | 0 | 0.6312 | 18.3355 | 0 | 0
2025-05-12 | 17:30 | 2 | 1.3688 | 1.3688 | 0 | 0 | 0.6312 | 17.6711 | 0 | 0
2025-05-12 | 18:00 | 1.5 | 0.1606 | 0.1606 | 0 | 0 | 1.3394 | 16.2612 | 0 | 0
2025-05-12 | 18:30 | 1.5 | 0.1606 | 0.1606 | 0 | 0 | 1.3394 | 14.8513 | 0 | 0
2025-05-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.2723 | 0 | 0
2025-05-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6934 | 0 | 0
2025-05-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1144 | 0 | 0
2025-05-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5355 | 0 | 0
2025-05-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9565 | 0 | 0
2025-05-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3776 | 0 | 0
2025-05-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 4 | 0.1913 | 0
2025-05-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-13 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-13 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-13 | 5:00 | 0.4 | 0.6771 | 0.4 | 0.2771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2771
2025-05-13 | 5:30 | 0.4 | 0.6771 | 0.4 | 0.2771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2771
2025-05-13 | 6:00 | 1 | 2.5595 | 1 | 1.5595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5595
2025-05-13 | 6:30 | 1 | 2.5595 | 1 | 1.5595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5595
2025-05-13 | 7:00 | 1 | 6.1365 | 1 | 5.1365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1365
2025-05-13 | 7:30 | 1 | 6.1365 | 1 | 5.1365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1365
2025-05-13 | 8:00 | 2 | 8.009 | 2 | 6.009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.009
2025-05-13 | 8:30 | 2 | 8.009 | 2 | 6.009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.009
2025-05-13 | 9:00 | 2 | 8.9566 | 2 | 6.9566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9566
2025-05-13 | 9:30 | 2 | 8.9566 | 2 | 6.9566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9566
2025-05-13 | 10:00 | 2 | 9.8045 | 2 | 7.8045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8045
2025-05-13 | 10:30 | 2 | 9.8045 | 2 | 7.8045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8045
2025-05-13 | 11:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 11:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 12:00 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 12:30 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8
2025-05-13 | 13:00 | 2 | 9.3729 | 2 | 7.3729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3729
2025-05-13 | 13:30 | 2 | 9.3729 | 2 | 7.3729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3729
2025-05-13 | 14:00 | 2 | 7.8446 | 2 | 5.8446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8446
2025-05-13 | 14:30 | 2 | 7.8446 | 2 | 5.8446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8446
2025-05-13 | 15:00 | 2 | 5.8698 | 2 | 3.8698 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8698
2025-05-13 | 15:30 | 2 | 5.8698 | 2 | 3.8698 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8698
2025-05-13 | 16:00 | 2 | 3.524 | 2 | 1.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.524
2025-05-13 | 16:30 | 2 | 3.524 | 2 | 1.524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.524
2025-05-13 | 17:00 | 2 | 1.3283 | 1.3283 | 0 | 0 | 0.6717 | 18.2929 | 0 | 0
2025-05-13 | 17:30 | 2 | 1.3283 | 1.3283 | 0 | 0 | 0.6717 | 17.5858 | 0 | 0
2025-05-13 | 18:00 | 1.5 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 1.371 | 16.1426 | 0 | 0
2025-05-13 | 18:30 | 1.5 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 1.371 | 14.6994 | 0 | 0
2025-05-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1204 | 0 | 0
2025-05-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5415 | 0 | 0
2025-05-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9626 | 0 | 0
2025-05-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3836 | 0 | 0
2025-05-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8047 | 0 | 0
2025-05-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2257 | 0 | 0
2025-05-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 4 | 0.3356 | 0
2025-05-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-14 | 4:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-14 | 4:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-05-14 | 5:00 | 0.4 | 1.0022 | 0.4 | 0.6022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6022
2025-05-14 | 5:30 | 0.4 | 1.0022 | 0.4 | 0.6022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6022
2025-05-14 | 6:00 | 1 | 2.6031 | 1 | 1.6031 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6031
2025-05-14 | 6:30 | 1 | 2.6031 | 1 | 1.6031 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6031
2025-05-14 | 7:00 | 1 | 4.141 | 1 | 3.141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.141
2025-05-14 | 7:30 | 1 | 4.141 | 1 | 3.141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.141
2025-05-14 | 8:00 | 2 | 4.9769 | 2 | 2.9769 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9769
2025-05-14 | 8:30 | 2 | 4.9769 | 2 | 2.9769 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9769
2025-05-14 | 9:00 | 2 | 6.5931 | 2 | 4.5931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5931
2025-05-14 | 9:30 | 2 | 6.5931 | 2 | 4.5931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5931
2025-05-14 | 10:00 | 2 | 7.8461 | 2 | 5.8461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8461
2025-05-14 | 10:30 | 2 | 7.8461 | 2 | 5.8461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8461
2025-05-14 | 11:00 | 2 | 8.2028 | 2 | 6.2028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2028
2025-05-14 | 11:30 | 2 | 8.2028 | 2 | 6.2028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2028
2025-05-14 | 12:00 | 2 | 8.9255 | 2 | 6.9255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9255
2025-05-14 | 12:30 | 2 | 8.9255 | 2 | 6.9255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9255
2025-05-14 | 13:00 | 2 | 7.8694 | 2 | 5.8694 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8694
2025-05-14 | 13:30 | 2 | 7.8694 | 2 | 5.8694 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8694
2025-05-14 | 14:00 | 2 | 6.8355 | 2 | 4.8355 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8355
2025-05-14 | 14:30 | 2 | 6.8355 | 2 | 4.8355 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8355
2025-05-14 | 15:00 | 2 | 5.608 | 2 | 3.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.608
2025-05-14 | 15:30 | 2 | 5.608 | 2 | 3.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.608
2025-05-14 | 16:00 | 2 | 3.0074 | 2 | 1.0074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0074
2025-05-14 | 16:30 | 2 | 3.0074 | 2 | 1.0074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0074
2025-05-14 | 17:00 | 2 | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 0 | 0.5782 | 18.3914 | 0 | 0
2025-05-14 | 17:30 | 2 | 1.4218 | 1.4218 | 0 | 0 | 0.5782 | 17.7828 | 0 | 0
2025-05-14 | 18:00 | 1.5 | 0.1954 | 0.1954 | 0 | 0 | 1.3046 | 16.4096 | 0 | 0
2025-05-14 | 18:30 | 1.5 | 0.1954 | 0.1954 | 0 | 0 | 1.3046 | 15.0364 | 0 | 0
2025-05-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4574 | 0 | 0
2025-05-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8785 | 0 | 0
2025-05-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2995 | 0 | 0
2025-05-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7206 | 0 | 0
2025-05-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1416 | 0 | 0
2025-05-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5627 | 0 | 0
2025-05-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4846 | 4 | 0.0154 | 0
2025-05-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-15 | 4:00 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3338 | 0
2025-05-15 | 4:30 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3338 | 0
2025-05-15 | 5:00 | 0.4 | 1.0734 | 0.4 | 0.6734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6734
2025-05-15 | 5:30 | 0.4 | 1.0734 | 0.4 | 0.6734 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6734
2025-05-15 | 6:00 | 1 | 2.9509 | 1 | 1.9509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9509
2025-05-15 | 6:30 | 1 | 2.9509 | 1 | 1.9509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9509
2025-05-15 | 7:00 | 1 | 5.1177 | 1 | 4.1177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1177
2025-05-15 | 7:30 | 1 | 5.1177 | 1 | 4.1177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1177
2025-05-15 | 8:00 | 2 | 7.3735 | 2 | 5.3735 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3735
2025-05-15 | 8:30 | 2 | 7.3735 | 2 | 5.3735 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3735
2025-05-15 | 9:00 | 2 | 8.9306 | 2 | 6.9306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9306
2025-05-15 | 9:30 | 2 | 8.9306 | 2 | 6.9306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9306
2025-05-15 | 10:00 | 2 | 9.6463 | 2 | 7.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6463
2025-05-15 | 10:30 | 2 | 9.6463 | 2 | 7.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6463
2025-05-15 | 11:00 | 2 | 9.7588 | 2 | 7.7588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7588
2025-05-15 | 11:30 | 2 | 9.7588 | 2 | 7.7588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7588
2025-05-15 | 12:00 | 2 | 8.8635 | 2 | 6.8635 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8635
2025-05-15 | 12:30 | 2 | 8.8635 | 2 | 6.8635 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8635
2025-05-15 | 13:00 | 2 | 8.416 | 2 | 6.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.416
2025-05-15 | 13:30 | 2 | 8.416 | 2 | 6.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.416
2025-05-15 | 14:00 | 2 | 7.608 | 2 | 5.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.608
2025-05-15 | 14:30 | 2 | 7.608 | 2 | 5.608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.608
2025-05-15 | 15:00 | 2 | 5.6517 | 2 | 3.6517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6517
2025-05-15 | 15:30 | 2 | 5.6517 | 2 | 3.6517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6517
2025-05-15 | 16:00 | 2 | 3.8965 | 2 | 1.8965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8965
2025-05-15 | 16:30 | 2 | 3.8965 | 2 | 1.8965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8965
2025-05-15 | 17:00 | 2 | 1.4429 | 1.4429 | 0 | 0 | 0.5571 | 18.4136 | 0 | 0
2025-05-15 | 17:30 | 2 | 1.4429 | 1.4429 | 0 | 0 | 0.5571 | 17.8273 | 0 | 0
2025-05-15 | 18:00 | 1.5 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 1.3699 | 16.3853 | 0 | 0
2025-05-15 | 18:30 | 1.5 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 1.3699 | 14.9433 | 0 | 0
2025-05-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.3644 | 0 | 0
2025-05-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7854 | 0 | 0
2025-05-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2065 | 0 | 0
2025-05-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6276 | 0 | 0
2025-05-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0486 | 0 | 0
2025-05-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4697 | 0 | 0
2025-05-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | 4 | 0.1038 | 0
2025-05-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-16 | 4:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-05-16 | 4:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-05-16 | 5:00 | 0.4 | 0.4581 | 0.4 | 0.0581 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0581
2025-05-16 | 5:30 | 0.4 | 0.4581 | 0.4 | 0.0581 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0581
2025-05-16 | 6:00 | 1 | 1.1034 | 1 | 0.1034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1034
2025-05-16 | 6:30 | 1 | 1.1034 | 1 | 0.1034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1034
2025-05-16 | 7:00 | 1 | 2.0166 | 1 | 1.0166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0166
2025-05-16 | 7:30 | 1 | 2.0166 | 1 | 1.0166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0166
2025-05-16 | 8:00 | 2 | 3.7245 | 2 | 1.7245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7245
2025-05-16 | 8:30 | 2 | 3.7245 | 2 | 1.7245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7245
2025-05-16 | 9:00 | 2 | 6.1133 | 2 | 4.1133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1133
2025-05-16 | 9:30 | 2 | 6.1133 | 2 | 4.1133 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1133
2025-05-16 | 10:00 | 2 | 5.2785 | 2 | 3.2785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2785
2025-05-16 | 10:30 | 2 | 5.2785 | 2 | 3.2785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2785
2025-05-16 | 11:00 | 2 | 4.0155 | 2 | 2.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0155
2025-05-16 | 11:30 | 2 | 4.0155 | 2 | 2.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0155
2025-05-16 | 12:00 | 2 | 4.5015 | 2 | 2.5015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5015
2025-05-16 | 12:30 | 2 | 4.5015 | 2 | 2.5015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5015
2025-05-16 | 13:00 | 2 | 2.9078 | 2 | 0.9078 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9078
2025-05-16 | 13:30 | 2 | 2.9078 | 2 | 0.9078 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9078
2025-05-16 | 14:00 | 2 | 1.6799 | 1.6799 | 0 | 0 | 0.3201 | 18.6631 | 0 | 0
2025-05-16 | 14:30 | 2 | 1.6799 | 1.6799 | 0 | 0 | 0.3201 | 18.3262 | 0 | 0
2025-05-16 | 15:00 | 2 | 2.295 | 2 | 0.295 | 0.295 | 0 | 18.6064 | 0 | 0
2025-05-16 | 15:30 | 2 | 2.295 | 2 | 0.295 | 0.295 | 0 | 18.8866 | 0 | 0
2025-05-16 | 16:00 | 2 | 3.2396 | 2 | 1.2396 | 0.1194 | 0 | 19 | 0 | 1.1202
2025-05-16 | 16:30 | 2 | 3.2396 | 2 | 1.2396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2396
2025-05-16 | 17:00 | 2 | 1.2546 | 1.8947 | 0 | 0 | 0.7454 | 18.2154 | 0 | 0
2025-05-16 | 17:30 | 2 | 1.2546 | 1.2546 | 0 | 0 | 0.7454 | 17.4307 | 0 | 0
2025-05-16 | 18:00 | 1.5 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 1.403 | 15.9539 | 0 | 0
2025-05-16 | 18:30 | 1.5 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 1.403 | 14.477 | 0 | 0
2025-05-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8981 | 0 | 0
2025-05-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3191 | 0 | 0
2025-05-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7402 | 0 | 0
2025-05-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1612 | 0 | 0
2025-05-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5823 | 0 | 0
2025-05-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0033 | 0 | 0
2025-05-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9532 | 4 | 0.5468 | 0
2025-05-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-17 | 5:00 | 0.4 | 0.0973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3027 | 0
2025-05-17 | 5:30 | 0.4 | 0.0973 | 0.0973 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3027 | 0
2025-05-17 | 6:00 | 1 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0.7089 | 18.2538 | 0 | 0
2025-05-17 | 6:30 | 1 | 0.2911 | 0.2911 | 0 | 0 | 0.7089 | 17.5077 | 0 | 0
2025-05-17 | 7:00 | 1 | 0.6125 | 0.6125 | 0 | 0 | 0.3875 | 17.0998 | 0 | 0
2025-05-17 | 7:30 | 1 | 0.6125 | 0.6125 | 0 | 0 | 0.3875 | 16.6919 | 0 | 0
2025-05-17 | 8:00 | 1.2 | 0.7717 | 0.7717 | 0 | 0 | 0.4283 | 16.2411 | 0 | 0
2025-05-17 | 8:30 | 1.2 | 0.7717 | 0.7717 | 0 | 0 | 0.4283 | 15.7903 | 0 | 0
2025-05-17 | 9:00 | 1.2 | 0.8033 | 0.8033 | 0 | 0 | 0.3967 | 15.3728 | 0 | 0
2025-05-17 | 9:30 | 1.2 | 0.8033 | 0.8033 | 0 | 0 | 0.3967 | 14.9552 | 0 | 0
2025-05-17 | 10:00 | 1.2 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 0 | 0.2706 | 14.6704 | 0 | 0
2025-05-17 | 10:30 | 1.2 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 0 | 0.2706 | 14.3856 | 0 | 0
2025-05-17 | 11:00 | 1.2 | 0.4852 | 0.4852 | 0 | 0 | 0.7148 | 13.6331 | 0 | 0
2025-05-17 | 11:30 | 1.2 | 0.4852 | 0.4852 | 0 | 0 | 0.7148 | 12.8807 | 0 | 0
2025-05-17 | 12:00 | 1.2 | 0.4544 | 0.4544 | 0 | 0 | 0.7456 | 12.0959 | 0 | 0
2025-05-17 | 12:30 | 1.2 | 0.4544 | 0.4544 | 0 | 0 | 0.7456 | 11.3111 | 0 | 0
2025-05-17 | 13:00 | 1.2 | 0.7442 | 0.7442 | 0 | 0 | 0.4558 | 10.8313 | 0 | 0
2025-05-17 | 13:30 | 1.2 | 0.7442 | 0.7442 | 0 | 0 | 0.4558 | 10.3515 | 0 | 0
2025-05-17 | 14:00 | 1.2 | 0.6792 | 0.6792 | 0 | 0 | 0.5208 | 9.8033 | 0 | 0
2025-05-17 | 14:30 | 1.2 | 0.6792 | 0.6792 | 0 | 0 | 0.5208 | 9.2551 | 0 | 0
2025-05-17 | 15:00 | 1.2 | 0.6816 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.5184 | 8.7094 | 0 | 0
2025-05-17 | 15:30 | 1.2 | 0.6816 | 0.6816 | 0 | 0 | 0.5184 | 8.1637 | 0 | 0
2025-05-17 | 16:00 | 1.2 | 0.5205 | 0.5205 | 0 | 0 | 0.6795 | 7.4484 | 0 | 0
2025-05-17 | 16:30 | 1.2 | 0.5205 | 0.5205 | 0 | 0 | 0.6795 | 6.7331 | 0 | 0
2025-05-17 | 17:00 | 1.2 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 1.0369 | 5.6417 | 0 | 0
2025-05-17 | 17:30 | 1.2 | 0.1631 | 0.1631 | 0 | 0 | 1.0369 | 4.5503 | 0 | 0
2025-05-17 | 18:00 | 1.5 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.5227 | 4 | 0.9446 | 0
2025-05-17 | 18:30 | 1.5 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4673 | 0
2025-05-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-18 | 4:00 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3338 | 0
2025-05-18 | 4:30 | 0.4 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3338 | 0
2025-05-18 | 5:00 | 0.4 | 1.1407 | 0.4 | 0.7407 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7407
2025-05-18 | 5:30 | 0.4 | 1.1407 | 0.4 | 0.7407 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7407
2025-05-18 | 6:00 | 1 | 3.2498 | 1 | 2.2498 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2498
2025-05-18 | 6:30 | 1 | 3.2498 | 1 | 2.2498 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2498
2025-05-18 | 7:00 | 1 | 5.6591 | 1 | 4.6591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6591
2025-05-18 | 7:30 | 1 | 5.6591 | 1 | 4.6591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6591
2025-05-18 | 8:00 | 1.2 | 7.6235 | 1.2 | 6.4235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4235
2025-05-18 | 8:30 | 1.2 | 7.6235 | 1.2 | 6.4235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4235
2025-05-18 | 9:00 | 1.2 | 9.0771 | 1.2 | 7.8771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8771
2025-05-18 | 9:30 | 1.2 | 9.0771 | 1.2 | 7.8771 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8771
2025-05-18 | 10:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 10:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 11:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 11:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 12:00 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 12:30 | 1.2 | 10 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.8
2025-05-18 | 13:00 | 1.2 | 9.248 | 1.2 | 8.048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.048
2025-05-18 | 13:30 | 1.2 | 9.248 | 1.2 | 8.048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.048
2025-05-18 | 14:00 | 1.2 | 7.694 | 1.2 | 6.494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.494
2025-05-18 | 14:30 | 1.2 | 7.694 | 1.2 | 6.494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.494
2025-05-18 | 15:00 | 1.2 | 5.8755 | 1.2 | 4.6755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6755
2025-05-18 | 15:30 | 1.2 | 5.8755 | 1.2 | 4.6755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6755
2025-05-18 | 16:00 | 1.2 | 3.4695 | 1.2 | 2.2695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2695
2025-05-18 | 16:30 | 1.2 | 3.4695 | 1.2 | 2.2695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2695
2025-05-18 | 17:00 | 1.2 | 1.4568 | 1.2 | 0.2568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2568
2025-05-18 | 17:30 | 1.2 | 1.4568 | 1.2 | 0.2568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2568
2025-05-18 | 18:00 | 1.5 | 0.3535 | 0.3535 | 0 | 0 | 1.1465 | 17.7932 | 0 | 0
2025-05-18 | 18:30 | 1.5 | 0.3535 | 0.3535 | 0 | 0 | 1.1465 | 16.5863 | 0 | 0
2025-05-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.0074 | 0 | 0
2025-05-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4284 | 0 | 0
2025-05-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8495 | 0 | 0
2025-05-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2705 | 0 | 0
2025-05-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6916 | 0 | 0
2025-05-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1126 | 0 | 0
2025-05-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5337 | 0 | 0
2025-05-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.457 | 4 | 0.043 | 0
2025-05-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-19 | 4:00 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3343 | 0
2025-05-19 | 4:30 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3343 | 0
2025-05-19 | 5:00 | 0.4 | 1.1053 | 0.4 | 0.7053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7053
2025-05-19 | 5:30 | 0.4 | 1.1053 | 0.4 | 0.7053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7053
2025-05-19 | 6:00 | 1 | 3.043 | 1 | 2.043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.043
2025-05-19 | 6:30 | 1 | 3.043 | 1 | 2.043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.043
2025-05-19 | 7:00 | 1 | 5.3423 | 1 | 4.3423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3423
2025-05-19 | 7:30 | 1 | 5.3423 | 1 | 4.3423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3423
2025-05-19 | 8:00 | 2 | 7.2618 | 2 | 5.2618 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2618
2025-05-19 | 8:30 | 2 | 7.2618 | 2 | 5.2618 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2618
2025-05-19 | 9:00 | 2 | 8.7498 | 2 | 6.7498 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7498
2025-05-19 | 9:30 | 2 | 8.7498 | 2 | 6.7498 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7498
2025-05-19 | 10:00 | 2 | 9.7421 | 2 | 7.7421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7421
2025-05-19 | 10:30 | 2 | 9.7421 | 2 | 7.7421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7421
2025-05-19 | 11:00 | 2 | 9.9606 | 2 | 7.9606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9606
2025-05-19 | 11:30 | 2 | 9.9606 | 2 | 7.9606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9606
2025-05-19 | 12:00 | 2 | 9.0463 | 2 | 7.0463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0463
2025-05-19 | 12:30 | 2 | 9.0463 | 2 | 7.0463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0463
2025-05-19 | 13:00 | 2 | 8.4179 | 2 | 6.4179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4179
2025-05-19 | 13:30 | 2 | 8.4179 | 2 | 6.4179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4179
2025-05-19 | 14:00 | 2 | 7.4262 | 2 | 5.4262 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4262
2025-05-19 | 14:30 | 2 | 7.4262 | 2 | 5.4262 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4262
2025-05-19 | 15:00 | 2 | 5.1882 | 2 | 3.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1882
2025-05-19 | 15:30 | 2 | 5.1882 | 2 | 3.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1882
2025-05-19 | 16:00 | 2 | 2.764 | 2 | 0.764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.764
2025-05-19 | 16:30 | 2 | 2.764 | 2 | 0.764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.764
2025-05-19 | 17:00 | 2 | 0.8662 | 0.8662 | 0 | 0 | 1.1338 | 17.8065 | 0 | 0
2025-05-19 | 17:30 | 2 | 0.8662 | 0.8662 | 0 | 0 | 1.1338 | 16.613 | 0 | 0
2025-05-19 | 18:00 | 1.5 | 0.1622 | 0.1622 | 0 | 0 | 1.3378 | 15.2048 | 0 | 0
2025-05-19 | 18:30 | 1.5 | 0.1622 | 0.1622 | 0 | 0 | 1.3378 | 13.7966 | 0 | 0
2025-05-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2176 | 0 | 0
2025-05-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6387 | 0 | 0
2025-05-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0597 | 0 | 0
2025-05-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4808 | 0 | 0
2025-05-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9019 | 0 | 0
2025-05-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3229 | 0 | 0
2025-05-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 4 | 1.1932 | 0
2025-05-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-20 | 4:00 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3341 | 0
2025-05-20 | 4:30 | 0.4 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3341 | 0
2025-05-20 | 5:00 | 0.4 | 1.2022 | 0.4 | 0.8022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8022
2025-05-20 | 5:30 | 0.4 | 1.2022 | 0.4 | 0.8022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8022
2025-05-20 | 6:00 | 1 | 2.4691 | 1 | 1.4691 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4691
2025-05-20 | 6:30 | 1 | 2.4691 | 1 | 1.4691 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4691
2025-05-20 | 7:00 | 1 | 3.8229 | 1 | 2.8229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8229
2025-05-20 | 7:30 | 1 | 3.8229 | 1 | 2.8229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8229
2025-05-20 | 8:00 | 2 | 4.2256 | 2 | 2.2256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2256
2025-05-20 | 8:30 | 2 | 4.2256 | 2 | 2.2256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2256
2025-05-20 | 9:00 | 2 | 4.3673 | 2 | 2.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3673
2025-05-20 | 9:30 | 2 | 4.3673 | 2 | 2.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3673
2025-05-20 | 10:00 | 2 | 4.9535 | 2 | 2.9535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9535
2025-05-20 | 10:30 | 2 | 4.9535 | 2 | 2.9535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9535
2025-05-20 | 11:00 | 2 | 5.291 | 2 | 3.291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.291
2025-05-20 | 11:30 | 2 | 5.291 | 2 | 3.291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.291
2025-05-20 | 12:00 | 2 | 4.7125 | 2 | 2.7125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7125
2025-05-20 | 12:30 | 2 | 4.7125 | 2 | 2.7125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7125
2025-05-20 | 13:00 | 2 | 4.9062 | 2 | 2.9062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9062
2025-05-20 | 13:30 | 2 | 4.9062 | 2 | 2.9062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9062
2025-05-20 | 14:00 | 2 | 4.4815 | 2 | 2.4815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4815
2025-05-20 | 14:30 | 2 | 4.4815 | 2 | 2.4815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4815
2025-05-20 | 15:00 | 2 | 3.6267 | 2 | 1.6267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6267
2025-05-20 | 15:30 | 2 | 3.6267 | 2 | 1.6267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6267
2025-05-20 | 16:00 | 2 | 2.6106 | 2 | 0.6106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6106
2025-05-20 | 16:30 | 2 | 2.6106 | 2 | 0.6106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6106
2025-05-20 | 17:00 | 2 | 1.4228 | 1.4228 | 0 | 0 | 0.5772 | 18.3924 | 0 | 0
2025-05-20 | 17:30 | 2 | 1.4228 | 1.4228 | 0 | 0 | 0.5772 | 17.7848 | 0 | 0
2025-05-20 | 18:00 | 1.5 | 0.1952 | 0.1952 | 0 | 0 | 1.3048 | 16.4113 | 0 | 0
2025-05-20 | 18:30 | 1.5 | 0.1952 | 0.1952 | 0 | 0 | 1.3048 | 15.0379 | 0 | 0
2025-05-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4589 | 0 | 0
2025-05-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.88 | 0 | 0
2025-05-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3011 | 0 | 0
2025-05-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7221 | 0 | 0
2025-05-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1432 | 0 | 0
2025-05-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5642 | 0 | 0
2025-05-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.486 | 4 | 0.014 | 0
2025-05-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-21 | 4:00 | 0.4 | 0.0661 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3339 | 0
2025-05-21 | 4:30 | 0.4 | 0.0661 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3339 | 0
2025-05-21 | 5:00 | 0.4 | 1.0757 | 0.4 | 0.6757 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6757
2025-05-21 | 5:30 | 0.4 | 1.0757 | 0.4 | 0.6757 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6757
2025-05-21 | 6:00 | 1 | 2.8943 | 1 | 1.8943 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8943
2025-05-21 | 6:30 | 1 | 2.8943 | 1 | 1.8943 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8943
2025-05-21 | 7:00 | 1 | 5.1099 | 1 | 4.1099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1099
2025-05-21 | 7:30 | 1 | 5.1099 | 1 | 4.1099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1099
2025-05-21 | 8:00 | 2 | 7.0489 | 2 | 5.0489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0489
2025-05-21 | 8:30 | 2 | 7.0489 | 2 | 5.0489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0489
2025-05-21 | 9:00 | 2 | 8.4204 | 2 | 6.4204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4204
2025-05-21 | 9:30 | 2 | 8.4204 | 2 | 6.4204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4204
2025-05-21 | 10:00 | 2 | 9.3644 | 2 | 7.3644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3644
2025-05-21 | 10:30 | 2 | 9.3644 | 2 | 7.3644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3644
2025-05-21 | 11:00 | 2 | 9.7972 | 2 | 7.7972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7972
2025-05-21 | 11:30 | 2 | 9.7972 | 2 | 7.7972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7972
2025-05-21 | 12:00 | 2 | 9.6039 | 2 | 7.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6039
2025-05-21 | 12:30 | 2 | 9.6039 | 2 | 7.6039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6039
2025-05-21 | 13:00 | 2 | 8.7828 | 2 | 6.7828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7828
2025-05-21 | 13:30 | 2 | 8.7828 | 2 | 6.7828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7828
2025-05-21 | 14:00 | 2 | 7.3497 | 2 | 5.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3497
2025-05-21 | 14:30 | 2 | 7.3497 | 2 | 5.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3497
2025-05-21 | 15:00 | 2 | 4.9522 | 2 | 2.9522 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9522
2025-05-21 | 15:30 | 2 | 4.9522 | 2 | 2.9522 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9522
2025-05-21 | 16:00 | 2 | 2.8344 | 2 | 0.8344 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8344
2025-05-21 | 16:30 | 2 | 2.8344 | 2 | 0.8344 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8344
2025-05-21 | 17:00 | 2 | 1.1507 | 1.1507 | 0 | 0 | 0.8493 | 18.106 | 0 | 0
2025-05-21 | 17:30 | 2 | 1.1507 | 1.1507 | 0 | 0 | 0.8493 | 17.2119 | 0 | 0
2025-05-21 | 18:00 | 1.5 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 1.4353 | 15.701 | 0 | 0
2025-05-21 | 18:30 | 1.5 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 1.4353 | 14.1901 | 0 | 0
2025-05-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6112 | 0 | 0
2025-05-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0322 | 0 | 0
2025-05-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4533 | 0 | 0
2025-05-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8744 | 0 | 0
2025-05-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2954 | 0 | 0
2025-05-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7165 | 0 | 0
2025-05-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6806 | 4 | 0.8194 | 0
2025-05-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-22 | 4:00 | 0.4 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3349 | 0
2025-05-22 | 4:30 | 0.4 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3349 | 0
2025-05-22 | 5:00 | 0.4 | 1.092 | 0.4 | 0.692 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.692
2025-05-22 | 5:30 | 0.4 | 1.092 | 0.4 | 0.692 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.692
2025-05-22 | 6:00 | 1 | 2.947 | 1 | 1.947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.947
2025-05-22 | 6:30 | 1 | 2.947 | 1 | 1.947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.947
2025-05-22 | 7:00 | 1 | 5.1314 | 1 | 4.1314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1314
2025-05-22 | 7:30 | 1 | 5.1314 | 1 | 4.1314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1314
2025-05-22 | 8:00 | 2 | 7.0776 | 2 | 5.0776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0776
2025-05-22 | 8:30 | 2 | 7.0776 | 2 | 5.0776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0776
2025-05-22 | 9:00 | 2 | 8.5058 | 2 | 6.5058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5058
2025-05-22 | 9:30 | 2 | 8.5058 | 2 | 6.5058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5058
2025-05-22 | 10:00 | 2 | 9.3673 | 2 | 7.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3673
2025-05-22 | 10:30 | 2 | 9.3673 | 2 | 7.3673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3673
2025-05-22 | 11:00 | 2 | 9.6312 | 2 | 7.6312 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6312
2025-05-22 | 11:30 | 2 | 9.6312 | 2 | 7.6312 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6312
2025-05-22 | 12:00 | 2 | 9.334 | 2 | 7.334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.334
2025-05-22 | 12:30 | 2 | 9.334 | 2 | 7.334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.334
2025-05-22 | 13:00 | 2 | 8.6192 | 2 | 6.6192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6192
2025-05-22 | 13:30 | 2 | 8.6192 | 2 | 6.6192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6192
2025-05-22 | 14:00 | 2 | 7.2242 | 2 | 5.2242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2242
2025-05-22 | 14:30 | 2 | 7.2242 | 2 | 5.2242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2242
2025-05-22 | 15:00 | 2 | 5.3606 | 2 | 3.3606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3606
2025-05-22 | 15:30 | 2 | 5.3606 | 2 | 3.3606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3606
2025-05-22 | 16:00 | 2 | 3.2666 | 2 | 1.2666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2666
2025-05-22 | 16:30 | 2 | 3.2666 | 2 | 1.2666 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2666
2025-05-22 | 17:00 | 2 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0.6443 | 18.3218 | 0 | 0
2025-05-22 | 17:30 | 2 | 1.3557 | 1.3557 | 0 | 0 | 0.6443 | 17.6436 | 0 | 0
2025-05-22 | 18:00 | 1.5 | 0.2239 | 0.2239 | 0 | 0 | 1.2761 | 16.3003 | 0 | 0
2025-05-22 | 18:30 | 1.5 | 0.2239 | 0.2239 | 0 | 0 | 1.2761 | 14.9571 | 0 | 0
2025-05-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.3781 | 0 | 0
2025-05-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7992 | 0 | 0
2025-05-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2202 | 0 | 0
2025-05-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6413 | 0 | 0
2025-05-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0623 | 0 | 0
2025-05-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4834 | 0 | 0
2025-05-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4092 | 4 | 0.0908 | 0
2025-05-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-23 | 4:00 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3343 | 0
2025-05-23 | 4:30 | 0.4 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3343 | 0
2025-05-23 | 5:00 | 0.4 | 1.1811 | 0.4 | 0.7811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7811
2025-05-23 | 5:30 | 0.4 | 1.1811 | 0.4 | 0.7811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7811
2025-05-23 | 6:00 | 1 | 2.7849 | 1 | 1.7849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7849
2025-05-23 | 6:30 | 1 | 2.7849 | 1 | 1.7849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7849
2025-05-23 | 7:00 | 1 | 4.6745 | 1 | 3.6745 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6745
2025-05-23 | 7:30 | 1 | 4.6745 | 1 | 3.6745 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6745
2025-05-23 | 8:00 | 2 | 6.0926 | 2 | 4.0926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0926
2025-05-23 | 8:30 | 2 | 6.0926 | 2 | 4.0926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0926
2025-05-23 | 9:00 | 2 | 7.8921 | 2 | 5.8921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8921
2025-05-23 | 9:30 | 2 | 7.8921 | 2 | 5.8921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8921
2025-05-23 | 10:00 | 2 | 6.9193 | 2 | 4.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9193
2025-05-23 | 10:30 | 2 | 6.9193 | 2 | 4.9193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9193
2025-05-23 | 11:00 | 2 | 9.2834 | 2 | 7.2834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2834
2025-05-23 | 11:30 | 2 | 9.2834 | 2 | 7.2834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2834
2025-05-23 | 12:00 | 2 | 8.1256 | 2 | 6.1256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1256
2025-05-23 | 12:30 | 2 | 8.1256 | 2 | 6.1256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1256
2025-05-23 | 13:00 | 2 | 8.3436 | 2 | 6.3436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3436
2025-05-23 | 13:30 | 2 | 8.3436 | 2 | 6.3436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3436
2025-05-23 | 14:00 | 2 | 7.044 | 2 | 5.044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.044
2025-05-23 | 14:30 | 2 | 7.044 | 2 | 5.044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.044
2025-05-23 | 15:00 | 2 | 5.3015 | 2 | 3.3015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3015
2025-05-23 | 15:30 | 2 | 5.3015 | 2 | 3.3015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3015
2025-05-23 | 16:00 | 2 | 3.1294 | 2 | 1.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1294
2025-05-23 | 16:30 | 2 | 3.1294 | 2 | 1.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1294
2025-05-23 | 17:00 | 2 | 1.3186 | 1.3186 | 0 | 0 | 0.6814 | 18.2827 | 0 | 0
2025-05-23 | 17:30 | 2 | 1.3186 | 1.3186 | 0 | 0 | 0.6814 | 17.5654 | 0 | 0
2025-05-23 | 18:00 | 1.5 | 0.1584 | 0.1584 | 0 | 0 | 1.3416 | 16.1532 | 0 | 0
2025-05-23 | 18:30 | 1.5 | 0.1584 | 0.1584 | 0 | 0 | 1.3416 | 14.7409 | 0 | 0
2025-05-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.162 | 0 | 0
2025-05-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.583 | 0 | 0
2025-05-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0041 | 0 | 0
2025-05-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4251 | 0 | 0
2025-05-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8462 | 0 | 0
2025-05-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2672 | 0 | 0
2025-05-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 4 | 0.2961 | 0
2025-05-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-24 | 4:00 | 0.4 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3023 | 0
2025-05-24 | 4:30 | 0.4 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3023 | 0
2025-05-24 | 5:00 | 0.4 | 0.9348 | 0.4 | 0.5348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5348
2025-05-24 | 5:30 | 0.4 | 0.9348 | 0.4 | 0.5348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5348
2025-05-24 | 6:00 | 1 | 2.7971 | 1 | 1.7971 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7971
2025-05-24 | 6:30 | 1 | 2.7971 | 1 | 1.7971 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7971
2025-05-24 | 7:00 | 1 | 4.8883 | 1 | 3.8883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8883
2025-05-24 | 7:30 | 1 | 4.8883 | 1 | 3.8883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8883
2025-05-24 | 8:00 | 1.2 | 6.4309 | 1.2 | 5.2309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2309
2025-05-24 | 8:30 | 1.2 | 6.4309 | 1.2 | 5.2309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2309
2025-05-24 | 9:00 | 1.2 | 7.4165 | 1.2 | 6.2165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2165
2025-05-24 | 9:30 | 1.2 | 7.4165 | 1.2 | 6.2165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2165
2025-05-24 | 10:00 | 1.2 | 8.2175 | 1.2 | 7.0175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0175
2025-05-24 | 10:30 | 1.2 | 8.2175 | 1.2 | 7.0175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0175
2025-05-24 | 11:00 | 1.2 | 8.6131 | 1.2 | 7.4131 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4131
2025-05-24 | 11:30 | 1.2 | 8.6131 | 1.2 | 7.4131 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4131
2025-05-24 | 12:00 | 1.2 | 6.3437 | 1.2 | 5.1437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1437
2025-05-24 | 12:30 | 1.2 | 6.3437 | 1.2 | 5.1437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1437
2025-05-24 | 13:00 | 1.2 | 6.1997 | 1.2 | 4.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9997
2025-05-24 | 13:30 | 1.2 | 6.1997 | 1.2 | 4.9997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9997
2025-05-24 | 14:00 | 1.2 | 4.4945 | 1.2 | 3.2945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2945
2025-05-24 | 14:30 | 1.2 | 4.4945 | 1.2 | 3.2945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2945
2025-05-24 | 15:00 | 1.2 | 3.4558 | 1.2 | 2.2558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2558
2025-05-24 | 15:30 | 1.2 | 3.4558 | 1.2 | 2.2558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2558
2025-05-24 | 16:00 | 1.2 | 2.7304 | 1.2 | 1.5304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5304
2025-05-24 | 16:30 | 1.2 | 2.7304 | 1.2 | 1.5304 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5304
2025-05-24 | 17:00 | 1.2 | 1.4064 | 1.2 | 0.2064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2064
2025-05-24 | 17:30 | 1.2 | 1.4064 | 1.2 | 0.2064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2064
2025-05-24 | 18:00 | 1.5 | 0.3194 | 0.3194 | 0 | 0 | 1.1806 | 17.7573 | 0 | 0
2025-05-24 | 18:30 | 1.5 | 0.3194 | 0.3194 | 0 | 0 | 1.1806 | 16.5146 | 0 | 0
2025-05-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.9356 | 0 | 0
2025-05-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.3567 | 0 | 0
2025-05-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7777 | 0 | 0
2025-05-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1988 | 0 | 0
2025-05-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6198 | 0 | 0
2025-05-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0409 | 0 | 0
2025-05-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4619 | 0 | 0
2025-05-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3889 | 4 | 0.1111 | 0
2025-05-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-25 | 4:00 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3678 | 0
2025-05-25 | 4:30 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3678 | 0
2025-05-25 | 5:00 | 0.4 | 0.5128 | 0.4 | 0.1128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1128
2025-05-25 | 5:30 | 0.4 | 0.5128 | 0.4 | 0.1128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1128
2025-05-25 | 6:00 | 1 | 1.3012 | 1 | 0.3012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3012
2025-05-25 | 6:30 | 1 | 1.3012 | 1 | 0.3012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3012
2025-05-25 | 7:00 | 1 | 2.8873 | 1 | 1.8873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8873
2025-05-25 | 7:30 | 1 | 2.8873 | 1 | 1.8873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8873
2025-05-25 | 8:00 | 1.2 | 2.6493 | 1.2 | 1.4493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4493
2025-05-25 | 8:30 | 1.2 | 2.6493 | 1.2 | 1.4493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4493
2025-05-25 | 9:00 | 1.2 | 3.6632 | 1.2 | 2.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4632
2025-05-25 | 9:30 | 1.2 | 3.6632 | 1.2 | 2.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4632
2025-05-25 | 10:00 | 1.2 | 3.1317 | 1.2 | 1.9317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9317
2025-05-25 | 10:30 | 1.2 | 3.1317 | 1.2 | 1.9317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9317
2025-05-25 | 11:00 | 1.2 | 2.7039 | 1.2 | 1.5039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5039
2025-05-25 | 11:30 | 1.2 | 2.7039 | 1.2 | 1.5039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5039
2025-05-25 | 12:00 | 1.2 | 3.1884 | 1.2 | 1.9884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9884
2025-05-25 | 12:30 | 1.2 | 3.1884 | 1.2 | 1.9884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9884
2025-05-25 | 13:00 | 1.2 | 4.2693 | 1.2 | 3.0693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0693
2025-05-25 | 13:30 | 1.2 | 4.2693 | 1.2 | 3.0693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0693
2025-05-25 | 14:00 | 1.2 | 2.5534 | 1.2 | 1.3534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3534
2025-05-25 | 14:30 | 1.2 | 2.5534 | 1.2 | 1.3534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3534
2025-05-25 | 15:00 | 1.2 | 1.6399 | 1.2 | 0.4399 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4399
2025-05-25 | 15:30 | 1.2 | 1.6399 | 1.2 | 0.4399 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4399
2025-05-25 | 16:00 | 1.2 | 0.7325 | 0.7325 | 0 | 0 | 0.4675 | 18.5079 | 0 | 0
2025-05-25 | 16:30 | 1.2 | 0.7325 | 0.7325 | 0 | 0 | 0.4675 | 18.0158 | 0 | 0
2025-05-25 | 17:00 | 1.2 | 0.5744 | 0.5744 | 0 | 0 | 0.6256 | 17.3572 | 0 | 0
2025-05-25 | 17:30 | 1.2 | 0.5744 | 0.5744 | 0 | 0 | 0.6256 | 16.6986 | 0 | 0
2025-05-25 | 18:00 | 1.5 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0 | 1.4036 | 15.2211 | 0 | 0
2025-05-25 | 18:30 | 1.5 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0 | 1.4036 | 13.7436 | 0 | 0
2025-05-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1647 | 0 | 0
2025-05-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5857 | 0 | 0
2025-05-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0068 | 0 | 0
2025-05-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4278 | 0 | 0
2025-05-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8489 | 0 | 0
2025-05-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2699 | 0 | 0
2025-05-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 | 4 | 1.2436 | 0
2025-05-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-26 | 4:00 | 0.4 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3355 | 0
2025-05-26 | 4:30 | 0.4 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3355 | 0
2025-05-26 | 5:00 | 0.4 | 0.6084 | 0.4 | 0.2084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2084
2025-05-26 | 5:30 | 0.4 | 0.6084 | 0.4 | 0.2084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2084
2025-05-26 | 6:00 | 1 | 1.1439 | 1 | 0.1439 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1439
2025-05-26 | 6:30 | 1 | 1.1439 | 1 | 0.1439 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1439
2025-05-26 | 7:00 | 1 | 2.8548 | 1 | 1.8548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8548
2025-05-26 | 7:30 | 1 | 2.8548 | 1 | 1.8548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8548
2025-05-26 | 8:00 | 2 | 3.3548 | 2 | 1.3548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3548
2025-05-26 | 8:30 | 2 | 3.3548 | 2 | 1.3548 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3548
2025-05-26 | 9:00 | 2 | 2.0949 | 2 | 0.0949 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0949
2025-05-26 | 9:30 | 2 | 2.0949 | 2 | 0.0949 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0949
2025-05-26 | 10:00 | 2 | 2.8826 | 2 | 0.8826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8826
2025-05-26 | 10:30 | 2 | 2.8826 | 2 | 0.8826 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8826
2025-05-26 | 11:00 | 2 | 3.8537 | 2 | 1.8537 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8537
2025-05-26 | 11:30 | 2 | 3.8537 | 2 | 1.8537 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8537
2025-05-26 | 12:00 | 2 | 3.3478 | 2 | 1.3478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3478
2025-05-26 | 12:30 | 2 | 3.3478 | 2 | 1.3478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3478
2025-05-26 | 13:00 | 2 | 4.6493 | 2 | 2.6493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6493
2025-05-26 | 13:30 | 2 | 4.6493 | 2 | 2.6493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6493
2025-05-26 | 14:00 | 2 | 6.849 | 2 | 4.849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.849
2025-05-26 | 14:30 | 2 | 6.849 | 2 | 4.849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.849
2025-05-26 | 15:00 | 2 | 5.843 | 2 | 3.843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.843
2025-05-26 | 15:30 | 2 | 5.843 | 2 | 3.843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.843
2025-05-26 | 16:00 | 2 | 3.6622 | 2 | 1.6622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6622
2025-05-26 | 16:30 | 2 | 3.6622 | 2 | 1.6622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6622
2025-05-26 | 17:00 | 2 | 1.2052 | 1.2052 | 0 | 0 | 0.7948 | 18.1633 | 0 | 0
2025-05-26 | 17:30 | 2 | 1.2052 | 1.2052 | 0 | 0 | 0.7948 | 17.3267 | 0 | 0
2025-05-26 | 18:00 | 1.5 | 0.1918 | 0.1918 | 0 | 0 | 1.3082 | 15.9496 | 0 | 0
2025-05-26 | 18:30 | 1.5 | 0.1918 | 0.1918 | 0 | 0 | 1.3082 | 14.5726 | 0 | 0
2025-05-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9937 | 0 | 0
2025-05-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4147 | 0 | 0
2025-05-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8358 | 0 | 0
2025-05-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2568 | 0 | 0
2025-05-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6779 | 0 | 0
2025-05-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0989 | 0 | 0
2025-05-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 4 | 0.456 | 0
2025-05-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-27 | 5:00 | 0.4 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2391 | 0
2025-05-27 | 5:30 | 0.4 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2391 | 0
2025-05-27 | 6:00 | 1 | 0.6398 | 0.6398 | 0 | 0 | 0.3602 | 18.6209 | 0 | 0
2025-05-27 | 6:30 | 1 | 0.6398 | 0.6398 | 0 | 0 | 0.3602 | 18.2417 | 0 | 0
2025-05-27 | 7:00 | 1 | 0.6704 | 0.6704 | 0 | 0 | 0.3296 | 17.8948 | 0 | 0
2025-05-27 | 7:30 | 1 | 0.6704 | 0.6704 | 0 | 0 | 0.3296 | 17.5478 | 0 | 0
2025-05-27 | 8:00 | 2 | 1.2093 | 1.2093 | 0 | 0 | 0.7907 | 16.7155 | 0 | 0
2025-05-27 | 8:30 | 2 | 1.2093 | 1.2093 | 0 | 0 | 0.7907 | 15.8831 | 0 | 0
2025-05-27 | 9:00 | 2 | 1.6505 | 1.6505 | 0 | 0 | 0.3495 | 15.5153 | 0 | 0
2025-05-27 | 9:30 | 2 | 1.6505 | 1.6505 | 0 | 0 | 0.3495 | 15.1474 | 0 | 0
2025-05-27 | 10:00 | 2 | 2.163 | 2 | 0.163 | 0.163 | 0 | 15.3022 | 0 | 0
2025-05-27 | 10:30 | 2 | 2.163 | 2 | 0.163 | 0.163 | 0 | 15.457 | 0 | 0
2025-05-27 | 11:00 | 2 | 2.2284 | 2 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 15.674 | 0 | 0
2025-05-27 | 11:30 | 2 | 2.2284 | 2 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 15.8909 | 0 | 0
2025-05-27 | 12:00 | 2 | 3.5395 | 2 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 17.3534 | 0 | 0
2025-05-27 | 12:30 | 2 | 3.5395 | 2 | 1.5395 | 1.5395 | 0 | 18.8159 | 0 | 0
2025-05-27 | 13:00 | 2 | 1.7575 | 2 | 0 | 0 | 0.2425 | 18.5606 | 0 | 0
2025-05-27 | 13:30 | 2 | 1.7575 | 2 | 0 | 0 | 0.2425 | 18.3054 | 0 | 0
2025-05-27 | 14:00 | 2 | 1.7886 | 2 | 0 | 0 | 0.2114 | 18.0828 | 0 | 0
2025-05-27 | 14:30 | 2 | 1.7886 | 2 | 0 | 0 | 0.2114 | 17.8603 | 0 | 0
2025-05-27 | 15:00 | 2 | 3.1881 | 2 | 1.1881 | 1.1881 | 0 | 18.989 | 0 | 0
2025-05-27 | 15:30 | 2 | 3.1881 | 2 | 1.1881 | 0.0116 | 0 | 19 | 0 | 1.1765
2025-05-27 | 16:00 | 2 | 1.756 | 2 | 0 | 0 | 0.244 | 18.7431 | 0 | 0
2025-05-27 | 16:30 | 2 | 1.756 | 2 | 0 | 0 | 0.244 | 18.4863 | 0 | 0
2025-05-27 | 17:00 | 2 | 1.0181 | 2 | 0 | 0 | 0.9819 | 17.4527 | 0 | 0
2025-05-27 | 17:30 | 2 | 1.0181 | 2 | 0 | 0 | 0.9819 | 16.4191 | 0 | 0
2025-05-27 | 18:00 | 1.5 | 0.1625 | 1.3706 | 0 | 0 | 1.3375 | 15.0111 | 0 | 0
2025-05-27 | 18:30 | 1.5 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 1.3375 | 13.6032 | 0 | 0
2025-05-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0242 | 0 | 0
2025-05-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4453 | 0 | 0
2025-05-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8663 | 0 | 0
2025-05-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2874 | 0 | 0
2025-05-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7085 | 0 | 0
2025-05-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1295 | 0 | 0
2025-05-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 4 | 1.377 | 0
2025-05-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-28 | 4:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-05-28 | 4:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-05-28 | 5:00 | 0.4 | 0.4877 | 0.4 | 0.0877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0877
2025-05-28 | 5:30 | 0.4 | 0.4877 | 0.4 | 0.0877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0877
2025-05-28 | 6:00 | 1 | 1.0315 | 1 | 0.0315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0315
2025-05-28 | 6:30 | 1 | 1.0315 | 1 | 0.0315 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0315
2025-05-28 | 7:00 | 1 | 1.283 | 1 | 0.283 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.283
2025-05-28 | 7:30 | 1 | 1.283 | 1 | 0.283 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.283
2025-05-28 | 8:00 | 2 | 2.68 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.68
2025-05-28 | 8:30 | 2 | 2.68 | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.68
2025-05-28 | 9:00 | 2 | 2.8806 | 2 | 0.8806 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8806
2025-05-28 | 9:30 | 2 | 2.8806 | 2 | 0.8806 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8806
2025-05-28 | 10:00 | 2 | 3.9273 | 2 | 1.9273 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9273
2025-05-28 | 10:30 | 2 | 3.9273 | 2 | 1.9273 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9273
2025-05-28 | 11:00 | 2 | 5.4608 | 2 | 3.4608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4608
2025-05-28 | 11:30 | 2 | 5.4608 | 2 | 3.4608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4608
2025-05-28 | 12:00 | 2 | 6.4672 | 2 | 4.4672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4672
2025-05-28 | 12:30 | 2 | 6.4672 | 2 | 4.4672 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4672
2025-05-28 | 13:00 | 2 | 3.9386 | 2 | 1.9386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9386
2025-05-28 | 13:30 | 2 | 3.9386 | 2 | 1.9386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9386
2025-05-28 | 14:00 | 2 | 2.2025 | 2 | 0.2025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2025
2025-05-28 | 14:30 | 2 | 2.2025 | 2 | 0.2025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2025
2025-05-28 | 15:00 | 2 | 2.5594 | 2 | 0.5594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5594
2025-05-28 | 15:30 | 2 | 2.5594 | 2 | 0.5594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5594
2025-05-28 | 16:00 | 2 | 1.7302 | 1.7302 | 0 | 0 | 0.2698 | 18.716 | 0 | 0
2025-05-28 | 16:30 | 2 | 1.7302 | 1.7302 | 0 | 0 | 0.2698 | 18.4319 | 0 | 0
2025-05-28 | 17:00 | 2 | 0.7671 | 0.7671 | 0 | 0 | 1.2329 | 17.1341 | 0 | 0
2025-05-28 | 17:30 | 2 | 0.7671 | 0.7671 | 0 | 0 | 1.2329 | 15.8363 | 0 | 0
2025-05-28 | 18:00 | 1.5 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 1.1781 | 14.5963 | 0 | 0
2025-05-28 | 18:30 | 1.5 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 1.1781 | 13.3562 | 0 | 0
2025-05-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7772 | 0 | 0
2025-05-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1983 | 0 | 0
2025-05-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6193 | 0 | 0
2025-05-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0404 | 0 | 0
2025-05-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4614 | 0 | 0
2025-05-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 4 | 0.1116 | 0
2025-05-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-29 | 4:00 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3019 | 0
2025-05-29 | 4:30 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3019 | 0
2025-05-29 | 5:00 | 0.4 | 1.0828 | 0.4 | 0.6828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6828
2025-05-29 | 5:30 | 0.4 | 1.0828 | 0.4 | 0.6828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6828
2025-05-29 | 6:00 | 1 | 2.691 | 1 | 1.691 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.691
2025-05-29 | 6:30 | 1 | 2.691 | 1 | 1.691 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.691
2025-05-29 | 7:00 | 1 | 4.8614 | 1 | 3.8614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8614
2025-05-29 | 7:30 | 1 | 4.8614 | 1 | 3.8614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8614
2025-05-29 | 8:00 | 2 | 7.1112 | 2 | 5.1112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1112
2025-05-29 | 8:30 | 2 | 7.1112 | 2 | 5.1112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1112
2025-05-29 | 9:00 | 2 | 7.6616 | 2 | 5.6616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6616
2025-05-29 | 9:30 | 2 | 7.6616 | 2 | 5.6616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6616
2025-05-29 | 10:00 | 2 | 9.241 | 2 | 7.241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.241
2025-05-29 | 10:30 | 2 | 9.241 | 2 | 7.241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.241
2025-05-29 | 11:00 | 2 | 9.748 | 2 | 7.748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.748
2025-05-29 | 11:30 | 2 | 9.748 | 2 | 7.748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.748
2025-05-29 | 12:00 | 2 | 9.6509 | 2 | 7.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6509
2025-05-29 | 12:30 | 2 | 9.6509 | 2 | 7.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6509
2025-05-29 | 13:00 | 2 | 7.4681 | 2 | 5.4681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4681
2025-05-29 | 13:30 | 2 | 7.4681 | 2 | 5.4681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4681
2025-05-29 | 14:00 | 2 | 6.2645 | 2 | 4.2645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2645
2025-05-29 | 14:30 | 2 | 6.2645 | 2 | 4.2645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2645
2025-05-29 | 15:00 | 2 | 4.7294 | 2 | 2.7294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7294
2025-05-29 | 15:30 | 2 | 4.7294 | 2 | 2.7294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7294
2025-05-29 | 16:00 | 2 | 2.9891 | 2 | 0.9891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9891
2025-05-29 | 16:30 | 2 | 2.9891 | 2 | 0.9891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9891
2025-05-29 | 17:00 | 2 | 1.0953 | 1.0953 | 0 | 0 | 0.9047 | 18.0477 | 0 | 0
2025-05-29 | 17:30 | 2 | 1.0953 | 1.0953 | 0 | 0 | 0.9047 | 17.0954 | 0 | 0
2025-05-29 | 18:00 | 1.5 | 0.1601 | 0.1601 | 0 | 0 | 1.3399 | 15.685 | 0 | 0
2025-05-29 | 18:30 | 1.5 | 0.1601 | 0.1601 | 0 | 0 | 1.3399 | 14.2746 | 0 | 0
2025-05-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6956 | 0 | 0
2025-05-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1167 | 0 | 0
2025-05-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5377 | 0 | 0
2025-05-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9588 | 0 | 0
2025-05-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3798 | 0 | 0
2025-05-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8009 | 0 | 0
2025-05-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7608 | 4 | 0.7392 | 0
2025-05-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-30 | 5:00 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3019 | 0
2025-05-30 | 5:30 | 0.4 | 0.0981 | 0.0981 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3019 | 0
2025-05-30 | 6:00 | 1 | 0.2292 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.7708 | 18.1886 | 0 | 0
2025-05-30 | 6:30 | 1 | 0.2292 | 0.2292 | 0 | 0 | 0.7708 | 17.3773 | 0 | 0
2025-05-30 | 7:00 | 1 | 0.3601 | 0.3601 | 0 | 0 | 0.6399 | 16.7037 | 0 | 0
2025-05-30 | 7:30 | 1 | 0.3601 | 0.3601 | 0 | 0 | 0.6399 | 16.0301 | 0 | 0
2025-05-30 | 8:00 | 2 | 2.0263 | 2 | 0.0263 | 0.0263 | 0 | 16.0552 | 0 | 0
2025-05-30 | 8:30 | 2 | 2.0263 | 2 | 0.0263 | 0.0263 | 0 | 16.0802 | 0 | 0
2025-05-30 | 9:00 | 2 | 2.9942 | 2 | 0.9942 | 0.9942 | 0 | 17.0247 | 0 | 0
2025-05-30 | 9:30 | 2 | 2.9942 | 2 | 0.9942 | 0.9942 | 0 | 17.9692 | 0 | 0
2025-05-30 | 10:00 | 2 | 2.7396 | 2 | 0.7396 | 0.7396 | 0 | 18.6719 | 0 | 0
2025-05-30 | 10:30 | 2 | 2.7396 | 2 | 0.7396 | 0.3454 | 0 | 19 | 0 | 0.3942
2025-05-30 | 11:00 | 2 | 2.4252 | 2 | 0.4252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4252
2025-05-30 | 11:30 | 2 | 2.4252 | 2 | 0.4252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4252
2025-05-30 | 12:00 | 2 | 0.7487 | 2 | 0 | 0 | 1.2513 | 17.6828 | 0 | 0
2025-05-30 | 12:30 | 2 | 0.7487 | 2 | 0 | 0 | 1.2513 | 16.3656 | 0 | 0
2025-05-30 | 13:00 | 2 | 2.5865 | 2 | 0.5865 | 0.5865 | 0 | 16.9228 | 0 | 0
2025-05-30 | 13:30 | 2 | 2.5865 | 2 | 0.5865 | 0.5865 | 0 | 17.48 | 0 | 0
2025-05-30 | 14:00 | 2 | 2.0538 | 2 | 0.0538 | 0.0538 | 0 | 17.5311 | 0 | 0
2025-05-30 | 14:30 | 2 | 2.0538 | 2 | 0.0538 | 0.0538 | 0 | 17.5823 | 0 | 0
2025-05-30 | 15:00 | 2 | 1.3244 | 2 | 0 | 0 | 0.6756 | 16.8712 | 0 | 0
2025-05-30 | 15:30 | 2 | 1.3244 | 2 | 0 | 0 | 0.6756 | 16.16 | 0 | 0
2025-05-30 | 16:00 | 2 | 0.8432 | 0.9666 | 0 | 0 | 1.1568 | 14.9423 | 0 | 0
2025-05-30 | 16:30 | 2 | 0.8432 | 0.8432 | 0 | 0 | 1.1568 | 13.7246 | 0 | 0
2025-05-30 | 17:00 | 2 | 0.3268 | 0.3268 | 0 | 0 | 1.6732 | 11.9633 | 0 | 0
2025-05-30 | 17:30 | 2 | 0.3268 | 0.3268 | 0 | 0 | 1.6732 | 10.2021 | 0 | 0
2025-05-30 | 18:00 | 1.5 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 1.369 | 8.7611 | 0 | 0
2025-05-30 | 18:30 | 1.5 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 1.369 | 7.3201 | 0 | 0
2025-05-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7411 | 0 | 0
2025-05-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1622 | 0 | 0
2025-05-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1541 | 4 | 1.3459 | 0
2025-05-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-05-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-05-31 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-05-31 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-05-31 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-05-31 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-05-31 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-05-31 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-05-31 | 4:00 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3345 | 0
2025-05-31 | 4:30 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3345 | 0
2025-05-31 | 5:00 | 0.4 | 0.7785 | 0.4 | 0.3785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3785
2025-05-31 | 5:30 | 0.4 | 0.7785 | 0.4 | 0.3785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3785
2025-05-31 | 6:00 | 1 | 1.8513 | 1 | 0.8513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8513
2025-05-31 | 6:30 | 1 | 1.8513 | 1 | 0.8513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8513
2025-05-31 | 7:00 | 1 | 3.8228 | 1 | 2.8228 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8228
2025-05-31 | 7:30 | 1 | 3.8228 | 1 | 2.8228 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8228
2025-05-31 | 8:00 | 1.2 | 5.3485 | 1.2 | 4.1485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1485
2025-05-31 | 8:30 | 1.2 | 5.3485 | 1.2 | 4.1485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1485
2025-05-31 | 9:00 | 1.2 | 4.3101 | 1.2 | 3.1101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1101
2025-05-31 | 9:30 | 1.2 | 4.3101 | 1.2 | 3.1101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1101
2025-05-31 | 10:00 | 1.2 | 6.5097 | 1.2 | 5.3097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3097
2025-05-31 | 10:30 | 1.2 | 6.5097 | 1.2 | 5.3097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3097
2025-05-31 | 11:00 | 1.2 | 7.7266 | 1.2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-05-31 | 11:30 | 1.2 | 7.7266 | 1.2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-05-31 | 12:00 | 1.2 | 9.616 | 1.2 | 8.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.416
2025-05-31 | 12:30 | 1.2 | 9.616 | 1.2 | 8.416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.416
2025-05-31 | 13:00 | 1.2 | 8.6095 | 1.2 | 7.4095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4095
2025-05-31 | 13:30 | 1.2 | 8.6095 | 1.2 | 7.4095 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4095
2025-05-31 | 14:00 | 1.2 | 4.9352 | 1.2 | 3.7352 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7352
2025-05-31 | 14:30 | 1.2 | 4.9352 | 1.2 | 3.7352 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7352
2025-05-31 | 15:00 | 1.2 | 4.684 | 1.2 | 3.484 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.484
2025-05-31 | 15:30 | 1.2 | 4.684 | 1.2 | 3.484 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.484
2025-05-31 | 16:00 | 1.2 | 2.4048 | 1.2 | 1.2048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2048
2025-05-31 | 16:30 | 1.2 | 2.4048 | 1.2 | 1.2048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2048
2025-05-31 | 17:00 | 1.2 | 1.1632 | 1.1632 | 0 | 0 | 0.0368 | 18.9613 | 0 | 0
2025-05-31 | 17:30 | 1.2 | 1.1632 | 1.1632 | 0 | 0 | 0.0368 | 18.9225 | 0 | 0
2025-05-31 | 18:00 | 1.5 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 1.3391 | 17.513 | 0 | 0
2025-05-31 | 18:30 | 1.5 | 0.1609 | 0.1609 | 0 | 0 | 1.3391 | 16.1034 | 0 | 0
2025-05-31 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.5245 | 0 | 0
2025-05-31 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9455 | 0 | 0
2025-05-31 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3666 | 0 | 0
2025-05-31 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7876 | 0 | 0
2025-05-31 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2087 | 0 | 0
2025-05-31 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6297 | 0 | 0
2025-05-31 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0508 | 0 | 0
2025-05-31 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9983 | 4 | 0.5017 | 0
2025-05-31 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-05-31 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-06-01 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-01 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-01 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-01 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-01 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-01 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-01 | 4:00 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4153 | 0
2025-06-01 | 4:30 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4153 | 0
2025-06-01 | 5:00 | 0.48 | 0.6432 | 0.48 | 0.1632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1632
2025-06-01 | 5:30 | 0.48 | 0.6432 | 0.48 | 0.1632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1632
2025-06-01 | 6:00 | 1.2 | 1.246 | 1.2 | 0.046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.046
2025-06-01 | 6:30 | 1.2 | 1.246 | 1.2 | 0.046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.046
2025-06-01 | 7:00 | 1.2 | 2.6316 | 1.2 | 1.4316 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4316
2025-06-01 | 7:30 | 1.2 | 2.6316 | 1.2 | 1.4316 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4316
2025-06-01 | 8:00 | 1.44 | 2.8523 | 1.44 | 1.4123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4123
2025-06-01 | 8:30 | 1.44 | 2.8523 | 1.44 | 1.4123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4123
2025-06-01 | 9:00 | 1.44 | 4.8499 | 1.44 | 3.4099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4099
2025-06-01 | 9:30 | 1.44 | 4.8499 | 1.44 | 3.4099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4099
2025-06-01 | 10:00 | 1.44 | 7.0426 | 1.44 | 5.6026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6026
2025-06-01 | 10:30 | 1.44 | 7.0426 | 1.44 | 5.6026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6026
2025-06-01 | 11:00 | 1.44 | 7.3188 | 1.44 | 5.8788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8788
2025-06-01 | 11:30 | 1.44 | 7.3188 | 1.44 | 5.8788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8788
2025-06-01 | 12:00 | 1.44 | 7.4044 | 1.44 | 5.9644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9644
2025-06-01 | 12:30 | 1.44 | 7.4044 | 1.44 | 5.9644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9644
2025-06-01 | 13:00 | 1.44 | 6.3559 | 1.44 | 4.9159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9159
2025-06-01 | 13:30 | 1.44 | 6.3559 | 1.44 | 4.9159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9159
2025-06-01 | 14:00 | 1.44 | 4.9915 | 1.44 | 3.5515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5515
2025-06-01 | 14:30 | 1.44 | 4.9915 | 1.44 | 3.5515 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5515
2025-06-01 | 15:00 | 1.44 | 1.3711 | 1.3711 | 0 | 0 | 0.0689 | 18.9275 | 0 | 0
2025-06-01 | 15:30 | 1.44 | 1.3711 | 1.3711 | 0 | 0 | 0.0689 | 18.855 | 0 | 0
2025-06-01 | 16:00 | 1.44 | 0.9595 | 0.9595 | 0 | 0 | 0.4805 | 18.3492 | 0 | 0
2025-06-01 | 16:30 | 1.44 | 0.9595 | 0.9595 | 0 | 0 | 0.4805 | 17.8433 | 0 | 0
2025-06-01 | 17:00 | 1.44 | 0.3529 | 0.3529 | 0 | 0 | 1.0871 | 16.699 | 0 | 0
2025-06-01 | 17:30 | 1.44 | 0.3529 | 0.3529 | 0 | 0 | 1.0871 | 15.5547 | 0 | 0
2025-06-01 | 18:00 | 1.8 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 1.7354 | 13.7279 | 0 | 0
2025-06-01 | 18:30 | 1.8 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 1.7354 | 11.9012 | 0 | 0
2025-06-01 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 10.0404 | 0 | 0
2025-06-01 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 8.1795 | 0 | 0
2025-06-01 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2848 | 0 | 0
2025-06-01 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3901 | 0 | 0
2025-06-01 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3706 | 4 | 1.4294 | 0
2025-06-01 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-01 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-01 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-01 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-01 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-02 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-02 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-02 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-02 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-02 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-02 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-02 | 4:00 | 0.48 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3499 | 0
2025-06-02 | 4:30 | 0.48 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3499 | 0
2025-06-02 | 5:00 | 0.48 | 1.2317 | 0.48 | 0.7517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7517
2025-06-02 | 5:30 | 0.48 | 1.2317 | 0.48 | 0.7517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7517
2025-06-02 | 6:00 | 1.2 | 2.9706 | 1.2 | 1.7706 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7706
2025-06-02 | 6:30 | 1.2 | 2.9706 | 1.2 | 1.7706 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7706
2025-06-02 | 7:00 | 1.2 | 4.7985 | 1.2 | 3.5985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5985
2025-06-02 | 7:30 | 1.2 | 4.7985 | 1.2 | 3.5985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5985
2025-06-02 | 8:00 | 2.4 | 6.8611 | 2.4 | 4.4611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4611
2025-06-02 | 8:30 | 2.4 | 6.8611 | 2.4 | 4.4611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4611
2025-06-02 | 9:00 | 2.4 | 7.3864 | 2.4 | 4.9864 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9864
2025-06-02 | 9:30 | 2.4 | 7.3864 | 2.4 | 4.9864 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9864
2025-06-02 | 10:00 | 2.4 | 7.2293 | 2.4 | 4.8293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8293
2025-06-02 | 10:30 | 2.4 | 7.2293 | 2.4 | 4.8293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8293
2025-06-02 | 11:00 | 2.4 | 6.5012 | 2.4 | 4.1012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1012
2025-06-02 | 11:30 | 2.4 | 6.5012 | 2.4 | 4.1012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1012
2025-06-02 | 12:00 | 2.4 | 5.945 | 2.4 | 3.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.545
2025-06-02 | 12:30 | 2.4 | 5.945 | 2.4 | 3.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.545
2025-06-02 | 13:00 | 2.4 | 5.9027 | 2.4 | 3.5027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5027
2025-06-02 | 13:30 | 2.4 | 5.9027 | 2.4 | 3.5027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5027
2025-06-02 | 14:00 | 2.4 | 5.3873 | 2.4 | 2.9873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9873
2025-06-02 | 14:30 | 2.4 | 5.3873 | 2.4 | 2.9873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9873
2025-06-02 | 15:00 | 2.4 | 4.8224 | 2.4 | 2.4224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4224
2025-06-02 | 15:30 | 2.4 | 4.8224 | 2.4 | 2.4224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4224
2025-06-02 | 16:00 | 2.4 | 2.2102 | 2.2102 | 0 | 0 | 0.1898 | 18.8003 | 0 | 0
2025-06-02 | 16:30 | 2.4 | 2.2102 | 2.2102 | 0 | 0 | 0.1898 | 18.6005 | 0 | 0
2025-06-02 | 17:00 | 2.4 | 0.6375 | 0.6375 | 0 | 0 | 1.7625 | 16.7453 | 0 | 0
2025-06-02 | 17:30 | 2.4 | 0.6375 | 0.6375 | 0 | 0 | 1.7625 | 14.8901 | 0 | 0
2025-06-02 | 18:00 | 1.8 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 1.7038 | 13.0966 | 0 | 0
2025-06-02 | 18:30 | 1.8 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 1.7038 | 11.3032 | 0 | 0
2025-06-02 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 9.4423 | 0 | 0
2025-06-02 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 7.5814 | 0 | 0
2025-06-02 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6867 | 0 | 0
2025-06-02 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6023 | 4 | 0.1977 | 0
2025-06-02 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-02 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-02 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-03 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-03 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-03 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-03 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-03 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-03 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-03 | 4:00 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4147 | 0
2025-06-03 | 4:30 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4147 | 0
2025-06-03 | 5:00 | 0.48 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2844 | 0
2025-06-03 | 5:30 | 0.48 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2844 | 0
2025-06-03 | 6:00 | 1.2 | 0.4551 | 0.4551 | 0 | 0 | 0.7449 | 18.2158 | 0 | 0
2025-06-03 | 6:30 | 1.2 | 0.4551 | 0.4551 | 0 | 0 | 0.7449 | 17.4317 | 0 | 0
2025-06-03 | 7:00 | 1.2 | 1.0656 | 1.0656 | 0 | 0 | 0.1344 | 17.2903 | 0 | 0
2025-06-03 | 7:30 | 1.2 | 1.0656 | 1.0656 | 0 | 0 | 0.1344 | 17.1488 | 0 | 0
2025-06-03 | 8:00 | 2.4 | 1.8853 | 1.8853 | 0 | 0 | 0.5147 | 16.607 | 0 | 0
2025-06-03 | 8:30 | 2.4 | 1.8853 | 1.8853 | 0 | 0 | 0.5147 | 16.0653 | 0 | 0
2025-06-03 | 9:00 | 2.4 | 5.0673 | 2.4 | 2.6673 | 2.5 | 0 | 18.4403 | 0 | 0.1673
2025-06-03 | 9:30 | 2.4 | 5.0673 | 2.4 | 2.6673 | 0.5892 | 0 | 19 | 0 | 2.0781
2025-06-03 | 10:00 | 2.4 | 6.2989 | 2.4 | 3.8989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8989
2025-06-03 | 10:30 | 2.4 | 6.2989 | 2.4 | 3.8989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8989
2025-06-03 | 11:00 | 2.4 | 5.0516 | 2.4 | 2.6516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6516
2025-06-03 | 11:30 | 2.4 | 5.0516 | 2.4 | 2.6516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6516
2025-06-03 | 12:00 | 2.4 | 7.426 | 2.4 | 5.026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.026
2025-06-03 | 12:30 | 2.4 | 7.426 | 2.4 | 5.026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.026
2025-06-03 | 13:00 | 2.4 | 6.9266 | 2.4 | 4.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5266
2025-06-03 | 13:30 | 2.4 | 6.9266 | 2.4 | 4.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5266
2025-06-03 | 14:00 | 2.4 | 4.5811 | 2.4 | 2.1811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1811
2025-06-03 | 14:30 | 2.4 | 4.5811 | 2.4 | 2.1811 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1811
2025-06-03 | 15:00 | 2.4 | 4.3173 | 2.4 | 1.9173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9173
2025-06-03 | 15:30 | 2.4 | 4.3173 | 2.4 | 1.9173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9173
2025-06-03 | 16:00 | 2.4 | 3.3044 | 2.4 | 0.9044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9044
2025-06-03 | 16:30 | 2.4 | 3.3044 | 2.4 | 0.9044 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9044
2025-06-03 | 17:00 | 2.4 | 0.6683 | 2.4 | 0 | 0 | 1.7317 | 17.1771 | 0 | 0
2025-06-03 | 17:30 | 2.4 | 0.6683 | 1.7245 | 0 | 0 | 1.7317 | 15.3542 | 0 | 0
2025-06-03 | 18:00 | 1.8 | 0.1602 | 0.1602 | 0 | 0 | 1.6398 | 13.6282 | 0 | 0
2025-06-03 | 18:30 | 1.8 | 0.1602 | 0.1602 | 0 | 0 | 1.6398 | 11.9021 | 0 | 0
2025-06-03 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 10.0413 | 0 | 0
2025-06-03 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 8.1804 | 0 | 0
2025-06-03 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2857 | 0 | 0
2025-06-03 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3909 | 0 | 0
2025-06-03 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3714 | 4 | 1.4286 | 0
2025-06-03 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-03 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-03 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-03 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-03 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-04 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-04 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-04 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-04 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-04 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-04 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-04 | 4:00 | 0.48 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3823 | 0
2025-06-04 | 4:30 | 0.48 | 0.0977 | 0.0977 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3823 | 0
2025-06-04 | 5:00 | 0.48 | 1.1788 | 0.48 | 0.6988 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6988
2025-06-04 | 5:30 | 0.48 | 1.1788 | 0.48 | 0.6988 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6988
2025-06-04 | 6:00 | 1.2 | 3.0467 | 1.2 | 1.8467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8467
2025-06-04 | 6:30 | 1.2 | 3.0467 | 1.2 | 1.8467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8467
2025-06-04 | 7:00 | 1.2 | 5.0307 | 1.2 | 3.8307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8307
2025-06-04 | 7:30 | 1.2 | 5.0307 | 1.2 | 3.8307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8307
2025-06-04 | 8:00 | 2.4 | 7.0659 | 2.4 | 4.6659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6659
2025-06-04 | 8:30 | 2.4 | 7.0659 | 2.4 | 4.6659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6659
2025-06-04 | 9:00 | 2.4 | 5.4305 | 2.4 | 3.0305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0305
2025-06-04 | 9:30 | 2.4 | 5.4305 | 2.4 | 3.0305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0305
2025-06-04 | 10:00 | 2.4 | 7.4609 | 2.4 | 5.0609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0609
2025-06-04 | 10:30 | 2.4 | 7.4609 | 2.4 | 5.0609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0609
2025-06-04 | 11:00 | 2.4 | 9.7887 | 2.4 | 7.3887 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3887
2025-06-04 | 11:30 | 2.4 | 9.7887 | 2.4 | 7.3887 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3887
2025-06-04 | 12:00 | 2.4 | 9.5802 | 2.4 | 7.1802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1802
2025-06-04 | 12:30 | 2.4 | 9.5802 | 2.4 | 7.1802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1802
2025-06-04 | 13:00 | 2.4 | 8.4272 | 2.4 | 6.0272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0272
2025-06-04 | 13:30 | 2.4 | 8.4272 | 2.4 | 6.0272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0272
2025-06-04 | 14:00 | 2.4 | 5.6077 | 2.4 | 3.2077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2077
2025-06-04 | 14:30 | 2.4 | 5.6077 | 2.4 | 3.2077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2077
2025-06-04 | 15:00 | 2.4 | 3.7846 | 2.4 | 1.3846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3846
2025-06-04 | 15:30 | 2.4 | 3.7846 | 2.4 | 1.3846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3846
2025-06-04 | 16:00 | 2.4 | 3.0337 | 2.4 | 0.6337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6337
2025-06-04 | 16:30 | 2.4 | 3.0337 | 2.4 | 0.6337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6337
2025-06-04 | 17:00 | 2.4 | 1.2191 | 1.2191 | 0 | 0 | 1.1809 | 17.7569 | 0 | 0
2025-06-04 | 17:30 | 2.4 | 1.2191 | 1.2191 | 0 | 0 | 1.1809 | 16.5138 | 0 | 0
2025-06-04 | 18:00 | 1.8 | 0.2242 | 0.2242 | 0 | 0 | 1.5758 | 14.8551 | 0 | 0
2025-06-04 | 18:30 | 1.8 | 0.2242 | 0.2242 | 0 | 0 | 1.5758 | 13.1963 | 0 | 0
2025-06-04 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 11.3354 | 0 | 0
2025-06-04 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 9.4745 | 0 | 0
2025-06-04 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.5798 | 0 | 0
2025-06-04 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.685 | 0 | 0
2025-06-04 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 | 4 | 0.1992 | 0
2025-06-04 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-04 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-04 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-04 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-04 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-05 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-05 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-05 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-05 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-05 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-05 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-05 | 4:00 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4155 | 0
2025-06-05 | 4:30 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4155 | 0
2025-06-05 | 5:00 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0976
2025-06-05 | 5:30 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0976
2025-06-05 | 6:00 | 1.2 | 1.4858 | 1.2 | 0.2858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2858
2025-06-05 | 6:30 | 1.2 | 1.4858 | 1.2 | 0.2858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2858
2025-06-05 | 7:00 | 1.2 | 2.2619 | 1.2 | 1.0619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0619
2025-06-05 | 7:30 | 1.2 | 2.2619 | 1.2 | 1.0619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0619
2025-06-05 | 8:00 | 2.4 | 2.4441 | 2.4 | 0.0441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0441
2025-06-05 | 8:30 | 2.4 | 2.4441 | 2.4 | 0.0441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0441
2025-06-05 | 9:00 | 2.4 | 4.0574 | 2.4 | 1.6574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6574
2025-06-05 | 9:30 | 2.4 | 4.0574 | 2.4 | 1.6574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6574
2025-06-05 | 10:00 | 2.4 | 3.3748 | 2.4 | 0.9748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9748
2025-06-05 | 10:30 | 2.4 | 3.3748 | 2.4 | 0.9748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9748
2025-06-05 | 11:00 | 2.4 | 3.4334 | 2.4 | 1.0334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0334
2025-06-05 | 11:30 | 2.4 | 3.4334 | 2.4 | 1.0334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0334
2025-06-05 | 12:00 | 2.4 | 3.463 | 2.4 | 1.063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.063
2025-06-05 | 12:30 | 2.4 | 3.463 | 2.4 | 1.063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.063
2025-06-05 | 13:00 | 2.4 | 3.0111 | 2.4 | 0.6111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6111
2025-06-05 | 13:30 | 2.4 | 3.0111 | 2.4 | 0.6111 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6111
2025-06-05 | 14:00 | 2.4 | 2.5565 | 2.4 | 0.1565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1565
2025-06-05 | 14:30 | 2.4 | 2.5565 | 2.4 | 0.1565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1565
2025-06-05 | 15:00 | 2.4 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 | 0.821 | 18.1357 | 0 | 0
2025-06-05 | 15:30 | 2.4 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 | 0.821 | 17.2715 | 0 | 0
2025-06-05 | 16:00 | 2.4 | 0.9862 | 0.9862 | 0 | 0 | 1.4138 | 15.7833 | 0 | 0
2025-06-05 | 16:30 | 2.4 | 0.9862 | 0.9862 | 0 | 0 | 1.4138 | 14.2951 | 0 | 0
2025-06-05 | 17:00 | 2.4 | 0.5121 | 0.5121 | 0 | 0 | 1.8879 | 12.3079 | 0 | 0
2025-06-05 | 17:30 | 2.4 | 0.5121 | 0.5121 | 0 | 0 | 1.8879 | 10.3206 | 0 | 0
2025-06-05 | 18:00 | 1.8 | 0.0966 | 0.0966 | 0 | 0 | 1.7034 | 8.5275 | 0 | 0
2025-06-05 | 18:30 | 1.8 | 0.0966 | 0.0966 | 0 | 0 | 1.7034 | 6.7345 | 0 | 0
2025-06-05 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 4.8737 | 0 | 0
2025-06-05 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0.83 | 4 | 0.9378 | 0
2025-06-05 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-05 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-05 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-06 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-06 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-06 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-06 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-06 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-06 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-06 | 4:00 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.415 | 0
2025-06-06 | 4:30 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.415 | 0
2025-06-06 | 5:00 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.35 | 0
2025-06-06 | 5:30 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.35 | 0
2025-06-06 | 6:00 | 1.2 | 0.4874 | 0.4874 | 0 | 0 | 0.7126 | 18.2499 | 0 | 0
2025-06-06 | 6:30 | 1.2 | 0.4874 | 0.4874 | 0 | 0 | 0.7126 | 17.4998 | 0 | 0
2025-06-06 | 7:00 | 1.2 | 0.6166 | 0.6166 | 0 | 0 | 0.5834 | 16.8857 | 0 | 0
2025-06-06 | 7:30 | 1.2 | 0.6166 | 0.6166 | 0 | 0 | 0.5834 | 16.2716 | 0 | 0
2025-06-06 | 8:00 | 2.4 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 1.1761 | 15.0337 | 0 | 0
2025-06-06 | 8:30 | 2.4 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 1.1761 | 13.7957 | 0 | 0
2025-06-06 | 9:00 | 2.4 | 1.4758 | 1.4758 | 0 | 0 | 0.9242 | 12.8229 | 0 | 0
2025-06-06 | 9:30 | 2.4 | 1.4758 | 1.4758 | 0 | 0 | 0.9242 | 11.8501 | 0 | 0
2025-06-06 | 10:00 | 2.4 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.1179 | 10.6734 | 0 | 0
2025-06-06 | 10:30 | 2.4 | 1.2821 | 1.2821 | 0 | 0 | 1.1179 | 9.4966 | 0 | 0
2025-06-06 | 11:00 | 2.4 | 1.9702 | 1.9702 | 0 | 0 | 0.4298 | 9.0442 | 0 | 0
2025-06-06 | 11:30 | 2.4 | 1.9702 | 1.9702 | 0 | 0 | 0.4298 | 8.5918 | 0 | 0
2025-06-06 | 12:00 | 2.4 | 2.9801 | 2.4 | 0.5801 | 0.5801 | 0 | 9.1428 | 0 | 0
2025-06-06 | 12:30 | 2.4 | 2.9801 | 2.4 | 0.5801 | 0.5801 | 0 | 9.6939 | 0 | 0
2025-06-06 | 13:00 | 2.4 | 4.8752 | 2.4 | 2.4752 | 2.4752 | 0 | 12.0453 | 0 | 0
2025-06-06 | 13:30 | 2.4 | 4.8752 | 2.4 | 2.4752 | 2.4752 | 0 | 14.3967 | 0 | 0
2025-06-06 | 14:00 | 2.4 | 3.0647 | 2.4 | 0.6647 | 0.6647 | 0 | 15.0282 | 0 | 0
2025-06-06 | 14:30 | 2.4 | 3.0647 | 2.4 | 0.6647 | 0.6647 | 0 | 15.6596 | 0 | 0
2025-06-06 | 15:00 | 2.4 | 2.0793 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3207 | 15.3221 | 0 | 0
2025-06-06 | 15:30 | 2.4 | 2.0793 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3207 | 14.9845 | 0 | 0
2025-06-06 | 16:00 | 2.4 | 1.8007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5993 | 14.3536 | 0 | 0
2025-06-06 | 16:30 | 2.4 | 1.8007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5993 | 13.7227 | 0 | 0
2025-06-06 | 17:00 | 2.4 | 0.4497 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9503 | 11.6697 | 0 | 0
2025-06-06 | 17:30 | 2.4 | 0.4497 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9503 | 9.6168 | 0 | 0
2025-06-06 | 18:00 | 1.8 | 0.0968 | 1.0705 | 0 | 0 | 1.7032 | 7.8239 | 0 | 0
2025-06-06 | 18:30 | 1.8 | 0.0968 | 0.0968 | 0 | 0 | 1.7032 | 6.0311 | 0 | 0
2025-06-06 | 19:00 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 1.7677 | 4.1704 | 0 | 0
2025-06-06 | 19:30 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0.1618 | 4 | 1.6059 | 0
2025-06-06 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-06 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-06 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-07 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-07 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-07 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-07 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-07 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-07 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-07 | 4:00 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.35 | 0
2025-06-07 | 4:30 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.35 | 0
2025-06-07 | 5:00 | 0.48 | 0.8966 | 0.48 | 0.4166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4166
2025-06-07 | 5:30 | 0.48 | 0.8966 | 0.48 | 0.4166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4166
2025-06-07 | 6:00 | 1.2 | 1.3128 | 1.2 | 0.1128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1128
2025-06-07 | 6:30 | 1.2 | 1.3128 | 1.2 | 0.1128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1128
2025-06-07 | 7:00 | 1.2 | 2.6662 | 1.2 | 1.4662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4662
2025-06-07 | 7:30 | 1.2 | 2.6662 | 1.2 | 1.4662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4662
2025-06-07 | 8:00 | 1.44 | 4.6951 | 1.44 | 3.2551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2551
2025-06-07 | 8:30 | 1.44 | 4.6951 | 1.44 | 3.2551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2551
2025-06-07 | 9:00 | 1.44 | 8.2602 | 1.44 | 6.8202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8202
2025-06-07 | 9:30 | 1.44 | 8.2602 | 1.44 | 6.8202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8202
2025-06-07 | 10:00 | 1.44 | 9.6314 | 1.44 | 8.1914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1914
2025-06-07 | 10:30 | 1.44 | 9.6314 | 1.44 | 8.1914 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1914
2025-06-07 | 11:00 | 1.44 | 9.6407 | 1.44 | 8.2007 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2007
2025-06-07 | 11:30 | 1.44 | 9.6407 | 1.44 | 8.2007 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2007
2025-06-07 | 12:00 | 1.44 | 9.0084 | 1.44 | 7.5684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5684
2025-06-07 | 12:30 | 1.44 | 9.0084 | 1.44 | 7.5684 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5684
2025-06-07 | 13:00 | 1.44 | 8.8957 | 1.44 | 7.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4557
2025-06-07 | 13:30 | 1.44 | 8.8957 | 1.44 | 7.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4557
2025-06-07 | 14:00 | 1.44 | 6.3249 | 1.44 | 4.8849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8849
2025-06-07 | 14:30 | 1.44 | 6.3249 | 1.44 | 4.8849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8849
2025-06-07 | 15:00 | 1.44 | 5.8764 | 1.44 | 4.4364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4364
2025-06-07 | 15:30 | 1.44 | 5.8764 | 1.44 | 4.4364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4364
2025-06-07 | 16:00 | 1.44 | 3.6826 | 1.44 | 2.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2426
2025-06-07 | 16:30 | 1.44 | 3.6826 | 1.44 | 2.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2426
2025-06-07 | 17:00 | 1.44 | 1.6505 | 1.44 | 0.2105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2105
2025-06-07 | 17:30 | 1.44 | 1.6505 | 1.44 | 0.2105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2105
2025-06-07 | 18:00 | 1.8 | 0.4369 | 0.4369 | 0 | 0 | 1.3631 | 17.5652 | 0 | 0
2025-06-07 | 18:30 | 1.8 | 0.4369 | 0.4369 | 0 | 0 | 1.3631 | 16.1303 | 0 | 0
2025-06-07 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 14.2694 | 0 | 0
2025-06-07 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 12.4086 | 0 | 0
2025-06-07 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5138 | 0 | 0
2025-06-07 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6191 | 0 | 0
2025-06-07 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7243 | 0 | 0
2025-06-07 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8296 | 0 | 0
2025-06-07 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 4 | 1.0119 | 0
2025-06-07 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-07 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-07 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-08 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-08 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-08 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-08 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-08 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-08 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-08 | 4:00 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.383 | 0
2025-06-08 | 4:30 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.383 | 0
2025-06-08 | 5:00 | 0.48 | 1.0628 | 0.48 | 0.5828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5828
2025-06-08 | 5:30 | 0.48 | 1.0628 | 0.48 | 0.5828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5828
2025-06-08 | 6:00 | 1.2 | 2.9144 | 1.2 | 1.7144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7144
2025-06-08 | 6:30 | 1.2 | 2.9144 | 1.2 | 1.7144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7144
2025-06-08 | 7:00 | 1.2 | 4.9256 | 1.2 | 3.7256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7256
2025-06-08 | 7:30 | 1.2 | 4.9256 | 1.2 | 3.7256 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7256
2025-06-08 | 8:00 | 1.44 | 6.9308 | 1.44 | 5.4908 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4908
2025-06-08 | 8:30 | 1.44 | 6.9308 | 1.44 | 5.4908 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4908
2025-06-08 | 9:00 | 1.44 | 8.1742 | 1.44 | 6.7342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7342
2025-06-08 | 9:30 | 1.44 | 8.1742 | 1.44 | 6.7342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7342
2025-06-08 | 10:00 | 1.44 | 7.0698 | 1.44 | 5.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6298
2025-06-08 | 10:30 | 1.44 | 7.0698 | 1.44 | 5.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6298
2025-06-08 | 11:00 | 1.44 | 8.5713 | 1.44 | 7.1313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1313
2025-06-08 | 11:30 | 1.44 | 8.5713 | 1.44 | 7.1313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1313
2025-06-08 | 12:00 | 1.44 | 8.9685 | 1.44 | 7.5285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5285
2025-06-08 | 12:30 | 1.44 | 8.9685 | 1.44 | 7.5285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5285
2025-06-08 | 13:00 | 1.44 | 6.6837 | 1.44 | 5.2437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2437
2025-06-08 | 13:30 | 1.44 | 6.6837 | 1.44 | 5.2437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2437
2025-06-08 | 14:00 | 1.44 | 6.6147 | 1.44 | 5.1747 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1747
2025-06-08 | 14:30 | 1.44 | 6.6147 | 1.44 | 5.1747 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1747
2025-06-08 | 15:00 | 1.44 | 5.4859 | 1.44 | 4.0459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0459
2025-06-08 | 15:30 | 1.44 | 5.4859 | 1.44 | 4.0459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0459
2025-06-08 | 16:00 | 1.44 | 2.4002 | 1.44 | 0.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9602
2025-06-08 | 16:30 | 1.44 | 2.4002 | 1.44 | 0.9602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9602
2025-06-08 | 17:00 | 1.44 | 1.0061 | 1.0061 | 0 | 0 | 0.4339 | 18.5432 | 0 | 0
2025-06-08 | 17:30 | 1.44 | 1.0061 | 1.0061 | 0 | 0 | 0.4339 | 18.0864 | 0 | 0
2025-06-08 | 18:00 | 1.8 | 0.2221 | 0.2221 | 0 | 0 | 1.5779 | 16.4254 | 0 | 0
2025-06-08 | 18:30 | 1.8 | 0.2221 | 0.2221 | 0 | 0 | 1.5779 | 14.7644 | 0 | 0
2025-06-08 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 12.9033 | 0 | 0
2025-06-08 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 11.0421 | 0 | 0
2025-06-08 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.1473 | 0 | 0
2025-06-08 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2526 | 0 | 0
2025-06-08 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3578 | 0 | 0
2025-06-08 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 4 | 0.51 | 0
2025-06-08 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-08 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-08 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-08 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-09 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-09 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-09 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-09 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-09 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-09 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-09 | 4:00 | 0.48 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4151 | 0
2025-06-09 | 4:30 | 0.48 | 0.0649 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4151 | 0
2025-06-09 | 5:00 | 0.48 | 0.1623 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3177 | 0
2025-06-09 | 5:30 | 0.48 | 0.1623 | 0.1623 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3177 | 0
2025-06-09 | 6:00 | 1.2 | 0.2594 | 0.2594 | 0 | 0 | 0.9406 | 18.0099 | 0 | 0
2025-06-09 | 6:30 | 1.2 | 0.2594 | 0.2594 | 0 | 0 | 0.9406 | 17.0198 | 0 | 0
2025-06-09 | 7:00 | 1.2 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 0.1078 | 16.9064 | 0 | 0
2025-06-09 | 7:30 | 1.2 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 0.1078 | 16.7929 | 0 | 0
2025-06-09 | 8:00 | 2.4 | 1.0286 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.3714 | 15.3493 | 0 | 0
2025-06-09 | 8:30 | 2.4 | 1.0286 | 1.0286 | 0 | 0 | 1.3714 | 13.9057 | 0 | 0
2025-06-09 | 9:00 | 2.4 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 1.0872 | 12.7613 | 0 | 0
2025-06-09 | 9:30 | 2.4 | 1.3128 | 1.3128 | 0 | 0 | 1.0872 | 11.6169 | 0 | 0
2025-06-09 | 10:00 | 2.4 | 1.4717 | 1.4717 | 0 | 0 | 0.9283 | 10.6397 | 0 | 0
2025-06-09 | 10:30 | 2.4 | 1.4717 | 1.4717 | 0 | 0 | 0.9283 | 9.6625 | 0 | 0
2025-06-09 | 11:00 | 2.4 | 1.5027 | 1.5027 | 0 | 0 | 0.8973 | 8.718 | 0 | 0
2025-06-09 | 11:30 | 2.4 | 1.5027 | 1.5027 | 0 | 0 | 0.8973 | 7.7734 | 0 | 0
2025-06-09 | 12:00 | 2.4 | 2.0354 | 2.0354 | 0 | 0 | 0.3646 | 7.3896 | 0 | 0
2025-06-09 | 12:30 | 2.4 | 2.0354 | 2.0354 | 0 | 0 | 0.3646 | 7.0058 | 0 | 0
2025-06-09 | 13:00 | 2.4 | 2.0977 | 2.0977 | 0 | 0 | 0.3023 | 6.6875 | 0 | 0
2025-06-09 | 13:30 | 2.4 | 2.0977 | 2.0977 | 0 | 0 | 0.3023 | 6.3693 | 0 | 0
2025-06-09 | 14:00 | 2.4 | 1.1879 | 1.1879 | 0 | 0 | 1.2121 | 5.0934 | 0 | 0
2025-06-09 | 14:30 | 2.4 | 1.1879 | 1.1879 | 0 | 0 | 1.0387 | 4 | 0.1734 | 0
2025-06-09 | 15:00 | 2.4 | 0.9018 | 0.9018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4982 | 0
2025-06-09 | 15:30 | 2.4 | 0.9018 | 0.9018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4982 | 0
2025-06-09 | 16:00 | 2.4 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8503 | 0
2025-06-09 | 16:30 | 2.4 | 0.5497 | 0.5497 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8503 | 0
2025-06-09 | 17:00 | 2.4 | 0.4209 | 0.4209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9791 | 0
2025-06-09 | 17:30 | 2.4 | 0.4209 | 0.4209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9791 | 0
2025-06-09 | 18:00 | 1.8 | 0.0975 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7025 | 0
2025-06-09 | 18:30 | 1.8 | 0.0975 | 0.0975 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7025 | 0
2025-06-09 | 19:00 | 1.8 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7675 | 0
2025-06-09 | 19:30 | 1.8 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7675 | 0
2025-06-09 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-09 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-09 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-10 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-10 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-10 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-10 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-10 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-10 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-10 | 4:00 | 0.48 | 0.1297 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3503 | 0
2025-06-10 | 4:30 | 0.48 | 0.1297 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3503 | 0
2025-06-10 | 5:00 | 0.48 | 0.8031 | 0.48 | 0.3231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3231
2025-06-10 | 5:30 | 0.48 | 0.8031 | 0.48 | 0.3231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3231
2025-06-10 | 6:00 | 1.2 | 2.3006 | 1.2 | 1.1006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1006
2025-06-10 | 6:30 | 1.2 | 2.3006 | 1.2 | 1.1006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1006
2025-06-10 | 7:00 | 1.2 | 5.0985 | 1.2 | 3.8985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8985
2025-06-10 | 7:30 | 1.2 | 5.0985 | 1.2 | 3.8985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8985
2025-06-10 | 8:00 | 2.4 | 7.311 | 2.4 | 4.911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.911
2025-06-10 | 8:30 | 2.4 | 7.311 | 2.4 | 4.911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.911
2025-06-10 | 9:00 | 2.4 | 7.6435 | 2.4 | 5.2435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2435
2025-06-10 | 9:30 | 2.4 | 7.6435 | 2.4 | 5.2435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2435
2025-06-10 | 10:00 | 2.4 | 8.8992 | 2.4 | 6.4992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4992
2025-06-10 | 10:30 | 2.4 | 8.8992 | 2.4 | 6.4992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4992
2025-06-10 | 11:00 | 2.4 | 8.6664 | 2.4 | 6.2664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2664
2025-06-10 | 11:30 | 2.4 | 8.6664 | 2.4 | 6.2664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2664
2025-06-10 | 12:00 | 2.4 | 6.2764 | 2.4 | 3.8764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8764
2025-06-10 | 12:30 | 2.4 | 6.2764 | 2.4 | 3.8764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8764
2025-06-10 | 13:00 | 2.4 | 5.6014 | 2.4 | 3.2014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2014
2025-06-10 | 13:30 | 2.4 | 5.6014 | 2.4 | 3.2014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2014
2025-06-10 | 14:00 | 2.4 | 5.5784 | 2.4 | 3.1784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1784
2025-06-10 | 14:30 | 2.4 | 5.5784 | 2.4 | 3.1784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1784
2025-06-10 | 15:00 | 2.4 | 1.705 | 1.705 | 0 | 0 | 0.695 | 18.2685 | 0 | 0
2025-06-10 | 15:30 | 2.4 | 1.705 | 1.705 | 0 | 0 | 0.695 | 17.5369 | 0 | 0
2025-06-10 | 16:00 | 2.4 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 2.304 | 15.1117 | 0 | 0
2025-06-10 | 16:30 | 2.4 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 2.304 | 12.6865 | 0 | 0
2025-06-10 | 17:00 | 2.4 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 2.3356 | 10.2279 | 0 | 0
2025-06-10 | 17:30 | 2.4 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 2.3356 | 7.7693 | 0 | 0
2025-06-10 | 18:00 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.7355 | 5.9425 | 0 | 0
2025-06-10 | 18:30 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.7355 | 4.1157 | 0 | 0
2025-06-10 | 19:00 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0.1099 | 4 | 1.6578 | 0
2025-06-10 | 19:30 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-10 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-10 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-10 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-11 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-11 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-11 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-11 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-11 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-11 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-11 | 4:00 | 0.48 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4148 | 0
2025-06-11 | 4:30 | 0.48 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4148 | 0
2025-06-11 | 5:00 | 0.48 | 0.2597 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2203 | 0
2025-06-11 | 5:30 | 0.48 | 0.2597 | 0.2597 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2203 | 0
2025-06-11 | 6:00 | 1.2 | 1.6632 | 1.2 | 0.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4632
2025-06-11 | 6:30 | 1.2 | 1.6632 | 1.2 | 0.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4632
2025-06-11 | 7:00 | 1.2 | 2.6108 | 1.2 | 1.4108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4108
2025-06-11 | 7:30 | 1.2 | 2.6108 | 1.2 | 1.4108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4108
2025-06-11 | 8:00 | 2.4 | 1.5943 | 1.5943 | 0 | 0 | 0.8057 | 18.1519 | 0 | 0
2025-06-11 | 8:30 | 2.4 | 1.5943 | 1.5943 | 0 | 0 | 0.8057 | 17.3037 | 0 | 0
2025-06-11 | 9:00 | 2.4 | 1.8148 | 1.8148 | 0 | 0 | 0.5852 | 16.6877 | 0 | 0
2025-06-11 | 9:30 | 2.4 | 1.8148 | 1.8148 | 0 | 0 | 0.5852 | 16.0717 | 0 | 0
2025-06-11 | 10:00 | 2.4 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 1.2171 | 14.7905 | 0 | 0
2025-06-11 | 10:30 | 2.4 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 1.2171 | 13.5093 | 0 | 0
2025-06-11 | 11:00 | 2.4 | 3.5082 | 2.4 | 1.1082 | 1.1082 | 0 | 14.5621 | 0 | 0
2025-06-11 | 11:30 | 2.4 | 3.5082 | 2.4 | 1.1082 | 1.1082 | 0 | 15.6149 | 0 | 0
2025-06-11 | 12:00 | 2.4 | 3.8855 | 2.4 | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 17.0262 | 0 | 0
2025-06-11 | 12:30 | 2.4 | 3.8855 | 2.4 | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 18.4375 | 0 | 0
2025-06-11 | 13:00 | 2.4 | 3.8213 | 2.4 | 1.4213 | 0.5922 | 0 | 19 | 0 | 0.8291
2025-06-11 | 13:30 | 2.4 | 3.8213 | 2.4 | 1.4213 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4213
2025-06-11 | 14:00 | 2.4 | 2.2284 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1716 | 18.8194 | 0 | 0
2025-06-11 | 14:30 | 2.4 | 2.2284 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1716 | 18.6388 | 0 | 0
2025-06-11 | 15:00 | 2.4 | 2.2536 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1464 | 18.4847 | 0 | 0
2025-06-11 | 15:30 | 2.4 | 2.2536 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1464 | 18.3306 | 0 | 0
2025-06-11 | 16:00 | 2.4 | 1.4875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9125 | 17.3701 | 0 | 0
2025-06-11 | 16:30 | 2.4 | 1.4875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9125 | 16.4097 | 0 | 0
2025-06-11 | 17:00 | 2.4 | 0.4162 | 2.4 | 0 | 0 | 1.9838 | 14.3214 | 0 | 0
2025-06-11 | 17:30 | 2.4 | 0.4162 | 1.1878 | 0 | 0 | 1.9838 | 12.2332 | 0 | 0
2025-06-11 | 18:00 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.7355 | 10.4064 | 0 | 0
2025-06-11 | 18:30 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.7355 | 8.5796 | 0 | 0
2025-06-11 | 19:00 | 1.8 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 1.7676 | 6.7189 | 0 | 0
2025-06-11 | 19:30 | 1.8 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 1.7676 | 4.8583 | 0 | 0
2025-06-11 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8154 | 4 | 0.9846 | 0
2025-06-11 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-11 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-11 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-12 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-12 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-12 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-12 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-12 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-12 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-12 | 4:00 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4147 | 0
2025-06-12 | 4:30 | 0.48 | 0.0653 | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4147 | 0
2025-06-12 | 5:00 | 0.48 | 0.3258 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1542 | 0
2025-06-12 | 5:30 | 0.48 | 0.3258 | 0.3258 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1542 | 0
2025-06-12 | 6:00 | 1.2 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0.615 | 18.3526 | 0 | 0
2025-06-12 | 6:30 | 1.2 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0.615 | 17.7052 | 0 | 0
2025-06-12 | 7:00 | 1.2 | 0.7136 | 0.7136 | 0 | 0 | 0.4864 | 17.1932 | 0 | 0
2025-06-12 | 7:30 | 1.2 | 0.7136 | 0.7136 | 0 | 0 | 0.4864 | 16.6811 | 0 | 0
2025-06-12 | 8:00 | 2.4 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 1.622 | 14.9738 | 0 | 0
2025-06-12 | 8:30 | 2.4 | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 1.622 | 13.2665 | 0 | 0
2025-06-12 | 9:00 | 2.4 | 1.3535 | 1.3535 | 0 | 0 | 1.0465 | 12.1648 | 0 | 0
2025-06-12 | 9:30 | 2.4 | 1.3535 | 1.3535 | 0 | 0 | 1.0465 | 11.0632 | 0 | 0
2025-06-12 | 10:00 | 2.4 | 0.9049 | 0.9049 | 0 | 0 | 1.4951 | 9.4895 | 0 | 0
2025-06-12 | 10:30 | 2.4 | 0.9049 | 0.9049 | 0 | 0 | 1.4951 | 7.9157 | 0 | 0
2025-06-12 | 11:00 | 2.4 | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 1.0821 | 6.7767 | 0 | 0
2025-06-12 | 11:30 | 2.4 | 1.3179 | 1.3179 | 0 | 0 | 1.0821 | 5.6377 | 0 | 0
2025-06-12 | 12:00 | 2.4 | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 1.5558 | 4 | 0.1625 | 0
2025-06-12 | 12:30 | 2.4 | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7183 | 0
2025-06-12 | 13:00 | 2.4 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6212 | 0
2025-06-12 | 13:30 | 2.4 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6212 | 0
2025-06-12 | 14:00 | 2.4 | 0.9724 | 0.9724 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4276 | 0
2025-06-12 | 14:30 | 2.4 | 0.9724 | 0.9724 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4276 | 0
2025-06-12 | 15:00 | 2.4 | 0.6192 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7808 | 0
2025-06-12 | 15:30 | 2.4 | 0.6192 | 0.6192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7808 | 0
2025-06-12 | 16:00 | 2.4 | 0.2618 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1382 | 0
2025-06-12 | 16:30 | 2.4 | 0.2618 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1382 | 0
2025-06-12 | 17:00 | 2.4 | 0.1637 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2363 | 0
2025-06-12 | 17:30 | 2.4 | 0.1637 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2363 | 0
2025-06-12 | 18:00 | 1.8 | 0.0656 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7344 | 0
2025-06-12 | 18:30 | 1.8 | 0.0656 | 0.0656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7344 | 0
2025-06-12 | 19:00 | 1.8 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7672 | 0
2025-06-12 | 19:30 | 1.8 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7672 | 0
2025-06-12 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-12 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-12 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-13 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-13 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-13 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-13 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-13 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-13 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-13 | 4:00 | 0.48 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4143 | 0
2025-06-13 | 4:30 | 0.48 | 0.0657 | 0.0657 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4143 | 0
2025-06-13 | 5:00 | 0.48 | 0.3275 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1525 | 0
2025-06-13 | 5:30 | 0.48 | 0.3275 | 0.3275 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1525 | 0
2025-06-13 | 6:00 | 1.2 | 0.6523 | 0.6523 | 0 | 0 | 0.5477 | 18.4235 | 0 | 0
2025-06-13 | 6:30 | 1.2 | 0.6523 | 0.6523 | 0 | 0 | 0.5477 | 17.8469 | 0 | 0
2025-06-13 | 7:00 | 1.2 | 1.0066 | 1.0066 | 0 | 0 | 0.1934 | 17.6433 | 0 | 0
2025-06-13 | 7:30 | 1.2 | 1.0066 | 1.0066 | 0 | 0 | 0.1934 | 17.4397 | 0 | 0
2025-06-13 | 8:00 | 2.4 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0.4738 | 16.941 | 0 | 0
2025-06-13 | 8:30 | 2.4 | 1.9262 | 1.9262 | 0 | 0 | 0.4738 | 16.4422 | 0 | 0
2025-06-13 | 9:00 | 2.4 | 4.2141 | 2.4 | 1.8141 | 1.8141 | 0 | 18.1656 | 0 | 0
2025-06-13 | 9:30 | 2.4 | 4.2141 | 2.4 | 1.8141 | 0.8783 | 0 | 19 | 0 | 0.9358
2025-06-13 | 10:00 | 2.4 | 4.7084 | 2.4 | 2.3084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3084
2025-06-13 | 10:30 | 2.4 | 4.7084 | 2.4 | 2.3084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3084
2025-06-13 | 11:00 | 2.4 | 4.0496 | 2.4 | 1.6496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6496
2025-06-13 | 11:30 | 2.4 | 4.0496 | 2.4 | 1.6496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6496
2025-06-13 | 12:00 | 2.4 | 4.3654 | 2.4 | 1.9654 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9654
2025-06-13 | 12:30 | 2.4 | 4.3654 | 2.4 | 1.9654 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9654
2025-06-13 | 13:00 | 2.4 | 5.0345 | 2.4 | 2.6345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6345
2025-06-13 | 13:30 | 2.4 | 5.0345 | 2.4 | 2.6345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6345
2025-06-13 | 14:00 | 2.4 | 3.6121 | 2.4 | 1.2121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2121
2025-06-13 | 14:30 | 2.4 | 3.6121 | 2.4 | 1.2121 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2121
2025-06-13 | 15:00 | 2.4 | 3.945 | 2.4 | 1.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.545
2025-06-13 | 15:30 | 2.4 | 3.945 | 2.4 | 1.545 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.545
2025-06-13 | 16:00 | 2.4 | 3.201 | 2.4 | 0.801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.801
2025-06-13 | 16:30 | 2.4 | 3.201 | 2.4 | 0.801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.801
2025-06-13 | 17:00 | 2.4 | 1.9179 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4821 | 18.4925 | 0 | 0
2025-06-13 | 17:30 | 2.4 | 1.9179 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4821 | 17.9851 | 0 | 0
2025-06-13 | 18:00 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.3 | 16.6167 | 0 | 0
2025-06-13 | 18:30 | 1.8 | 0.5 | 0.6658 | 0 | 0 | 1.3 | 15.2483 | 0 | 0
2025-06-13 | 19:00 | 1.8 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 1.7674 | 13.3879 | 0 | 0
2025-06-13 | 19:30 | 1.8 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 1.7674 | 11.5275 | 0 | 0
2025-06-13 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6328 | 0 | 0
2025-06-13 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7381 | 0 | 0
2025-06-13 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8433 | 0 | 0
2025-06-13 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 4 | 0.0489 | 0
2025-06-13 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-13 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-13 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-13 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-14 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-14 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-14 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-14 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-14 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-14 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-14 | 4:00 | 0.48 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3816 | 0
2025-06-14 | 4:30 | 0.48 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3816 | 0
2025-06-14 | 5:00 | 0.48 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0227 | 0
2025-06-14 | 5:30 | 0.48 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0227 | 0
2025-06-14 | 6:00 | 1.2 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.0345 | 18.9637 | 0 | 0
2025-06-14 | 6:30 | 1.2 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 0 | 0.0345 | 18.9274 | 0 | 0
2025-06-14 | 7:00 | 1.2 | 2.5204 | 1.2 | 1.3204 | 0.0764 | 0 | 19 | 0 | 1.244
2025-06-14 | 7:30 | 1.2 | 2.5204 | 1.2 | 1.3204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3204
2025-06-14 | 8:00 | 1.44 | 4.2474 | 1.44 | 2.8074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8074
2025-06-14 | 8:30 | 1.44 | 4.2474 | 1.44 | 2.8074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8074
2025-06-14 | 9:00 | 1.44 | 7.5557 | 1.44 | 6.1157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1157
2025-06-14 | 9:30 | 1.44 | 7.5557 | 1.44 | 6.1157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1157
2025-06-14 | 10:00 | 1.44 | 9.4396 | 1.44 | 7.9996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9996
2025-06-14 | 10:30 | 1.44 | 9.4396 | 1.44 | 7.9996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9996
2025-06-14 | 11:00 | 1.44 | 9.1813 | 1.44 | 7.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7413
2025-06-14 | 11:30 | 1.44 | 9.1813 | 1.44 | 7.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7413
2025-06-14 | 12:00 | 1.44 | 9.7256 | 1.44 | 8.2856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2856
2025-06-14 | 12:30 | 1.44 | 9.7256 | 1.44 | 8.2856 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2856
2025-06-14 | 13:00 | 1.44 | 8.9774 | 1.44 | 7.5374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5374
2025-06-14 | 13:30 | 1.44 | 8.9774 | 1.44 | 7.5374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5374
2025-06-14 | 14:00 | 1.44 | 7.7323 | 1.44 | 6.2923 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2923
2025-06-14 | 14:30 | 1.44 | 7.7323 | 1.44 | 6.2923 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2923
2025-06-14 | 15:00 | 1.44 | 5.9852 | 1.44 | 4.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5452
2025-06-14 | 15:30 | 1.44 | 5.9852 | 1.44 | 4.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5452
2025-06-14 | 16:00 | 1.44 | 3.7523 | 1.44 | 2.3123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3123
2025-06-14 | 16:30 | 1.44 | 3.7523 | 1.44 | 2.3123 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3123
2025-06-14 | 17:00 | 1.44 | 1.7655 | 1.44 | 0.3255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3255
2025-06-14 | 17:30 | 1.44 | 1.7655 | 1.44 | 0.3255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3255
2025-06-14 | 18:00 | 1.8 | 0.455 | 0.524 | 0 | 0 | 1.345 | 17.5843 | 0 | 0
2025-06-14 | 18:30 | 1.8 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 1.345 | 16.1685 | 0 | 0
2025-06-14 | 19:00 | 1.8 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 1.7675 | 14.308 | 0 | 0
2025-06-14 | 19:30 | 1.8 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 1.7675 | 12.4474 | 0 | 0
2025-06-14 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5527 | 0 | 0
2025-06-14 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6579 | 0 | 0
2025-06-14 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7632 | 0 | 0
2025-06-14 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8684 | 0 | 0
2025-06-14 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 4 | 0.975 | 0
2025-06-14 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-14 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-14 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-15 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-15 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-15 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-15 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-15 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-15 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-15 | 4:00 | 0.48 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3817 | 0
2025-06-15 | 4:30 | 0.48 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3817 | 0
2025-06-15 | 5:00 | 0.48 | 0.6186 | 0.48 | 0.1386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1386
2025-06-15 | 5:30 | 0.48 | 0.6186 | 0.48 | 0.1386 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1386
2025-06-15 | 6:00 | 1.2 | 2.7423 | 1.2 | 1.5423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5423
2025-06-15 | 6:30 | 1.2 | 2.7423 | 1.2 | 1.5423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5423
2025-06-15 | 7:00 | 1.2 | 4.9831 | 1.2 | 3.7831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7831
2025-06-15 | 7:30 | 1.2 | 4.9831 | 1.2 | 3.7831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7831
2025-06-15 | 8:00 | 1.44 | 6.3035 | 1.44 | 4.8635 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8635
2025-06-15 | 8:30 | 1.44 | 6.3035 | 1.44 | 4.8635 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8635
2025-06-15 | 9:00 | 1.44 | 6.9805 | 1.44 | 5.5405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5405
2025-06-15 | 9:30 | 1.44 | 6.9805 | 1.44 | 5.5405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5405
2025-06-15 | 10:00 | 1.44 | 7.7184 | 1.44 | 6.2784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2784
2025-06-15 | 10:30 | 1.44 | 7.7184 | 1.44 | 6.2784 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2784
2025-06-15 | 11:00 | 1.44 | 6.1052 | 1.44 | 4.6652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6652
2025-06-15 | 11:30 | 1.44 | 6.1052 | 1.44 | 4.6652 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6652
2025-06-15 | 12:00 | 1.44 | 5.9605 | 1.44 | 4.5205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5205
2025-06-15 | 12:30 | 1.44 | 5.9605 | 1.44 | 4.5205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5205
2025-06-15 | 13:00 | 1.44 | 7.6988 | 1.44 | 6.2588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2588
2025-06-15 | 13:30 | 1.44 | 7.6988 | 1.44 | 6.2588 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2588
2025-06-15 | 14:00 | 1.44 | 6.9447 | 1.44 | 5.5047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5047
2025-06-15 | 14:30 | 1.44 | 6.9447 | 1.44 | 5.5047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5047
2025-06-15 | 15:00 | 1.44 | 4.4424 | 1.44 | 3.0024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0024
2025-06-15 | 15:30 | 1.44 | 4.4424 | 1.44 | 3.0024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0024
2025-06-15 | 16:00 | 1.44 | 2.1808 | 1.44 | 0.7408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7408
2025-06-15 | 16:30 | 1.44 | 2.1808 | 1.44 | 0.7408 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7408
2025-06-15 | 17:00 | 1.44 | 1.1318 | 1.1318 | 0 | 0 | 0.3082 | 18.6756 | 0 | 0
2025-06-15 | 17:30 | 1.44 | 1.1318 | 1.1318 | 0 | 0 | 0.3082 | 18.3512 | 0 | 0
2025-06-15 | 18:00 | 1.8 | 0.2249 | 0.2249 | 0 | 0 | 1.5751 | 16.6932 | 0 | 0
2025-06-15 | 18:30 | 1.8 | 0.2249 | 0.2249 | 0 | 0 | 1.5751 | 15.0352 | 0 | 0
2025-06-15 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 13.1743 | 0 | 0
2025-06-15 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 11.3135 | 0 | 0
2025-06-15 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.4188 | 0 | 0
2025-06-15 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.524 | 0 | 0
2025-06-15 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6293 | 0 | 0
2025-06-15 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 4 | 0.2522 | 0
2025-06-15 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-15 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-15 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-15 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-16 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-16 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-16 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-16 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-16 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-16 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-16 | 4:00 | 0.48 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4152 | 0
2025-06-16 | 4:30 | 0.48 | 0.0648 | 0.0648 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4152 | 0
2025-06-16 | 5:00 | 0.48 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.125 | 0
2025-06-16 | 5:30 | 0.48 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.125 | 0
2025-06-16 | 6:00 | 1.2 | 1.0891 | 1.0891 | 0 | 0 | 0.1109 | 18.8833 | 0 | 0
2025-06-16 | 6:30 | 1.2 | 1.0891 | 1.0891 | 0 | 0 | 0.1109 | 18.7666 | 0 | 0
2025-06-16 | 7:00 | 1.2 | 1.1549 | 1.1549 | 0 | 0 | 0.0451 | 18.7191 | 0 | 0
2025-06-16 | 7:30 | 1.2 | 1.1549 | 1.1549 | 0 | 0 | 0.0451 | 18.6716 | 0 | 0
2025-06-16 | 8:00 | 2.4 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 0 | 1.2147 | 17.393 | 0 | 0
2025-06-16 | 8:30 | 2.4 | 1.1853 | 1.1853 | 0 | 0 | 1.2147 | 16.1143 | 0 | 0
2025-06-16 | 9:00 | 2.4 | 2.0303 | 2.0303 | 0 | 0 | 0.3697 | 15.7252 | 0 | 0
2025-06-16 | 9:30 | 2.4 | 2.0303 | 2.0303 | 0 | 0 | 0.3697 | 15.336 | 0 | 0
2025-06-16 | 10:00 | 2.4 | 2.699 | 2.4 | 0.299 | 0.299 | 0 | 15.6201 | 0 | 0
2025-06-16 | 10:30 | 2.4 | 2.699 | 2.4 | 0.299 | 0.299 | 0 | 15.9041 | 0 | 0
2025-06-16 | 11:00 | 2.4 | 2.4556 | 2.4 | 0.0556 | 0.0556 | 0 | 15.957 | 0 | 0
2025-06-16 | 11:30 | 2.4 | 2.4556 | 2.4 | 0.0556 | 0.0556 | 0 | 16.0098 | 0 | 0
2025-06-16 | 12:00 | 2.4 | 1.4353 | 2.0754 | 0 | 0 | 0.9647 | 14.9944 | 0 | 0
2025-06-16 | 12:30 | 2.4 | 1.4353 | 1.4353 | 0 | 0 | 0.9647 | 13.9789 | 0 | 0
2025-06-16 | 13:00 | 2.4 | 0.9929 | 0.9929 | 0 | 0 | 1.4071 | 12.4978 | 0 | 0
2025-06-16 | 13:30 | 2.4 | 0.9929 | 0.9929 | 0 | 0 | 1.4071 | 11.0166 | 0 | 0
2025-06-16 | 14:00 | 2.4 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 1.154 | 9.8019 | 0 | 0
2025-06-16 | 14:30 | 2.4 | 1.246 | 1.246 | 0 | 0 | 1.154 | 8.5872 | 0 | 0
2025-06-16 | 15:00 | 2.4 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.3769 | 7.1379 | 0 | 0
2025-06-16 | 15:30 | 2.4 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.3769 | 5.6885 | 0 | 0
2025-06-16 | 16:00 | 2.4 | 0.5143 | 0.5143 | 0 | 0 | 1.6041 | 4 | 0.2816 | 0
2025-06-16 | 16:30 | 2.4 | 0.5143 | 0.5143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8857 | 0
2025-06-16 | 17:00 | 2.4 | 0.2253 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1747 | 0
2025-06-16 | 17:30 | 2.4 | 0.2253 | 0.2253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1747 | 0
2025-06-16 | 18:00 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7355 | 0
2025-06-16 | 18:30 | 1.8 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7355 | 0
2025-06-16 | 19:00 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-16 | 19:30 | 1.8 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7677 | 0
2025-06-16 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-16 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-16 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-17 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-17 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-17 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-17 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-17 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-17 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-17 | 4:00 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4153 | 0
2025-06-17 | 4:30 | 0.48 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4153 | 0
2025-06-17 | 5:00 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.383 | 0
2025-06-17 | 5:30 | 0.48 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.383 | 0
2025-06-17 | 6:00 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.9097 | 18.0424 | 0 | 0
2025-06-17 | 6:30 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.9097 | 17.0849 | 0 | 0
2025-06-17 | 7:00 | 1.2 | 0.8983 | 0.8983 | 0 | 0 | 0.3017 | 16.7673 | 0 | 0
2025-06-17 | 7:30 | 1.2 | 0.8983 | 0.8983 | 0 | 0 | 0.3017 | 16.4497 | 0 | 0
2025-06-17 | 8:00 | 2.4 | 1.7135 | 1.7135 | 0 | 0 | 0.6865 | 15.7271 | 0 | 0
2025-06-17 | 8:30 | 2.4 | 1.7135 | 1.7135 | 0 | 0 | 0.6865 | 15.0045 | 0 | 0
2025-06-17 | 9:00 | 2.4 | 2.2337 | 2.2337 | 0 | 0 | 0.1663 | 14.8295 | 0 | 0
2025-06-17 | 9:30 | 2.4 | 2.2337 | 2.2337 | 0 | 0 | 0.1663 | 14.6545 | 0 | 0
2025-06-17 | 10:00 | 2.4 | 3.7656 | 2.4 | 1.3656 | 1.3656 | 0 | 15.9518 | 0 | 0
2025-06-17 | 10:30 | 2.4 | 3.7656 | 2.4 | 1.3656 | 1.3656 | 0 | 17.2491 | 0 | 0
2025-06-17 | 11:00 | 2.4 | 6.9098 | 2.4 | 4.5098 | 1.8431 | 0 | 19 | 0 | 2.6667
2025-06-17 | 11:30 | 2.4 | 6.9098 | 2.4 | 4.5098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5098
2025-06-17 | 12:00 | 2.4 | 5.9918 | 2.4 | 3.5918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5918
2025-06-17 | 12:30 | 2.4 | 5.9918 | 2.4 | 3.5918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5918
2025-06-17 | 13:00 | 2.4 | 5.5357 | 2.4 | 3.1357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1357
2025-06-17 | 13:30 | 2.4 | 5.5357 | 2.4 | 3.1357 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1357
2025-06-17 | 14:00 | 2.4 | 4.0785 | 2.4 | 1.6785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6785
2025-06-17 | 14:30 | 2.4 | 4.0785 | 2.4 | 1.6785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6785
2025-06-17 | 15:00 | 2.4 | 4.6491 | 2.4 | 2.2491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2491
2025-06-17 | 15:30 | 2.4 | 4.6491 | 2.4 | 2.2491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2491
2025-06-17 | 16:00 | 2.4 | 2.9625 | 2.4 | 0.5625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5625
2025-06-17 | 16:30 | 2.4 | 2.9625 | 2.4 | 0.5625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5625
2025-06-17 | 17:00 | 2.4 | 1.6531 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7469 | 18.2137 | 0 | 0
2025-06-17 | 17:30 | 2.4 | 1.6531 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7469 | 17.4275 | 0 | 0
2025-06-17 | 18:00 | 1.8 | 0.2529 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5471 | 15.799 | 0 | 0
2025-06-17 | 18:30 | 1.8 | 0.2529 | 1.3402 | 0 | 0 | 1.5471 | 14.1705 | 0 | 0
2025-06-17 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 12.3093 | 0 | 0
2025-06-17 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 10.4481 | 0 | 0
2025-06-17 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5534 | 0 | 0
2025-06-17 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6586 | 0 | 0
2025-06-17 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7639 | 0 | 0
2025-06-17 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7257 | 4 | 1.0743 | 0
2025-06-17 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-17 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-17 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-17 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-18 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-18 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-18 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-18 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-18 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-18 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-18 | 4:00 | 0.48 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3841 | 0
2025-06-18 | 4:30 | 0.48 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3841 | 0
2025-06-18 | 5:00 | 0.48 | 0.7644 | 0.48 | 0.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2844
2025-06-18 | 5:30 | 0.48 | 0.7644 | 0.48 | 0.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2844
2025-06-18 | 6:00 | 1.2 | 1.9293 | 1.2 | 0.7293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7293
2025-06-18 | 6:30 | 1.2 | 1.9293 | 1.2 | 0.7293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7293
2025-06-18 | 7:00 | 1.2 | 4.1259 | 1.2 | 2.9259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9259
2025-06-18 | 7:30 | 1.2 | 4.1259 | 1.2 | 2.9259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9259
2025-06-18 | 8:00 | 2.4 | 4.3167 | 2.4 | 1.9167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9167
2025-06-18 | 8:30 | 2.4 | 4.3167 | 2.4 | 1.9167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9167
2025-06-18 | 9:00 | 2.4 | 6.2842 | 2.4 | 3.8842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8842
2025-06-18 | 9:30 | 2.4 | 6.2842 | 2.4 | 3.8842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8842
2025-06-18 | 10:00 | 2.4 | 9.6965 | 2.4 | 7.2965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2965
2025-06-18 | 10:30 | 2.4 | 9.6965 | 2.4 | 7.2965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2965
2025-06-18 | 11:00 | 2.4 | 7.1941 | 2.4 | 4.7941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7941
2025-06-18 | 11:30 | 2.4 | 7.1941 | 2.4 | 4.7941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7941
2025-06-18 | 12:00 | 2.4 | 6.0589 | 2.4 | 3.6589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6589
2025-06-18 | 12:30 | 2.4 | 6.0589 | 2.4 | 3.6589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6589
2025-06-18 | 13:00 | 2.4 | 6.586 | 2.4 | 4.186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.186
2025-06-18 | 13:30 | 2.4 | 6.586 | 2.4 | 4.186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.186
2025-06-18 | 14:00 | 2.4 | 7.6788 | 2.4 | 5.2788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2788
2025-06-18 | 14:30 | 2.4 | 7.6788 | 2.4 | 5.2788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2788
2025-06-18 | 15:00 | 2.4 | 5.9371 | 2.4 | 3.5371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5371
2025-06-18 | 15:30 | 2.4 | 5.9371 | 2.4 | 3.5371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5371
2025-06-18 | 16:00 | 2.4 | 3.7874 | 2.4 | 1.3874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3874
2025-06-18 | 16:30 | 2.4 | 3.7874 | 2.4 | 1.3874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3874
2025-06-18 | 17:00 | 2.4 | 1.4831 | 1.4831 | 0 | 0 | 0.9169 | 18.0348 | 0 | 0
2025-06-18 | 17:30 | 2.4 | 1.4831 | 1.4831 | 0 | 0 | 0.9169 | 17.0696 | 0 | 0
2025-06-18 | 18:00 | 1.8 | 0.2539 | 0.2539 | 0 | 0 | 1.5461 | 15.4421 | 0 | 0
2025-06-18 | 18:30 | 1.8 | 0.2539 | 0.2539 | 0 | 0 | 1.5461 | 13.8147 | 0 | 0
2025-06-18 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 11.9535 | 0 | 0
2025-06-18 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 10.0923 | 0 | 0
2025-06-18 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1976 | 0 | 0
2025-06-18 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3029 | 0 | 0
2025-06-18 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4081 | 0 | 0
2025-06-18 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | 4 | 1.4123 | 0
2025-06-18 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-18 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-18 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-18 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-19 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-19 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-19 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-19 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-19 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-19 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-19 | 4:00 | 0.48 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.416 | 0
2025-06-19 | 4:30 | 0.48 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.416 | 0
2025-06-19 | 5:00 | 0.48 | 0.4465 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0335 | 0
2025-06-19 | 5:30 | 0.48 | 0.4465 | 0.4465 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0335 | 0
2025-06-19 | 6:00 | 1.2 | 1.5051 | 1.2 | 0.3051 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3051
2025-06-19 | 6:30 | 1.2 | 1.5051 | 1.2 | 0.3051 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3051
2025-06-19 | 7:00 | 1.2 | 2.2147 | 1.2 | 1.0147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0147
2025-06-19 | 7:30 | 1.2 | 2.2147 | 1.2 | 1.0147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0147
2025-06-19 | 8:00 | 2.4 | 2.6653 | 2.4 | 0.2653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2653
2025-06-19 | 8:30 | 2.4 | 2.6653 | 2.4 | 0.2653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2653
2025-06-19 | 9:00 | 2.4 | 1.2572 | 1.2572 | 0 | 0 | 1.1428 | 17.797 | 0 | 0
2025-06-19 | 9:30 | 2.4 | 1.2572 | 1.2572 | 0 | 0 | 1.1428 | 16.594 | 0 | 0
2025-06-19 | 10:00 | 2.4 | 3.0423 | 2.4 | 0.6423 | 0.6423 | 0 | 17.2042 | 0 | 0
2025-06-19 | 10:30 | 2.4 | 3.0423 | 2.4 | 0.6423 | 0.6423 | 0 | 17.8144 | 0 | 0
2025-06-19 | 11:00 | 2.4 | 4.8025 | 2.4 | 2.4025 | 1.248 | 0 | 19 | 0 | 1.1546
2025-06-19 | 11:30 | 2.4 | 4.8025 | 2.4 | 2.4025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4025
2025-06-19 | 12:00 | 2.4 | 2.0855 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3145 | 18.669 | 0 | 0
2025-06-19 | 12:30 | 2.4 | 2.0855 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3145 | 18.3379 | 0 | 0
2025-06-19 | 13:00 | 2.4 | 1.7254 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6746 | 17.6278 | 0 | 0
2025-06-19 | 13:30 | 2.4 | 1.7254 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6746 | 16.9177 | 0 | 0
2025-06-19 | 14:00 | 2.4 | 0.6029 | 0.9104 | 0 | 0 | 1.7971 | 15.026 | 0 | 0
2025-06-19 | 14:30 | 2.4 | 0.6029 | 0.6029 | 0 | 0 | 1.7971 | 13.1344 | 0 | 0
2025-06-19 | 15:00 | 2.4 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 1.924 | 11.1092 | 0 | 0
2025-06-19 | 15:30 | 2.4 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 1.924 | 9.0839 | 0 | 0
2025-06-19 | 16:00 | 2.4 | 0.3494 | 0.3494 | 0 | 0 | 2.0506 | 6.9254 | 0 | 0
2025-06-19 | 16:30 | 2.4 | 0.3494 | 0.3494 | 0 | 0 | 2.0506 | 4.7668 | 0 | 0
2025-06-19 | 17:00 | 2.4 | 0.2544 | 0.2544 | 0 | 0 | 0.7285 | 4 | 1.4171 | 0
2025-06-19 | 17:30 | 2.4 | 0.2544 | 0.2544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1456 | 0
2025-06-19 | 18:00 | 1.8 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7361 | 0
2025-06-19 | 18:30 | 1.8 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7361 | 0
2025-06-19 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.768 | 0
2025-06-19 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.768 | 0
2025-06-19 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-19 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-19 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-20 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-20 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-20 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-20 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-20 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-20 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-20 | 4:00 | 0.48 | 0.2533 | 0.2533 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2267 | 0
2025-06-20 | 4:30 | 0.48 | 0.2533 | 0.2533 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2267 | 0
2025-06-20 | 5:00 | 0.48 | 1.4077 | 0.48 | 0.9277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9277
2025-06-20 | 5:30 | 0.48 | 1.4077 | 0.48 | 0.9277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9277
2025-06-20 | 6:00 | 1.2 | 3.7663 | 1.2 | 2.5663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5663
2025-06-20 | 6:30 | 1.2 | 3.7663 | 1.2 | 2.5663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5663
2025-06-20 | 7:00 | 1.2 | 5.5685 | 1.2 | 4.3685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3685
2025-06-20 | 7:30 | 1.2 | 5.5685 | 1.2 | 4.3685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3685
2025-06-20 | 8:00 | 2.4 | 5.3373 | 2.4 | 2.9373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9373
2025-06-20 | 8:30 | 2.4 | 5.3373 | 2.4 | 2.9373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9373
2025-06-20 | 9:00 | 2.4 | 7.6958 | 2.4 | 5.2958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2958
2025-06-20 | 9:30 | 2.4 | 7.6958 | 2.4 | 5.2958 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2958
2025-06-20 | 10:00 | 2.4 | 8.809 | 2.4 | 6.409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.409
2025-06-20 | 10:30 | 2.4 | 8.809 | 2.4 | 6.409 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.409
2025-06-20 | 11:00 | 2.4 | 6.4726 | 2.4 | 4.0726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0726
2025-06-20 | 11:30 | 2.4 | 6.4726 | 2.4 | 4.0726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0726
2025-06-20 | 12:00 | 2.4 | 5.1942 | 2.4 | 2.7942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7942
2025-06-20 | 12:30 | 2.4 | 5.1942 | 2.4 | 2.7942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7942
2025-06-20 | 13:00 | 2.4 | 4.1332 | 2.4 | 1.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7332
2025-06-20 | 13:30 | 2.4 | 4.1332 | 2.4 | 1.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7332
2025-06-20 | 14:00 | 2.4 | 3.0651 | 2.4 | 0.6651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6651
2025-06-20 | 14:30 | 2.4 | 3.0651 | 2.4 | 0.6651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6651
2025-06-20 | 15:00 | 2.4 | 2.5395 | 2.4 | 0.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1395
2025-06-20 | 15:30 | 2.4 | 2.5395 | 2.4 | 0.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1395
2025-06-20 | 16:00 | 2.4 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 0.704 | 18.2589 | 0 | 0
2025-06-20 | 16:30 | 2.4 | 1.696 | 1.696 | 0 | 0 | 0.704 | 17.5179 | 0 | 0
2025-06-20 | 17:00 | 2.4 | 0.8438 | 0.8438 | 0 | 0 | 1.5562 | 15.8798 | 0 | 0
2025-06-20 | 17:30 | 2.4 | 0.8438 | 0.8438 | 0 | 0 | 1.5562 | 14.2417 | 0 | 0
2025-06-20 | 18:00 | 1.8 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 1.548 | 12.6122 | 0 | 0
2025-06-20 | 18:30 | 1.8 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 1.548 | 10.9827 | 0 | 0
2025-06-20 | 19:00 | 1.8 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 1.7683 | 9.1213 | 0 | 0
2025-06-20 | 19:30 | 1.8 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 1.7683 | 7.2599 | 0 | 0
2025-06-20 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3652 | 0 | 0
2025-06-20 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 4 | 0.5031 | 0
2025-06-20 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-20 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-20 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-21 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-21 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-21 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-21 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-21 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-21 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-21 | 4:00 | 0.48 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.384 | 0
2025-06-21 | 4:30 | 0.48 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.384 | 0
2025-06-21 | 5:00 | 0.48 | 0.4466 | 0.4466 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0334 | 0
2025-06-21 | 5:30 | 0.48 | 0.4466 | 0.4466 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0334 | 0
2025-06-21 | 6:00 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 0 | 0.3748 | 18.6055 | 0 | 0
2025-06-21 | 6:30 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 0 | 0.3748 | 18.2109 | 0 | 0
2025-06-21 | 7:00 | 1.2 | 1.5387 | 1.2 | 0.3387 | 0.3387 | 0 | 18.5327 | 0 | 0
2025-06-21 | 7:30 | 1.2 | 1.5387 | 1.2 | 0.3387 | 0.3387 | 0 | 18.8545 | 0 | 0
2025-06-21 | 8:00 | 1.44 | 5.0455 | 1.44 | 3.6055 | 0.1531 | 0 | 19 | 0 | 3.4523
2025-06-21 | 8:30 | 1.44 | 5.0455 | 1.44 | 3.6055 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6055
2025-06-21 | 9:00 | 1.44 | 4.8228 | 1.44 | 3.3828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3828
2025-06-21 | 9:30 | 1.44 | 4.8228 | 1.44 | 3.3828 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3828
2025-06-21 | 10:00 | 1.44 | 4.6522 | 1.44 | 3.2122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2122
2025-06-21 | 10:30 | 1.44 | 4.6522 | 1.44 | 3.2122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2122
2025-06-21 | 11:00 | 1.44 | 3.4518 | 1.44 | 2.0118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0118
2025-06-21 | 11:30 | 1.44 | 3.4518 | 1.44 | 2.0118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0118
2025-06-21 | 12:00 | 1.44 | 3.7326 | 1.44 | 2.2926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2926
2025-06-21 | 12:30 | 1.44 | 3.7326 | 1.44 | 2.2926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2926
2025-06-21 | 13:00 | 1.44 | 2.609 | 1.44 | 1.169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.169
2025-06-21 | 13:30 | 1.44 | 2.609 | 1.44 | 1.169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.169
2025-06-21 | 14:00 | 1.44 | 2.8501 | 1.44 | 1.4101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4101
2025-06-21 | 14:30 | 1.44 | 2.8501 | 1.44 | 1.4101 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4101
2025-06-21 | 15:00 | 1.44 | 1.5676 | 1.44 | 0.1276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1276
2025-06-21 | 15:30 | 1.44 | 1.5676 | 1.44 | 0.1276 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1276
2025-06-21 | 16:00 | 1.44 | 1.103 | 1.44 | 0 | 0 | 0.337 | 18.6452 | 0 | 0
2025-06-21 | 16:30 | 1.44 | 1.103 | 1.44 | 0 | 0 | 0.337 | 18.2904 | 0 | 0
2025-06-21 | 17:00 | 1.44 | 0.5386 | 0.6141 | 0 | 0 | 0.9014 | 17.3415 | 0 | 0
2025-06-21 | 17:30 | 1.44 | 0.5386 | 0.5386 | 0 | 0 | 0.9014 | 16.3927 | 0 | 0
2025-06-21 | 18:00 | 1.8 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 1.6726 | 14.6321 | 0 | 0
2025-06-21 | 18:30 | 1.8 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 1.6726 | 12.8714 | 0 | 0
2025-06-21 | 19:00 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 11.0103 | 0 | 0
2025-06-21 | 19:30 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 9.1491 | 0 | 0
2025-06-21 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2544 | 0 | 0
2025-06-21 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3596 | 0 | 0
2025-06-21 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 4 | 0.5083 | 0
2025-06-21 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-21 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-21 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-21 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-21 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-22 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-22 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-22 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-22 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-22 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-22 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-22 | 4:00 | 0.48 | 0.0643 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4157 | 0
2025-06-22 | 4:30 | 0.48 | 0.0643 | 0.0643 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4157 | 0
2025-06-22 | 5:00 | 0.48 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4154 | 0
2025-06-22 | 5:30 | 0.48 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4154 | 0
2025-06-22 | 6:00 | 1.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 1.07 | 17.8737 | 0 | 0
2025-06-22 | 6:30 | 1.2 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 1.07 | 16.7475 | 0 | 0
2025-06-22 | 7:00 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 0 | 0.3293 | 16.4009 | 0 | 0
2025-06-22 | 7:30 | 1.2 | 0.8707 | 0.8707 | 0 | 0 | 0.3293 | 16.0543 | 0 | 0
2025-06-22 | 8:00 | 1.44 | 0.8695 | 0.8695 | 0 | 0 | 0.5705 | 15.4538 | 0 | 0
2025-06-22 | 8:30 | 1.44 | 0.8695 | 0.8695 | 0 | 0 | 0.5705 | 14.8533 | 0 | 0
2025-06-22 | 9:00 | 1.44 | 1.1866 | 1.1866 | 0 | 0 | 0.2534 | 14.5866 | 0 | 0
2025-06-22 | 9:30 | 1.44 | 1.1866 | 1.1866 | 0 | 0 | 0.2534 | 14.3199 | 0 | 0
2025-06-22 | 10:00 | 1.44 | 1.6274 | 1.44 | 0.1874 | 0.1874 | 0 | 14.4979 | 0 | 0
2025-06-22 | 10:30 | 1.44 | 1.6274 | 1.44 | 0.1874 | 0.1874 | 0 | 14.6759 | 0 | 0
2025-06-22 | 11:00 | 1.44 | 2.46 | 1.44 | 1.02 | 1.02 | 0 | 15.6449 | 0 | 0
2025-06-22 | 11:30 | 1.44 | 2.46 | 1.44 | 1.02 | 1.02 | 0 | 16.614 | 0 | 0
2025-06-22 | 12:00 | 1.44 | 2.3617 | 1.44 | 0.9217 | 0.9217 | 0 | 17.4896 | 0 | 0
2025-06-22 | 12:30 | 1.44 | 2.3617 | 1.44 | 0.9217 | 0.9217 | 0 | 18.3652 | 0 | 0
2025-06-22 | 13:00 | 1.44 | 2.4783 | 1.44 | 1.0383 | 0.6682 | 0 | 19 | 0 | 0.3701
2025-06-22 | 13:30 | 1.44 | 2.4783 | 1.44 | 1.0383 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0383
2025-06-22 | 14:00 | 1.44 | 3.3481 | 1.44 | 1.9081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9081
2025-06-22 | 14:30 | 1.44 | 3.3481 | 1.44 | 1.9081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9081
2025-06-22 | 15:00 | 1.44 | 2.2585 | 1.44 | 0.8185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8185
2025-06-22 | 15:30 | 1.44 | 2.2585 | 1.44 | 0.8185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8185
2025-06-22 | 16:00 | 1.44 | 2.3202 | 1.44 | 0.8802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8802
2025-06-22 | 16:30 | 1.44 | 2.3202 | 1.44 | 0.8802 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8802
2025-06-22 | 17:00 | 1.44 | 0.7655 | 1.44 | 0 | 0 | 0.6745 | 18.29 | 0 | 0
2025-06-22 | 17:30 | 1.44 | 0.7655 | 1.44 | 0 | 0 | 0.6745 | 17.58 | 0 | 0
2025-06-22 | 18:00 | 1.8 | 0.2249 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5751 | 15.922 | 0 | 0
2025-06-22 | 18:30 | 1.8 | 0.2249 | 1.747 | 0 | 0 | 1.5751 | 14.2641 | 0 | 0
2025-06-22 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 12.4032 | 0 | 0
2025-06-22 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 10.5424 | 0 | 0
2025-06-22 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6477 | 0 | 0
2025-06-22 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7529 | 0 | 0
2025-06-22 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8582 | 0 | 0
2025-06-22 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8153 | 4 | 0.9847 | 0
2025-06-22 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-22 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-22 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-22 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-23 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-23 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-23 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-23 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-23 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-23 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-23 | 4:00 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4155 | 0
2025-06-23 | 4:30 | 0.48 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4155 | 0
2025-06-23 | 5:00 | 0.48 | 0.1929 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2871 | 0
2025-06-23 | 5:30 | 0.48 | 0.1929 | 0.1929 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2871 | 0
2025-06-23 | 6:00 | 1.2 | 0.7999 | 0.7999 | 0 | 0 | 0.4001 | 18.5789 | 0 | 0
2025-06-23 | 6:30 | 1.2 | 0.7999 | 0.7999 | 0 | 0 | 0.4001 | 18.1578 | 0 | 0
2025-06-23 | 7:00 | 1.2 | 1.4909 | 1.2 | 0.2909 | 0.2909 | 0 | 18.4342 | 0 | 0
2025-06-23 | 7:30 | 1.2 | 1.4909 | 1.2 | 0.2909 | 0.2909 | 0 | 18.7106 | 0 | 0
2025-06-23 | 8:00 | 2.4 | 2.2612 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1388 | 18.5645 | 0 | 0
2025-06-23 | 8:30 | 2.4 | 2.2612 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1388 | 18.4184 | 0 | 0
2025-06-23 | 9:00 | 2.4 | 4.2251 | 2.4 | 1.8251 | 0.6122 | 0 | 19 | 0 | 1.213
2025-06-23 | 9:30 | 2.4 | 4.2251 | 2.4 | 1.8251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8251
2025-06-23 | 10:00 | 2.4 | 4.775 | 2.4 | 2.375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.375
2025-06-23 | 10:30 | 2.4 | 4.775 | 2.4 | 2.375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.375
2025-06-23 | 11:00 | 2.4 | 6.9375 | 2.4 | 4.5375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5375
2025-06-23 | 11:30 | 2.4 | 6.9375 | 2.4 | 4.5375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5375
2025-06-23 | 12:00 | 2.4 | 5.0542 | 2.4 | 2.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6542
2025-06-23 | 12:30 | 2.4 | 5.0542 | 2.4 | 2.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6542
2025-06-23 | 13:00 | 2.4 | 6.9961 | 2.4 | 4.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5961
2025-06-23 | 13:30 | 2.4 | 6.9961 | 2.4 | 4.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5961
2025-06-23 | 14:00 | 2.4 | 5.6825 | 2.4 | 3.2825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2825
2025-06-23 | 14:30 | 2.4 | 5.6825 | 2.4 | 3.2825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2825
2025-06-23 | 15:00 | 2.4 | 3.5916 | 2.4 | 1.1916 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1916
2025-06-23 | 15:30 | 2.4 | 3.5916 | 2.4 | 1.1916 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1916
2025-06-23 | 16:00 | 2.4 | 2.396 | 2.4 | 0 | 0 | 0.004 | 18.9958 | 0 | 0
2025-06-23 | 16:30 | 2.4 | 2.396 | 2.4 | 0 | 0 | 0.004 | 18.9917 | 0 | 0
2025-06-23 | 17:00 | 2.4 | 1.4118 | 2.204 | 0 | 0 | 0.9882 | 17.9515 | 0 | 0
2025-06-23 | 17:30 | 2.4 | 1.4118 | 1.4118 | 0 | 0 | 0.9882 | 16.9113 | 0 | 0
2025-06-23 | 18:00 | 1.8 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 1.5117 | 15.32 | 0 | 0
2025-06-23 | 18:30 | 1.8 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 1.5117 | 13.7288 | 0 | 0
2025-06-23 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 11.8678 | 0 | 0
2025-06-23 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 10.0069 | 0 | 0
2025-06-23 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1122 | 0 | 0
2025-06-23 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2175 | 0 | 0
2025-06-23 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3227 | 0 | 0
2025-06-23 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3066 | 4 | 1.4934 | 0
2025-06-23 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-23 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-23 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-23 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-24 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-24 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-24 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-24 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-24 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-24 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-24 | 4:00 | 0.48 | 0.0963 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3837 | 0
2025-06-24 | 4:30 | 0.48 | 0.0963 | 0.0963 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3837 | 0
2025-06-24 | 5:00 | 0.48 | 0.5438 | 0.48 | 0.0638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0638
2025-06-24 | 5:30 | 0.48 | 0.5438 | 0.48 | 0.0638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0638
2025-06-24 | 6:00 | 1.2 | 2.092 | 1.2 | 0.892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.892
2025-06-24 | 6:30 | 1.2 | 2.092 | 1.2 | 0.892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.892
2025-06-24 | 7:00 | 1.2 | 2.6181 | 1.2 | 1.4181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4181
2025-06-24 | 7:30 | 1.2 | 2.6181 | 1.2 | 1.4181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4181
2025-06-24 | 8:00 | 2.4 | 5.0917 | 2.4 | 2.6917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6917
2025-06-24 | 8:30 | 2.4 | 5.0917 | 2.4 | 2.6917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6917
2025-06-24 | 9:00 | 2.4 | 4.5854 | 2.4 | 2.1854 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1854
2025-06-24 | 9:30 | 2.4 | 4.5854 | 2.4 | 2.1854 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1854
2025-06-24 | 10:00 | 2.4 | 3.8611 | 2.4 | 1.4611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4611
2025-06-24 | 10:30 | 2.4 | 3.8611 | 2.4 | 1.4611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4611
2025-06-24 | 11:00 | 2.4 | 3.2953 | 2.4 | 0.8953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8953
2025-06-24 | 11:30 | 2.4 | 3.2953 | 2.4 | 0.8953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8953
2025-06-24 | 12:00 | 2.4 | 6.8175 | 2.4 | 4.4175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4175
2025-06-24 | 12:30 | 2.4 | 6.8175 | 2.4 | 4.4175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4175
2025-06-24 | 13:00 | 2.4 | 9.0478 | 2.4 | 6.6478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6478
2025-06-24 | 13:30 | 2.4 | 9.0478 | 2.4 | 6.6478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6478
2025-06-24 | 14:00 | 2.4 | 6.6643 | 2.4 | 4.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2643
2025-06-24 | 14:30 | 2.4 | 6.6643 | 2.4 | 4.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2643
2025-06-24 | 15:00 | 2.4 | 4.603 | 2.4 | 2.203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.203
2025-06-24 | 15:30 | 2.4 | 4.603 | 2.4 | 2.203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.203
2025-06-24 | 16:00 | 2.4 | 2.8673 | 2.4 | 0.4673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4673
2025-06-24 | 16:30 | 2.4 | 2.8673 | 2.4 | 0.4673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4673
2025-06-24 | 17:00 | 2.4 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 1.1761 | 17.762 | 0 | 0
2025-06-24 | 17:30 | 2.4 | 1.2239 | 1.2239 | 0 | 0 | 1.1761 | 16.524 | 0 | 0
2025-06-24 | 18:00 | 1.8 | 0.2882 | 0.2882 | 0 | 0 | 1.5118 | 14.9326 | 0 | 0
2025-06-24 | 18:30 | 1.8 | 0.2882 | 0.2882 | 0 | 0 | 1.5118 | 13.3412 | 0 | 0
2025-06-24 | 19:00 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 11.4803 | 0 | 0
2025-06-24 | 19:30 | 1.8 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.7678 | 9.6194 | 0 | 0
2025-06-24 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7247 | 0 | 0
2025-06-24 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.83 | 0 | 0
2025-06-24 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7385 | 4 | 0.0615 | 0
2025-06-24 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-24 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-24 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-24 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-24 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-25 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-25 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-25 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-25 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-25 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-25 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-25 | 4:00 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.415 | 0
2025-06-25 | 4:30 | 0.48 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.415 | 0
2025-06-25 | 5:00 | 0.48 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3175 | 0
2025-06-25 | 5:30 | 0.48 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3175 | 0
2025-06-25 | 6:00 | 1.2 | 0.5831 | 0.5831 | 0 | 0 | 0.6169 | 18.3507 | 0 | 0
2025-06-25 | 6:30 | 1.2 | 0.5831 | 0.5831 | 0 | 0 | 0.6169 | 17.7013 | 0 | 0
2025-06-25 | 7:00 | 1.2 | 1.0623 | 1.0623 | 0 | 0 | 0.1377 | 17.5563 | 0 | 0
2025-06-25 | 7:30 | 1.2 | 1.0623 | 1.0623 | 0 | 0 | 0.1377 | 17.4114 | 0 | 0
2025-06-25 | 8:00 | 2.4 | 1.6937 | 1.6937 | 0 | 0 | 0.7063 | 16.6679 | 0 | 0
2025-06-25 | 8:30 | 2.4 | 1.6937 | 1.6937 | 0 | 0 | 0.7063 | 15.9245 | 0 | 0
2025-06-25 | 9:00 | 2.4 | 1.6641 | 1.6641 | 0 | 0 | 0.7359 | 15.1498 | 0 | 0
2025-06-25 | 9:30 | 2.4 | 1.6641 | 1.6641 | 0 | 0 | 0.7359 | 14.3752 | 0 | 0
2025-06-25 | 10:00 | 2.4 | 1.6011 | 1.6011 | 0 | 0 | 0.7989 | 13.5342 | 0 | 0
2025-06-25 | 10:30 | 2.4 | 1.6011 | 1.6011 | 0 | 0 | 0.7989 | 12.6932 | 0 | 0
2025-06-25 | 11:00 | 2.4 | 1.4764 | 1.4764 | 0 | 0 | 0.9236 | 11.721 | 0 | 0
2025-06-25 | 11:30 | 2.4 | 1.4764 | 1.4764 | 0 | 0 | 0.9236 | 10.7487 | 0 | 0
2025-06-25 | 12:00 | 2.4 | 1.914 | 1.914 | 0 | 0 | 0.486 | 10.2371 | 0 | 0
2025-06-25 | 12:30 | 2.4 | 1.914 | 1.914 | 0 | 0 | 0.486 | 9.7255 | 0 | 0
2025-06-25 | 13:00 | 2.4 | 2.8097 | 2.4 | 0.4097 | 0.4097 | 0 | 10.1147 | 0 | 0
2025-06-25 | 13:30 | 2.4 | 2.8097 | 2.4 | 0.4097 | 0.4097 | 0 | 10.5039 | 0 | 0
2025-06-25 | 14:00 | 2.4 | 3.8742 | 2.4 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 11.9044 | 0 | 0
2025-06-25 | 14:30 | 2.4 | 3.8742 | 2.4 | 1.4742 | 1.4742 | 0 | 13.3049 | 0 | 0
2025-06-25 | 15:00 | 2.4 | 2.5333 | 2.4 | 0.1333 | 0.1333 | 0 | 13.4315 | 0 | 0
2025-06-25 | 15:30 | 2.4 | 2.5333 | 2.4 | 0.1333 | 0.1333 | 0 | 13.5581 | 0 | 0
2025-06-25 | 16:00 | 2.4 | 3.3452 | 2.4 | 0.9452 | 0.9452 | 0 | 14.456 | 0 | 0
2025-06-25 | 16:30 | 2.4 | 3.3452 | 2.4 | 0.9452 | 0.9452 | 0 | 15.3539 | 0 | 0
2025-06-25 | 17:00 | 2.4 | 0.7106 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6894 | 13.5756 | 0 | 0
2025-06-25 | 17:30 | 2.4 | 0.7106 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6894 | 11.7973 | 0 | 0
2025-06-25 | 18:00 | 1.8 | 0.1627 | 1.8 | 0 | 0 | 1.6373 | 10.0738 | 0 | 0
2025-06-25 | 18:30 | 1.8 | 0.1627 | 0.4936 | 0 | 0 | 1.6373 | 8.3503 | 0 | 0
2025-06-25 | 19:00 | 1.8 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 1.7674 | 6.4899 | 0 | 0
2025-06-25 | 19:30 | 1.8 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 1.7674 | 4.6295 | 0 | 0
2025-06-25 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 4 | 1.202 | 0
2025-06-25 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-25 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-25 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-26 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-26 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-26 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-26 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-26 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-26 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-26 | 4:00 | 0.48 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3489 | 0
2025-06-26 | 4:30 | 0.48 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3489 | 0
2025-06-26 | 5:00 | 0.48 | 1.2151 | 0.48 | 0.7351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7351
2025-06-26 | 5:30 | 0.48 | 1.2151 | 0.48 | 0.7351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7351
2025-06-26 | 6:00 | 1.2 | 3.0305 | 1.2 | 1.8305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8305
2025-06-26 | 6:30 | 1.2 | 3.0305 | 1.2 | 1.8305 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8305
2025-06-26 | 7:00 | 1.2 | 5.506 | 1.2 | 4.306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.306
2025-06-26 | 7:30 | 1.2 | 5.506 | 1.2 | 4.306 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.306
2025-06-26 | 8:00 | 2.4 | 7.4259 | 2.4 | 5.0259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0259
2025-06-26 | 8:30 | 2.4 | 7.4259 | 2.4 | 5.0259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0259
2025-06-26 | 9:00 | 2.4 | 8.859 | 2.4 | 6.459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.459
2025-06-26 | 9:30 | 2.4 | 8.859 | 2.4 | 6.459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.459
2025-06-26 | 10:00 | 2.4 | 9.8789 | 2.4 | 7.4789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4789
2025-06-26 | 10:30 | 2.4 | 9.8789 | 2.4 | 7.4789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4789
2025-06-26 | 11:00 | 2.4 | 10 | 2.4 | 7.6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6
2025-06-26 | 11:30 | 2.4 | 10 | 2.4 | 7.6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.6
2025-06-26 | 12:00 | 2.4 | 9.9234 | 2.4 | 7.5234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5234
2025-06-26 | 12:30 | 2.4 | 9.9234 | 2.4 | 7.5234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5234
2025-06-26 | 13:00 | 2.4 | 9.0911 | 2.4 | 6.6911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6911
2025-06-26 | 13:30 | 2.4 | 9.0911 | 2.4 | 6.6911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6911
2025-06-26 | 14:00 | 2.4 | 7.9108 | 2.4 | 5.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5108
2025-06-26 | 14:30 | 2.4 | 7.9108 | 2.4 | 5.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5108
2025-06-26 | 15:00 | 2.4 | 6.3077 | 2.4 | 3.9077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9077
2025-06-26 | 15:30 | 2.4 | 6.3077 | 2.4 | 3.9077 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9077
2025-06-26 | 16:00 | 2.4 | 4.0376 | 2.4 | 1.6376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6376
2025-06-26 | 16:30 | 2.4 | 4.0376 | 2.4 | 1.6376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6376
2025-06-26 | 17:00 | 2.4 | 1.9005 | 1.9005 | 0 | 0 | 0.4995 | 18.4742 | 0 | 0
2025-06-26 | 17:30 | 2.4 | 1.9005 | 1.9005 | 0 | 0 | 0.4995 | 17.9484 | 0 | 0
2025-06-26 | 18:00 | 1.8 | 0.543 | 0.543 | 0 | 0 | 1.257 | 16.6252 | 0 | 0
2025-06-26 | 18:30 | 1.8 | 0.543 | 0.543 | 0 | 0 | 1.257 | 15.302 | 0 | 0
2025-06-26 | 19:00 | 1.8 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 1.7676 | 13.4414 | 0 | 0
2025-06-26 | 19:30 | 1.8 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 1.7676 | 11.5808 | 0 | 0
2025-06-26 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.686 | 0 | 0
2025-06-26 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7913 | 0 | 0
2025-06-26 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8966 | 0 | 0
2025-06-26 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.0018 | 0 | 0
2025-06-26 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 4 | 1.7983 | 0
2025-06-26 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-26 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-26 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-27 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-27 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-27 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-27 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-27 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-27 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-27 | 4:00 | 0.48 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.349 | 0
2025-06-27 | 4:30 | 0.48 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.349 | 0
2025-06-27 | 5:00 | 0.48 | 0.9289 | 0.48 | 0.4489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4489
2025-06-27 | 5:30 | 0.48 | 0.9289 | 0.48 | 0.4489 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4489
2025-06-27 | 6:00 | 1.2 | 2.6804 | 1.2 | 1.4804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4804
2025-06-27 | 6:30 | 1.2 | 2.6804 | 1.2 | 1.4804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4804
2025-06-27 | 7:00 | 1.2 | 5.2086 | 1.2 | 4.0086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0086
2025-06-27 | 7:30 | 1.2 | 5.2086 | 1.2 | 4.0086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0086
2025-06-27 | 8:00 | 2.4 | 6.3063 | 2.4 | 3.9063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9063
2025-06-27 | 8:30 | 2.4 | 6.3063 | 2.4 | 3.9063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9063
2025-06-27 | 9:00 | 2.4 | 8.0613 | 2.4 | 5.6613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6613
2025-06-27 | 9:30 | 2.4 | 8.0613 | 2.4 | 5.6613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6613
2025-06-27 | 10:00 | 2.4 | 9.6918 | 2.4 | 7.2918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2918
2025-06-27 | 10:30 | 2.4 | 9.6918 | 2.4 | 7.2918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2918
2025-06-27 | 11:00 | 2.4 | 9.4264 | 2.4 | 7.0264 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0264
2025-06-27 | 11:30 | 2.4 | 9.4264 | 2.4 | 7.0264 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0264
2025-06-27 | 12:00 | 2.4 | 8.6291 | 2.4 | 6.2291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2291
2025-06-27 | 12:30 | 2.4 | 8.6291 | 2.4 | 6.2291 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2291
2025-06-27 | 13:00 | 2.4 | 7.5645 | 2.4 | 5.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1645
2025-06-27 | 13:30 | 2.4 | 7.5645 | 2.4 | 5.1645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1645
2025-06-27 | 14:00 | 2.4 | 6.4622 | 2.4 | 4.0622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0622
2025-06-27 | 14:30 | 2.4 | 6.4622 | 2.4 | 4.0622 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0622
2025-06-27 | 15:00 | 2.4 | 5.414 | 2.4 | 3.014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.014
2025-06-27 | 15:30 | 2.4 | 5.414 | 2.4 | 3.014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.014
2025-06-27 | 16:00 | 2.4 | 3.6162 | 2.4 | 1.2162 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2162
2025-06-27 | 16:30 | 2.4 | 3.6162 | 2.4 | 1.2162 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2162
2025-06-27 | 17:00 | 2.4 | 1.6082 | 1.6082 | 0 | 0 | 0.7918 | 18.1665 | 0 | 0
2025-06-27 | 17:30 | 2.4 | 1.6082 | 1.6082 | 0 | 0 | 0.7918 | 17.333 | 0 | 0
2025-06-27 | 18:00 | 1.8 | 0.3525 | 0.3525 | 0 | 0 | 1.4475 | 15.8093 | 0 | 0
2025-06-27 | 18:30 | 1.8 | 0.3525 | 0.3525 | 0 | 0 | 1.4475 | 14.2855 | 0 | 0
2025-06-27 | 19:00 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 12.4246 | 0 | 0
2025-06-27 | 19:30 | 1.8 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.7679 | 10.5637 | 0 | 0
2025-06-27 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.669 | 0 | 0
2025-06-27 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7743 | 0 | 0
2025-06-27 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8795 | 0 | 0
2025-06-27 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8355 | 4 | 0.9645 | 0
2025-06-27 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-27 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-27 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-27 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-28 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-28 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-28 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-28 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-28 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-28 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-28 | 4:00 | 0.48 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3829 | 0
2025-06-28 | 4:30 | 0.48 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3829 | 0
2025-06-28 | 5:00 | 0.48 | 0.8561 | 0.48 | 0.3761 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3761
2025-06-28 | 5:30 | 0.48 | 0.8561 | 0.48 | 0.3761 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3761
2025-06-28 | 6:00 | 1.2 | 2.1953 | 1.2 | 0.9953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9953
2025-06-28 | 6:30 | 1.2 | 2.1953 | 1.2 | 0.9953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9953
2025-06-28 | 7:00 | 1.2 | 4.09 | 1.2 | 2.89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.89
2025-06-28 | 7:30 | 1.2 | 4.09 | 1.2 | 2.89 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.89
2025-06-28 | 8:00 | 1.44 | 5.6278 | 1.44 | 4.1878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1878
2025-06-28 | 8:30 | 1.44 | 5.6278 | 1.44 | 4.1878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1878
2025-06-28 | 9:00 | 1.44 | 6.1332 | 1.44 | 4.6932 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6932
2025-06-28 | 9:30 | 1.44 | 6.1332 | 1.44 | 4.6932 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6932
2025-06-28 | 10:00 | 1.44 | 6.4433 | 1.44 | 5.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0033
2025-06-28 | 10:30 | 1.44 | 6.4433 | 1.44 | 5.0033 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0033
2025-06-28 | 11:00 | 1.44 | 7.215 | 1.44 | 5.775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.775
2025-06-28 | 11:30 | 1.44 | 7.215 | 1.44 | 5.775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.775
2025-06-28 | 12:00 | 1.44 | 5.5549 | 1.44 | 4.1149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1149
2025-06-28 | 12:30 | 1.44 | 5.5549 | 1.44 | 4.1149 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1149
2025-06-28 | 13:00 | 1.44 | 3.3829 | 1.44 | 1.9429 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9429
2025-06-28 | 13:30 | 1.44 | 3.3829 | 1.44 | 1.9429 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9429
2025-06-28 | 14:00 | 1.44 | 2.3036 | 1.44 | 0.8636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8636
2025-06-28 | 14:30 | 1.44 | 2.3036 | 1.44 | 0.8636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8636
2025-06-28 | 15:00 | 1.44 | 1.7229 | 1.44 | 0.2829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2829
2025-06-28 | 15:30 | 1.44 | 1.7229 | 1.44 | 0.2829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2829
2025-06-28 | 16:00 | 1.44 | 2.0249 | 1.44 | 0.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5849
2025-06-28 | 16:30 | 1.44 | 2.0249 | 1.44 | 0.5849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5849
2025-06-28 | 17:00 | 1.44 | 0.8862 | 0.8862 | 0 | 0 | 0.5538 | 18.4171 | 0 | 0
2025-06-28 | 17:30 | 1.44 | 0.8862 | 0.8862 | 0 | 0 | 0.5538 | 17.8341 | 0 | 0
2025-06-28 | 18:00 | 1.8 | 0.2551 | 0.2551 | 0 | 0 | 1.5449 | 16.2079 | 0 | 0
2025-06-28 | 18:30 | 1.8 | 0.2551 | 0.2551 | 0 | 0 | 1.5449 | 14.5816 | 0 | 0
2025-06-28 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.768 | 12.7206 | 0 | 0
2025-06-28 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.768 | 10.8595 | 0 | 0
2025-06-28 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9647 | 0 | 0
2025-06-28 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.07 | 0 | 0
2025-06-28 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1753 | 0 | 0
2025-06-28 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1165 | 4 | 0.6835 | 0
2025-06-28 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-28 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-28 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-28 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-29 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-29 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-29 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-29 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-29 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-29 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-29 | 4:00 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3835 | 0
2025-06-29 | 4:30 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3835 | 0
2025-06-29 | 5:00 | 0.48 | 0.7679 | 0.48 | 0.2879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2879
2025-06-29 | 5:30 | 0.48 | 0.7679 | 0.48 | 0.2879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2879
2025-06-29 | 6:00 | 1.2 | 2.0949 | 1.2 | 0.8949 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8949
2025-06-29 | 6:30 | 1.2 | 2.0949 | 1.2 | 0.8949 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8949
2025-06-29 | 7:00 | 1.2 | 3.7967 | 1.2 | 2.5967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5967
2025-06-29 | 7:30 | 1.2 | 3.7967 | 1.2 | 2.5967 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5967
2025-06-29 | 8:00 | 1.44 | 4.3121 | 1.44 | 2.8721 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8721
2025-06-29 | 8:30 | 1.44 | 4.3121 | 1.44 | 2.8721 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8721
2025-06-29 | 9:00 | 1.44 | 3.501 | 1.44 | 2.061 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.061
2025-06-29 | 9:30 | 1.44 | 3.501 | 1.44 | 2.061 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.061
2025-06-29 | 10:00 | 1.44 | 4.0881 | 1.44 | 2.6481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6481
2025-06-29 | 10:30 | 1.44 | 4.0881 | 1.44 | 2.6481 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6481
2025-06-29 | 11:00 | 1.44 | 5.5816 | 1.44 | 4.1416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1416
2025-06-29 | 11:30 | 1.44 | 5.5816 | 1.44 | 4.1416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1416
2025-06-29 | 12:00 | 1.44 | 6.7592 | 1.44 | 5.3192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3192
2025-06-29 | 12:30 | 1.44 | 6.7592 | 1.44 | 5.3192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3192
2025-06-29 | 13:00 | 1.44 | 7.2411 | 1.44 | 5.8011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8011
2025-06-29 | 13:30 | 1.44 | 7.2411 | 1.44 | 5.8011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8011
2025-06-29 | 14:00 | 1.44 | 7.5897 | 1.44 | 6.1497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1497
2025-06-29 | 14:30 | 1.44 | 7.5897 | 1.44 | 6.1497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1497
2025-06-29 | 15:00 | 1.44 | 5.9508 | 1.44 | 4.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5108
2025-06-29 | 15:30 | 1.44 | 5.9508 | 1.44 | 4.5108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5108
2025-06-29 | 16:00 | 1.44 | 3.953 | 1.44 | 2.513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.513
2025-06-29 | 16:30 | 1.44 | 3.953 | 1.44 | 2.513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.513
2025-06-29 | 17:00 | 1.44 | 1.8464 | 1.44 | 0.4064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4064
2025-06-29 | 17:30 | 1.44 | 1.8464 | 1.44 | 0.4064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4064
2025-06-29 | 18:00 | 1.8 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 1.366 | 17.5621 | 0 | 0
2025-06-29 | 18:30 | 1.8 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 1.366 | 16.1242 | 0 | 0
2025-06-29 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.768 | 14.2632 | 0 | 0
2025-06-29 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.768 | 12.4021 | 0 | 0
2025-06-29 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5074 | 0 | 0
2025-06-29 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6127 | 0 | 0
2025-06-29 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7179 | 0 | 0
2025-06-29 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8232 | 0 | 0
2025-06-29 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 4 | 1.018 | 0
2025-06-29 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-29 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-29 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-06-30 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-06-30 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-06-30 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-06-30 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-06-30 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-06-30 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-06-30 | 4:00 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3835 | 0
2025-06-30 | 4:30 | 0.48 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3835 | 0
2025-06-30 | 5:00 | 0.48 | 0.7354 | 0.48 | 0.2554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2554
2025-06-30 | 5:30 | 0.48 | 0.7354 | 0.48 | 0.2554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2554
2025-06-30 | 6:00 | 1.2 | 2.898 | 1.2 | 1.698 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.698
2025-06-30 | 6:30 | 1.2 | 2.898 | 1.2 | 1.698 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.698
2025-06-30 | 7:00 | 1.2 | 4.9582 | 1.2 | 3.7582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7582
2025-06-30 | 7:30 | 1.2 | 4.9582 | 1.2 | 3.7582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7582
2025-06-30 | 8:00 | 2.4 | 6.3818 | 2.4 | 3.9818 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9818
2025-06-30 | 8:30 | 2.4 | 6.3818 | 2.4 | 3.9818 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9818
2025-06-30 | 9:00 | 2.4 | 7.463 | 2.4 | 5.063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.063
2025-06-30 | 9:30 | 2.4 | 7.463 | 2.4 | 5.063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.063
2025-06-30 | 10:00 | 2.4 | 8.1917 | 2.4 | 5.7917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7917
2025-06-30 | 10:30 | 2.4 | 8.1917 | 2.4 | 5.7917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7917
2025-06-30 | 11:00 | 2.4 | 5.6896 | 2.4 | 3.2896 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2896
2025-06-30 | 11:30 | 2.4 | 5.6896 | 2.4 | 3.2896 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2896
2025-06-30 | 12:00 | 2.4 | 7.045 | 2.4 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-06-30 | 12:30 | 2.4 | 7.045 | 2.4 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-06-30 | 13:00 | 2.4 | 7.0311 | 2.4 | 4.6311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6311
2025-06-30 | 13:30 | 2.4 | 7.0311 | 2.4 | 4.6311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6311
2025-06-30 | 14:00 | 2.4 | 3.944 | 2.4 | 1.544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.544
2025-06-30 | 14:30 | 2.4 | 3.944 | 2.4 | 1.544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.544
2025-06-30 | 15:00 | 2.4 | 4.0997 | 2.4 | 1.6997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6997
2025-06-30 | 15:30 | 2.4 | 4.0997 | 2.4 | 1.6997 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6997
2025-06-30 | 16:00 | 2.4 | 3.2113 | 2.4 | 0.8113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8113
2025-06-30 | 16:30 | 2.4 | 3.2113 | 2.4 | 0.8113 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8113
2025-06-30 | 17:00 | 2.4 | 1.5758 | 1.5758 | 0 | 0 | 0.8242 | 18.1324 | 0 | 0
2025-06-30 | 17:30 | 2.4 | 1.5758 | 1.5758 | 0 | 0 | 0.8242 | 17.2648 | 0 | 0
2025-06-30 | 18:00 | 1.8 | 0.2229 | 0.2229 | 0 | 0 | 1.5771 | 15.6048 | 0 | 0
2025-06-30 | 18:30 | 1.8 | 0.2229 | 0.2229 | 0 | 0 | 1.5771 | 13.9447 | 0 | 0
2025-06-30 | 19:00 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.768 | 12.0837 | 0 | 0
2025-06-30 | 19:30 | 1.8 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.768 | 10.2226 | 0 | 0
2025-06-30 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3279 | 0 | 0
2025-06-30 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4332 | 0 | 0
2025-06-30 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5384 | 0 | 0
2025-06-30 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5115 | 4 | 1.2885 | 0
2025-06-30 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-30 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-06-30 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-06-30 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-01 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-01 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-01 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-01 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-01 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-01 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-01 | 4:00 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4479 | 0
2025-07-01 | 4:30 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4479 | 0
2025-07-01 | 5:00 | 0.48 | 0.7633 | 0.48 | 0.2833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2833
2025-07-01 | 5:30 | 0.48 | 0.7633 | 0.48 | 0.2833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2833
2025-07-01 | 6:00 | 1.2 | 1.4136 | 1.2 | 0.2136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2136
2025-07-01 | 6:30 | 1.2 | 1.4136 | 1.2 | 0.2136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2136
2025-07-01 | 7:00 | 1.2 | 1.823 | 1.2 | 0.623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.623
2025-07-01 | 7:30 | 1.2 | 1.823 | 1.2 | 0.623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.623
2025-07-01 | 8:00 | 2.4 | 3.4191 | 2.4 | 1.0191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0191
2025-07-01 | 8:30 | 2.4 | 3.4191 | 2.4 | 1.0191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0191
2025-07-01 | 9:00 | 2.4 | 4.4348 | 2.4 | 2.0348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0348
2025-07-01 | 9:30 | 2.4 | 4.4348 | 2.4 | 2.0348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0348
2025-07-01 | 10:00 | 2.4 | 4.8937 | 2.4 | 2.4937 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4937
2025-07-01 | 10:30 | 2.4 | 4.8937 | 2.4 | 2.4937 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4937
2025-07-01 | 11:00 | 2.4 | 5.4241 | 2.4 | 3.0241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0241
2025-07-01 | 11:30 | 2.4 | 5.4241 | 2.4 | 3.0241 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0241
2025-07-01 | 12:00 | 2.4 | 5.0841 | 2.4 | 2.6841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6841
2025-07-01 | 12:30 | 2.4 | 5.0841 | 2.4 | 2.6841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6841
2025-07-01 | 13:00 | 2.4 | 3.8141 | 2.4 | 1.4141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4141
2025-07-01 | 13:30 | 2.4 | 3.8141 | 2.4 | 1.4141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4141
2025-07-01 | 14:00 | 2.4 | 3.1384 | 2.4 | 0.7384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7384
2025-07-01 | 14:30 | 2.4 | 3.1384 | 2.4 | 0.7384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7384
2025-07-01 | 15:00 | 2.4 | 3.1002 | 2.4 | 0.7002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7002
2025-07-01 | 15:30 | 2.4 | 3.1002 | 2.4 | 0.7002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7002
2025-07-01 | 16:00 | 2.4 | 2.9774 | 2.4 | 0.5774 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5774
2025-07-01 | 16:30 | 2.4 | 2.9774 | 2.4 | 0.5774 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5774
2025-07-01 | 17:00 | 2.4 | 1.7568 | 1.7568 | 0 | 0 | 0.6432 | 18.3229 | 0 | 0
2025-07-01 | 17:30 | 2.4 | 1.7568 | 1.7568 | 0 | 0 | 0.6432 | 17.6458 | 0 | 0
2025-07-01 | 18:00 | 1.8 | 0.5476 | 0.5476 | 0 | 0 | 1.2524 | 16.3275 | 0 | 0
2025-07-01 | 18:30 | 1.8 | 0.5476 | 0.5476 | 0 | 0 | 1.2524 | 15.0093 | 0 | 0
2025-07-01 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.1145 | 0 | 0
2025-07-01 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2198 | 0 | 0
2025-07-01 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3251 | 0 | 0
2025-07-01 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4303 | 0 | 0
2025-07-01 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5356 | 0 | 0
2025-07-01 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 4 | 0.3412 | 0
2025-07-01 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-01 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-01 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-01 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-02 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-02 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-02 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-02 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-02 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-02 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-02 | 4:00 | 0.48 | 0.0642 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4158 | 0
2025-07-02 | 4:30 | 0.48 | 0.0642 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4158 | 0
2025-07-02 | 5:00 | 0.48 | 1.2985 | 0.48 | 0.8185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8185
2025-07-02 | 5:30 | 0.48 | 1.2985 | 0.48 | 0.8185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8185
2025-07-02 | 6:00 | 1.2 | 1.8261 | 1.2 | 0.6261 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6261
2025-07-02 | 6:30 | 1.2 | 1.8261 | 1.2 | 0.6261 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6261
2025-07-02 | 7:00 | 1.2 | 1.5119 | 1.2 | 0.3119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3119
2025-07-02 | 7:30 | 1.2 | 1.5119 | 1.2 | 0.3119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3119
2025-07-02 | 8:00 | 2.4 | 3.3103 | 2.4 | 0.9103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9103
2025-07-02 | 8:30 | 2.4 | 3.3103 | 2.4 | 0.9103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9103
2025-07-02 | 9:00 | 2.4 | 7.0022 | 2.4 | 4.6022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6022
2025-07-02 | 9:30 | 2.4 | 7.0022 | 2.4 | 4.6022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6022
2025-07-02 | 10:00 | 2.4 | 9.469 | 2.4 | 7.069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.069
2025-07-02 | 10:30 | 2.4 | 9.469 | 2.4 | 7.069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.069
2025-07-02 | 11:00 | 2.4 | 8.59 | 2.4 | 6.19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.19
2025-07-02 | 11:30 | 2.4 | 8.59 | 2.4 | 6.19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.19
2025-07-02 | 12:00 | 2.4 | 9.3502 | 2.4 | 6.9502 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9502
2025-07-02 | 12:30 | 2.4 | 9.3502 | 2.4 | 6.9502 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9502
2025-07-02 | 13:00 | 2.4 | 6.9074 | 2.4 | 4.5074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5074
2025-07-02 | 13:30 | 2.4 | 6.9074 | 2.4 | 4.5074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5074
2025-07-02 | 14:00 | 2.4 | 7.2841 | 2.4 | 4.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8841
2025-07-02 | 14:30 | 2.4 | 7.2841 | 2.4 | 4.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8841
2025-07-02 | 15:00 | 2.4 | 5.6546 | 2.4 | 3.2546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2546
2025-07-02 | 15:30 | 2.4 | 5.6546 | 2.4 | 3.2546 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2546
2025-07-02 | 16:00 | 2.4 | 3.4982 | 2.4 | 1.0982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0982
2025-07-02 | 16:30 | 2.4 | 3.4982 | 2.4 | 1.0982 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0982
2025-07-02 | 17:00 | 2.4 | 1.0637 | 1.0637 | 0 | 0 | 1.3363 | 17.5934 | 0 | 0
2025-07-02 | 17:30 | 2.4 | 1.0637 | 1.0637 | 0 | 0 | 1.3363 | 16.1867 | 0 | 0
2025-07-02 | 18:00 | 1.8 | 0.2225 | 0.2225 | 0 | 0 | 1.5775 | 14.5262 | 0 | 0
2025-07-02 | 18:30 | 1.8 | 0.2225 | 0.2225 | 0 | 0 | 1.5775 | 12.8658 | 0 | 0
2025-07-02 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.971 | 0 | 0
2025-07-02 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.0763 | 0 | 0
2025-07-02 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1815 | 0 | 0
2025-07-02 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2868 | 0 | 0
2025-07-02 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 4 | 0.5775 | 0
2025-07-02 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-02 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-02 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-02 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-02 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-03 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-03 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-03 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-03 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-03 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-03 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-03 | 4:00 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4479 | 0
2025-07-03 | 4:30 | 0.48 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4479 | 0
2025-07-03 | 5:00 | 0.48 | 0.4152 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0648 | 0
2025-07-03 | 5:30 | 0.48 | 0.4152 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0648 | 0
2025-07-03 | 6:00 | 1.2 | 1.264 | 1.2 | 0.064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.064
2025-07-03 | 6:30 | 1.2 | 1.264 | 1.2 | 0.064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.064
2025-07-03 | 7:00 | 1.2 | 2.0634 | 1.2 | 0.8634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8634
2025-07-03 | 7:30 | 1.2 | 2.0634 | 1.2 | 0.8634 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8634
2025-07-03 | 8:00 | 2.4 | 5.2224 | 2.4 | 2.8224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8224
2025-07-03 | 8:30 | 2.4 | 5.2224 | 2.4 | 2.8224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8224
2025-07-03 | 9:00 | 2.4 | 4.9109 | 2.4 | 2.5109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5109
2025-07-03 | 9:30 | 2.4 | 4.9109 | 2.4 | 2.5109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5109
2025-07-03 | 10:00 | 2.4 | 5.6713 | 2.4 | 3.2713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2713
2025-07-03 | 10:30 | 2.4 | 5.6713 | 2.4 | 3.2713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2713
2025-07-03 | 11:00 | 2.4 | 7.4665 | 2.4 | 5.0665 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0665
2025-07-03 | 11:30 | 2.4 | 7.4665 | 2.4 | 5.0665 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0665
2025-07-03 | 12:00 | 2.4 | 7.6933 | 2.4 | 5.2933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2933
2025-07-03 | 12:30 | 2.4 | 7.6933 | 2.4 | 5.2933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2933
2025-07-03 | 13:00 | 2.4 | 3.6843 | 2.4 | 1.2843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2843
2025-07-03 | 13:30 | 2.4 | 3.6843 | 2.4 | 1.2843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2843
2025-07-03 | 14:00 | 2.4 | 1.8401 | 1.8401 | 0 | 0 | 0.5599 | 18.4107 | 0 | 0
2025-07-03 | 14:30 | 2.4 | 1.8401 | 1.8401 | 0 | 0 | 0.5599 | 17.8214 | 0 | 0
2025-07-03 | 15:00 | 2.4 | 0.9136 | 0.9136 | 0 | 0 | 1.4864 | 16.2568 | 0 | 0
2025-07-03 | 15:30 | 2.4 | 0.9136 | 0.9136 | 0 | 0 | 1.4864 | 14.6922 | 0 | 0
2025-07-03 | 16:00 | 2.4 | 0.4135 | 0.4135 | 0 | 0 | 1.9865 | 12.6012 | 0 | 0
2025-07-03 | 16:30 | 2.4 | 0.4135 | 0.4135 | 0 | 0 | 1.9865 | 10.5101 | 0 | 0
2025-07-03 | 17:00 | 2.4 | 0.4758 | 0.4758 | 0 | 0 | 1.9242 | 8.4847 | 0 | 0
2025-07-03 | 17:30 | 2.4 | 0.4758 | 0.4758 | 0 | 0 | 1.9242 | 6.4593 | 0 | 0
2025-07-03 | 18:00 | 1.8 | 0.1273 | 0.1273 | 0 | 0 | 1.6727 | 4.6986 | 0 | 0
2025-07-03 | 18:30 | 1.8 | 0.1273 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.6637 | 4 | 1.009 | 0
2025-07-03 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-03 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-03 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-04 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-04 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-04 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-04 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-04 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-04 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-04 | 5:00 | 0.48 | 0.3501 | 0.3501 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1299 | 0
2025-07-04 | 5:30 | 0.48 | 0.3501 | 0.3501 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1299 | 0
2025-07-04 | 6:00 | 1.2 | 1.1329 | 1.1329 | 0 | 0 | 0.0671 | 18.9293 | 0 | 0
2025-07-04 | 6:30 | 1.2 | 1.1329 | 1.1329 | 0 | 0 | 0.0671 | 18.8587 | 0 | 0
2025-07-04 | 7:00 | 1.2 | 1.6851 | 1.2 | 0.4851 | 0.1487 | 0 | 19 | 0 | 0.3363
2025-07-04 | 7:30 | 1.2 | 1.6851 | 1.2 | 0.4851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4851
2025-07-04 | 8:00 | 2.4 | 3.0001 | 2.4 | 0.6001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6001
2025-07-04 | 8:30 | 2.4 | 3.0001 | 2.4 | 0.6001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6001
2025-07-04 | 9:00 | 2.4 | 2.0461 | 2.1803 | 0 | 0 | 0.3539 | 18.6274 | 0 | 0
2025-07-04 | 9:30 | 2.4 | 2.0461 | 2.0461 | 0 | 0 | 0.3539 | 18.2549 | 0 | 0
2025-07-04 | 10:00 | 2.4 | 0.975 | 0.975 | 0 | 0 | 1.425 | 16.7548 | 0 | 0
2025-07-04 | 10:30 | 2.4 | 0.975 | 0.975 | 0 | 0 | 1.425 | 15.2548 | 0 | 0
2025-07-04 | 11:00 | 2.4 | 2.0157 | 2.0157 | 0 | 0 | 0.3843 | 14.8503 | 0 | 0
2025-07-04 | 11:30 | 2.4 | 2.0157 | 2.0157 | 0 | 0 | 0.3843 | 14.4457 | 0 | 0
2025-07-04 | 12:00 | 2.4 | 3.1189 | 2.4 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 15.1286 | 0 | 0
2025-07-04 | 12:30 | 2.4 | 3.1189 | 2.4 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 15.8116 | 0 | 0
2025-07-04 | 13:00 | 2.4 | 3.4109 | 2.4 | 1.0109 | 1.0109 | 0 | 16.7719 | 0 | 0
2025-07-04 | 13:30 | 2.4 | 3.4109 | 2.4 | 1.0109 | 1.0109 | 0 | 17.7322 | 0 | 0
2025-07-04 | 14:00 | 2.4 | 2.6767 | 2.4 | 0.2767 | 0.2767 | 0 | 17.995 | 0 | 0
2025-07-04 | 14:30 | 2.4 | 2.6767 | 2.4 | 0.2767 | 0.2767 | 0 | 18.2579 | 0 | 0
2025-07-04 | 15:00 | 2.4 | 1.3109 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0891 | 17.1115 | 0 | 0
2025-07-04 | 15:30 | 2.4 | 1.3109 | 2.4 | 0 | 0 | 1.0891 | 15.9651 | 0 | 0
2025-07-04 | 16:00 | 2.4 | 1.6388 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7612 | 15.1638 | 0 | 0
2025-07-04 | 16:30 | 2.4 | 1.6388 | 2.321 | 0 | 0 | 0.7612 | 14.3626 | 0 | 0
2025-07-04 | 17:00 | 2.4 | 0.6919 | 0.6919 | 0 | 0 | 1.7081 | 12.5646 | 0 | 0
2025-07-04 | 17:30 | 2.4 | 0.6919 | 0.6919 | 0 | 0 | 1.7081 | 10.7665 | 0 | 0
2025-07-04 | 18:00 | 1.8 | 0.2846 | 0.2846 | 0 | 0 | 1.5154 | 9.1714 | 0 | 0
2025-07-04 | 18:30 | 1.8 | 0.2846 | 0.2846 | 0 | 0 | 1.5154 | 7.5763 | 0 | 0
2025-07-04 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6815 | 0 | 0
2025-07-04 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5974 | 4 | 0.2026 | 0
2025-07-04 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-04 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-04 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-05 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-05 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-05 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-05 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-05 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-05 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-05 | 4:00 | 0.48 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4482 | 0
2025-07-05 | 4:30 | 0.48 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4482 | 0
2025-07-05 | 5:00 | 0.48 | 0.3798 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1002 | 0
2025-07-05 | 5:30 | 0.48 | 0.3798 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1002 | 0
2025-07-05 | 6:00 | 1.2 | 1.2211 | 1.2 | 0.0211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0211
2025-07-05 | 6:30 | 1.2 | 1.2211 | 1.2 | 0.0211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0211
2025-07-05 | 7:00 | 1.2 | 1.6487 | 1.2 | 0.4487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4487
2025-07-05 | 7:30 | 1.2 | 1.6487 | 1.2 | 0.4487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4487
2025-07-05 | 8:00 | 1.44 | 2.0737 | 1.44 | 0.6337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6337
2025-07-05 | 8:30 | 1.44 | 2.0737 | 1.44 | 0.6337 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6337
2025-07-05 | 9:00 | 1.44 | 2.2831 | 1.44 | 0.8431 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8431
2025-07-05 | 9:30 | 1.44 | 2.2831 | 1.44 | 0.8431 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8431
2025-07-05 | 10:00 | 1.44 | 2.0714 | 1.44 | 0.6314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6314
2025-07-05 | 10:30 | 1.44 | 2.0714 | 1.44 | 0.6314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6314
2025-07-05 | 11:00 | 1.44 | 2.6356 | 1.44 | 1.1956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1956
2025-07-05 | 11:30 | 1.44 | 2.6356 | 1.44 | 1.1956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1956
2025-07-05 | 12:00 | 1.44 | 2.7781 | 1.44 | 1.3381 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3381
2025-07-05 | 12:30 | 1.44 | 2.7781 | 1.44 | 1.3381 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3381
2025-07-05 | 13:00 | 1.44 | 3.1555 | 1.44 | 1.7155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7155
2025-07-05 | 13:30 | 1.44 | 3.1555 | 1.44 | 1.7155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7155
2025-07-05 | 14:00 | 1.44 | 2.595 | 1.44 | 1.155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.155
2025-07-05 | 14:30 | 1.44 | 2.595 | 1.44 | 1.155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.155
2025-07-05 | 15:00 | 1.44 | 1.7872 | 1.44 | 0.3472 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3472
2025-07-05 | 15:30 | 1.44 | 1.7872 | 1.44 | 0.3472 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3472
2025-07-05 | 16:00 | 1.44 | 1.6281 | 1.44 | 0.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1881
2025-07-05 | 16:30 | 1.44 | 1.6281 | 1.44 | 0.1881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1881
2025-07-05 | 17:00 | 1.44 | 0.6564 | 0.6564 | 0 | 0 | 0.7836 | 18.1751 | 0 | 0
2025-07-05 | 17:30 | 1.44 | 0.6564 | 0.6564 | 0 | 0 | 0.7836 | 17.3502 | 0 | 0
2025-07-05 | 18:00 | 1.8 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 1.5175 | 15.7528 | 0 | 0
2025-07-05 | 18:30 | 1.8 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 1.5175 | 14.1554 | 0 | 0
2025-07-05 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.2607 | 0 | 0
2025-07-05 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.366 | 0 | 0
2025-07-05 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4712 | 0 | 0
2025-07-05 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5765 | 0 | 0
2025-07-05 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6818 | 0 | 0
2025-07-05 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6477 | 4 | 1.1523 | 0
2025-07-05 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-05 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-05 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-05 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-06 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-06 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-06 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-06 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-06 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-06 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-06 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-06 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-06 | 5:00 | 0.48 | 0.6886 | 0.48 | 0.2086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2086
2025-07-06 | 5:30 | 0.48 | 0.6886 | 0.48 | 0.2086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2086
2025-07-06 | 6:00 | 1.2 | 1.9063 | 1.2 | 0.7063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7063
2025-07-06 | 6:30 | 1.2 | 1.9063 | 1.2 | 0.7063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7063
2025-07-06 | 7:00 | 1.2 | 3.159 | 1.2 | 1.959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.959
2025-07-06 | 7:30 | 1.2 | 3.159 | 1.2 | 1.959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.959
2025-07-06 | 8:00 | 1.44 | 3.236 | 1.44 | 1.796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.796
2025-07-06 | 8:30 | 1.44 | 3.236 | 1.44 | 1.796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.796
2025-07-06 | 9:00 | 1.44 | 6.7968 | 1.44 | 5.3568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3568
2025-07-06 | 9:30 | 1.44 | 6.7968 | 1.44 | 5.3568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3568
2025-07-06 | 10:00 | 1.44 | 9.034 | 1.44 | 7.594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.594
2025-07-06 | 10:30 | 1.44 | 9.034 | 1.44 | 7.594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.594
2025-07-06 | 11:00 | 1.44 | 10 | 1.44 | 8.56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.56
2025-07-06 | 11:30 | 1.44 | 10 | 1.44 | 8.56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.56
2025-07-06 | 12:00 | 1.44 | 9.5694 | 1.44 | 8.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1294
2025-07-06 | 12:30 | 1.44 | 9.5694 | 1.44 | 8.1294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.1294
2025-07-06 | 13:00 | 1.44 | 8.8835 | 1.44 | 7.4435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4435
2025-07-06 | 13:30 | 1.44 | 8.8835 | 1.44 | 7.4435 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.4435
2025-07-06 | 14:00 | 1.44 | 6.3163 | 1.44 | 4.8763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8763
2025-07-06 | 14:30 | 1.44 | 6.3163 | 1.44 | 4.8763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8763
2025-07-06 | 15:00 | 1.44 | 5.0583 | 1.44 | 3.6183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6183
2025-07-06 | 15:30 | 1.44 | 5.0583 | 1.44 | 3.6183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6183
2025-07-06 | 16:00 | 1.44 | 3.3446 | 1.44 | 1.9046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9046
2025-07-06 | 16:30 | 1.44 | 3.3446 | 1.44 | 1.9046 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9046
2025-07-06 | 17:00 | 1.44 | 1.8009 | 1.44 | 0.3609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3609
2025-07-06 | 17:30 | 1.44 | 1.8009 | 1.44 | 0.3609 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3609
2025-07-06 | 18:00 | 1.8 | 0.3126 | 0.3126 | 0 | 0 | 1.4874 | 17.4343 | 0 | 0
2025-07-06 | 18:30 | 1.8 | 0.3126 | 0.3126 | 0 | 0 | 1.4874 | 15.8686 | 0 | 0
2025-07-06 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.9739 | 0 | 0
2025-07-06 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0792 | 0 | 0
2025-07-06 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1844 | 0 | 0
2025-07-06 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2897 | 0 | 0
2025-07-06 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3949 | 0 | 0
2025-07-06 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5002 | 0 | 0
2025-07-06 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4752 | 4 | 1.3248 | 0
2025-07-06 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-06 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-06 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-07 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-07 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-07 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-07 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-07 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-07 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-07 | 4:00 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4168 | 0
2025-07-07 | 4:30 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4168 | 0
2025-07-07 | 5:00 | 0.48 | 0.9872 | 0.48 | 0.5072 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5072
2025-07-07 | 5:30 | 0.48 | 0.9872 | 0.48 | 0.5072 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5072
2025-07-07 | 6:00 | 1.2 | 2.798 | 1.2 | 1.598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.598
2025-07-07 | 6:30 | 1.2 | 2.798 | 1.2 | 1.598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.598
2025-07-07 | 7:00 | 1.2 | 4.929 | 1.2 | 3.729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.729
2025-07-07 | 7:30 | 1.2 | 4.929 | 1.2 | 3.729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.729
2025-07-07 | 8:00 | 2.4 | 6.7895 | 2.4 | 4.3895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3895
2025-07-07 | 8:30 | 2.4 | 6.7895 | 2.4 | 4.3895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3895
2025-07-07 | 9:00 | 2.4 | 8.1737 | 2.4 | 5.7737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7737
2025-07-07 | 9:30 | 2.4 | 8.1737 | 2.4 | 5.7737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7737
2025-07-07 | 10:00 | 2.4 | 9.0619 | 2.4 | 6.6619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6619
2025-07-07 | 10:30 | 2.4 | 9.0619 | 2.4 | 6.6619 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6619
2025-07-07 | 11:00 | 2.4 | 9.1102 | 2.4 | 6.7102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7102
2025-07-07 | 11:30 | 2.4 | 9.1102 | 2.4 | 6.7102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7102
2025-07-07 | 12:00 | 2.4 | 9.0752 | 2.4 | 6.6752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6752
2025-07-07 | 12:30 | 2.4 | 9.0752 | 2.4 | 6.6752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6752
2025-07-07 | 13:00 | 2.4 | 8.4517 | 2.4 | 6.0517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0517
2025-07-07 | 13:30 | 2.4 | 8.4517 | 2.4 | 6.0517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0517
2025-07-07 | 14:00 | 2.4 | 7.3881 | 2.4 | 4.9881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9881
2025-07-07 | 14:30 | 2.4 | 7.3881 | 2.4 | 4.9881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9881
2025-07-07 | 15:00 | 2.4 | 5.2638 | 2.4 | 2.8638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8638
2025-07-07 | 15:30 | 2.4 | 5.2638 | 2.4 | 2.8638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8638
2025-07-07 | 16:00 | 2.4 | 2.2006 | 2.2006 | 0 | 0 | 0.1994 | 18.7902 | 0 | 0
2025-07-07 | 16:30 | 2.4 | 2.2006 | 2.2006 | 0 | 0 | 0.1994 | 18.5803 | 0 | 0
2025-07-07 | 17:00 | 2.4 | 0.7195 | 0.7195 | 0 | 0 | 1.6805 | 16.8113 | 0 | 0
2025-07-07 | 17:30 | 2.4 | 0.7195 | 0.7195 | 0 | 0 | 1.6805 | 15.0423 | 0 | 0
2025-07-07 | 18:00 | 1.8 | 0.654 | 0.654 | 0 | 0 | 1.146 | 13.836 | 0 | 0
2025-07-07 | 18:30 | 1.8 | 0.654 | 0.654 | 0 | 0 | 1.146 | 12.6297 | 0 | 0
2025-07-07 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.735 | 0 | 0
2025-07-07 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8403 | 0 | 0
2025-07-07 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9455 | 0 | 0
2025-07-07 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.0508 | 0 | 0
2025-07-07 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9983 | 4 | 0.8017 | 0
2025-07-07 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-07 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-07 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-07 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-07 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-08 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-08 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-08 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-08 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-08 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-08 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-08 | 4:00 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4168 | 0
2025-07-08 | 4:30 | 0.48 | 0.0632 | 0.0632 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4168 | 0
2025-07-08 | 5:00 | 0.48 | 0.7527 | 0.48 | 0.2727 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2727
2025-07-08 | 5:30 | 0.48 | 0.7527 | 0.48 | 0.2727 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2727
2025-07-08 | 6:00 | 1.2 | 2.576 | 1.2 | 1.376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.376
2025-07-08 | 6:30 | 1.2 | 2.576 | 1.2 | 1.376 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.376
2025-07-08 | 7:00 | 1.2 | 4.6377 | 1.2 | 3.4377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4377
2025-07-08 | 7:30 | 1.2 | 4.6377 | 1.2 | 3.4377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4377
2025-07-08 | 8:00 | 2.4 | 6.4265 | 2.4 | 4.0265 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0265
2025-07-08 | 8:30 | 2.4 | 6.4265 | 2.4 | 4.0265 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0265
2025-07-08 | 9:00 | 2.4 | 7.4496 | 2.4 | 5.0496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0496
2025-07-08 | 9:30 | 2.4 | 7.4496 | 2.4 | 5.0496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0496
2025-07-08 | 10:00 | 2.4 | 8.7028 | 2.4 | 6.3028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3028
2025-07-08 | 10:30 | 2.4 | 8.7028 | 2.4 | 6.3028 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3028
2025-07-08 | 11:00 | 2.4 | 9.0313 | 2.4 | 6.6313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6313
2025-07-08 | 11:30 | 2.4 | 9.0313 | 2.4 | 6.6313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6313
2025-07-08 | 12:00 | 2.4 | 8.9035 | 2.4 | 6.5035 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5035
2025-07-08 | 12:30 | 2.4 | 8.9035 | 2.4 | 6.5035 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5035
2025-07-08 | 13:00 | 2.4 | 8.1364 | 2.4 | 5.7364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7364
2025-07-08 | 13:30 | 2.4 | 8.1364 | 2.4 | 5.7364 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7364
2025-07-08 | 14:00 | 2.4 | 6.3492 | 2.4 | 3.9492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9492
2025-07-08 | 14:30 | 2.4 | 6.3492 | 2.4 | 3.9492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9492
2025-07-08 | 15:00 | 2.4 | 4.0884 | 2.4 | 1.6884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6884
2025-07-08 | 15:30 | 2.4 | 4.0884 | 2.4 | 1.6884 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6884
2025-07-08 | 16:00 | 2.4 | 1.5751 | 1.5751 | 0 | 0 | 0.8249 | 18.1317 | 0 | 0
2025-07-08 | 16:30 | 2.4 | 1.5751 | 1.5751 | 0 | 0 | 0.8249 | 17.2633 | 0 | 0
2025-07-08 | 17:00 | 2.4 | 0.6854 | 0.6854 | 0 | 0 | 1.7146 | 15.4585 | 0 | 0
2025-07-08 | 17:30 | 2.4 | 0.6854 | 0.6854 | 0 | 0 | 1.7146 | 13.6536 | 0 | 0
2025-07-08 | 18:00 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.7686 | 11.792 | 0 | 0
2025-07-08 | 18:30 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.7686 | 9.9303 | 0 | 0
2025-07-08 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.0355 | 0 | 0
2025-07-08 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.1408 | 0 | 0
2025-07-08 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.2461 | 0 | 0
2025-07-08 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 4 | 1.5662 | 0
2025-07-08 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-08 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-08 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-09 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-09 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-09 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-09 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-09 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-09 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-09 | 4:00 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4483 | 0
2025-07-09 | 4:30 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4483 | 0
2025-07-09 | 5:00 | 0.48 | 0.9543 | 0.48 | 0.4743 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4743
2025-07-09 | 5:30 | 0.48 | 0.9543 | 0.48 | 0.4743 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4743
2025-07-09 | 6:00 | 1.2 | 2.5785 | 1.2 | 1.3785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3785
2025-07-09 | 6:30 | 1.2 | 2.5785 | 1.2 | 1.3785 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3785
2025-07-09 | 7:00 | 1.2 | 4.6223 | 1.2 | 3.4223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4223
2025-07-09 | 7:30 | 1.2 | 4.6223 | 1.2 | 3.4223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4223
2025-07-09 | 8:00 | 2.4 | 6.38 | 2.4 | 3.98 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.98
2025-07-09 | 8:30 | 2.4 | 6.38 | 2.4 | 3.98 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.98
2025-07-09 | 9:00 | 2.4 | 7.7108 | 2.4 | 5.3108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3108
2025-07-09 | 9:30 | 2.4 | 7.7108 | 2.4 | 5.3108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3108
2025-07-09 | 10:00 | 2.4 | 8.5731 | 2.4 | 6.1731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1731
2025-07-09 | 10:30 | 2.4 | 8.5731 | 2.4 | 6.1731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1731
2025-07-09 | 11:00 | 2.4 | 8.9576 | 2.4 | 6.5576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5576
2025-07-09 | 11:30 | 2.4 | 8.9576 | 2.4 | 6.5576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5576
2025-07-09 | 12:00 | 2.4 | 8.8555 | 2.4 | 6.4555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4555
2025-07-09 | 12:30 | 2.4 | 8.8555 | 2.4 | 6.4555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4555
2025-07-09 | 13:00 | 2.4 | 8.2397 | 2.4 | 5.8397 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8397
2025-07-09 | 13:30 | 2.4 | 8.2397 | 2.4 | 5.8397 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8397
2025-07-09 | 14:00 | 2.4 | 7.1377 | 2.4 | 4.7377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7377
2025-07-09 | 14:30 | 2.4 | 7.1377 | 2.4 | 4.7377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7377
2025-07-09 | 15:00 | 2.4 | 5.5204 | 2.4 | 3.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1204
2025-07-09 | 15:30 | 2.4 | 5.5204 | 2.4 | 3.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1204
2025-07-09 | 16:00 | 2.4 | 3.2394 | 2.4 | 0.8394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8394
2025-07-09 | 16:30 | 2.4 | 3.2394 | 2.4 | 0.8394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8394
2025-07-09 | 17:00 | 2.4 | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 0.8651 | 18.0894 | 0 | 0
2025-07-09 | 17:30 | 2.4 | 1.5349 | 1.5349 | 0 | 0 | 0.8651 | 17.1788 | 0 | 0
2025-07-09 | 18:00 | 1.8 | 0.3714 | 0.3714 | 0 | 0 | 1.4286 | 15.675 | 0 | 0
2025-07-09 | 18:30 | 1.8 | 0.3714 | 0.3714 | 0 | 0 | 1.4286 | 14.1712 | 0 | 0
2025-07-09 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.2764 | 0 | 0
2025-07-09 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3817 | 0 | 0
2025-07-09 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.487 | 0 | 0
2025-07-09 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5922 | 0 | 0
2025-07-09 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6975 | 0 | 0
2025-07-09 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6626 | 4 | 1.1374 | 0
2025-07-09 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-09 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-09 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-09 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-10 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-10 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-10 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-10 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-10 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-10 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-10 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-10 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-10 | 5:00 | 0.48 | 0.8865 | 0.48 | 0.4065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4065
2025-07-10 | 5:30 | 0.48 | 0.8865 | 0.48 | 0.4065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4065
2025-07-10 | 6:00 | 1.2 | 2.4992 | 1.2 | 1.2992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2992
2025-07-10 | 6:30 | 1.2 | 2.4992 | 1.2 | 1.2992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2992
2025-07-10 | 7:00 | 1.2 | 4.454 | 1.2 | 3.254 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.254
2025-07-10 | 7:30 | 1.2 | 4.454 | 1.2 | 3.254 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.254
2025-07-10 | 8:00 | 2.4 | 5.0959 | 2.4 | 2.6959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6959
2025-07-10 | 8:30 | 2.4 | 5.0959 | 2.4 | 2.6959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6959
2025-07-10 | 9:00 | 2.4 | 7.2889 | 2.4 | 4.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8889
2025-07-10 | 9:30 | 2.4 | 7.2889 | 2.4 | 4.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8889
2025-07-10 | 10:00 | 2.4 | 8.5732 | 2.4 | 6.1732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1732
2025-07-10 | 10:30 | 2.4 | 8.5732 | 2.4 | 6.1732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1732
2025-07-10 | 11:00 | 2.4 | 8.9347 | 2.4 | 6.5347 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5347
2025-07-10 | 11:30 | 2.4 | 8.9347 | 2.4 | 6.5347 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5347
2025-07-10 | 12:00 | 2.4 | 8.607 | 2.4 | 6.207 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.207
2025-07-10 | 12:30 | 2.4 | 8.607 | 2.4 | 6.207 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.207
2025-07-10 | 13:00 | 2.4 | 7.7421 | 2.4 | 5.3421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3421
2025-07-10 | 13:30 | 2.4 | 7.7421 | 2.4 | 5.3421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3421
2025-07-10 | 14:00 | 2.4 | 7.108 | 2.4 | 4.708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.708
2025-07-10 | 14:30 | 2.4 | 7.108 | 2.4 | 4.708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.708
2025-07-10 | 15:00 | 2.4 | 4.765 | 2.4 | 2.365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.365
2025-07-10 | 15:30 | 2.4 | 4.765 | 2.4 | 2.365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.365
2025-07-10 | 16:00 | 2.4 | 2.8158 | 2.4 | 0.4158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4158
2025-07-10 | 16:30 | 2.4 | 2.8158 | 2.4 | 0.4158 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4158
2025-07-10 | 17:00 | 2.4 | 0.9836 | 0.9836 | 0 | 0 | 1.4164 | 17.509 | 0 | 0
2025-07-10 | 17:30 | 2.4 | 0.9836 | 0.9836 | 0 | 0 | 1.4164 | 16.018 | 0 | 0
2025-07-10 | 18:00 | 1.8 | 0.3423 | 0.3423 | 0 | 0 | 1.4577 | 14.4836 | 0 | 0
2025-07-10 | 18:30 | 1.8 | 0.3423 | 0.3423 | 0 | 0 | 1.4577 | 12.9493 | 0 | 0
2025-07-10 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.0545 | 0 | 0
2025-07-10 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.1598 | 0 | 0
2025-07-10 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2651 | 0 | 0
2025-07-10 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3703 | 0 | 0
2025-07-10 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 4 | 0.4982 | 0
2025-07-10 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-10 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-10 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-10 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-10 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-11 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-11 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-11 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-11 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-11 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-11 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-11 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-11 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-11 | 5:00 | 0.48 | 0.7718 | 0.48 | 0.2918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2918
2025-07-11 | 5:30 | 0.48 | 0.7718 | 0.48 | 0.2918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2918
2025-07-11 | 6:00 | 1.2 | 2.2877 | 1.2 | 1.0877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0877
2025-07-11 | 6:30 | 1.2 | 2.2877 | 1.2 | 1.0877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0877
2025-07-11 | 7:00 | 1.2 | 3.7613 | 1.2 | 2.5613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5613
2025-07-11 | 7:30 | 1.2 | 3.7613 | 1.2 | 2.5613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5613
2025-07-11 | 8:00 | 2.4 | 5.5141 | 2.4 | 3.1141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1141
2025-07-11 | 8:30 | 2.4 | 5.5141 | 2.4 | 3.1141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1141
2025-07-11 | 9:00 | 2.4 | 6.1963 | 2.4 | 3.7963 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7963
2025-07-11 | 9:30 | 2.4 | 6.1963 | 2.4 | 3.7963 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7963
2025-07-11 | 10:00 | 2.4 | 7.7984 | 2.4 | 5.3984 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3984
2025-07-11 | 10:30 | 2.4 | 7.7984 | 2.4 | 5.3984 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3984
2025-07-11 | 11:00 | 2.4 | 9.1795 | 2.4 | 6.7795 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7795
2025-07-11 | 11:30 | 2.4 | 9.1795 | 2.4 | 6.7795 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7795
2025-07-11 | 12:00 | 2.4 | 8.8326 | 2.4 | 6.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4326
2025-07-11 | 12:30 | 2.4 | 8.8326 | 2.4 | 6.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4326
2025-07-11 | 13:00 | 2.4 | 8.5232 | 2.4 | 6.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1232
2025-07-11 | 13:30 | 2.4 | 8.5232 | 2.4 | 6.1232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1232
2025-07-11 | 14:00 | 2.4 | 7.2493 | 2.4 | 4.8493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8493
2025-07-11 | 14:30 | 2.4 | 7.2493 | 2.4 | 4.8493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8493
2025-07-11 | 15:00 | 2.4 | 5.5327 | 2.4 | 3.1327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1327
2025-07-11 | 15:30 | 2.4 | 5.5327 | 2.4 | 3.1327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1327
2025-07-11 | 16:00 | 2.4 | 3.5036 | 2.4 | 1.1036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1036
2025-07-11 | 16:30 | 2.4 | 3.5036 | 2.4 | 1.1036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1036
2025-07-11 | 17:00 | 2.4 | 1.4436 | 1.4436 | 0 | 0 | 0.9564 | 17.9932 | 0 | 0
2025-07-11 | 17:30 | 2.4 | 1.4436 | 1.4436 | 0 | 0 | 0.9564 | 16.9865 | 0 | 0
2025-07-11 | 18:00 | 1.8 | 0.2792 | 0.2792 | 0 | 0 | 1.5208 | 15.3857 | 0 | 0
2025-07-11 | 18:30 | 1.8 | 0.2792 | 0.2792 | 0 | 0 | 1.5208 | 13.7848 | 0 | 0
2025-07-11 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.8901 | 0 | 0
2025-07-11 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.9954 | 0 | 0
2025-07-11 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1006 | 0 | 0
2025-07-11 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2059 | 0 | 0
2025-07-11 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3111 | 0 | 0
2025-07-11 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 | 4 | 1.5044 | 0
2025-07-11 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-11 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-11 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-11 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-12 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-12 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-12 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-12 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-12 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-12 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-12 | 4:00 | 0.48 | 0.0628 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4172 | 0
2025-07-12 | 4:30 | 0.48 | 0.0628 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4172 | 0
2025-07-12 | 5:00 | 0.48 | 0.7457 | 0.48 | 0.2657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2657
2025-07-12 | 5:30 | 0.48 | 0.7457 | 0.48 | 0.2657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2657
2025-07-12 | 6:00 | 1.2 | 2.4112 | 1.2 | 1.2112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2112
2025-07-12 | 6:30 | 1.2 | 2.4112 | 1.2 | 1.2112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2112
2025-07-12 | 7:00 | 1.2 | 4.4035 | 1.2 | 3.2035 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2035
2025-07-12 | 7:30 | 1.2 | 4.4035 | 1.2 | 3.2035 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2035
2025-07-12 | 8:00 | 1.44 | 6.19 | 1.44 | 4.75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.75
2025-07-12 | 8:30 | 1.44 | 6.19 | 1.44 | 4.75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.75
2025-07-12 | 9:00 | 1.44 | 7.5845 | 1.44 | 6.1445 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1445
2025-07-12 | 9:30 | 1.44 | 7.5845 | 1.44 | 6.1445 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1445
2025-07-12 | 10:00 | 1.44 | 8.0947 | 1.44 | 6.6547 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6547
2025-07-12 | 10:30 | 1.44 | 8.0947 | 1.44 | 6.6547 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6547
2025-07-12 | 11:00 | 1.44 | 8.9852 | 1.44 | 7.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5452
2025-07-12 | 11:30 | 1.44 | 8.9852 | 1.44 | 7.5452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5452
2025-07-12 | 12:00 | 1.44 | 8.4352 | 1.44 | 6.9952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9952
2025-07-12 | 12:30 | 1.44 | 8.4352 | 1.44 | 6.9952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9952
2025-07-12 | 13:00 | 1.44 | 7.0086 | 1.44 | 5.5686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5686
2025-07-12 | 13:30 | 1.44 | 7.0086 | 1.44 | 5.5686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5686
2025-07-12 | 14:00 | 1.44 | 4.8472 | 1.44 | 3.4072 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4072
2025-07-12 | 14:30 | 1.44 | 4.8472 | 1.44 | 3.4072 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4072
2025-07-12 | 15:00 | 1.44 | 5.4196 | 1.44 | 3.9796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9796
2025-07-12 | 15:30 | 1.44 | 5.4196 | 1.44 | 3.9796 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9796
2025-07-12 | 16:00 | 1.44 | 3.2258 | 1.44 | 1.7858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7858
2025-07-12 | 16:30 | 1.44 | 3.2258 | 1.44 | 1.7858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7858
2025-07-12 | 17:00 | 1.44 | 1.3633 | 1.3633 | 0 | 0 | 0.0767 | 18.9192 | 0 | 0
2025-07-12 | 17:30 | 1.44 | 1.3633 | 1.3633 | 0 | 0 | 0.0767 | 18.8385 | 0 | 0
2025-07-12 | 18:00 | 1.8 | 0.3524 | 0.3524 | 0 | 0 | 1.4476 | 17.3147 | 0 | 0
2025-07-12 | 18:30 | 1.8 | 0.3524 | 0.3524 | 0 | 0 | 1.4476 | 15.791 | 0 | 0
2025-07-12 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.8962 | 0 | 0
2025-07-12 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0015 | 0 | 0
2025-07-12 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1068 | 0 | 0
2025-07-12 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.212 | 0 | 0
2025-07-12 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3173 | 0 | 0
2025-07-12 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4226 | 0 | 0
2025-07-12 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4014 | 4 | 1.3986 | 0
2025-07-12 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-12 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-12 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-13 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-13 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-13 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-13 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-13 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-13 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-13 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-13 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-13 | 5:00 | 0.48 | 0.748 | 0.48 | 0.268 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.268
2025-07-13 | 5:30 | 0.48 | 0.748 | 0.48 | 0.268 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.268
2025-07-13 | 6:00 | 1.2 | 1.7937 | 1.2 | 0.5937 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5937
2025-07-13 | 6:30 | 1.2 | 1.7937 | 1.2 | 0.5937 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5937
2025-07-13 | 7:00 | 1.2 | 4.0416 | 1.2 | 2.8416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8416
2025-07-13 | 7:30 | 1.2 | 4.0416 | 1.2 | 2.8416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8416
2025-07-13 | 8:00 | 1.44 | 5.3032 | 1.44 | 3.8632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8632
2025-07-13 | 8:30 | 1.44 | 5.3032 | 1.44 | 3.8632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8632
2025-07-13 | 9:00 | 1.44 | 5.8802 | 1.44 | 4.4402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4402
2025-07-13 | 9:30 | 1.44 | 5.8802 | 1.44 | 4.4402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4402
2025-07-13 | 10:00 | 1.44 | 6.0006 | 1.44 | 4.5606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5606
2025-07-13 | 10:30 | 1.44 | 6.0006 | 1.44 | 4.5606 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5606
2025-07-13 | 11:00 | 1.44 | 5.6301 | 1.44 | 4.1901 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1901
2025-07-13 | 11:30 | 1.44 | 5.6301 | 1.44 | 4.1901 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1901
2025-07-13 | 12:00 | 1.44 | 3.7175 | 1.44 | 2.2775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2775
2025-07-13 | 12:30 | 1.44 | 3.7175 | 1.44 | 2.2775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2775
2025-07-13 | 13:00 | 1.44 | 2.7315 | 1.44 | 1.2915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2915
2025-07-13 | 13:30 | 1.44 | 2.7315 | 1.44 | 1.2915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2915
2025-07-13 | 14:00 | 1.44 | 2.3469 | 1.44 | 0.9069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9069
2025-07-13 | 14:30 | 1.44 | 2.3469 | 1.44 | 0.9069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9069
2025-07-13 | 15:00 | 1.44 | 2.5489 | 1.44 | 1.1089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1089
2025-07-13 | 15:30 | 1.44 | 2.5489 | 1.44 | 1.1089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1089
2025-07-13 | 16:00 | 1.44 | 1.2482 | 1.2482 | 0 | 0 | 0.1918 | 18.7981 | 0 | 0
2025-07-13 | 16:30 | 1.44 | 1.2482 | 1.2482 | 0 | 0 | 0.1918 | 18.5963 | 0 | 0
2025-07-13 | 17:00 | 1.44 | 0.3405 | 0.3405 | 0 | 0 | 1.0995 | 17.4389 | 0 | 0
2025-07-13 | 17:30 | 1.44 | 0.3405 | 0.3405 | 0 | 0 | 1.0995 | 16.2816 | 0 | 0
2025-07-13 | 18:00 | 1.8 | 0.0934 | 0.0934 | 0 | 0 | 1.7066 | 14.4852 | 0 | 0
2025-07-13 | 18:30 | 1.8 | 0.0934 | 0.0934 | 0 | 0 | 1.7066 | 12.6888 | 0 | 0
2025-07-13 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.7941 | 0 | 0
2025-07-13 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.8993 | 0 | 0
2025-07-13 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.0046 | 0 | 0
2025-07-13 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1099 | 0 | 0
2025-07-13 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 4 | 0.7456 | 0
2025-07-13 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-13 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-13 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-13 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-13 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-14 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-14 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-14 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-14 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-14 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-14 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-14 | 4:00 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-14 | 4:30 | 0.48 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4485 | 0
2025-07-14 | 5:00 | 0.48 | 0.8343 | 0.48 | 0.3543 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3543
2025-07-14 | 5:30 | 0.48 | 0.8343 | 0.48 | 0.3543 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3543
2025-07-14 | 6:00 | 1.2 | 2.3181 | 1.2 | 1.1181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1181
2025-07-14 | 6:30 | 1.2 | 2.3181 | 1.2 | 1.1181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1181
2025-07-14 | 7:00 | 1.2 | 2.4587 | 1.2 | 1.2587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2587
2025-07-14 | 7:30 | 1.2 | 2.4587 | 1.2 | 1.2587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2587
2025-07-14 | 8:00 | 2.4 | 6.5266 | 2.4 | 4.1266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1266
2025-07-14 | 8:30 | 2.4 | 6.5266 | 2.4 | 4.1266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1266
2025-07-14 | 9:00 | 2.4 | 6.3381 | 2.4 | 3.9381 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9381
2025-07-14 | 9:30 | 2.4 | 6.3381 | 2.4 | 3.9381 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9381
2025-07-14 | 10:00 | 2.4 | 7.1274 | 2.4 | 4.7274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7274
2025-07-14 | 10:30 | 2.4 | 7.1274 | 2.4 | 4.7274 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7274
2025-07-14 | 11:00 | 2.4 | 8.9238 | 2.4 | 6.5238 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5238
2025-07-14 | 11:30 | 2.4 | 8.9238 | 2.4 | 6.5238 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5238
2025-07-14 | 12:00 | 2.4 | 6.7454 | 2.4 | 4.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3454
2025-07-14 | 12:30 | 2.4 | 6.7454 | 2.4 | 4.3454 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3454
2025-07-14 | 13:00 | 2.4 | 4.2057 | 2.4 | 1.8057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8057
2025-07-14 | 13:30 | 2.4 | 4.2057 | 2.4 | 1.8057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8057
2025-07-14 | 14:00 | 2.4 | 4.5198 | 2.4 | 2.1198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1198
2025-07-14 | 14:30 | 2.4 | 4.5198 | 2.4 | 2.1198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1198
2025-07-14 | 15:00 | 2.4 | 1.8338 | 1.8338 | 0 | 0 | 0.5662 | 18.404 | 0 | 0
2025-07-14 | 15:30 | 2.4 | 1.8338 | 1.8338 | 0 | 0 | 0.5662 | 17.8081 | 0 | 0
2025-07-14 | 16:00 | 2.4 | 0.3779 | 0.3779 | 0 | 0 | 2.0221 | 15.6795 | 0 | 0
2025-07-14 | 16:30 | 2.4 | 0.3779 | 0.3779 | 0 | 0 | 2.0221 | 13.551 | 0 | 0
2025-07-14 | 17:00 | 2.4 | 0.2213 | 0.2213 | 0 | 0 | 2.1787 | 11.2577 | 0 | 0
2025-07-14 | 17:30 | 2.4 | 0.2213 | 0.2213 | 0 | 0 | 2.1787 | 8.9644 | 0 | 0
2025-07-14 | 18:00 | 1.8 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 1.579 | 7.3022 | 0 | 0
2025-07-14 | 18:30 | 1.8 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 1.579 | 5.6401 | 0 | 0
2025-07-14 | 19:00 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.5581 | 4 | 0.2105 | 0
2025-07-14 | 19:30 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7686 | 0
2025-07-14 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-14 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-14 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-15 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-15 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-15 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-15 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-15 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-15 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-15 | 5:00 | 0.48 | 0.3473 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1327 | 0
2025-07-15 | 5:30 | 0.48 | 0.3473 | 0.3473 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1327 | 0
2025-07-15 | 6:00 | 1.2 | 1.0331 | 1.0331 | 0 | 0 | 0.1669 | 18.8243 | 0 | 0
2025-07-15 | 6:30 | 1.2 | 1.0331 | 1.0331 | 0 | 0 | 0.1669 | 18.6486 | 0 | 0
2025-07-15 | 7:00 | 1.2 | 1.7702 | 1.2 | 0.5702 | 0.3699 | 0 | 19 | 0 | 0.2003
2025-07-15 | 7:30 | 1.2 | 1.7702 | 1.2 | 0.5702 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5702
2025-07-15 | 8:00 | 2.4 | 4.6615 | 2.4 | 2.2615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2615
2025-07-15 | 8:30 | 2.4 | 4.6615 | 2.4 | 2.2615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2615
2025-07-15 | 9:00 | 2.4 | 5.6183 | 2.4 | 3.2183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2183
2025-07-15 | 9:30 | 2.4 | 5.6183 | 2.4 | 3.2183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2183
2025-07-15 | 10:00 | 2.4 | 8.4501 | 2.4 | 6.0501 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0501
2025-07-15 | 10:30 | 2.4 | 8.4501 | 2.4 | 6.0501 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0501
2025-07-15 | 11:00 | 2.4 | 9.3601 | 2.4 | 6.9601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9601
2025-07-15 | 11:30 | 2.4 | 9.3601 | 2.4 | 6.9601 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9601
2025-07-15 | 12:00 | 2.4 | 7.9552 | 2.4 | 5.5552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5552
2025-07-15 | 12:30 | 2.4 | 7.9552 | 2.4 | 5.5552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5552
2025-07-15 | 13:00 | 2.4 | 7.6597 | 2.4 | 5.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2597
2025-07-15 | 13:30 | 2.4 | 7.6597 | 2.4 | 5.2597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2597
2025-07-15 | 14:00 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.15
2025-07-15 | 14:30 | 2.4 | 2.55 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.15
2025-07-15 | 15:00 | 2.4 | 4.1531 | 2.4 | 1.7531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7531
2025-07-15 | 15:30 | 2.4 | 4.1531 | 2.4 | 1.7531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7531
2025-07-15 | 16:00 | 2.4 | 2.7497 | 2.4 | 0.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3497
2025-07-15 | 16:30 | 2.4 | 2.7497 | 2.4 | 0.3497 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3497
2025-07-15 | 17:00 | 2.4 | 1.6304 | 1.9642 | 0 | 0 | 0.7696 | 18.1899 | 0 | 0
2025-07-15 | 17:30 | 2.4 | 1.6304 | 1.6304 | 0 | 0 | 0.7696 | 17.3798 | 0 | 0
2025-07-15 | 18:00 | 1.8 | 0.2824 | 0.2824 | 0 | 0 | 1.5176 | 15.7823 | 0 | 0
2025-07-15 | 18:30 | 1.8 | 0.2824 | 0.2824 | 0 | 0 | 1.5176 | 14.1848 | 0 | 0
2025-07-15 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.2901 | 0 | 0
2025-07-15 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3953 | 0 | 0
2025-07-15 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5006 | 0 | 0
2025-07-15 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6058 | 0 | 0
2025-07-15 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7111 | 0 | 0
2025-07-15 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6755 | 4 | 1.1245 | 0
2025-07-15 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-15 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-15 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-15 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-16 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-16 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-16 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-16 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-16 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-16 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-16 | 5:00 | 0.48 | 0.4479 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0321 | 0
2025-07-16 | 5:30 | 0.48 | 0.4479 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0321 | 0
2025-07-16 | 6:00 | 1.2 | 1.982 | 1.2 | 0.782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.782
2025-07-16 | 6:30 | 1.2 | 1.982 | 1.2 | 0.782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.782
2025-07-16 | 7:00 | 1.2 | 3.916 | 1.2 | 2.716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.716
2025-07-16 | 7:30 | 1.2 | 3.916 | 1.2 | 2.716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.716
2025-07-16 | 8:00 | 2.4 | 4.3365 | 2.4 | 1.9365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9365
2025-07-16 | 8:30 | 2.4 | 4.3365 | 2.4 | 1.9365 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9365
2025-07-16 | 9:00 | 2.4 | 4.1566 | 2.4 | 1.7566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7566
2025-07-16 | 9:30 | 2.4 | 4.1566 | 2.4 | 1.7566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7566
2025-07-16 | 10:00 | 2.4 | 4.1485 | 2.4 | 1.7485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7485
2025-07-16 | 10:30 | 2.4 | 4.1485 | 2.4 | 1.7485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7485
2025-07-16 | 11:00 | 2.4 | 5.3288 | 2.4 | 2.9288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9288
2025-07-16 | 11:30 | 2.4 | 5.3288 | 2.4 | 2.9288 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9288
2025-07-16 | 12:00 | 2.4 | 6.0211 | 2.4 | 3.6211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6211
2025-07-16 | 12:30 | 2.4 | 6.0211 | 2.4 | 3.6211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6211
2025-07-16 | 13:00 | 2.4 | 7.3109 | 2.4 | 4.9109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9109
2025-07-16 | 13:30 | 2.4 | 7.3109 | 2.4 | 4.9109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9109
2025-07-16 | 14:00 | 2.4 | 5.8629 | 2.4 | 3.4629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4629
2025-07-16 | 14:30 | 2.4 | 5.8629 | 2.4 | 3.4629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4629
2025-07-16 | 15:00 | 2.4 | 5.3623 | 2.4 | 2.9623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9623
2025-07-16 | 15:30 | 2.4 | 5.3623 | 2.4 | 2.9623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9623
2025-07-16 | 16:00 | 2.4 | 2.6688 | 2.4 | 0.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2688
2025-07-16 | 16:30 | 2.4 | 2.6688 | 2.4 | 0.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2688
2025-07-16 | 17:00 | 2.4 | 1.1982 | 1.1982 | 0 | 0 | 1.2018 | 17.7349 | 0 | 0
2025-07-16 | 17:30 | 2.4 | 1.1982 | 1.1982 | 0 | 0 | 1.2018 | 16.4698 | 0 | 0
2025-07-16 | 18:00 | 1.8 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 1.6108 | 14.7742 | 0 | 0
2025-07-16 | 18:30 | 1.8 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 1.6108 | 13.0786 | 0 | 0
2025-07-16 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1839 | 0 | 0
2025-07-16 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2891 | 0 | 0
2025-07-16 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.3944 | 0 | 0
2025-07-16 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4997 | 0 | 0
2025-07-16 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 4 | 0.3753 | 0
2025-07-16 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-16 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-16 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-16 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-16 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-17 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-17 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-17 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-17 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-17 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-17 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-17 | 5:00 | 0.48 | 0.1601 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3199 | 0
2025-07-17 | 5:30 | 0.48 | 0.1601 | 0.1601 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3199 | 0
2025-07-17 | 6:00 | 1.2 | 0.5748 | 0.5748 | 0 | 0 | 0.6252 | 18.3419 | 0 | 0
2025-07-17 | 6:30 | 1.2 | 0.5748 | 0.5748 | 0 | 0 | 0.6252 | 17.6837 | 0 | 0
2025-07-17 | 7:00 | 1.2 | 1.6393 | 1.2 | 0.4393 | 0.4393 | 0 | 18.1011 | 0 | 0
2025-07-17 | 7:30 | 1.2 | 1.6393 | 1.2 | 0.4393 | 0.4393 | 0 | 18.5184 | 0 | 0
2025-07-17 | 8:00 | 2.4 | 2.6111 | 2.4 | 0.2111 | 0.2111 | 0 | 18.719 | 0 | 0
2025-07-17 | 8:30 | 2.4 | 2.6111 | 2.4 | 0.2111 | 0.2111 | 0 | 18.9195 | 0 | 0
2025-07-17 | 9:00 | 2.4 | 3.3254 | 2.4 | 0.9254 | 0.0847 | 0 | 19 | 0 | 0.8407
2025-07-17 | 9:30 | 2.4 | 3.3254 | 2.4 | 0.9254 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9254
2025-07-17 | 10:00 | 2.4 | 3.3662 | 2.4 | 0.9662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9662
2025-07-17 | 10:30 | 2.4 | 3.3662 | 2.4 | 0.9662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9662
2025-07-17 | 11:00 | 2.4 | 6.4452 | 2.4 | 4.0452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0452
2025-07-17 | 11:30 | 2.4 | 6.4452 | 2.4 | 4.0452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0452
2025-07-17 | 12:00 | 2.4 | 6.2923 | 2.4 | 3.8923 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8923
2025-07-17 | 12:30 | 2.4 | 6.2923 | 2.4 | 3.8923 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8923
2025-07-17 | 13:00 | 2.4 | 7.1309 | 2.4 | 4.7309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7309
2025-07-17 | 13:30 | 2.4 | 7.1309 | 2.4 | 4.7309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7309
2025-07-17 | 14:00 | 2.4 | 5.8401 | 2.4 | 3.4401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4401
2025-07-17 | 14:30 | 2.4 | 5.8401 | 2.4 | 3.4401 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4401
2025-07-17 | 15:00 | 2.4 | 2.2136 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1864 | 18.8037 | 0 | 0
2025-07-17 | 15:30 | 2.4 | 2.2136 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1864 | 18.6075 | 0 | 0
2025-07-17 | 16:00 | 2.4 | 0.5662 | 1.4438 | 0 | 0 | 1.8338 | 16.6772 | 0 | 0
2025-07-17 | 16:30 | 2.4 | 0.5662 | 0.5662 | 0 | 0 | 1.8338 | 14.7468 | 0 | 0
2025-07-17 | 17:00 | 2.4 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 2.0826 | 12.5546 | 0 | 0
2025-07-17 | 17:30 | 2.4 | 0.3174 | 0.3174 | 0 | 0 | 2.0826 | 10.3624 | 0 | 0
2025-07-17 | 18:00 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 8.5012 | 0 | 0
2025-07-17 | 18:30 | 1.8 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.7681 | 6.64 | 0 | 0
2025-07-17 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7453 | 0 | 0
2025-07-17 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 4 | 1.092 | 0
2025-07-17 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-17 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-17 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-18 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-18 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-18 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-18 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-18 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-18 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-18 | 5:00 | 0.48 | 0.1908 | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2892 | 0
2025-07-18 | 5:30 | 0.48 | 0.1908 | 0.1908 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2892 | 0
2025-07-18 | 6:00 | 1.2 | 0.7886 | 0.7886 | 0 | 0 | 0.4114 | 18.567 | 0 | 0
2025-07-18 | 6:30 | 1.2 | 0.7886 | 0.7886 | 0 | 0 | 0.4114 | 18.134 | 0 | 0
2025-07-18 | 7:00 | 1.2 | 2.0147 | 1.2 | 0.8147 | 0.8147 | 0 | 18.9079 | 0 | 0
2025-07-18 | 7:30 | 1.2 | 2.0147 | 1.2 | 0.8147 | 0.0969 | 0 | 19 | 0 | 0.7178
2025-07-18 | 8:00 | 2.4 | 2.5564 | 2.4 | 0.1564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1564
2025-07-18 | 8:30 | 2.4 | 2.5564 | 2.4 | 0.1564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1564
2025-07-18 | 9:00 | 2.4 | 2.9323 | 2.4 | 0.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5323
2025-07-18 | 9:30 | 2.4 | 2.9323 | 2.4 | 0.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5323
2025-07-18 | 10:00 | 2.4 | 4.0716 | 2.4 | 1.6716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6716
2025-07-18 | 10:30 | 2.4 | 4.0716 | 2.4 | 1.6716 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6716
2025-07-18 | 11:00 | 2.4 | 7.9318 | 2.4 | 5.5318 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5318
2025-07-18 | 11:30 | 2.4 | 7.9318 | 2.4 | 5.5318 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5318
2025-07-18 | 12:00 | 2.4 | 8.8413 | 2.4 | 6.4413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4413
2025-07-18 | 12:30 | 2.4 | 8.8413 | 2.4 | 6.4413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4413
2025-07-18 | 13:00 | 2.4 | 8.5827 | 2.4 | 6.1827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1827
2025-07-18 | 13:30 | 2.4 | 8.5827 | 2.4 | 6.1827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1827
2025-07-18 | 14:00 | 2.4 | 6.9279 | 2.4 | 4.5279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5279
2025-07-18 | 14:30 | 2.4 | 6.9279 | 2.4 | 4.5279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5279
2025-07-18 | 15:00 | 2.4 | 5.4128 | 2.4 | 3.0128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0128
2025-07-18 | 15:30 | 2.4 | 5.4128 | 2.4 | 3.0128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0128
2025-07-18 | 16:00 | 2.4 | 1.9093 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4907 | 18.4835 | 0 | 0
2025-07-18 | 16:30 | 2.4 | 1.9093 | 2.2414 | 0 | 0 | 0.4907 | 17.967 | 0 | 0
2025-07-18 | 17:00 | 2.4 | 0.5562 | 0.5562 | 0 | 0 | 1.8438 | 16.0262 | 0 | 0
2025-07-18 | 17:30 | 2.4 | 0.5562 | 0.5562 | 0 | 0 | 1.8438 | 14.0853 | 0 | 0
2025-07-18 | 18:00 | 1.8 | 0.1247 | 0.1247 | 0 | 0 | 1.6753 | 12.3218 | 0 | 0
2025-07-18 | 18:30 | 1.8 | 0.1247 | 0.1247 | 0 | 0 | 1.6753 | 10.5583 | 0 | 0
2025-07-18 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6636 | 0 | 0
2025-07-18 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7688 | 0 | 0
2025-07-18 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8741 | 0 | 0
2025-07-18 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8304 | 4 | 0.9696 | 0
2025-07-18 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-18 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-18 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-19 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-19 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-19 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-19 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-19 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-19 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-19 | 4:00 | 0.48 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.448 | 0
2025-07-19 | 4:30 | 0.48 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.448 | 0
2025-07-19 | 5:00 | 0.48 | 0.9545 | 0.48 | 0.4745 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4745
2025-07-19 | 5:30 | 0.48 | 0.9545 | 0.48 | 0.4745 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4745
2025-07-19 | 6:00 | 1.2 | 2.0759 | 1.2 | 0.8759 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8759
2025-07-19 | 6:30 | 1.2 | 2.0759 | 1.2 | 0.8759 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8759
2025-07-19 | 7:00 | 1.2 | 4.9137 | 1.2 | 3.7137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7137
2025-07-19 | 7:30 | 1.2 | 4.9137 | 1.2 | 3.7137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7137
2025-07-19 | 8:00 | 1.44 | 6.8206 | 1.44 | 5.3806 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3806
2025-07-19 | 8:30 | 1.44 | 6.8206 | 1.44 | 5.3806 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3806
2025-07-19 | 9:00 | 1.44 | 8.07 | 1.44 | 6.63 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.63
2025-07-19 | 9:30 | 1.44 | 8.07 | 1.44 | 6.63 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.63
2025-07-19 | 10:00 | 1.44 | 7.8791 | 1.44 | 6.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4391
2025-07-19 | 10:30 | 1.44 | 7.8791 | 1.44 | 6.4391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4391
2025-07-19 | 11:00 | 1.44 | 8.0816 | 1.44 | 6.6416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6416
2025-07-19 | 11:30 | 1.44 | 8.0816 | 1.44 | 6.6416 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6416
2025-07-19 | 12:00 | 1.44 | 6.4823 | 1.44 | 5.0423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0423
2025-07-19 | 12:30 | 1.44 | 6.4823 | 1.44 | 5.0423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0423
2025-07-19 | 13:00 | 1.44 | 4.8445 | 1.44 | 3.4045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4045
2025-07-19 | 13:30 | 1.44 | 4.8445 | 1.44 | 3.4045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4045
2025-07-19 | 14:00 | 1.44 | 4.7227 | 1.44 | 3.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2827
2025-07-19 | 14:30 | 1.44 | 4.7227 | 1.44 | 3.2827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2827
2025-07-19 | 15:00 | 1.44 | 3.3253 | 1.44 | 1.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8853
2025-07-19 | 15:30 | 1.44 | 3.3253 | 1.44 | 1.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8853
2025-07-19 | 16:00 | 1.44 | 3.1003 | 1.44 | 1.6603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6603
2025-07-19 | 16:30 | 1.44 | 3.1003 | 1.44 | 1.6603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6603
2025-07-19 | 17:00 | 1.44 | 1.6378 | 1.44 | 0.1978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1978
2025-07-19 | 17:30 | 1.44 | 1.6378 | 1.44 | 0.1978 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1978
2025-07-19 | 18:00 | 1.8 | 0.3157 | 0.3157 | 0 | 0 | 1.4843 | 17.4376 | 0 | 0
2025-07-19 | 18:30 | 1.8 | 0.3157 | 0.3157 | 0 | 0 | 1.4843 | 15.8751 | 0 | 0
2025-07-19 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.9804 | 0 | 0
2025-07-19 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0857 | 0 | 0
2025-07-19 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.1909 | 0 | 0
2025-07-19 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2962 | 0 | 0
2025-07-19 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4014 | 0 | 0
2025-07-19 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5067 | 0 | 0
2025-07-19 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4814 | 4 | 1.3186 | 0
2025-07-19 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-19 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-19 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-20 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-20 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-20 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-20 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-20 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-20 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-20 | 4:00 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4478 | 0
2025-07-20 | 4:30 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4478 | 0
2025-07-20 | 5:00 | 0.48 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.006 | 0
2025-07-20 | 5:30 | 0.48 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.006 | 0
2025-07-20 | 6:00 | 1.2 | 1.5829 | 1.2 | 0.3829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3829
2025-07-20 | 6:30 | 1.2 | 1.5829 | 1.2 | 0.3829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3829
2025-07-20 | 7:00 | 1.2 | 2.6087 | 1.2 | 1.4087 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4087
2025-07-20 | 7:30 | 1.2 | 2.6087 | 1.2 | 1.4087 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4087
2025-07-20 | 8:00 | 1.44 | 5.0332 | 1.44 | 3.5932 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5932
2025-07-20 | 8:30 | 1.44 | 5.0332 | 1.44 | 3.5932 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5932
2025-07-20 | 9:00 | 1.44 | 7.2047 | 1.44 | 5.7647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7647
2025-07-20 | 9:30 | 1.44 | 7.2047 | 1.44 | 5.7647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7647
2025-07-20 | 10:00 | 1.44 | 6.3678 | 1.44 | 4.9278 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9278
2025-07-20 | 10:30 | 1.44 | 6.3678 | 1.44 | 4.9278 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9278
2025-07-20 | 11:00 | 1.44 | 7.0049 | 1.44 | 5.5649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5649
2025-07-20 | 11:30 | 1.44 | 7.0049 | 1.44 | 5.5649 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5649
2025-07-20 | 12:00 | 1.44 | 5.5067 | 1.44 | 4.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0667
2025-07-20 | 12:30 | 1.44 | 5.5067 | 1.44 | 4.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0667
2025-07-20 | 13:00 | 1.44 | 5.2242 | 1.44 | 3.7842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7842
2025-07-20 | 13:30 | 1.44 | 5.2242 | 1.44 | 3.7842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7842
2025-07-20 | 14:00 | 1.44 | 4.4497 | 1.44 | 3.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0097
2025-07-20 | 14:30 | 1.44 | 4.4497 | 1.44 | 3.0097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0097
2025-07-20 | 15:00 | 1.44 | 2.4051 | 1.44 | 0.9651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9651
2025-07-20 | 15:30 | 1.44 | 2.4051 | 1.44 | 0.9651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9651
2025-07-20 | 16:00 | 1.44 | 2.6875 | 1.44 | 1.2475 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2475
2025-07-20 | 16:30 | 1.44 | 2.6875 | 1.44 | 1.2475 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2475
2025-07-20 | 17:00 | 1.44 | 1.3018 | 1.3018 | 0 | 0 | 0.1382 | 18.8545 | 0 | 0
2025-07-20 | 17:30 | 1.44 | 1.3018 | 1.3018 | 0 | 0 | 0.1382 | 18.709 | 0 | 0
2025-07-20 | 18:00 | 1.8 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 1.5454 | 17.0822 | 0 | 0
2025-07-20 | 18:30 | 1.8 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 1.5454 | 15.4555 | 0 | 0
2025-07-20 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.5608 | 0 | 0
2025-07-20 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.666 | 0 | 0
2025-07-20 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.7713 | 0 | 0
2025-07-20 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.8766 | 0 | 0
2025-07-20 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.9818 | 0 | 0
2025-07-20 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.0871 | 0 | 0
2025-07-20 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0827 | 4 | 1.7173 | 0
2025-07-20 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-20 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-20 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-21 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-21 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-21 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-21 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-21 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-21 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-21 | 5:00 | 0.48 | 0.544 | 0.48 | 0.064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.064
2025-07-21 | 5:30 | 0.48 | 0.544 | 0.48 | 0.064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.064
2025-07-21 | 6:00 | 1.2 | 2.1115 | 1.2 | 0.9115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9115
2025-07-21 | 6:30 | 1.2 | 2.1115 | 1.2 | 0.9115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9115
2025-07-21 | 7:00 | 1.2 | 4.6191 | 1.2 | 3.4191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4191
2025-07-21 | 7:30 | 1.2 | 4.6191 | 1.2 | 3.4191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4191
2025-07-21 | 8:00 | 2.4 | 6.0993 | 2.4 | 3.6993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6993
2025-07-21 | 8:30 | 2.4 | 6.0993 | 2.4 | 3.6993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6993
2025-07-21 | 9:00 | 2.4 | 4.8118 | 2.4 | 2.4118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4118
2025-07-21 | 9:30 | 2.4 | 4.8118 | 2.4 | 2.4118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4118
2025-07-21 | 10:00 | 2.4 | 7.9893 | 2.4 | 5.5893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5893
2025-07-21 | 10:30 | 2.4 | 7.9893 | 2.4 | 5.5893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5893
2025-07-21 | 11:00 | 2.4 | 8.7372 | 2.4 | 6.3372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3372
2025-07-21 | 11:30 | 2.4 | 8.7372 | 2.4 | 6.3372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3372
2025-07-21 | 12:00 | 2.4 | 8.6849 | 2.4 | 6.2849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2849
2025-07-21 | 12:30 | 2.4 | 8.6849 | 2.4 | 6.2849 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2849
2025-07-21 | 13:00 | 2.4 | 7.5933 | 2.4 | 5.1933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1933
2025-07-21 | 13:30 | 2.4 | 7.5933 | 2.4 | 5.1933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1933
2025-07-21 | 14:00 | 2.4 | 6.6345 | 2.4 | 4.2345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2345
2025-07-21 | 14:30 | 2.4 | 6.6345 | 2.4 | 4.2345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2345
2025-07-21 | 15:00 | 2.4 | 5.389 | 2.4 | 2.989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.989
2025-07-21 | 15:30 | 2.4 | 5.389 | 2.4 | 2.989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.989
2025-07-21 | 16:00 | 2.4 | 3.3107 | 2.4 | 0.9107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9107
2025-07-21 | 16:30 | 2.4 | 3.3107 | 2.4 | 0.9107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9107
2025-07-21 | 17:00 | 2.4 | 1.7975 | 1.7975 | 0 | 0 | 0.6025 | 18.3658 | 0 | 0
2025-07-21 | 17:30 | 2.4 | 1.7975 | 1.7975 | 0 | 0 | 0.6025 | 17.7316 | 0 | 0
2025-07-21 | 18:00 | 1.8 | 0.1894 | 0.1894 | 0 | 0 | 1.6106 | 16.0362 | 0 | 0
2025-07-21 | 18:30 | 1.8 | 0.1894 | 0.1894 | 0 | 0 | 1.6106 | 14.3408 | 0 | 0
2025-07-21 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.446 | 0 | 0
2025-07-21 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5513 | 0 | 0
2025-07-21 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6566 | 0 | 0
2025-07-21 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.7618 | 0 | 0
2025-07-21 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.8671 | 0 | 0
2025-07-21 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8237 | 4 | 0.9763 | 0
2025-07-21 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-21 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-21 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-21 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-22 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-22 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-22 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-22 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-22 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-22 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-22 | 5:00 | 0.48 | 0.4131 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0669 | 0
2025-07-22 | 5:30 | 0.48 | 0.4131 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0669 | 0
2025-07-22 | 6:00 | 1.2 | 1.4974 | 1.2 | 0.2974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2974
2025-07-22 | 6:30 | 1.2 | 1.4974 | 1.2 | 0.2974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2974
2025-07-22 | 7:00 | 1.2 | 3.175 | 1.2 | 1.975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.975
2025-07-22 | 7:30 | 1.2 | 3.175 | 1.2 | 1.975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.975
2025-07-22 | 8:00 | 2.4 | 3.3879 | 2.4 | 0.9879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9879
2025-07-22 | 8:30 | 2.4 | 3.3879 | 2.4 | 0.9879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9879
2025-07-22 | 9:00 | 2.4 | 7.4377 | 2.4 | 5.0377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0377
2025-07-22 | 9:30 | 2.4 | 7.4377 | 2.4 | 5.0377 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0377
2025-07-22 | 10:00 | 2.4 | 7.7852 | 2.4 | 5.3852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3852
2025-07-22 | 10:30 | 2.4 | 7.7852 | 2.4 | 5.3852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3852
2025-07-22 | 11:00 | 2.4 | 8.6532 | 2.4 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-07-22 | 11:30 | 2.4 | 8.6532 | 2.4 | 6.2532 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2532
2025-07-22 | 12:00 | 2.4 | 8.2911 | 2.4 | 5.8911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8911
2025-07-22 | 12:30 | 2.4 | 8.2911 | 2.4 | 5.8911 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8911
2025-07-22 | 13:00 | 2.4 | 8.8378 | 2.4 | 6.4378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4378
2025-07-22 | 13:30 | 2.4 | 8.8378 | 2.4 | 6.4378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4378
2025-07-22 | 14:00 | 2.4 | 7.0289 | 2.4 | 4.6289 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6289
2025-07-22 | 14:30 | 2.4 | 7.0289 | 2.4 | 4.6289 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6289
2025-07-22 | 15:00 | 2.4 | 5.4881 | 2.4 | 3.0881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0881
2025-07-22 | 15:30 | 2.4 | 5.4881 | 2.4 | 3.0881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0881
2025-07-22 | 16:00 | 2.4 | 2.2217 | 2.2217 | 0 | 0 | 0.1783 | 18.8123 | 0 | 0
2025-07-22 | 16:30 | 2.4 | 2.2217 | 2.2217 | 0 | 0 | 0.1783 | 18.6247 | 0 | 0
2025-07-22 | 17:00 | 2.4 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 2.1175 | 16.3957 | 0 | 0
2025-07-22 | 17:30 | 2.4 | 0.2825 | 0.2825 | 0 | 0 | 2.1175 | 14.1667 | 0 | 0
2025-07-22 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.272 | 0 | 0
2025-07-22 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3772 | 0 | 0
2025-07-22 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4825 | 0 | 0
2025-07-22 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5878 | 0 | 0
2025-07-22 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.693 | 0 | 0
2025-07-22 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6584 | 4 | 1.1416 | 0
2025-07-22 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-22 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-22 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-23 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-23 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-23 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-23 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-23 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-23 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-23 | 4:00 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4483 | 0
2025-07-23 | 4:30 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4483 | 0
2025-07-23 | 5:00 | 0.48 | 0.7191 | 0.48 | 0.2391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2391
2025-07-23 | 5:30 | 0.48 | 0.7191 | 0.48 | 0.2391 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2391
2025-07-23 | 6:00 | 1.2 | 2.5171 | 1.2 | 1.3171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3171
2025-07-23 | 6:30 | 1.2 | 2.5171 | 1.2 | 1.3171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3171
2025-07-23 | 7:00 | 1.2 | 4.6909 | 1.2 | 3.4909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4909
2025-07-23 | 7:30 | 1.2 | 4.6909 | 1.2 | 3.4909 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4909
2025-07-23 | 8:00 | 2.4 | 6.3603 | 2.4 | 3.9603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9603
2025-07-23 | 8:30 | 2.4 | 6.3603 | 2.4 | 3.9603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9603
2025-07-23 | 9:00 | 2.4 | 7.869 | 2.4 | 5.469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.469
2025-07-23 | 9:30 | 2.4 | 7.869 | 2.4 | 5.469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.469
2025-07-23 | 10:00 | 2.4 | 8.4279 | 2.4 | 6.0279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0279
2025-07-23 | 10:30 | 2.4 | 8.4279 | 2.4 | 6.0279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0279
2025-07-23 | 11:00 | 2.4 | 8.3382 | 2.4 | 5.9382 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9382
2025-07-23 | 11:30 | 2.4 | 8.3382 | 2.4 | 5.9382 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9382
2025-07-23 | 12:00 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5
2025-07-23 | 12:30 | 2.4 | 6.9 | 2.4 | 4.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5
2025-07-23 | 13:00 | 2.4 | 1.8182 | 1.8182 | 0 | 0 | 0.5818 | 18.3876 | 0 | 0
2025-07-23 | 13:30 | 2.4 | 1.8182 | 1.8182 | 0 | 0 | 0.5818 | 17.7752 | 0 | 0
2025-07-23 | 14:00 | 2.4 | 0.4099 | 0.4099 | 0 | 0 | 1.9901 | 15.6803 | 0 | 0
2025-07-23 | 14:30 | 2.4 | 0.4099 | 0.4099 | 0 | 0 | 1.9901 | 13.5854 | 0 | 0
2025-07-23 | 15:00 | 2.4 | 0.6602 | 0.6602 | 0 | 0 | 1.7398 | 11.754 | 0 | 0
2025-07-23 | 15:30 | 2.4 | 0.6602 | 0.6602 | 0 | 0 | 1.7398 | 9.9226 | 0 | 0
2025-07-23 | 16:00 | 2.4 | 0.7236 | 0.7236 | 0 | 0 | 1.6764 | 8.158 | 0 | 0
2025-07-23 | 16:30 | 2.4 | 0.7236 | 0.7236 | 0 | 0 | 1.6764 | 6.3934 | 0 | 0
2025-07-23 | 17:00 | 2.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0 | 0 | 2.0209 | 4.2662 | 0 | 0
2025-07-23 | 17:30 | 2.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0 | 0 | 0.2529 | 4 | 1.768 | 0
2025-07-23 | 18:00 | 1.8 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7684 | 0
2025-07-23 | 18:30 | 1.8 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7684 | 0
2025-07-23 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-23 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-23 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-24 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-24 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-24 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-24 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-24 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-24 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-24 | 5:00 | 0.48 | 0.2855 | 0.2855 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1945 | 0
2025-07-24 | 5:30 | 0.48 | 0.2855 | 0.2855 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1945 | 0
2025-07-24 | 6:00 | 1.2 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.1932 | 18.7966 | 0 | 0
2025-07-24 | 6:30 | 1.2 | 1.0068 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.1932 | 18.5932 | 0 | 0
2025-07-24 | 7:00 | 1.2 | 1.4399 | 1.2 | 0.2399 | 0.2399 | 0 | 18.8211 | 0 | 0
2025-07-24 | 7:30 | 1.2 | 1.4399 | 1.2 | 0.2399 | 0.1883 | 0 | 19 | 0 | 0.0516
2025-07-24 | 8:00 | 2.4 | 1.0668 | 1.4532 | 0 | 0 | 1.3332 | 17.5966 | 0 | 0
2025-07-24 | 8:30 | 2.4 | 1.0668 | 1.0668 | 0 | 0 | 1.3332 | 16.1932 | 0 | 0
2025-07-24 | 9:00 | 2.4 | 1.6181 | 1.6181 | 0 | 0 | 0.7819 | 15.3701 | 0 | 0
2025-07-24 | 9:30 | 2.4 | 1.6181 | 1.6181 | 0 | 0 | 0.7819 | 14.5471 | 0 | 0
2025-07-24 | 10:00 | 2.4 | 2.0113 | 2.0113 | 0 | 0 | 0.3887 | 14.1379 | 0 | 0
2025-07-24 | 10:30 | 2.4 | 2.0113 | 2.0113 | 0 | 0 | 0.3887 | 13.7287 | 0 | 0
2025-07-24 | 11:00 | 2.4 | 1.0942 | 1.0942 | 0 | 0 | 1.3058 | 12.3542 | 0 | 0
2025-07-24 | 11:30 | 2.4 | 1.0942 | 1.0942 | 0 | 0 | 1.3058 | 10.9797 | 0 | 0
2025-07-24 | 12:00 | 2.4 | 0.6916 | 0.6916 | 0 | 0 | 1.7084 | 9.1814 | 0 | 0
2025-07-24 | 12:30 | 2.4 | 0.6916 | 0.6916 | 0 | 0 | 1.7084 | 7.3832 | 0 | 0
2025-07-24 | 13:00 | 2.4 | 0.9411 | 0.9411 | 0 | 0 | 1.4589 | 5.8475 | 0 | 0
2025-07-24 | 13:30 | 2.4 | 0.9411 | 0.9411 | 0 | 0 | 1.4589 | 4.3118 | 0 | 0
2025-07-24 | 14:00 | 2.4 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0.2962 | 4 | 1.6308 | 0
2025-07-24 | 14:30 | 2.4 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.927 | 0
2025-07-24 | 15:00 | 2.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0209 | 0
2025-07-24 | 15:30 | 2.4 | 0.3791 | 0.3791 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0209 | 0
2025-07-24 | 16:00 | 2.4 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9578 | 0
2025-07-24 | 16:30 | 2.4 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9578 | 0
2025-07-24 | 17:00 | 2.4 | 0.0951 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3049 | 0
2025-07-24 | 17:30 | 2.4 | 0.0951 | 0.0951 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3049 | 0
2025-07-24 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-24 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-24 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-25 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-25 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-25 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-25 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-25 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-25 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-25 | 5:00 | 0.48 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3526 | 0
2025-07-25 | 5:30 | 0.48 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3526 | 0
2025-07-25 | 6:00 | 1.2 | 0.5384 | 0.5384 | 0 | 0 | 0.6616 | 18.3036 | 0 | 0
2025-07-25 | 6:30 | 1.2 | 0.5384 | 0.5384 | 0 | 0 | 0.6616 | 17.6071 | 0 | 0
2025-07-25 | 7:00 | 1.2 | 1.1312 | 1.1312 | 0 | 0 | 0.0688 | 17.5347 | 0 | 0
2025-07-25 | 7:30 | 1.2 | 1.1312 | 1.1312 | 0 | 0 | 0.0688 | 17.4624 | 0 | 0
2025-07-25 | 8:00 | 2.4 | 2.1075 | 2.1075 | 0 | 0 | 0.2925 | 17.1544 | 0 | 0
2025-07-25 | 8:30 | 2.4 | 2.1075 | 2.1075 | 0 | 0 | 0.2925 | 16.8465 | 0 | 0
2025-07-25 | 9:00 | 2.4 | 1.4019 | 1.4019 | 0 | 0 | 0.9981 | 15.7959 | 0 | 0
2025-07-25 | 9:30 | 2.4 | 1.4019 | 1.4019 | 0 | 0 | 0.9981 | 14.7452 | 0 | 0
2025-07-25 | 10:00 | 2.4 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0 | 1.431 | 13.2389 | 0 | 0
2025-07-25 | 10:30 | 2.4 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0 | 1.431 | 11.7325 | 0 | 0
2025-07-25 | 11:00 | 2.4 | 0.5032 | 0.5032 | 0 | 0 | 1.8968 | 9.7359 | 0 | 0
2025-07-25 | 11:30 | 2.4 | 0.5032 | 0.5032 | 0 | 0 | 1.8968 | 7.7393 | 0 | 0
2025-07-25 | 12:00 | 2.4 | 0.5025 | 0.5025 | 0 | 0 | 1.8975 | 5.7419 | 0 | 0
2025-07-25 | 12:30 | 2.4 | 0.5025 | 0.5025 | 0 | 0 | 1.6548 | 4 | 0.2426 | 0
2025-07-25 | 13:00 | 2.4 | 1.5487 | 1.5487 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8513 | 0
2025-07-25 | 13:30 | 2.4 | 1.5487 | 1.5487 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8513 | 0
2025-07-25 | 14:00 | 2.4 | 2.5669 | 2.4 | 0.1669 | 0.1669 | 0 | 4.1585 | 0 | 0
2025-07-25 | 14:30 | 2.4 | 2.5669 | 2.4 | 0.1669 | 0.1669 | 0 | 4.3171 | 0 | 0
2025-07-25 | 15:00 | 2.4 | 1.2084 | 1.5097 | 0 | 0 | 0.3012 | 4 | 0.8903 | 0
2025-07-25 | 15:30 | 2.4 | 1.2084 | 1.2084 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1916 | 0
2025-07-25 | 16:00 | 2.4 | 1.1468 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2532 | 0
2025-07-25 | 16:30 | 2.4 | 1.1468 | 1.1468 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2532 | 0
2025-07-25 | 17:00 | 2.4 | 0.4059 | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9941 | 0
2025-07-25 | 17:30 | 2.4 | 0.4059 | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9941 | 0
2025-07-25 | 18:00 | 1.8 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.706 | 0
2025-07-25 | 18:30 | 1.8 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.706 | 0
2025-07-25 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-25 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-25 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-26 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-26 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-26 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-26 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-26 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-26 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-26 | 5:00 | 0.48 | 0.4102 | 0.4102 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0698 | 0
2025-07-26 | 5:30 | 0.48 | 0.4102 | 0.4102 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0698 | 0
2025-07-26 | 6:00 | 1.2 | 1.1254 | 1.1254 | 0 | 0 | 0.0746 | 18.9215 | 0 | 0
2025-07-26 | 6:30 | 1.2 | 1.1254 | 1.1254 | 0 | 0 | 0.0746 | 18.843 | 0 | 0
2025-07-26 | 7:00 | 1.2 | 1.8244 | 1.2 | 0.6244 | 0.1652 | 0 | 19 | 0 | 0.4592
2025-07-26 | 7:30 | 1.2 | 1.8244 | 1.2 | 0.6244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6244
2025-07-26 | 8:00 | 1.44 | 2.9281 | 1.44 | 1.4881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4881
2025-07-26 | 8:30 | 1.44 | 2.9281 | 1.44 | 1.4881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4881
2025-07-26 | 9:00 | 1.44 | 4.2095 | 1.44 | 2.7695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7695
2025-07-26 | 9:30 | 1.44 | 4.2095 | 1.44 | 2.7695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7695
2025-07-26 | 10:00 | 1.44 | 6.7923 | 1.44 | 5.3523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3523
2025-07-26 | 10:30 | 1.44 | 6.7923 | 1.44 | 5.3523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3523
2025-07-26 | 11:00 | 1.44 | 8.7043 | 1.44 | 7.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2643
2025-07-26 | 11:30 | 1.44 | 8.7043 | 1.44 | 7.2643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2643
2025-07-26 | 12:00 | 1.44 | 8.4004 | 1.44 | 6.9604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9604
2025-07-26 | 12:30 | 1.44 | 8.4004 | 1.44 | 6.9604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9604
2025-07-26 | 13:00 | 1.44 | 8.4081 | 1.44 | 6.9681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9681
2025-07-26 | 13:30 | 1.44 | 8.4081 | 1.44 | 6.9681 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9681
2025-07-26 | 14:00 | 1.44 | 6.1029 | 1.44 | 4.6629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6629
2025-07-26 | 14:30 | 1.44 | 6.1029 | 1.44 | 4.6629 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6629
2025-07-26 | 15:00 | 1.44 | 3.9721 | 1.44 | 2.5321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5321
2025-07-26 | 15:30 | 1.44 | 3.9721 | 1.44 | 2.5321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5321
2025-07-26 | 16:00 | 1.44 | 1.9163 | 1.44 | 0.4763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4763
2025-07-26 | 16:30 | 1.44 | 1.9163 | 1.44 | 0.4763 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4763
2025-07-26 | 17:00 | 1.44 | 1.0405 | 1.1897 | 0 | 0 | 0.3995 | 18.5795 | 0 | 0
2025-07-26 | 17:30 | 1.44 | 1.0405 | 1.0405 | 0 | 0 | 0.3995 | 18.159 | 0 | 0
2025-07-26 | 18:00 | 1.8 | 0.1252 | 0.1252 | 0 | 0 | 1.6748 | 16.396 | 0 | 0
2025-07-26 | 18:30 | 1.8 | 0.1252 | 0.1252 | 0 | 0 | 1.6748 | 14.633 | 0 | 0
2025-07-26 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.7383 | 0 | 0
2025-07-26 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.8435 | 0 | 0
2025-07-26 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9488 | 0 | 0
2025-07-26 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.0541 | 0 | 0
2025-07-26 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1593 | 0 | 0
2025-07-26 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 4 | 0.6986 | 0
2025-07-26 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-26 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-26 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-26 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-27 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-27 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-27 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-27 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-27 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-27 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-27 | 5:00 | 0.48 | 0.4736 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0064 | 0
2025-07-27 | 5:30 | 0.48 | 0.4736 | 0.4736 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0064 | 0
2025-07-27 | 6:00 | 1.2 | 1.479 | 1.2 | 0.279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.279
2025-07-27 | 6:30 | 1.2 | 1.479 | 1.2 | 0.279 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.279
2025-07-27 | 7:00 | 1.2 | 2.433 | 1.2 | 1.233 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.233
2025-07-27 | 7:30 | 1.2 | 2.433 | 1.2 | 1.233 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.233
2025-07-27 | 8:00 | 1.44 | 5.2189 | 1.44 | 3.7789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7789
2025-07-27 | 8:30 | 1.44 | 5.2189 | 1.44 | 3.7789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7789
2025-07-27 | 9:00 | 1.44 | 7.734 | 1.44 | 6.294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.294
2025-07-27 | 9:30 | 1.44 | 7.734 | 1.44 | 6.294 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.294
2025-07-27 | 10:00 | 1.44 | 7.2888 | 1.44 | 5.8488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8488
2025-07-27 | 10:30 | 1.44 | 7.2888 | 1.44 | 5.8488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8488
2025-07-27 | 11:00 | 1.44 | 7.9817 | 1.44 | 6.5417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5417
2025-07-27 | 11:30 | 1.44 | 7.9817 | 1.44 | 6.5417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5417
2025-07-27 | 12:00 | 1.44 | 4.9063 | 1.44 | 3.4663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4663
2025-07-27 | 12:30 | 1.44 | 4.9063 | 1.44 | 3.4663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4663
2025-07-27 | 13:00 | 1.44 | 3.9742 | 1.44 | 2.5342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5342
2025-07-27 | 13:30 | 1.44 | 3.9742 | 1.44 | 2.5342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5342
2025-07-27 | 14:00 | 1.44 | 4.3278 | 1.44 | 2.8878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8878
2025-07-27 | 14:30 | 1.44 | 4.3278 | 1.44 | 2.8878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8878
2025-07-27 | 15:00 | 1.44 | 4.7453 | 1.44 | 3.3053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3053
2025-07-27 | 15:30 | 1.44 | 4.7453 | 1.44 | 3.3053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3053
2025-07-27 | 16:00 | 1.44 | 1.4566 | 1.44 | 0.0166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0166
2025-07-27 | 16:30 | 1.44 | 1.4566 | 1.44 | 0.0166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0166
2025-07-27 | 17:00 | 1.44 | 0.3748 | 0.3748 | 0 | 0 | 1.0652 | 17.8787 | 0 | 0
2025-07-27 | 17:30 | 1.44 | 0.3748 | 0.3748 | 0 | 0 | 1.0652 | 16.7574 | 0 | 0
2025-07-27 | 18:00 | 1.8 | 0.0627 | 0.0627 | 0 | 0 | 1.7373 | 14.9287 | 0 | 0
2025-07-27 | 18:30 | 1.8 | 0.0627 | 0.0627 | 0 | 0 | 1.7373 | 13.0999 | 0 | 0
2025-07-27 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2052 | 0 | 0
2025-07-27 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3104 | 0 | 0
2025-07-27 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4157 | 0 | 0
2025-07-27 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.521 | 0 | 0
2025-07-27 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4449 | 4 | 0.3551 | 0
2025-07-27 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-27 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-27 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-27 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-27 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-28 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-28 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-28 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-28 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-28 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-28 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-28 | 5:00 | 0.48 | 0.685 | 0.48 | 0.205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.205
2025-07-28 | 5:30 | 0.48 | 0.685 | 0.48 | 0.205 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.205
2025-07-28 | 6:00 | 1.2 | 2.3756 | 1.2 | 1.1756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1756
2025-07-28 | 6:30 | 1.2 | 2.3756 | 1.2 | 1.1756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1756
2025-07-28 | 7:00 | 1.2 | 4.0916 | 1.2 | 2.8916 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8916
2025-07-28 | 7:30 | 1.2 | 4.0916 | 1.2 | 2.8916 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8916
2025-07-28 | 8:00 | 2.4 | 5.8614 | 2.4 | 3.4614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4614
2025-07-28 | 8:30 | 2.4 | 5.8614 | 2.4 | 3.4614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4614
2025-07-28 | 9:00 | 2.4 | 6.3235 | 2.4 | 3.9235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9235
2025-07-28 | 9:30 | 2.4 | 6.3235 | 2.4 | 3.9235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9235
2025-07-28 | 10:00 | 2.4 | 8.153 | 2.4 | 5.753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.753
2025-07-28 | 10:30 | 2.4 | 8.153 | 2.4 | 5.753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.753
2025-07-28 | 11:00 | 2.4 | 8.0175 | 2.4 | 5.6175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6175
2025-07-28 | 11:30 | 2.4 | 8.0175 | 2.4 | 5.6175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6175
2025-07-28 | 12:00 | 2.4 | 7.2109 | 2.4 | 4.8109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8109
2025-07-28 | 12:30 | 2.4 | 7.2109 | 2.4 | 4.8109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8109
2025-07-28 | 13:00 | 2.4 | 8.1474 | 2.4 | 5.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7474
2025-07-28 | 13:30 | 2.4 | 8.1474 | 2.4 | 5.7474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7474
2025-07-28 | 14:00 | 2.4 | 6.3387 | 2.4 | 3.9387 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9387
2025-07-28 | 14:30 | 2.4 | 6.3387 | 2.4 | 3.9387 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9387
2025-07-28 | 15:00 | 2.4 | 3.7356 | 2.4 | 1.3356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3356
2025-07-28 | 15:30 | 2.4 | 3.7356 | 2.4 | 1.3356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3356
2025-07-28 | 16:00 | 2.4 | 2.7142 | 2.4 | 0.3142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3142
2025-07-28 | 16:30 | 2.4 | 2.7142 | 2.4 | 0.3142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3142
2025-07-28 | 17:00 | 2.4 | 0.467 | 0.467 | 0 | 0 | 1.933 | 16.9653 | 0 | 0
2025-07-28 | 17:30 | 2.4 | 0.467 | 0.467 | 0 | 0 | 1.933 | 14.9305 | 0 | 0
2025-07-28 | 18:00 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.7686 | 13.0689 | 0 | 0
2025-07-28 | 18:30 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.7686 | 11.2072 | 0 | 0
2025-07-28 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3124 | 0 | 0
2025-07-28 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4177 | 0 | 0
2025-07-28 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.523 | 0 | 0
2025-07-28 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4468 | 4 | 0.3532 | 0
2025-07-28 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-28 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-28 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-29 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-29 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-29 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-29 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-29 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-29 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-29 | 5:00 | 0.48 | 0.1265 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3535 | 0
2025-07-29 | 5:30 | 0.48 | 0.1265 | 0.1265 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3535 | 0
2025-07-29 | 6:00 | 1.2 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0.6336 | 18.333 | 0 | 0
2025-07-29 | 6:30 | 1.2 | 0.5664 | 0.5664 | 0 | 0 | 0.6336 | 17.6661 | 0 | 0
2025-07-29 | 7:00 | 1.2 | 0.5372 | 0.5372 | 0 | 0 | 0.6628 | 16.9684 | 0 | 0
2025-07-29 | 7:30 | 1.2 | 0.5372 | 0.5372 | 0 | 0 | 0.6628 | 16.2708 | 0 | 0
2025-07-29 | 8:00 | 2.4 | 1.8996 | 1.8996 | 0 | 0 | 0.5004 | 15.744 | 0 | 0
2025-07-29 | 8:30 | 2.4 | 1.8996 | 1.8996 | 0 | 0 | 0.5004 | 15.2173 | 0 | 0
2025-07-29 | 9:00 | 2.4 | 1.0054 | 1.0054 | 0 | 0 | 1.3946 | 13.7493 | 0 | 0
2025-07-29 | 9:30 | 2.4 | 1.0054 | 1.0054 | 0 | 0 | 1.3946 | 12.2813 | 0 | 0
2025-07-29 | 10:00 | 2.4 | 1.3766 | 1.3766 | 0 | 0 | 1.0234 | 11.2041 | 0 | 0
2025-07-29 | 10:30 | 2.4 | 1.3766 | 1.3766 | 0 | 0 | 1.0234 | 10.1268 | 0 | 0
2025-07-29 | 11:00 | 2.4 | 2.3218 | 2.3218 | 0 | 0 | 0.0782 | 10.0445 | 0 | 0
2025-07-29 | 11:30 | 2.4 | 2.3218 | 2.3218 | 0 | 0 | 0.0782 | 9.9621 | 0 | 0
2025-07-29 | 12:00 | 2.4 | 1.7715 | 1.7715 | 0 | 0 | 0.6285 | 9.3005 | 0 | 0
2025-07-29 | 12:30 | 2.4 | 1.7715 | 1.7715 | 0 | 0 | 0.6285 | 8.639 | 0 | 0
2025-07-29 | 13:00 | 2.4 | 1.7098 | 1.7098 | 0 | 0 | 0.6902 | 7.9124 | 0 | 0
2025-07-29 | 13:30 | 2.4 | 1.7098 | 1.7098 | 0 | 0 | 0.6902 | 7.1859 | 0 | 0
2025-07-29 | 14:00 | 2.4 | 1.7974 | 1.7974 | 0 | 0 | 0.6026 | 6.5516 | 0 | 0
2025-07-29 | 14:30 | 2.4 | 1.7974 | 1.7974 | 0 | 0 | 0.6026 | 5.9173 | 0 | 0
2025-07-29 | 15:00 | 2.4 | 1.9199 | 1.9199 | 0 | 0 | 0.4801 | 5.4119 | 0 | 0
2025-07-29 | 15:30 | 2.4 | 1.9199 | 1.9199 | 0 | 0 | 0.4801 | 4.9066 | 0 | 0
2025-07-29 | 16:00 | 2.4 | 0.9996 | 0.9996 | 0 | 0 | 0.8612 | 4 | 0.5392 | 0
2025-07-29 | 16:30 | 2.4 | 0.9996 | 0.9996 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4004 | 0
2025-07-29 | 17:00 | 2.4 | 0.4403 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9597 | 0
2025-07-29 | 17:30 | 2.4 | 0.4403 | 0.4403 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9597 | 0
2025-07-29 | 18:00 | 1.8 | 0.1578 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6422 | 0
2025-07-29 | 18:30 | 1.8 | 0.1578 | 0.1578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6422 | 0
2025-07-29 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-29 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-29 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-30 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-30 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-30 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-30 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-30 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-30 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-30 | 5:00 | 0.48 | 0.0952 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3848 | 0
2025-07-30 | 5:30 | 0.48 | 0.0952 | 0.0952 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3848 | 0
2025-07-30 | 6:00 | 1.2 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0.7578 | 18.2023 | 0 | 0
2025-07-30 | 6:30 | 1.2 | 0.4422 | 0.4422 | 0 | 0 | 0.7578 | 17.4046 | 0 | 0
2025-07-30 | 7:00 | 1.2 | 1.2808 | 1.2 | 0.0808 | 0.0808 | 0 | 17.4813 | 0 | 0
2025-07-30 | 7:30 | 1.2 | 1.2808 | 1.2 | 0.0808 | 0.0808 | 0 | 17.5581 | 0 | 0
2025-07-30 | 8:00 | 2.4 | 1.8879 | 2.0336 | 0 | 0 | 0.5121 | 17.019 | 0 | 0
2025-07-30 | 8:30 | 2.4 | 1.8879 | 1.8879 | 0 | 0 | 0.5121 | 16.4799 | 0 | 0
2025-07-30 | 9:00 | 2.4 | 2.8112 | 2.4 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 16.8705 | 0 | 0
2025-07-30 | 9:30 | 2.4 | 2.8112 | 2.4 | 0.4112 | 0.4112 | 0 | 17.2611 | 0 | 0
2025-07-30 | 10:00 | 2.4 | 3.0706 | 2.4 | 0.6706 | 0.6706 | 0 | 17.8982 | 0 | 0
2025-07-30 | 10:30 | 2.4 | 3.0706 | 2.4 | 0.6706 | 0.6706 | 0 | 18.5352 | 0 | 0
2025-07-30 | 11:00 | 2.4 | 4.5691 | 2.4 | 2.1691 | 0.4893 | 0 | 19 | 0 | 1.6798
2025-07-30 | 11:30 | 2.4 | 4.5691 | 2.4 | 2.1691 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1691
2025-07-30 | 12:00 | 2.4 | 6.083 | 2.4 | 3.683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.683
2025-07-30 | 12:30 | 2.4 | 6.083 | 2.4 | 3.683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.683
2025-07-30 | 13:00 | 2.4 | 6.9297 | 2.4 | 4.5297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5297
2025-07-30 | 13:30 | 2.4 | 6.9297 | 2.4 | 4.5297 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5297
2025-07-30 | 14:00 | 2.4 | 5.8944 | 2.4 | 3.4944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4944
2025-07-30 | 14:30 | 2.4 | 5.8944 | 2.4 | 3.4944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4944
2025-07-30 | 15:00 | 2.4 | 4.1403 | 2.4 | 1.7403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7403
2025-07-30 | 15:30 | 2.4 | 4.1403 | 2.4 | 1.7403 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7403
2025-07-30 | 16:00 | 2.4 | 2.2007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1993 | 18.7902 | 0 | 0
2025-07-30 | 16:30 | 2.4 | 2.2007 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1993 | 18.5805 | 0 | 0
2025-07-30 | 17:00 | 2.4 | 0.7119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.6881 | 16.8035 | 0 | 0
2025-07-30 | 17:30 | 2.4 | 0.7119 | 1.0194 | 0 | 0 | 1.6881 | 15.0266 | 0 | 0
2025-07-30 | 18:00 | 1.8 | 0.1252 | 0.1252 | 0 | 0 | 1.6748 | 13.2637 | 0 | 0
2025-07-30 | 18:30 | 1.8 | 0.1252 | 0.1252 | 0 | 0 | 1.6748 | 11.5008 | 0 | 0
2025-07-30 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6061 | 0 | 0
2025-07-30 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7113 | 0 | 0
2025-07-30 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8166 | 0 | 0
2025-07-30 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7257 | 4 | 0.0743 | 0
2025-07-30 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-30 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-30 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-07-31 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-07-31 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-07-31 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-07-31 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-07-31 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-07-31 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-07-31 | 5:00 | 0.48 | 0.1899 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2901 | 0
2025-07-31 | 5:30 | 0.48 | 0.1899 | 0.1899 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2901 | 0
2025-07-31 | 6:00 | 1.2 | 0.9725 | 0.9725 | 0 | 0 | 0.2275 | 18.7605 | 0 | 0
2025-07-31 | 6:30 | 1.2 | 0.9725 | 0.9725 | 0 | 0 | 0.2275 | 18.5211 | 0 | 0
2025-07-31 | 7:00 | 1.2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0.1355 | 18.3784 | 0 | 0
2025-07-31 | 7:30 | 1.2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0.1355 | 18.2357 | 0 | 0
2025-07-31 | 8:00 | 2.4 | 2.4034 | 2.4 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 18.2389 | 0 | 0
2025-07-31 | 8:30 | 2.4 | 2.4034 | 2.4 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 18.2421 | 0 | 0
2025-07-31 | 9:00 | 2.4 | 3.577 | 2.4 | 1.177 | 0.7978 | 0 | 19 | 0 | 0.3792
2025-07-31 | 9:30 | 2.4 | 3.577 | 2.4 | 1.177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.177
2025-07-31 | 10:00 | 2.4 | 3.0141 | 2.4 | 0.6141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6141
2025-07-31 | 10:30 | 2.4 | 3.0141 | 2.4 | 0.6141 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6141
2025-07-31 | 11:00 | 2.4 | 1.7875 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6125 | 18.3553 | 0 | 0
2025-07-31 | 11:30 | 2.4 | 1.7875 | 1.9012 | 0 | 0 | 0.6125 | 17.7106 | 0 | 0
2025-07-31 | 12:00 | 2.4 | 2.7352 | 2.4 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 18.0291 | 0 | 0
2025-07-31 | 12:30 | 2.4 | 2.7352 | 2.4 | 0.3352 | 0.3352 | 0 | 18.3476 | 0 | 0
2025-07-31 | 13:00 | 2.4 | 5.8929 | 2.4 | 3.4929 | 0.6868 | 0 | 19 | 0 | 2.8061
2025-07-31 | 13:30 | 2.4 | 5.8929 | 2.4 | 3.4929 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4929
2025-07-31 | 14:00 | 2.4 | 5.1144 | 2.4 | 2.7144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7144
2025-07-31 | 14:30 | 2.4 | 5.1144 | 2.4 | 2.7144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7144
2025-07-31 | 15:00 | 2.4 | 3.7135 | 2.4 | 1.3135 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3135
2025-07-31 | 15:30 | 2.4 | 3.7135 | 2.4 | 1.3135 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3135
2025-07-31 | 16:00 | 2.4 | 1.9895 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4105 | 18.5679 | 0 | 0
2025-07-31 | 16:30 | 2.4 | 1.9895 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4105 | 18.1357 | 0 | 0
2025-07-31 | 17:00 | 2.4 | 1.1063 | 1.5102 | 0 | 0 | 1.2937 | 16.774 | 0 | 0
2025-07-31 | 17:30 | 2.4 | 1.1063 | 1.1063 | 0 | 0 | 1.2937 | 15.4122 | 0 | 0
2025-07-31 | 18:00 | 1.8 | 0.1568 | 0.1568 | 0 | 0 | 1.6432 | 13.6825 | 0 | 0
2025-07-31 | 18:30 | 1.8 | 0.1568 | 0.1568 | 0 | 0 | 1.6432 | 11.9528 | 0 | 0
2025-07-31 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.0581 | 0 | 0
2025-07-31 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1633 | 0 | 0
2025-07-31 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2686 | 0 | 0
2025-07-31 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3739 | 0 | 0
2025-07-31 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3552 | 4 | 1.4448 | 0
2025-07-31 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-31 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-31 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-07-31 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-07-31 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-01 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-01 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-01 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-01 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-01 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-01 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-01 | 5:00 | 0.48 | 0.6249 | 0.48 | 0.1449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1449
2025-08-01 | 5:30 | 0.48 | 0.6249 | 0.48 | 0.1449 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1449
2025-08-01 | 6:00 | 1.2 | 1.7491 | 1.2 | 0.5491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5491
2025-08-01 | 6:30 | 1.2 | 1.7491 | 1.2 | 0.5491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5491
2025-08-01 | 7:00 | 1.2 | 4.377 | 1.2 | 3.177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.177
2025-08-01 | 7:30 | 1.2 | 4.377 | 1.2 | 3.177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.177
2025-08-01 | 8:00 | 2.4 | 6.0298 | 2.4 | 3.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6298
2025-08-01 | 8:30 | 2.4 | 6.0298 | 2.4 | 3.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6298
2025-08-01 | 9:00 | 2.4 | 7.4183 | 2.4 | 5.0183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0183
2025-08-01 | 9:30 | 2.4 | 7.4183 | 2.4 | 5.0183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0183
2025-08-01 | 10:00 | 2.4 | 8.6444 | 2.4 | 6.2444 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2444
2025-08-01 | 10:30 | 2.4 | 8.6444 | 2.4 | 6.2444 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2444
2025-08-01 | 11:00 | 2.4 | 8.494 | 2.4 | 6.094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.094
2025-08-01 | 11:30 | 2.4 | 8.494 | 2.4 | 6.094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.094
2025-08-01 | 12:00 | 2.4 | 9.0519 | 2.4 | 6.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6519
2025-08-01 | 12:30 | 2.4 | 9.0519 | 2.4 | 6.6519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6519
2025-08-01 | 13:00 | 2.4 | 8.3024 | 2.4 | 5.9024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9024
2025-08-01 | 13:30 | 2.4 | 8.3024 | 2.4 | 5.9024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9024
2025-08-01 | 14:00 | 2.4 | 6.7166 | 2.4 | 4.3166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3166
2025-08-01 | 14:30 | 2.4 | 6.7166 | 2.4 | 4.3166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3166
2025-08-01 | 15:00 | 2.4 | 6.1676 | 2.4 | 3.7676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7676
2025-08-01 | 15:30 | 2.4 | 6.1676 | 2.4 | 3.7676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7676
2025-08-01 | 16:00 | 2.4 | 3.4242 | 2.4 | 1.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0242
2025-08-01 | 16:30 | 2.4 | 3.4242 | 2.4 | 1.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0242
2025-08-01 | 17:00 | 2.4 | 0.9005 | 0.9005 | 0 | 0 | 1.4995 | 17.4215 | 0 | 0
2025-08-01 | 17:30 | 2.4 | 0.9005 | 0.9005 | 0 | 0 | 1.4995 | 15.8431 | 0 | 0
2025-08-01 | 18:00 | 1.8 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 1.7375 | 14.0142 | 0 | 0
2025-08-01 | 18:30 | 1.8 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 1.7375 | 12.1852 | 0 | 0
2025-08-01 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.2905 | 0 | 0
2025-08-01 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.3958 | 0 | 0
2025-08-01 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.501 | 0 | 0
2025-08-01 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6063 | 0 | 0
2025-08-01 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 4 | 1.224 | 0
2025-08-01 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-01 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-01 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-01 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-01 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-02 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-02 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-02 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-02 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-02 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-02 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-02 | 5:00 | 0.48 | 0.8436 | 0.48 | 0.3636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3636
2025-08-02 | 5:30 | 0.48 | 0.8436 | 0.48 | 0.3636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3636
2025-08-02 | 6:00 | 1.2 | 2.584 | 1.2 | 1.384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.384
2025-08-02 | 6:30 | 1.2 | 2.584 | 1.2 | 1.384 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.384
2025-08-02 | 7:00 | 1.2 | 4.0147 | 1.2 | 2.8147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8147
2025-08-02 | 7:30 | 1.2 | 4.0147 | 1.2 | 2.8147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8147
2025-08-02 | 8:00 | 1.44 | 6.3175 | 1.44 | 4.8775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8775
2025-08-02 | 8:30 | 1.44 | 6.3175 | 1.44 | 4.8775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8775
2025-08-02 | 9:00 | 1.44 | 7.1474 | 1.44 | 5.7074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7074
2025-08-02 | 9:30 | 1.44 | 7.1474 | 1.44 | 5.7074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7074
2025-08-02 | 10:00 | 1.44 | 8.0811 | 1.44 | 6.6411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6411
2025-08-02 | 10:30 | 1.44 | 8.0811 | 1.44 | 6.6411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6411
2025-08-02 | 11:00 | 1.44 | 9.2522 | 1.44 | 7.8122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8122
2025-08-02 | 11:30 | 1.44 | 9.2522 | 1.44 | 7.8122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8122
2025-08-02 | 12:00 | 1.44 | 8.998 | 1.44 | 7.558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.558
2025-08-02 | 12:30 | 1.44 | 8.998 | 1.44 | 7.558 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.558
2025-08-02 | 13:00 | 1.44 | 8.3546 | 1.44 | 6.9146 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9146
2025-08-02 | 13:30 | 1.44 | 8.3546 | 1.44 | 6.9146 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9146
2025-08-02 | 14:00 | 1.44 | 7.1126 | 1.44 | 5.6726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6726
2025-08-02 | 14:30 | 1.44 | 7.1126 | 1.44 | 5.6726 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6726
2025-08-02 | 15:00 | 1.44 | 3.9348 | 1.44 | 2.4948 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4948
2025-08-02 | 15:30 | 1.44 | 3.9348 | 1.44 | 2.4948 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4948
2025-08-02 | 16:00 | 1.44 | 2.832 | 1.44 | 1.392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.392
2025-08-02 | 16:30 | 1.44 | 2.832 | 1.44 | 1.392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.392
2025-08-02 | 17:00 | 1.44 | 1.2071 | 1.2071 | 0 | 0 | 0.2329 | 18.7548 | 0 | 0
2025-08-02 | 17:30 | 1.44 | 1.2071 | 1.2071 | 0 | 0 | 0.2329 | 18.5096 | 0 | 0
2025-08-02 | 18:00 | 1.8 | 0.1239 | 0.1239 | 0 | 0 | 1.6761 | 16.7453 | 0 | 0
2025-08-02 | 18:30 | 1.8 | 0.1239 | 0.1239 | 0 | 0 | 1.6761 | 14.9809 | 0 | 0
2025-08-02 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.0862 | 0 | 0
2025-08-02 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1915 | 0 | 0
2025-08-02 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2967 | 0 | 0
2025-08-02 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.402 | 0 | 0
2025-08-02 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5072 | 0 | 0
2025-08-02 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 4 | 0.3681 | 0
2025-08-02 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-02 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-02 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-02 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-03 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-03 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-03 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-03 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-03 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-03 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-03 | 5:00 | 0.48 | 0.6294 | 0.48 | 0.1494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1494
2025-08-03 | 5:30 | 0.48 | 0.6294 | 0.48 | 0.1494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1494
2025-08-03 | 6:00 | 1.2 | 2.3353 | 1.2 | 1.1353 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1353
2025-08-03 | 6:30 | 1.2 | 2.3353 | 1.2 | 1.1353 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1353
2025-08-03 | 7:00 | 1.2 | 4.4222 | 1.2 | 3.2222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2222
2025-08-03 | 7:30 | 1.2 | 4.4222 | 1.2 | 3.2222 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2222
2025-08-03 | 8:00 | 1.44 | 6.2331 | 1.44 | 4.7931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7931
2025-08-03 | 8:30 | 1.44 | 6.2331 | 1.44 | 4.7931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7931
2025-08-03 | 9:00 | 1.44 | 7.5198 | 1.44 | 6.0798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0798
2025-08-03 | 9:30 | 1.44 | 7.5198 | 1.44 | 6.0798 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0798
2025-08-03 | 10:00 | 1.44 | 8.7675 | 1.44 | 7.3275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3275
2025-08-03 | 10:30 | 1.44 | 8.7675 | 1.44 | 7.3275 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3275
2025-08-03 | 11:00 | 1.44 | 8.6279 | 1.44 | 7.1879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1879
2025-08-03 | 11:30 | 1.44 | 8.6279 | 1.44 | 7.1879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1879
2025-08-03 | 12:00 | 1.44 | 9.1759 | 1.44 | 7.7359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7359
2025-08-03 | 12:30 | 1.44 | 9.1759 | 1.44 | 7.7359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7359
2025-08-03 | 13:00 | 1.44 | 8.4968 | 1.44 | 7.0568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0568
2025-08-03 | 13:30 | 1.44 | 8.4968 | 1.44 | 7.0568 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0568
2025-08-03 | 14:00 | 1.44 | 7.4027 | 1.44 | 5.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9627
2025-08-03 | 14:30 | 1.44 | 7.4027 | 1.44 | 5.9627 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9627
2025-08-03 | 15:00 | 1.44 | 4.4651 | 1.44 | 3.0251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0251
2025-08-03 | 15:30 | 1.44 | 4.4651 | 1.44 | 3.0251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0251
2025-08-03 | 16:00 | 1.44 | 1.6283 | 1.44 | 0.1883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1883
2025-08-03 | 16:30 | 1.44 | 1.6283 | 1.44 | 0.1883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1883
2025-08-03 | 17:00 | 1.44 | 0.9829 | 0.9829 | 0 | 0 | 0.4571 | 18.5188 | 0 | 0
2025-08-03 | 17:30 | 1.44 | 0.9829 | 0.9829 | 0 | 0 | 0.4571 | 18.0376 | 0 | 0
2025-08-03 | 18:00 | 1.8 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 1.7378 | 16.2083 | 0 | 0
2025-08-03 | 18:30 | 1.8 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 1.7378 | 14.3791 | 0 | 0
2025-08-03 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.4843 | 0 | 0
2025-08-03 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.5896 | 0 | 0
2025-08-03 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.6948 | 0 | 0
2025-08-03 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.8001 | 0 | 0
2025-08-03 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9054 | 0 | 0
2025-08-03 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8601 | 4 | 0.9399 | 0
2025-08-03 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-03 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-03 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-03 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-04 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-04 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-04 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-04 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-04 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-04 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-04 | 5:00 | 0.48 | 0.8507 | 0.48 | 0.3707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3707
2025-08-04 | 5:30 | 0.48 | 0.8507 | 0.48 | 0.3707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3707
2025-08-04 | 6:00 | 1.2 | 2.2764 | 1.2 | 1.0764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0764
2025-08-04 | 6:30 | 1.2 | 2.2764 | 1.2 | 1.0764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0764
2025-08-04 | 7:00 | 1.2 | 4.253 | 1.2 | 3.053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.053
2025-08-04 | 7:30 | 1.2 | 4.253 | 1.2 | 3.053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.053
2025-08-04 | 8:00 | 2.4 | 5.8186 | 2.4 | 3.4186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4186
2025-08-04 | 8:30 | 2.4 | 5.8186 | 2.4 | 3.4186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4186
2025-08-04 | 9:00 | 2.4 | 7.4282 | 2.4 | 5.0282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0282
2025-08-04 | 9:30 | 2.4 | 7.4282 | 2.4 | 5.0282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0282
2025-08-04 | 10:00 | 2.4 | 8.385 | 2.4 | 5.985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.985
2025-08-04 | 10:30 | 2.4 | 8.385 | 2.4 | 5.985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.985
2025-08-04 | 11:00 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3576
2025-08-04 | 11:30 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3576
2025-08-04 | 12:00 | 2.4 | 9.2196 | 2.4 | 6.8196 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8196
2025-08-04 | 12:30 | 2.4 | 9.2196 | 2.4 | 6.8196 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8196
2025-08-04 | 13:00 | 2.4 | 8.512 | 2.4 | 6.112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.112
2025-08-04 | 13:30 | 2.4 | 8.512 | 2.4 | 6.112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.112
2025-08-04 | 14:00 | 2.4 | 5.0983 | 2.4 | 2.6983 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6983
2025-08-04 | 14:30 | 2.4 | 5.0983 | 2.4 | 2.6983 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6983
2025-08-04 | 15:00 | 2.4 | 3.3334 | 2.4 | 0.9334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9334
2025-08-04 | 15:30 | 2.4 | 3.3334 | 2.4 | 0.9334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9334
2025-08-04 | 16:00 | 2.4 | 2.6394 | 2.4 | 0.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2394
2025-08-04 | 16:30 | 2.4 | 2.6394 | 2.4 | 0.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2394
2025-08-04 | 17:00 | 2.4 | 1.3724 | 1.3724 | 0 | 0 | 1.0276 | 17.9183 | 0 | 0
2025-08-04 | 17:30 | 2.4 | 1.3724 | 1.3724 | 0 | 0 | 1.0276 | 16.8367 | 0 | 0
2025-08-04 | 18:00 | 1.8 | 0.1862 | 0.1862 | 0 | 0 | 1.6138 | 15.138 | 0 | 0
2025-08-04 | 18:30 | 1.8 | 0.1862 | 0.1862 | 0 | 0 | 1.6138 | 13.4393 | 0 | 0
2025-08-04 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.5446 | 0 | 0
2025-08-04 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6498 | 0 | 0
2025-08-04 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7551 | 0 | 0
2025-08-04 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8603 | 0 | 0
2025-08-04 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7673 | 4 | 0.0327 | 0
2025-08-04 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-04 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-04 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-04 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-04 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-05 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-05 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-05 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-05 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-05 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-05 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-05 | 5:00 | 0.48 | 0.6353 | 0.48 | 0.1553 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1553
2025-08-05 | 5:30 | 0.48 | 0.6353 | 0.48 | 0.1553 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1553
2025-08-05 | 6:00 | 1.2 | 2.4066 | 1.2 | 1.2066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2066
2025-08-05 | 6:30 | 1.2 | 2.4066 | 1.2 | 1.2066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2066
2025-08-05 | 7:00 | 1.2 | 4.4732 | 1.2 | 3.2732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2732
2025-08-05 | 7:30 | 1.2 | 4.4732 | 1.2 | 3.2732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2732
2025-08-05 | 8:00 | 2.4 | 6.4913 | 2.4 | 4.0913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0913
2025-08-05 | 8:30 | 2.4 | 6.4913 | 2.4 | 4.0913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0913
2025-08-05 | 9:00 | 2.4 | 7.8981 | 2.4 | 5.4981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4981
2025-08-05 | 9:30 | 2.4 | 7.8981 | 2.4 | 5.4981 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4981
2025-08-05 | 10:00 | 2.4 | 8.9119 | 2.4 | 6.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5119
2025-08-05 | 10:30 | 2.4 | 8.9119 | 2.4 | 6.5119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5119
2025-08-05 | 11:00 | 2.4 | 9.3921 | 2.4 | 6.9921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9921
2025-08-05 | 11:30 | 2.4 | 9.3921 | 2.4 | 6.9921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9921
2025-08-05 | 12:00 | 2.4 | 9.2565 | 2.4 | 6.8565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8565
2025-08-05 | 12:30 | 2.4 | 9.2565 | 2.4 | 6.8565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8565
2025-08-05 | 13:00 | 2.4 | 8.5307 | 2.4 | 6.1307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1307
2025-08-05 | 13:30 | 2.4 | 8.5307 | 2.4 | 6.1307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1307
2025-08-05 | 14:00 | 2.4 | 7.3122 | 2.4 | 4.9122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9122
2025-08-05 | 14:30 | 2.4 | 7.3122 | 2.4 | 4.9122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9122
2025-08-05 | 15:00 | 2.4 | 5.6464 | 2.4 | 3.2464 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2464
2025-08-05 | 15:30 | 2.4 | 5.6464 | 2.4 | 3.2464 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2464
2025-08-05 | 16:00 | 2.4 | 3.5395 | 2.4 | 1.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1395
2025-08-05 | 16:30 | 2.4 | 3.5395 | 2.4 | 1.1395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1395
2025-08-05 | 17:00 | 2.4 | 1.5817 | 1.5817 | 0 | 0 | 0.8183 | 18.1386 | 0 | 0
2025-08-05 | 17:30 | 2.4 | 1.5817 | 1.5817 | 0 | 0 | 0.8183 | 17.2773 | 0 | 0
2025-08-05 | 18:00 | 1.8 | 0.2174 | 0.2174 | 0 | 0 | 1.5826 | 15.6114 | 0 | 0
2025-08-05 | 18:30 | 1.8 | 0.2174 | 0.2174 | 0 | 0 | 1.5826 | 13.9454 | 0 | 0
2025-08-05 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0507 | 0 | 0
2025-08-05 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.156 | 0 | 0
2025-08-05 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2612 | 0 | 0
2025-08-05 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3665 | 0 | 0
2025-08-05 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4718 | 0 | 0
2025-08-05 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4482 | 4 | 1.3518 | 0
2025-08-05 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-05 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-05 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-05 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-06 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-06 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-06 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-06 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-06 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-06 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-06 | 5:00 | 0.48 | 0.5747 | 0.48 | 0.0947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0947
2025-08-06 | 5:30 | 0.48 | 0.5747 | 0.48 | 0.0947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0947
2025-08-06 | 6:00 | 1.2 | 2.4154 | 1.2 | 1.2154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2154
2025-08-06 | 6:30 | 1.2 | 2.4154 | 1.2 | 1.2154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2154
2025-08-06 | 7:00 | 1.2 | 4.5342 | 1.2 | 3.3342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3342
2025-08-06 | 7:30 | 1.2 | 4.5342 | 1.2 | 3.3342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3342
2025-08-06 | 8:00 | 2.4 | 6.4646 | 2.4 | 4.0646 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0646
2025-08-06 | 8:30 | 2.4 | 6.4646 | 2.4 | 4.0646 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0646
2025-08-06 | 9:00 | 2.4 | 8.0097 | 2.4 | 5.6097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6097
2025-08-06 | 9:30 | 2.4 | 8.0097 | 2.4 | 5.6097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6097
2025-08-06 | 10:00 | 2.4 | 8.9604 | 2.4 | 6.5604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5604
2025-08-06 | 10:30 | 2.4 | 8.9604 | 2.4 | 6.5604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5604
2025-08-06 | 11:00 | 2.4 | 9.4155 | 2.4 | 7.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0155
2025-08-06 | 11:30 | 2.4 | 9.4155 | 2.4 | 7.0155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0155
2025-08-06 | 12:00 | 2.4 | 9.3169 | 2.4 | 6.9169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9169
2025-08-06 | 12:30 | 2.4 | 9.3169 | 2.4 | 6.9169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9169
2025-08-06 | 13:00 | 2.4 | 8.6197 | 2.4 | 6.2197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2197
2025-08-06 | 13:30 | 2.4 | 8.6197 | 2.4 | 6.2197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2197
2025-08-06 | 14:00 | 2.4 | 7.3825 | 2.4 | 4.9825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9825
2025-08-06 | 14:30 | 2.4 | 7.3825 | 2.4 | 4.9825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9825
2025-08-06 | 15:00 | 2.4 | 5.6253 | 2.4 | 3.2253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2253
2025-08-06 | 15:30 | 2.4 | 5.6253 | 2.4 | 3.2253 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2253
2025-08-06 | 16:00 | 2.4 | 3.5308 | 2.4 | 1.1308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1308
2025-08-06 | 16:30 | 2.4 | 3.5308 | 2.4 | 1.1308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1308
2025-08-06 | 17:00 | 2.4 | 1.5691 | 1.5691 | 0 | 0 | 0.8309 | 18.1253 | 0 | 0
2025-08-06 | 17:30 | 2.4 | 1.5691 | 1.5691 | 0 | 0 | 0.8309 | 17.2507 | 0 | 0
2025-08-06 | 18:00 | 1.8 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 1.613 | 15.5528 | 0 | 0
2025-08-06 | 18:30 | 1.8 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0 | 1.613 | 13.8549 | 0 | 0
2025-08-06 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.9601 | 0 | 0
2025-08-06 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.0654 | 0 | 0
2025-08-06 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1707 | 0 | 0
2025-08-06 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.2759 | 0 | 0
2025-08-06 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3812 | 0 | 0
2025-08-06 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3621 | 4 | 1.4379 | 0
2025-08-06 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-06 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-06 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-06 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-07 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-07 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-07 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-07 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-07 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-07 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-07 | 5:00 | 0.48 | 0.5128 | 0.48 | 0.0328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0328
2025-08-07 | 5:30 | 0.48 | 0.5128 | 0.48 | 0.0328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0328
2025-08-07 | 6:00 | 1.2 | 2.298 | 1.2 | 1.098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.098
2025-08-07 | 6:30 | 1.2 | 2.298 | 1.2 | 1.098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.098
2025-08-07 | 7:00 | 1.2 | 4.4064 | 1.2 | 3.2064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2064
2025-08-07 | 7:30 | 1.2 | 4.4064 | 1.2 | 3.2064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2064
2025-08-07 | 8:00 | 2.4 | 6.429 | 2.4 | 4.029 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.029
2025-08-07 | 8:30 | 2.4 | 6.429 | 2.4 | 4.029 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.029
2025-08-07 | 9:00 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3576
2025-08-07 | 9:30 | 2.4 | 7.7576 | 2.4 | 5.3576 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3576
2025-08-07 | 10:00 | 2.4 | 8.1314 | 2.4 | 5.7314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7314
2025-08-07 | 10:30 | 2.4 | 8.1314 | 2.4 | 5.7314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7314
2025-08-07 | 11:00 | 2.4 | 8.7956 | 2.4 | 6.3956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3956
2025-08-07 | 11:30 | 2.4 | 8.7956 | 2.4 | 6.3956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3956
2025-08-07 | 12:00 | 2.4 | 9.044 | 2.4 | 6.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.644
2025-08-07 | 12:30 | 2.4 | 9.044 | 2.4 | 6.644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.644
2025-08-07 | 13:00 | 2.4 | 8.6682 | 2.4 | 6.2682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2682
2025-08-07 | 13:30 | 2.4 | 8.6682 | 2.4 | 6.2682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2682
2025-08-07 | 14:00 | 2.4 | 7.2086 | 2.4 | 4.8086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8086
2025-08-07 | 14:30 | 2.4 | 7.2086 | 2.4 | 4.8086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8086
2025-08-07 | 15:00 | 2.4 | 5.5285 | 2.4 | 3.1285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1285
2025-08-07 | 15:30 | 2.4 | 5.5285 | 2.4 | 3.1285 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1285
2025-08-07 | 16:00 | 2.4 | 3.4995 | 2.4 | 1.0995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0995
2025-08-07 | 16:30 | 2.4 | 3.4995 | 2.4 | 1.0995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0995
2025-08-07 | 17:00 | 2.4 | 1.1883 | 1.1883 | 0 | 0 | 1.2117 | 17.7245 | 0 | 0
2025-08-07 | 17:30 | 2.4 | 1.1883 | 1.1883 | 0 | 0 | 1.2117 | 16.4491 | 0 | 0
2025-08-07 | 18:00 | 1.8 | 0.0627 | 0.0627 | 0 | 0 | 1.7373 | 14.6204 | 0 | 0
2025-08-07 | 18:30 | 1.8 | 0.0627 | 0.0627 | 0 | 0 | 1.7373 | 12.7917 | 0 | 0
2025-08-07 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.8969 | 0 | 0
2025-08-07 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.0022 | 0 | 0
2025-08-07 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.1075 | 0 | 0
2025-08-07 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.2127 | 0 | 0
2025-08-07 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1521 | 4 | 0.6479 | 0
2025-08-07 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-07 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-07 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-07 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-07 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-08 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-08 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-08 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-08 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-08 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-08 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-08 | 5:00 | 0.48 | 0.4088 | 0.4088 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0712 | 0
2025-08-08 | 5:30 | 0.48 | 0.4088 | 0.4088 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0712 | 0
2025-08-08 | 6:00 | 1.2 | 1.7041 | 1.2 | 0.5041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5041
2025-08-08 | 6:30 | 1.2 | 1.7041 | 1.2 | 0.5041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5041
2025-08-08 | 7:00 | 1.2 | 4.813 | 1.2 | 3.613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.613
2025-08-08 | 7:30 | 1.2 | 4.813 | 1.2 | 3.613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.613
2025-08-08 | 8:00 | 2.4 | 3.9244 | 2.4 | 1.5244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5244
2025-08-08 | 8:30 | 2.4 | 3.9244 | 2.4 | 1.5244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5244
2025-08-08 | 9:00 | 2.4 | 2.5559 | 2.4 | 0.1559 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1559
2025-08-08 | 9:30 | 2.4 | 2.5559 | 2.4 | 0.1559 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1559
2025-08-08 | 10:00 | 2.4 | 5.0895 | 2.4 | 2.6895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6895
2025-08-08 | 10:30 | 2.4 | 5.0895 | 2.4 | 2.6895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6895
2025-08-08 | 11:00 | 2.4 | 4.2889 | 2.4 | 1.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8889
2025-08-08 | 11:30 | 2.4 | 4.2889 | 2.4 | 1.8889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8889
2025-08-08 | 12:00 | 2.4 | 2.3725 | 2.3725 | 0 | 0 | 0.0275 | 18.9711 | 0 | 0
2025-08-08 | 12:30 | 2.4 | 2.3725 | 2.3725 | 0 | 0 | 0.0275 | 18.9421 | 0 | 0
2025-08-08 | 13:00 | 2.4 | 3.0712 | 2.4 | 0.6712 | 0.0609 | 0 | 19 | 0 | 0.6103
2025-08-08 | 13:30 | 2.4 | 3.0712 | 2.4 | 0.6712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6712
2025-08-08 | 14:00 | 2.4 | 2.64 | 2.4 | 0.24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.24
2025-08-08 | 14:30 | 2.4 | 2.64 | 2.4 | 0.24 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.24
2025-08-08 | 15:00 | 2.4 | 2.1912 | 2.2461 | 0 | 0 | 0.2088 | 18.7802 | 0 | 0
2025-08-08 | 15:30 | 2.4 | 2.1912 | 2.1912 | 0 | 0 | 0.2088 | 18.5603 | 0 | 0
2025-08-08 | 16:00 | 2.4 | 1.7664 | 1.7664 | 0 | 0 | 0.6336 | 17.8933 | 0 | 0
2025-08-08 | 16:30 | 2.4 | 1.7664 | 1.7664 | 0 | 0 | 0.6336 | 17.2264 | 0 | 0
2025-08-08 | 17:00 | 2.4 | 0.8949 | 0.8949 | 0 | 0 | 1.5051 | 15.642 | 0 | 0
2025-08-08 | 17:30 | 2.4 | 0.8949 | 0.8949 | 0 | 0 | 1.5051 | 14.0577 | 0 | 0
2025-08-08 | 18:00 | 1.8 | 0.0935 | 0.0935 | 0 | 0 | 1.7065 | 12.2614 | 0 | 0
2025-08-08 | 18:30 | 1.8 | 0.0935 | 0.0935 | 0 | 0 | 1.7065 | 10.4651 | 0 | 0
2025-08-08 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5704 | 0 | 0
2025-08-08 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6757 | 0 | 0
2025-08-08 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7809 | 0 | 0
2025-08-08 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7419 | 4 | 1.0581 | 0
2025-08-08 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-08 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-08 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-09 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-09 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-09 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-09 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-09 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-09 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-09 | 5:00 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4483 | 0
2025-08-09 | 5:30 | 0.48 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4483 | 0
2025-08-09 | 6:00 | 1.2 | 0.3797 | 0.3797 | 0 | 0 | 0.8203 | 18.1365 | 0 | 0
2025-08-09 | 6:30 | 1.2 | 0.3797 | 0.3797 | 0 | 0 | 0.8203 | 17.273 | 0 | 0
2025-08-09 | 7:00 | 1.2 | 0.8505 | 0.8505 | 0 | 0 | 0.3495 | 16.9051 | 0 | 0
2025-08-09 | 7:30 | 1.2 | 0.8505 | 0.8505 | 0 | 0 | 0.3495 | 16.5373 | 0 | 0
2025-08-09 | 8:00 | 1.44 | 1.9599 | 1.44 | 0.5199 | 0.5199 | 0 | 17.0312 | 0 | 0
2025-08-09 | 8:30 | 1.44 | 1.9599 | 1.44 | 0.5199 | 0.5199 | 0 | 17.5252 | 0 | 0
2025-08-09 | 9:00 | 1.44 | 3.5649 | 1.44 | 2.1249 | 1.5525 | 0 | 19 | 0 | 0.5724
2025-08-09 | 9:30 | 1.44 | 3.5649 | 1.44 | 2.1249 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1249
2025-08-09 | 10:00 | 1.44 | 2.5275 | 1.44 | 1.0875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0875
2025-08-09 | 10:30 | 1.44 | 2.5275 | 1.44 | 1.0875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0875
2025-08-09 | 11:00 | 1.44 | 2.5938 | 1.44 | 1.1538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1538
2025-08-09 | 11:30 | 1.44 | 2.5938 | 1.44 | 1.1538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1538
2025-08-09 | 12:00 | 1.44 | 2.8841 | 1.44 | 1.4441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4441
2025-08-09 | 12:30 | 1.44 | 2.8841 | 1.44 | 1.4441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4441
2025-08-09 | 13:00 | 1.44 | 2.0128 | 1.44 | 0.5728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5728
2025-08-09 | 13:30 | 1.44 | 2.0128 | 1.44 | 0.5728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5728
2025-08-09 | 14:00 | 1.44 | 1.8305 | 1.44 | 0.3905 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3905
2025-08-09 | 14:30 | 1.44 | 1.8305 | 1.44 | 0.3905 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3905
2025-08-09 | 15:00 | 1.44 | 1.6842 | 1.44 | 0.2442 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2442
2025-08-09 | 15:30 | 1.44 | 1.6842 | 1.44 | 0.2442 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2442
2025-08-09 | 16:00 | 1.44 | 0.6926 | 1.44 | 0 | 0 | 0.7474 | 18.2133 | 0 | 0
2025-08-09 | 16:30 | 1.44 | 0.6926 | 1.44 | 0 | 0 | 0.7474 | 17.4266 | 0 | 0
2025-08-09 | 17:00 | 1.44 | 0.1274 | 0.9723 | 0 | 0 | 1.3126 | 16.0449 | 0 | 0
2025-08-09 | 17:30 | 1.44 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 1.3126 | 14.6633 | 0 | 0
2025-08-09 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.7685 | 0 | 0
2025-08-09 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.8738 | 0 | 0
2025-08-09 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.9791 | 0 | 0
2025-08-09 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.0843 | 0 | 0
2025-08-09 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.1896 | 0 | 0
2025-08-09 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 4 | 0.6699 | 0
2025-08-09 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-09 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-09 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-10 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-10 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-10 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-10 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-10 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-10 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-10 | 5:00 | 0.48 | 0.2238 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2562 | 0
2025-08-10 | 5:30 | 0.48 | 0.2238 | 0.2238 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2562 | 0
2025-08-10 | 6:00 | 1.2 | 0.9506 | 0.9506 | 0 | 0 | 0.2494 | 18.7375 | 0 | 0
2025-08-10 | 6:30 | 1.2 | 0.9506 | 0.9506 | 0 | 0 | 0.2494 | 18.475 | 0 | 0
2025-08-10 | 7:00 | 1.2 | 2.0812 | 1.2 | 0.8812 | 0.5527 | 0 | 19 | 0 | 0.3286
2025-08-10 | 7:30 | 1.2 | 2.0812 | 1.2 | 0.8812 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8812
2025-08-10 | 8:00 | 1.44 | 3.5243 | 1.44 | 2.0843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0843
2025-08-10 | 8:30 | 1.44 | 3.5243 | 1.44 | 2.0843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0843
2025-08-10 | 9:00 | 1.44 | 2.4733 | 1.44 | 1.0333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0333
2025-08-10 | 9:30 | 1.44 | 2.4733 | 1.44 | 1.0333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0333
2025-08-10 | 10:00 | 1.44 | 2.1758 | 1.44 | 0.7358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7358
2025-08-10 | 10:30 | 1.44 | 2.1758 | 1.44 | 0.7358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7358
2025-08-10 | 11:00 | 1.44 | 1.9766 | 1.44 | 0.5366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5366
2025-08-10 | 11:30 | 1.44 | 1.9766 | 1.44 | 0.5366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5366
2025-08-10 | 12:00 | 1.44 | 1.8892 | 1.44 | 0.4492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4492
2025-08-10 | 12:30 | 1.44 | 1.8892 | 1.44 | 0.4492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4492
2025-08-10 | 13:00 | 1.44 | 1.4928 | 1.44 | 0.0528 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0528
2025-08-10 | 13:30 | 1.44 | 1.4928 | 1.44 | 0.0528 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0528
2025-08-10 | 14:00 | 1.44 | 2.4153 | 1.44 | 0.9753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9753
2025-08-10 | 14:30 | 1.44 | 2.4153 | 1.44 | 0.9753 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9753
2025-08-10 | 15:00 | 1.44 | 1.2386 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2014 | 18.788 | 0 | 0
2025-08-10 | 15:30 | 1.44 | 1.2386 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2014 | 18.576 | 0 | 0
2025-08-10 | 16:00 | 1.44 | 0.5934 | 0.6893 | 0 | 0 | 0.8466 | 17.6848 | 0 | 0
2025-08-10 | 16:30 | 1.44 | 0.5934 | 0.5934 | 0 | 0 | 0.8466 | 16.7936 | 0 | 0
2025-08-10 | 17:00 | 1.44 | 0.0943 | 0.0943 | 0 | 0 | 1.3457 | 15.377 | 0 | 0
2025-08-10 | 17:30 | 1.44 | 0.0943 | 0.0943 | 0 | 0 | 1.3457 | 13.9605 | 0 | 0
2025-08-10 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.0658 | 0 | 0
2025-08-10 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.171 | 0 | 0
2025-08-10 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.2763 | 0 | 0
2025-08-10 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.3816 | 0 | 0
2025-08-10 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4868 | 0 | 0
2025-08-10 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 4 | 1.3375 | 0
2025-08-10 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-10 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-10 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-11 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-11 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-11 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-11 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-11 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-11 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-11 | 5:00 | 0.48 | 0.2829 | 0.2829 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1971 | 0
2025-08-11 | 5:30 | 0.48 | 0.2829 | 0.2829 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1971 | 0
2025-08-11 | 6:00 | 1.2 | 2.212 | 1.2 | 1.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.012
2025-08-11 | 6:30 | 1.2 | 2.212 | 1.2 | 1.012 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.012
2025-08-11 | 7:00 | 1.2 | 4.3812 | 1.2 | 3.1812 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1812
2025-08-11 | 7:30 | 1.2 | 4.3812 | 1.2 | 3.1812 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1812
2025-08-11 | 8:00 | 2.4 | 6.1459 | 2.4 | 3.7459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7459
2025-08-11 | 8:30 | 2.4 | 6.1459 | 2.4 | 3.7459 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7459
2025-08-11 | 9:00 | 2.4 | 7.8209 | 2.4 | 5.4209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4209
2025-08-11 | 9:30 | 2.4 | 7.8209 | 2.4 | 5.4209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4209
2025-08-11 | 10:00 | 2.4 | 8.8957 | 2.4 | 6.4957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4957
2025-08-11 | 10:30 | 2.4 | 8.8957 | 2.4 | 6.4957 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4957
2025-08-11 | 11:00 | 2.4 | 9.5079 | 2.4 | 7.1079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1079
2025-08-11 | 11:30 | 2.4 | 9.5079 | 2.4 | 7.1079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1079
2025-08-11 | 12:00 | 2.4 | 9.3786 | 2.4 | 6.9786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9786
2025-08-11 | 12:30 | 2.4 | 9.3786 | 2.4 | 6.9786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9786
2025-08-11 | 13:00 | 2.4 | 8.7456 | 2.4 | 6.3456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3456
2025-08-11 | 13:30 | 2.4 | 8.7456 | 2.4 | 6.3456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3456
2025-08-11 | 14:00 | 2.4 | 7.0231 | 2.4 | 4.6231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6231
2025-08-11 | 14:30 | 2.4 | 7.0231 | 2.4 | 4.6231 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6231
2025-08-11 | 15:00 | 2.4 | 5.2735 | 2.4 | 2.8735 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8735
2025-08-11 | 15:30 | 2.4 | 5.2735 | 2.4 | 2.8735 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8735
2025-08-11 | 16:00 | 2.4 | 1.8301 | 1.8301 | 0 | 0 | 0.5699 | 18.4001 | 0 | 0
2025-08-11 | 16:30 | 2.4 | 1.8301 | 1.8301 | 0 | 0 | 0.5699 | 17.8003 | 0 | 0
2025-08-11 | 17:00 | 2.4 | 1.0155 | 1.0155 | 0 | 0 | 1.3845 | 16.3429 | 0 | 0
2025-08-11 | 17:30 | 2.4 | 1.0155 | 1.0155 | 0 | 0 | 1.3845 | 14.8856 | 0 | 0
2025-08-11 | 18:00 | 1.8 | 0.1562 | 0.1562 | 0 | 0 | 1.6438 | 13.1552 | 0 | 0
2025-08-11 | 18:30 | 1.8 | 0.1562 | 0.1562 | 0 | 0 | 1.6438 | 11.4249 | 0 | 0
2025-08-11 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.5301 | 0 | 0
2025-08-11 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.6354 | 0 | 0
2025-08-11 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.7407 | 0 | 0
2025-08-11 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6536 | 4 | 0.1464 | 0
2025-08-11 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-11 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-11 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-12 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-12 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-12 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-12 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-12 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-12 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-12 | 5:00 | 0.48 | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2283 | 0
2025-08-12 | 5:30 | 0.48 | 0.2517 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2283 | 0
2025-08-12 | 6:00 | 1.2 | 0.6578 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.5422 | 18.4293 | 0 | 0
2025-08-12 | 6:30 | 1.2 | 0.6578 | 0.6578 | 0 | 0 | 0.5422 | 17.8585 | 0 | 0
2025-08-12 | 7:00 | 1.2 | 1.7596 | 1.2 | 0.5596 | 0.5596 | 0 | 18.3901 | 0 | 0
2025-08-12 | 7:30 | 1.2 | 1.7596 | 1.2 | 0.5596 | 0.5596 | 0 | 18.9217 | 0 | 0
2025-08-12 | 8:00 | 2.4 | 2.0013 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3987 | 18.502 | 0 | 0
2025-08-12 | 8:30 | 2.4 | 2.0013 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3987 | 18.0823 | 0 | 0
2025-08-12 | 9:00 | 2.4 | 2.9867 | 2.4 | 0.5867 | 0.5867 | 0 | 18.6397 | 0 | 0
2025-08-12 | 9:30 | 2.4 | 2.9867 | 2.4 | 0.5867 | 0.3793 | 0 | 19 | 0 | 0.2075
2025-08-12 | 10:00 | 2.4 | 1.7541 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6459 | 18.3201 | 0 | 0
2025-08-12 | 10:30 | 2.4 | 1.7541 | 2.1925 | 0 | 0 | 0.6459 | 17.6401 | 0 | 0
2025-08-12 | 11:00 | 2.4 | 2.7065 | 2.4 | 0.3065 | 0.3065 | 0 | 17.9313 | 0 | 0
2025-08-12 | 11:30 | 2.4 | 2.7065 | 2.4 | 0.3065 | 0.3065 | 0 | 18.2224 | 0 | 0
2025-08-12 | 12:00 | 2.4 | 2.6553 | 2.4 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 18.4649 | 0 | 0
2025-08-12 | 12:30 | 2.4 | 2.6553 | 2.4 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 18.7074 | 0 | 0
2025-08-12 | 13:00 | 2.4 | 1.8453 | 2.4 | 0 | 0 | 0.5547 | 18.1234 | 0 | 0
2025-08-12 | 13:30 | 2.4 | 1.8453 | 2.3044 | 0 | 0 | 0.5547 | 17.5395 | 0 | 0
2025-08-12 | 14:00 | 2.4 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 | 0.6125 | 16.8948 | 0 | 0
2025-08-12 | 14:30 | 2.4 | 1.7875 | 1.7875 | 0 | 0 | 0.6125 | 16.2501 | 0 | 0
2025-08-12 | 15:00 | 2.4 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 1.9907 | 14.1546 | 0 | 0
2025-08-12 | 15:30 | 2.4 | 0.4093 | 0.4093 | 0 | 0 | 1.9907 | 12.0591 | 0 | 0
2025-08-12 | 16:00 | 2.4 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 2.3683 | 9.5662 | 0 | 0
2025-08-12 | 16:30 | 2.4 | 0.0317 | 0.0317 | 0 | 0 | 2.3683 | 7.0732 | 0 | 0
2025-08-12 | 17:00 | 2.4 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 2.2722 | 4.6815 | 0 | 0
2025-08-12 | 17:30 | 2.4 | 0.1278 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.6474 | 4 | 1.6248 | 0
2025-08-12 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-12 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-12 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-13 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-13 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-13 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-13 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-13 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-13 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-13 | 5:00 | 0.48 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2247 | 0
2025-08-13 | 5:30 | 0.48 | 0.2553 | 0.2553 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2247 | 0
2025-08-13 | 6:00 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6251
2025-08-13 | 6:30 | 1.2 | 1.8251 | 1.2 | 0.6251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6251
2025-08-13 | 7:00 | 1.2 | 4.6602 | 1.2 | 3.4602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4602
2025-08-13 | 7:30 | 1.2 | 4.6602 | 1.2 | 3.4602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4602
2025-08-13 | 8:00 | 2.4 | 6.3773 | 2.4 | 3.9773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9773
2025-08-13 | 8:30 | 2.4 | 6.3773 | 2.4 | 3.9773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9773
2025-08-13 | 9:00 | 2.4 | 7.515 | 2.4 | 5.115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.115
2025-08-13 | 9:30 | 2.4 | 7.515 | 2.4 | 5.115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.115
2025-08-13 | 10:00 | 2.4 | 8.0942 | 2.4 | 5.6942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6942
2025-08-13 | 10:30 | 2.4 | 8.0942 | 2.4 | 5.6942 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6942
2025-08-13 | 11:00 | 2.4 | 7.9309 | 2.4 | 5.5309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5309
2025-08-13 | 11:30 | 2.4 | 7.9309 | 2.4 | 5.5309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5309
2025-08-13 | 12:00 | 2.4 | 8.4301 | 2.4 | 6.0301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0301
2025-08-13 | 12:30 | 2.4 | 8.4301 | 2.4 | 6.0301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0301
2025-08-13 | 13:00 | 2.4 | 6.2465 | 2.4 | 3.8465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8465
2025-08-13 | 13:30 | 2.4 | 6.2465 | 2.4 | 3.8465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8465
2025-08-13 | 14:00 | 2.4 | 4.7511 | 2.4 | 2.3511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3511
2025-08-13 | 14:30 | 2.4 | 4.7511 | 2.4 | 2.3511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3511
2025-08-13 | 15:00 | 2.4 | 2.5844 | 2.4 | 0.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1844
2025-08-13 | 15:30 | 2.4 | 2.5844 | 2.4 | 0.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1844
2025-08-13 | 16:00 | 2.4 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | 1.288 | 17.6442 | 0 | 0
2025-08-13 | 16:30 | 2.4 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | 1.288 | 16.2884 | 0 | 0
2025-08-13 | 17:00 | 2.4 | 0.3737 | 0.3737 | 0 | 0 | 2.0263 | 14.1554 | 0 | 0
2025-08-13 | 17:30 | 2.4 | 0.3737 | 0.3737 | 0 | 0 | 2.0263 | 12.0224 | 0 | 0
2025-08-13 | 18:00 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.7686 | 10.1607 | 0 | 0
2025-08-13 | 18:30 | 1.8 | 0.0314 | 0.0314 | 0 | 0 | 1.7686 | 8.299 | 0 | 0
2025-08-13 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.4042 | 0 | 0
2025-08-13 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5095 | 0 | 0
2025-08-13 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 4 | 1.316 | 0
2025-08-13 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-13 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-13 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-14 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-14 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-14 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-14 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-14 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-14 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-14 | 5:00 | 0.48 | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1645 | 0
2025-08-14 | 5:30 | 0.48 | 0.3155 | 0.3155 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1645 | 0
2025-08-14 | 6:00 | 1.2 | 1.634 | 1.2 | 0.434 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.434
2025-08-14 | 6:30 | 1.2 | 1.634 | 1.2 | 0.434 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.434
2025-08-14 | 7:00 | 1.2 | 3.5632 | 1.2 | 2.3632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3632
2025-08-14 | 7:30 | 1.2 | 3.5632 | 1.2 | 2.3632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3632
2025-08-14 | 8:00 | 2.4 | 3.53 | 2.4 | 1.13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.13
2025-08-14 | 8:30 | 2.4 | 3.53 | 2.4 | 1.13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.13
2025-08-14 | 9:00 | 2.4 | 3.7333 | 2.4 | 1.3333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3333
2025-08-14 | 9:30 | 2.4 | 3.7333 | 2.4 | 1.3333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3333
2025-08-14 | 10:00 | 2.4 | 3.4366 | 2.4 | 1.0366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0366
2025-08-14 | 10:30 | 2.4 | 3.4366 | 2.4 | 1.0366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0366
2025-08-14 | 11:00 | 2.4 | 1.4803 | 1.4803 | 0 | 0 | 0.9197 | 18.0319 | 0 | 0
2025-08-14 | 11:30 | 2.4 | 1.4803 | 1.4803 | 0 | 0 | 0.9197 | 17.0638 | 0 | 0
2025-08-14 | 12:00 | 2.4 | 0.2511 | 0.2511 | 0 | 0 | 2.1489 | 14.8018 | 0 | 0
2025-08-14 | 12:30 | 2.4 | 0.2511 | 0.2511 | 0 | 0 | 2.1489 | 12.5397 | 0 | 0
2025-08-14 | 13:00 | 2.4 | 0.8426 | 0.8426 | 0 | 0 | 1.5574 | 10.9004 | 0 | 0
2025-08-14 | 13:30 | 2.4 | 0.8426 | 0.8426 | 0 | 0 | 1.5574 | 9.261 | 0 | 0
2025-08-14 | 14:00 | 2.4 | 0.9718 | 0.9718 | 0 | 0 | 1.4282 | 7.7576 | 0 | 0
2025-08-14 | 14:30 | 2.4 | 0.9718 | 0.9718 | 0 | 0 | 1.4282 | 6.2543 | 0 | 0
2025-08-14 | 15:00 | 2.4 | 0.6287 | 0.6287 | 0 | 0 | 1.7713 | 4.3897 | 0 | 0
2025-08-14 | 15:30 | 2.4 | 0.6287 | 0.6287 | 0 | 0 | 0.3703 | 4 | 1.401 | 0
2025-08-14 | 16:00 | 2.4 | 0.8757 | 0.8757 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5243 | 0
2025-08-14 | 16:30 | 2.4 | 0.8757 | 0.8757 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5243 | 0
2025-08-14 | 17:00 | 2.4 | 0.2207 | 0.2207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1793 | 0
2025-08-14 | 17:30 | 2.4 | 0.2207 | 0.2207 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1793 | 0
2025-08-14 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-14 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-14 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-15 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-15 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-15 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-15 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-15 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-15 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-15 | 5:00 | 0.48 | 0.6166 | 0.48 | 0.1366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1366
2025-08-15 | 5:30 | 0.48 | 0.6166 | 0.48 | 0.1366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1366
2025-08-15 | 6:00 | 1.2 | 2.3259 | 1.2 | 1.1259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1259
2025-08-15 | 6:30 | 1.2 | 2.3259 | 1.2 | 1.1259 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1259
2025-08-15 | 7:00 | 1.2 | 4.4375 | 1.2 | 3.2375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2375
2025-08-15 | 7:30 | 1.2 | 4.4375 | 1.2 | 3.2375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2375
2025-08-15 | 8:00 | 2.4 | 6.475 | 2.4 | 4.075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.075
2025-08-15 | 8:30 | 2.4 | 6.475 | 2.4 | 4.075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.075
2025-08-15 | 9:00 | 2.4 | 8.0432 | 2.4 | 5.6432 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6432
2025-08-15 | 9:30 | 2.4 | 8.0432 | 2.4 | 5.6432 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6432
2025-08-15 | 10:00 | 2.4 | 8.4913 | 2.4 | 6.0913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0913
2025-08-15 | 10:30 | 2.4 | 8.4913 | 2.4 | 6.0913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0913
2025-08-15 | 11:00 | 2.4 | 9.5965 | 2.4 | 7.1965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1965
2025-08-15 | 11:30 | 2.4 | 9.5965 | 2.4 | 7.1965 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1965
2025-08-15 | 12:00 | 2.4 | 8.623 | 2.4 | 6.223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.223
2025-08-15 | 12:30 | 2.4 | 8.623 | 2.4 | 6.223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.223
2025-08-15 | 13:00 | 2.4 | 7.9835 | 2.4 | 5.5835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5835
2025-08-15 | 13:30 | 2.4 | 7.9835 | 2.4 | 5.5835 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5835
2025-08-15 | 14:00 | 2.4 | 7.3081 | 2.4 | 4.9081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9081
2025-08-15 | 14:30 | 2.4 | 7.3081 | 2.4 | 4.9081 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9081
2025-08-15 | 15:00 | 2.4 | 5.771 | 2.4 | 3.371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.371
2025-08-15 | 15:30 | 2.4 | 5.771 | 2.4 | 3.371 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.371
2025-08-15 | 16:00 | 2.4 | 3.4105 | 2.4 | 1.0105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0105
2025-08-15 | 16:30 | 2.4 | 3.4105 | 2.4 | 1.0105 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0105
2025-08-15 | 17:00 | 2.4 | 0.9894 | 0.9894 | 0 | 0 | 1.4106 | 17.5152 | 0 | 0
2025-08-15 | 17:30 | 2.4 | 0.9894 | 0.9894 | 0 | 0 | 1.4106 | 16.0304 | 0 | 0
2025-08-15 | 18:00 | 1.8 | 0.0312 | 0.0312 | 0 | 0 | 1.7688 | 14.1685 | 0 | 0
2025-08-15 | 18:30 | 1.8 | 0.0312 | 0.0312 | 0 | 0 | 1.7688 | 12.3066 | 0 | 0
2025-08-15 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.4119 | 0 | 0
2025-08-15 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5172 | 0 | 0
2025-08-15 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6224 | 0 | 0
2025-08-15 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7277 | 0 | 0
2025-08-15 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6913 | 4 | 1.1087 | 0
2025-08-15 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-15 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-15 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-15 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-15 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-16 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-16 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-16 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-16 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-16 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-16 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-16 | 5:00 | 0.48 | 0.6185 | 0.48 | 0.1385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1385
2025-08-16 | 5:30 | 0.48 | 0.6185 | 0.48 | 0.1385 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1385
2025-08-16 | 6:00 | 1.2 | 2.0165 | 1.2 | 0.8165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8165
2025-08-16 | 6:30 | 1.2 | 2.0165 | 1.2 | 0.8165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8165
2025-08-16 | 7:00 | 1.2 | 2.7571 | 1.2 | 1.5571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5571
2025-08-16 | 7:30 | 1.2 | 2.7571 | 1.2 | 1.5571 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5571
2025-08-16 | 8:00 | 1.44 | 2.7056 | 1.44 | 1.2656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2656
2025-08-16 | 8:30 | 1.44 | 2.7056 | 1.44 | 1.2656 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2656
2025-08-16 | 9:00 | 1.44 | 2.5488 | 1.44 | 1.1088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1088
2025-08-16 | 9:30 | 1.44 | 2.5488 | 1.44 | 1.1088 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1088
2025-08-16 | 10:00 | 1.44 | 1.4242 | 1.4242 | 0 | 0 | 0.0158 | 18.9834 | 0 | 0
2025-08-16 | 10:30 | 1.44 | 1.4242 | 1.4242 | 0 | 0 | 0.0158 | 18.9668 | 0 | 0
2025-08-16 | 11:00 | 1.44 | 1.9073 | 1.44 | 0.4673 | 0.0349 | 0 | 19 | 0 | 0.4323
2025-08-16 | 11:30 | 1.44 | 1.9073 | 1.44 | 0.4673 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4673
2025-08-16 | 12:00 | 1.44 | 4.0189 | 1.44 | 2.5789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5789
2025-08-16 | 12:30 | 1.44 | 4.0189 | 1.44 | 2.5789 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5789
2025-08-16 | 13:00 | 1.44 | 2.3253 | 1.44 | 0.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8853
2025-08-16 | 13:30 | 1.44 | 2.3253 | 1.44 | 0.8853 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8853
2025-08-16 | 14:00 | 1.44 | 1.9213 | 1.44 | 0.4813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4813
2025-08-16 | 14:30 | 1.44 | 1.9213 | 1.44 | 0.4813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4813
2025-08-16 | 15:00 | 1.44 | 0.6335 | 0.665 | 0 | 0 | 0.8065 | 18.151 | 0 | 0
2025-08-16 | 15:30 | 1.44 | 0.6335 | 0.6335 | 0 | 0 | 0.8065 | 17.302 | 0 | 0
2025-08-16 | 16:00 | 1.44 | 0.2547 | 0.2547 | 0 | 0 | 1.1853 | 16.0543 | 0 | 0
2025-08-16 | 16:30 | 1.44 | 0.2547 | 0.2547 | 0 | 0 | 1.1853 | 14.8067 | 0 | 0
2025-08-16 | 17:00 | 1.44 | 0.2856 | 0.2856 | 0 | 0 | 1.1544 | 13.5915 | 0 | 0
2025-08-16 | 17:30 | 1.44 | 0.2856 | 0.2856 | 0 | 0 | 1.1544 | 12.3764 | 0 | 0
2025-08-16 | 18:00 | 1.8 | 0.0636 | 0.0636 | 0 | 0 | 1.7364 | 10.5486 | 0 | 0
2025-08-16 | 18:30 | 1.8 | 0.0636 | 0.0636 | 0 | 0 | 1.7364 | 8.7208 | 0 | 0
2025-08-16 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.8261 | 0 | 0
2025-08-16 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.9314 | 0 | 0
2025-08-16 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8848 | 4 | 0.9152 | 0
2025-08-16 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-16 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-16 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-17 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-17 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-17 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-17 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-17 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-17 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-17 | 5:00 | 0.48 | 0.0641 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4159 | 0
2025-08-17 | 5:30 | 0.48 | 0.0641 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4159 | 0
2025-08-17 | 6:00 | 1.2 | 0.3828 | 0.3828 | 0 | 0 | 0.8172 | 18.1398 | 0 | 0
2025-08-17 | 6:30 | 1.2 | 0.3828 | 0.3828 | 0 | 0 | 0.8172 | 17.2796 | 0 | 0
2025-08-17 | 7:00 | 1.2 | 0.6989 | 0.6989 | 0 | 0 | 0.5011 | 16.7521 | 0 | 0
2025-08-17 | 7:30 | 1.2 | 0.6989 | 0.6989 | 0 | 0 | 0.5011 | 16.2246 | 0 | 0
2025-08-17 | 8:00 | 1.44 | 1.788 | 1.44 | 0.348 | 0.348 | 0 | 16.5551 | 0 | 0
2025-08-17 | 8:30 | 1.44 | 1.788 | 1.44 | 0.348 | 0.348 | 0 | 16.8857 | 0 | 0
2025-08-17 | 9:00 | 1.44 | 2.3337 | 1.44 | 0.8937 | 0.8937 | 0 | 17.7347 | 0 | 0
2025-08-17 | 9:30 | 1.44 | 2.3337 | 1.44 | 0.8937 | 0.8937 | 0 | 18.5836 | 0 | 0
2025-08-17 | 10:00 | 1.44 | 4.4534 | 1.44 | 3.0134 | 0.4383 | 0 | 19 | 0 | 2.5751
2025-08-17 | 10:30 | 1.44 | 4.4534 | 1.44 | 3.0134 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0134
2025-08-17 | 11:00 | 1.44 | 7.1318 | 1.44 | 5.6918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6918
2025-08-17 | 11:30 | 1.44 | 7.1318 | 1.44 | 5.6918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6918
2025-08-17 | 12:00 | 1.44 | 7.7064 | 1.44 | 6.2664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2664
2025-08-17 | 12:30 | 1.44 | 7.7064 | 1.44 | 6.2664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2664
2025-08-17 | 13:00 | 1.44 | 7.6395 | 1.44 | 6.1995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1995
2025-08-17 | 13:30 | 1.44 | 7.6395 | 1.44 | 6.1995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1995
2025-08-17 | 14:00 | 1.44 | 5.234 | 1.44 | 3.794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.794
2025-08-17 | 14:30 | 1.44 | 5.234 | 1.44 | 3.794 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.794
2025-08-17 | 15:00 | 1.44 | 3.392 | 1.44 | 1.952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.952
2025-08-17 | 15:30 | 1.44 | 3.392 | 1.44 | 1.952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.952
2025-08-17 | 16:00 | 1.44 | 3.5336 | 1.44 | 2.0936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0936
2025-08-17 | 16:30 | 1.44 | 3.5336 | 1.44 | 2.0936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0936
2025-08-17 | 17:00 | 1.44 | 1.2343 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2057 | 18.7835 | 0 | 0
2025-08-17 | 17:30 | 1.44 | 1.2343 | 1.44 | 0 | 0 | 0.2057 | 18.567 | 0 | 0
2025-08-17 | 18:00 | 1.8 | 0.0625 | 1.8 | 0 | 0 | 1.7375 | 16.7381 | 0 | 0
2025-08-17 | 18:30 | 1.8 | 0.0625 | 0.5503 | 0 | 0 | 1.7375 | 14.9091 | 0 | 0
2025-08-17 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.0144 | 0 | 0
2025-08-17 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1197 | 0 | 0
2025-08-17 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2249 | 0 | 0
2025-08-17 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.3302 | 0 | 0
2025-08-17 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4355 | 0 | 0
2025-08-17 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3637 | 4 | 0.4363 | 0
2025-08-17 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-17 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-17 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-17 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-18 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-18 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-18 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-18 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-18 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-18 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-18 | 5:00 | 0.48 | 0.0946 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3854 | 0
2025-08-18 | 5:30 | 0.48 | 0.0946 | 0.0946 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3854 | 0
2025-08-18 | 6:00 | 1.2 | 0.5341 | 0.5341 | 0 | 0 | 0.6659 | 18.2991 | 0 | 0
2025-08-18 | 6:30 | 1.2 | 0.5341 | 0.5341 | 0 | 0 | 0.6659 | 17.5982 | 0 | 0
2025-08-18 | 7:00 | 1.2 | 1.5843 | 1.2 | 0.3843 | 0.3843 | 0 | 17.9633 | 0 | 0
2025-08-18 | 7:30 | 1.2 | 1.5843 | 1.2 | 0.3843 | 0.3843 | 0 | 18.3284 | 0 | 0
2025-08-18 | 8:00 | 2.4 | 4.9915 | 2.4 | 2.5915 | 0.7069 | 0 | 19 | 0 | 1.8845
2025-08-18 | 8:30 | 2.4 | 4.9915 | 2.4 | 2.5915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5915
2025-08-18 | 9:00 | 2.4 | 7.0783 | 2.4 | 4.6783 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6783
2025-08-18 | 9:30 | 2.4 | 7.0783 | 2.4 | 4.6783 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6783
2025-08-18 | 10:00 | 2.4 | 4.0156 | 2.4 | 1.6156 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6156
2025-08-18 | 10:30 | 2.4 | 4.0156 | 2.4 | 1.6156 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6156
2025-08-18 | 11:00 | 2.4 | 7.522 | 2.4 | 5.122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.122
2025-08-18 | 11:30 | 2.4 | 7.522 | 2.4 | 5.122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.122
2025-08-18 | 12:00 | 2.4 | 9.2905 | 2.4 | 6.8905 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8905
2025-08-18 | 12:30 | 2.4 | 9.2905 | 2.4 | 6.8905 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8905
2025-08-18 | 13:00 | 2.4 | 7.8173 | 2.4 | 5.4173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4173
2025-08-18 | 13:30 | 2.4 | 7.8173 | 2.4 | 5.4173 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4173
2025-08-18 | 14:00 | 2.4 | 6.0451 | 2.4 | 3.6451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6451
2025-08-18 | 14:30 | 2.4 | 6.0451 | 2.4 | 3.6451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6451
2025-08-18 | 15:00 | 2.4 | 5.3021 | 2.4 | 2.9021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9021
2025-08-18 | 15:30 | 2.4 | 5.3021 | 2.4 | 2.9021 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9021
2025-08-18 | 16:00 | 2.4 | 1.6789 | 2.4 | 0 | 0 | 0.7211 | 18.241 | 0 | 0
2025-08-18 | 16:30 | 2.4 | 1.6789 | 2.2896 | 0 | 0 | 0.7211 | 17.4819 | 0 | 0
2025-08-18 | 17:00 | 2.4 | 1.0268 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.3732 | 16.0365 | 0 | 0
2025-08-18 | 17:30 | 2.4 | 1.0268 | 1.0268 | 0 | 0 | 1.3732 | 14.5911 | 0 | 0
2025-08-18 | 18:00 | 1.8 | 0.0935 | 0.0935 | 0 | 0 | 1.7065 | 12.7948 | 0 | 0
2025-08-18 | 18:30 | 1.8 | 0.0935 | 0.0935 | 0 | 0 | 1.7065 | 10.9985 | 0 | 0
2025-08-18 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.1037 | 0 | 0
2025-08-18 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.209 | 0 | 0
2025-08-18 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.3143 | 0 | 0
2025-08-18 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 4 | 0.5514 | 0
2025-08-18 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-18 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-18 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-19 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-19 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-19 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-19 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-19 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-19 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-19 | 5:00 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0976
2025-08-19 | 5:30 | 0.48 | 0.5776 | 0.48 | 0.0976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0976
2025-08-19 | 6:00 | 1.2 | 2.3417 | 1.2 | 1.1417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1417
2025-08-19 | 6:30 | 1.2 | 2.3417 | 1.2 | 1.1417 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1417
2025-08-19 | 7:00 | 1.2 | 4.5042 | 1.2 | 3.3042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3042
2025-08-19 | 7:30 | 1.2 | 4.5042 | 1.2 | 3.3042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3042
2025-08-19 | 8:00 | 2.4 | 6.4411 | 2.4 | 4.0411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0411
2025-08-19 | 8:30 | 2.4 | 6.4411 | 2.4 | 4.0411 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0411
2025-08-19 | 9:00 | 2.4 | 7.8979 | 2.4 | 5.4979 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4979
2025-08-19 | 9:30 | 2.4 | 7.8979 | 2.4 | 5.4979 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4979
2025-08-19 | 10:00 | 2.4 | 8.8557 | 2.4 | 6.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4557
2025-08-19 | 10:30 | 2.4 | 8.8557 | 2.4 | 6.4557 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4557
2025-08-19 | 11:00 | 2.4 | 9.1852 | 2.4 | 6.7852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7852
2025-08-19 | 11:30 | 2.4 | 9.1852 | 2.4 | 6.7852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7852
2025-08-19 | 12:00 | 2.4 | 9.3799 | 2.4 | 6.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9799
2025-08-19 | 12:30 | 2.4 | 9.3799 | 2.4 | 6.9799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9799
2025-08-19 | 13:00 | 2.4 | 7.8566 | 2.4 | 5.4566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4566
2025-08-19 | 13:30 | 2.4 | 7.8566 | 2.4 | 5.4566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4566
2025-08-19 | 14:00 | 2.4 | 6.9519 | 2.4 | 4.5519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5519
2025-08-19 | 14:30 | 2.4 | 6.9519 | 2.4 | 4.5519 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5519
2025-08-19 | 15:00 | 2.4 | 5.3418 | 2.4 | 2.9418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9418
2025-08-19 | 15:30 | 2.4 | 5.3418 | 2.4 | 2.9418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9418
2025-08-19 | 16:00 | 2.4 | 3.2194 | 2.4 | 0.8194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8194
2025-08-19 | 16:30 | 2.4 | 3.2194 | 2.4 | 0.8194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8194
2025-08-19 | 17:00 | 2.4 | 1.3422 | 1.3422 | 0 | 0 | 1.0578 | 17.8866 | 0 | 0
2025-08-19 | 17:30 | 2.4 | 1.3422 | 1.3422 | 0 | 0 | 1.0578 | 16.7731 | 0 | 0
2025-08-19 | 18:00 | 1.8 | 0.0623 | 0.0623 | 0 | 0 | 1.7377 | 14.9439 | 0 | 0
2025-08-19 | 18:30 | 1.8 | 0.0623 | 0.0623 | 0 | 0 | 1.7377 | 13.1147 | 0 | 0
2025-08-19 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.22 | 0 | 0
2025-08-19 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3253 | 0 | 0
2025-08-19 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4305 | 0 | 0
2025-08-19 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5358 | 0 | 0
2025-08-19 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 4 | 0.341 | 0
2025-08-19 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-19 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-19 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-19 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-19 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-20 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-20 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-20 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-20 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-20 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-20 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-20 | 5:00 | 0.48 | 0.4658 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0142 | 0
2025-08-20 | 5:30 | 0.48 | 0.4658 | 0.4658 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0142 | 0
2025-08-20 | 6:00 | 1.2 | 2.0135 | 1.2 | 0.8135 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8135
2025-08-20 | 6:30 | 1.2 | 2.0135 | 1.2 | 0.8135 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8135
2025-08-20 | 7:00 | 1.2 | 3.9218 | 1.2 | 2.7218 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7218
2025-08-20 | 7:30 | 1.2 | 3.9218 | 1.2 | 2.7218 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7218
2025-08-20 | 8:00 | 2.4 | 4.2764 | 2.4 | 1.8764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8764
2025-08-20 | 8:30 | 2.4 | 4.2764 | 2.4 | 1.8764 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8764
2025-08-20 | 9:00 | 2.4 | 6.4225 | 2.4 | 4.0225 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0225
2025-08-20 | 9:30 | 2.4 | 6.4225 | 2.4 | 4.0225 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0225
2025-08-20 | 10:00 | 2.4 | 8.63 | 2.4 | 6.23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.23
2025-08-20 | 10:30 | 2.4 | 8.63 | 2.4 | 6.23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.23
2025-08-20 | 11:00 | 2.4 | 8.774 | 2.4 | 6.374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.374
2025-08-20 | 11:30 | 2.4 | 8.774 | 2.4 | 6.374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.374
2025-08-20 | 12:00 | 2.4 | 8.8563 | 2.4 | 6.4563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4563
2025-08-20 | 12:30 | 2.4 | 8.8563 | 2.4 | 6.4563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4563
2025-08-20 | 13:00 | 2.4 | 8.3314 | 2.4 | 5.9314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9314
2025-08-20 | 13:30 | 2.4 | 8.3314 | 2.4 | 5.9314 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9314
2025-08-20 | 14:00 | 2.4 | 7.0255 | 2.4 | 4.6255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6255
2025-08-20 | 14:30 | 2.4 | 7.0255 | 2.4 | 4.6255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6255
2025-08-20 | 15:00 | 2.4 | 5.2402 | 2.4 | 2.8402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8402
2025-08-20 | 15:30 | 2.4 | 5.2402 | 2.4 | 2.8402 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8402
2025-08-20 | 16:00 | 2.4 | 2.3379 | 2.3379 | 0 | 0 | 0.0621 | 18.9347 | 0 | 0
2025-08-20 | 16:30 | 2.4 | 2.3379 | 2.3379 | 0 | 0 | 0.0621 | 18.8694 | 0 | 0
2025-08-20 | 17:00 | 2.4 | 0.6711 | 0.6711 | 0 | 0 | 1.7289 | 17.0494 | 0 | 0
2025-08-20 | 17:30 | 2.4 | 0.6711 | 0.6711 | 0 | 0 | 1.7289 | 15.2295 | 0 | 0
2025-08-20 | 18:00 | 1.8 | 0.0311 | 0.0311 | 0 | 0 | 1.7689 | 13.3674 | 0 | 0
2025-08-20 | 18:30 | 1.8 | 0.0311 | 0.0311 | 0 | 0 | 1.7689 | 11.5054 | 0 | 0
2025-08-20 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6107 | 0 | 0
2025-08-20 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.7159 | 0 | 0
2025-08-20 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.8212 | 0 | 0
2025-08-20 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7301 | 4 | 0.0699 | 0
2025-08-20 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-20 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-20 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-21 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-21 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-21 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-21 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-21 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-21 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-21 | 5:00 | 0.48 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0914 | 0
2025-08-21 | 5:30 | 0.48 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0914 | 0
2025-08-21 | 6:00 | 1.2 | 1.8563 | 1.2 | 0.6563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6563
2025-08-21 | 6:30 | 1.2 | 1.8563 | 1.2 | 0.6563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6563
2025-08-21 | 7:00 | 1.2 | 3.3864 | 1.2 | 2.1864 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1864
2025-08-21 | 7:30 | 1.2 | 3.3864 | 1.2 | 2.1864 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1864
2025-08-21 | 8:00 | 2.4 | 4.6106 | 2.4 | 2.2106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2106
2025-08-21 | 8:30 | 2.4 | 4.6106 | 2.4 | 2.2106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2106
2025-08-21 | 9:00 | 2.4 | 8.432 | 2.4 | 6.032 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.032
2025-08-21 | 9:30 | 2.4 | 8.432 | 2.4 | 6.032 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.032
2025-08-21 | 10:00 | 2.4 | 7.4025 | 2.4 | 5.0025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0025
2025-08-21 | 10:30 | 2.4 | 7.4025 | 2.4 | 5.0025 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0025
2025-08-21 | 11:00 | 2.4 | 9.0669 | 2.4 | 6.6669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6669
2025-08-21 | 11:30 | 2.4 | 9.0669 | 2.4 | 6.6669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6669
2025-08-21 | 12:00 | 2.4 | 8.5172 | 2.4 | 6.1172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1172
2025-08-21 | 12:30 | 2.4 | 8.5172 | 2.4 | 6.1172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1172
2025-08-21 | 13:00 | 2.4 | 6.8852 | 2.4 | 4.4852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4852
2025-08-21 | 13:30 | 2.4 | 6.8852 | 2.4 | 4.4852 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4852
2025-08-21 | 14:00 | 2.4 | 6.5456 | 2.4 | 4.1456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1456
2025-08-21 | 14:30 | 2.4 | 6.5456 | 2.4 | 4.1456 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1456
2025-08-21 | 15:00 | 2.4 | 5.5674 | 2.4 | 3.1674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1674
2025-08-21 | 15:30 | 2.4 | 5.5674 | 2.4 | 3.1674 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1674
2025-08-21 | 16:00 | 2.4 | 2.4844 | 2.4 | 0.0844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0844
2025-08-21 | 16:30 | 2.4 | 2.4844 | 2.4 | 0.0844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0844
2025-08-21 | 17:00 | 2.4 | 0.738 | 0.738 | 0 | 0 | 1.662 | 17.2506 | 0 | 0
2025-08-21 | 17:30 | 2.4 | 0.738 | 0.738 | 0 | 0 | 1.662 | 15.5011 | 0 | 0
2025-08-21 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.6064 | 0 | 0
2025-08-21 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7117 | 0 | 0
2025-08-21 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8169 | 0 | 0
2025-08-21 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9222 | 0 | 0
2025-08-21 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0274 | 0 | 0
2025-08-21 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1327 | 0 | 0
2025-08-21 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 | 4 | 1.6739 | 0
2025-08-21 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-21 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-21 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-21 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-21 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-22 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-22 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-22 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-22 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-22 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-22 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-22 | 5:00 | 0.48 | 0.3924 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0876 | 0
2025-08-22 | 5:30 | 0.48 | 0.3924 | 0.3924 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0876 | 0
2025-08-22 | 6:00 | 1.2 | 1.3602 | 1.2 | 0.1602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1602
2025-08-22 | 6:30 | 1.2 | 1.3602 | 1.2 | 0.1602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1602
2025-08-22 | 7:00 | 1.2 | 4.2145 | 1.2 | 3.0145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0145
2025-08-22 | 7:30 | 1.2 | 4.2145 | 1.2 | 3.0145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0145
2025-08-22 | 8:00 | 2.4 | 5.5474 | 2.4 | 3.1474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1474
2025-08-22 | 8:30 | 2.4 | 5.5474 | 2.4 | 3.1474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1474
2025-08-22 | 9:00 | 2.4 | 6.6211 | 2.4 | 4.2211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2211
2025-08-22 | 9:30 | 2.4 | 6.6211 | 2.4 | 4.2211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2211
2025-08-22 | 10:00 | 2.4 | 8.8463 | 2.4 | 6.4463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4463
2025-08-22 | 10:30 | 2.4 | 8.8463 | 2.4 | 6.4463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4463
2025-08-22 | 11:00 | 2.4 | 9.2062 | 2.4 | 6.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8062
2025-08-22 | 11:30 | 2.4 | 9.2062 | 2.4 | 6.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8062
2025-08-22 | 12:00 | 2.4 | 9.1613 | 2.4 | 6.7613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7613
2025-08-22 | 12:30 | 2.4 | 9.1613 | 2.4 | 6.7613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7613
2025-08-22 | 13:00 | 2.4 | 8.4412 | 2.4 | 6.0412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0412
2025-08-22 | 13:30 | 2.4 | 8.4412 | 2.4 | 6.0412 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0412
2025-08-22 | 14:00 | 2.4 | 7.1815 | 2.4 | 4.7815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7815
2025-08-22 | 14:30 | 2.4 | 7.1815 | 2.4 | 4.7815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7815
2025-08-22 | 15:00 | 2.4 | 4.9569 | 2.4 | 2.5569 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5569
2025-08-22 | 15:30 | 2.4 | 4.9569 | 2.4 | 2.5569 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5569
2025-08-22 | 16:00 | 2.4 | 2.8461 | 2.4 | 0.4461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4461
2025-08-22 | 16:30 | 2.4 | 2.8461 | 2.4 | 0.4461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4461
2025-08-22 | 17:00 | 2.4 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 1.41 | 17.5158 | 0 | 0
2025-08-22 | 17:30 | 2.4 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 1.41 | 16.0315 | 0 | 0
2025-08-22 | 18:00 | 1.8 | 0.0312 | 0.0312 | 0 | 0 | 1.7688 | 14.1696 | 0 | 0
2025-08-22 | 18:30 | 1.8 | 0.0312 | 0.0312 | 0 | 0 | 1.7688 | 12.3077 | 0 | 0
2025-08-22 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.4129 | 0 | 0
2025-08-22 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.5182 | 0 | 0
2025-08-22 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.6235 | 0 | 0
2025-08-22 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.7287 | 0 | 0
2025-08-22 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6923 | 4 | 1.1077 | 0
2025-08-22 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-22 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-22 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-22 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-22 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-23 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-23 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-23 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-23 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-23 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-23 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-23 | 5:00 | 0.48 | 0.1257 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3543 | 0
2025-08-23 | 5:30 | 0.48 | 0.1257 | 0.1257 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3543 | 0
2025-08-23 | 6:00 | 1.2 | 1.4267 | 1.2 | 0.2267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2267
2025-08-23 | 6:30 | 1.2 | 1.4267 | 1.2 | 0.2267 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2267
2025-08-23 | 7:00 | 1.2 | 3.3508 | 1.2 | 2.1508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1508
2025-08-23 | 7:30 | 1.2 | 3.3508 | 1.2 | 2.1508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1508
2025-08-23 | 8:00 | 1.44 | 5.083 | 1.44 | 3.643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.643
2025-08-23 | 8:30 | 1.44 | 5.083 | 1.44 | 3.643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.643
2025-08-23 | 9:00 | 1.44 | 4.0258 | 1.44 | 2.5858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5858
2025-08-23 | 9:30 | 1.44 | 4.0258 | 1.44 | 2.5858 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5858
2025-08-23 | 10:00 | 1.44 | 3.384 | 1.44 | 1.944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.944
2025-08-23 | 10:30 | 1.44 | 3.384 | 1.44 | 1.944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.944
2025-08-23 | 11:00 | 1.44 | 1.3073 | 1.3073 | 0 | 0 | 0.1327 | 18.8603 | 0 | 0
2025-08-23 | 11:30 | 1.44 | 1.3073 | 1.3073 | 0 | 0 | 0.1327 | 18.7206 | 0 | 0
2025-08-23 | 12:00 | 1.44 | 0.9722 | 0.9722 | 0 | 0 | 0.4678 | 18.2281 | 0 | 0
2025-08-23 | 12:30 | 1.44 | 0.9722 | 0.9722 | 0 | 0 | 0.4678 | 17.7357 | 0 | 0
2025-08-23 | 13:00 | 1.44 | 1.9846 | 1.44 | 0.5446 | 0.5446 | 0 | 18.253 | 0 | 0
2025-08-23 | 13:30 | 1.44 | 1.9846 | 1.44 | 0.5446 | 0.5446 | 0 | 18.7704 | 0 | 0
2025-08-23 | 14:00 | 1.44 | 3.2868 | 1.44 | 1.8468 | 0.2417 | 0 | 19 | 0 | 1.6051
2025-08-23 | 14:30 | 1.44 | 3.2868 | 1.44 | 1.8468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8468
2025-08-23 | 15:00 | 1.44 | 3.1944 | 1.44 | 1.7544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7544
2025-08-23 | 15:30 | 1.44 | 3.1944 | 1.44 | 1.7544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7544
2025-08-23 | 16:00 | 1.44 | 3.3709 | 1.44 | 1.9309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9309
2025-08-23 | 16:30 | 1.44 | 3.3709 | 1.44 | 1.9309 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9309
2025-08-23 | 17:00 | 1.44 | 0.3765 | 1.44 | 0 | 0 | 1.0635 | 17.8806 | 0 | 0
2025-08-23 | 17:30 | 1.44 | 0.3765 | 0.5142 | 0 | 0 | 1.0635 | 16.7611 | 0 | 0
2025-08-23 | 18:00 | 1.8 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 1.7685 | 14.8996 | 0 | 0
2025-08-23 | 18:30 | 1.8 | 0.0315 | 0.0315 | 0 | 0 | 1.7685 | 13.038 | 0 | 0
2025-08-23 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.1432 | 0 | 0
2025-08-23 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.2485 | 0 | 0
2025-08-23 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.3538 | 0 | 0
2025-08-23 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.459 | 0 | 0
2025-08-23 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 4 | 0.4139 | 0
2025-08-23 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-23 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-23 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-23 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-23 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-24 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-24 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-24 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-24 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-24 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-24 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-24 | 5:00 | 0.48 | 0.3773 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1027 | 0
2025-08-24 | 5:30 | 0.48 | 0.3773 | 0.3773 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1027 | 0
2025-08-24 | 6:00 | 1.2 | 1.4675 | 1.2 | 0.2675 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2675
2025-08-24 | 6:30 | 1.2 | 1.4675 | 1.2 | 0.2675 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2675
2025-08-24 | 7:00 | 1.2 | 3.8614 | 1.2 | 2.6614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6614
2025-08-24 | 7:30 | 1.2 | 3.8614 | 1.2 | 2.6614 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6614
2025-08-24 | 8:00 | 1.44 | 5.2275 | 1.44 | 3.7875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7875
2025-08-24 | 8:30 | 1.44 | 5.2275 | 1.44 | 3.7875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7875
2025-08-24 | 9:00 | 1.44 | 4.5503 | 1.44 | 3.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1103
2025-08-24 | 9:30 | 1.44 | 4.5503 | 1.44 | 3.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1103
2025-08-24 | 10:00 | 1.44 | 5.4125 | 1.44 | 3.9725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9725
2025-08-24 | 10:30 | 1.44 | 5.4125 | 1.44 | 3.9725 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9725
2025-08-24 | 11:00 | 1.44 | 7.7639 | 1.44 | 6.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3239
2025-08-24 | 11:30 | 1.44 | 7.7639 | 1.44 | 6.3239 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3239
2025-08-24 | 12:00 | 1.44 | 8.217 | 1.44 | 6.777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.777
2025-08-24 | 12:30 | 1.44 | 8.217 | 1.44 | 6.777 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.777
2025-08-24 | 13:00 | 1.44 | 5.9275 | 1.44 | 4.4875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4875
2025-08-24 | 13:30 | 1.44 | 5.9275 | 1.44 | 4.4875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4875
2025-08-24 | 14:00 | 1.44 | 4.9635 | 1.44 | 3.5235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5235
2025-08-24 | 14:30 | 1.44 | 4.9635 | 1.44 | 3.5235 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5235
2025-08-24 | 15:00 | 1.44 | 3.2621 | 1.44 | 1.8221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8221
2025-08-24 | 15:30 | 1.44 | 3.2621 | 1.44 | 1.8221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8221
2025-08-24 | 16:00 | 1.44 | 0.9592 | 0.9592 | 0 | 0 | 0.4808 | 18.4938 | 0 | 0
2025-08-24 | 16:30 | 1.44 | 0.9592 | 0.9592 | 0 | 0 | 0.4808 | 17.9877 | 0 | 0
2025-08-24 | 17:00 | 1.44 | 0.2811 | 0.2811 | 0 | 0 | 1.1589 | 16.7679 | 0 | 0
2025-08-24 | 17:30 | 1.44 | 0.2811 | 0.2811 | 0 | 0 | 1.1589 | 15.548 | 0 | 0
2025-08-24 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.6533 | 0 | 0
2025-08-24 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.7585 | 0 | 0
2025-08-24 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.8638 | 0 | 0
2025-08-24 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.9691 | 0 | 0
2025-08-24 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.0743 | 0 | 0
2025-08-24 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.1796 | 0 | 0
2025-08-24 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1706 | 4 | 1.6294 | 0
2025-08-24 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-24 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-24 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-24 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-24 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-25 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-25 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-25 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-25 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-25 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-25 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-25 | 5:00 | 0.48 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3537 | 0
2025-08-25 | 5:30 | 0.48 | 0.1263 | 0.1263 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3537 | 0
2025-08-25 | 6:00 | 1.2 | 0.8472 | 0.8472 | 0 | 0 | 0.3528 | 18.6286 | 0 | 0
2025-08-25 | 6:30 | 1.2 | 0.8472 | 0.8472 | 0 | 0 | 0.3528 | 18.2572 | 0 | 0
2025-08-25 | 7:00 | 1.2 | 1.8023 | 1.2 | 0.6023 | 0.6023 | 0 | 18.8294 | 0 | 0
2025-08-25 | 7:30 | 1.2 | 1.8023 | 1.2 | 0.6023 | 0.1795 | 0 | 19 | 0 | 0.4228
2025-08-25 | 8:00 | 2.4 | 1.7372 | 2.4 | 0 | 0 | 0.6628 | 18.3023 | 0 | 0
2025-08-25 | 8:30 | 2.4 | 1.7372 | 1.78 | 0 | 0 | 0.6628 | 17.6046 | 0 | 0
2025-08-25 | 9:00 | 2.4 | 1.6523 | 1.6523 | 0 | 0 | 0.7477 | 16.8175 | 0 | 0
2025-08-25 | 9:30 | 2.4 | 1.6523 | 1.6523 | 0 | 0 | 0.7477 | 16.0304 | 0 | 0
2025-08-25 | 10:00 | 2.4 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.1752 | 14.7934 | 0 | 0
2025-08-25 | 10:30 | 2.4 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.1752 | 13.5563 | 0 | 0
2025-08-25 | 11:00 | 2.4 | 3.249 | 2.4 | 0.849 | 0.849 | 0 | 14.3629 | 0 | 0
2025-08-25 | 11:30 | 2.4 | 3.249 | 2.4 | 0.849 | 0.849 | 0 | 15.1694 | 0 | 0
2025-08-25 | 12:00 | 2.4 | 6.9716 | 2.4 | 4.5716 | 2.5 | 0 | 17.5444 | 0 | 2.0716
2025-08-25 | 12:30 | 2.4 | 6.9716 | 2.4 | 4.5716 | 1.5322 | 0 | 19 | 0 | 3.0394
2025-08-25 | 13:00 | 2.4 | 4.1221 | 2.4 | 1.7221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7221
2025-08-25 | 13:30 | 2.4 | 4.1221 | 2.4 | 1.7221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7221
2025-08-25 | 14:00 | 2.4 | 4.6899 | 2.4 | 2.2899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2899
2025-08-25 | 14:30 | 2.4 | 4.6899 | 2.4 | 2.2899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2899
2025-08-25 | 15:00 | 2.4 | 2.8976 | 2.4 | 0.4976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4976
2025-08-25 | 15:30 | 2.4 | 2.8976 | 2.4 | 0.4976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4976
2025-08-25 | 16:00 | 2.4 | 1.119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.281 | 17.6516 | 0 | 0
2025-08-25 | 16:30 | 2.4 | 1.119 | 2.4 | 0 | 0 | 1.281 | 16.3032 | 0 | 0
2025-08-25 | 17:00 | 2.4 | 0.1886 | 2.4 | 0 | 0 | 2.2114 | 13.9753 | 0 | 0
2025-08-25 | 17:30 | 2.4 | 0.1886 | 0.5866 | 0 | 0 | 2.2114 | 11.6475 | 0 | 0
2025-08-25 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.7528 | 0 | 0
2025-08-25 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.858 | 0 | 0
2025-08-25 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.9633 | 0 | 0
2025-08-25 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.0686 | 0 | 0
2025-08-25 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0651 | 4 | 1.7349 | 0
2025-08-25 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-25 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-25 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-26 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-26 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-26 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-26 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-26 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-26 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-26 | 5:00 | 0.48 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4165 | 0
2025-08-26 | 5:30 | 0.48 | 0.0635 | 0.0635 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4165 | 0
2025-08-26 | 6:00 | 1.2 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0.915 | 18.0369 | 0 | 0
2025-08-26 | 6:30 | 1.2 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0.915 | 17.0737 | 0 | 0
2025-08-26 | 7:00 | 1.2 | 0.7249 | 0.7249 | 0 | 0 | 0.4751 | 16.5737 | 0 | 0
2025-08-26 | 7:30 | 1.2 | 0.7249 | 0.7249 | 0 | 0 | 0.4751 | 16.0736 | 0 | 0
2025-08-26 | 8:00 | 2.4 | 1.2516 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.1484 | 14.8647 | 0 | 0
2025-08-26 | 8:30 | 2.4 | 1.2516 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.1484 | 13.6559 | 0 | 0
2025-08-26 | 9:00 | 2.4 | 1.4341 | 1.4341 | 0 | 0 | 0.9659 | 12.6392 | 0 | 0
2025-08-26 | 9:30 | 2.4 | 1.4341 | 1.4341 | 0 | 0 | 0.9659 | 11.6225 | 0 | 0
2025-08-26 | 10:00 | 2.4 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 1.0571 | 10.5097 | 0 | 0
2025-08-26 | 10:30 | 2.4 | 1.3429 | 1.3429 | 0 | 0 | 1.0571 | 9.3969 | 0 | 0
2025-08-26 | 11:00 | 2.4 | 0.8475 | 0.8475 | 0 | 0 | 1.5525 | 7.7627 | 0 | 0
2025-08-26 | 11:30 | 2.4 | 0.8475 | 0.8475 | 0 | 0 | 1.5525 | 6.1285 | 0 | 0
2025-08-26 | 12:00 | 2.4 | 0.9418 | 0.9418 | 0 | 0 | 1.4582 | 4.5935 | 0 | 0
2025-08-26 | 12:30 | 2.4 | 0.9418 | 0.9418 | 0 | 0 | 0.5638 | 4 | 0.8944 | 0
2025-08-26 | 13:00 | 2.4 | 1.6208 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7792 | 0
2025-08-26 | 13:30 | 2.4 | 1.6208 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.7792 | 0
2025-08-26 | 14:00 | 2.4 | 0.8478 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5522 | 0
2025-08-26 | 14:30 | 2.4 | 0.8478 | 0.8478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5522 | 0
2025-08-26 | 15:00 | 2.4 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.114 | 0
2025-08-26 | 15:30 | 2.4 | 0.286 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.114 | 0
2025-08-26 | 16:00 | 2.4 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1454 | 0
2025-08-26 | 16:30 | 2.4 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1454 | 0
2025-08-26 | 17:00 | 2.4 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.241 | 0
2025-08-26 | 17:30 | 2.4 | 0.159 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.241 | 0
2025-08-26 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-26 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-26 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-27 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-27 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-27 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-27 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-27 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-27 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 5:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 5:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-27 | 6:00 | 1.2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.1355 | 17.8048 | 0 | 0
2025-08-27 | 6:30 | 1.2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.1355 | 16.6095 | 0 | 0
2025-08-27 | 7:00 | 1.2 | 0.3863 | 0.3863 | 0 | 0 | 0.8137 | 15.753 | 0 | 0
2025-08-27 | 7:30 | 1.2 | 0.3863 | 0.3863 | 0 | 0 | 0.8137 | 14.8965 | 0 | 0
2025-08-27 | 8:00 | 2.4 | 0.5786 | 0.5786 | 0 | 0 | 1.8214 | 12.9792 | 0 | 0
2025-08-27 | 8:30 | 2.4 | 0.5786 | 0.5786 | 0 | 0 | 1.8214 | 11.0619 | 0 | 0
2025-08-27 | 9:00 | 2.4 | 0.9588 | 0.9588 | 0 | 0 | 1.4412 | 9.5448 | 0 | 0
2025-08-27 | 9:30 | 2.4 | 0.9588 | 0.9588 | 0 | 0 | 1.4412 | 8.0278 | 0 | 0
2025-08-27 | 10:00 | 2.4 | 1.2735 | 1.2735 | 0 | 0 | 1.1265 | 6.842 | 0 | 0
2025-08-27 | 10:30 | 2.4 | 1.2735 | 1.2735 | 0 | 0 | 1.1265 | 5.6562 | 0 | 0
2025-08-27 | 11:00 | 2.4 | 1.5562 | 1.5562 | 0 | 0 | 0.8438 | 4.7679 | 0 | 0
2025-08-27 | 11:30 | 2.4 | 1.5562 | 1.5562 | 0 | 0 | 0.7295 | 4 | 0.1143 | 0
2025-08-27 | 12:00 | 2.4 | 1.208 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.192 | 0
2025-08-27 | 12:30 | 2.4 | 1.208 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.192 | 0
2025-08-27 | 13:00 | 2.4 | 1.1125 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2875 | 0
2025-08-27 | 13:30 | 2.4 | 1.1125 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2875 | 0
2025-08-27 | 14:00 | 2.4 | 1.3306 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0694 | 0
2025-08-27 | 14:30 | 2.4 | 1.3306 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0694 | 0
2025-08-27 | 15:00 | 2.4 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.604 | 0
2025-08-27 | 15:30 | 2.4 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.604 | 0
2025-08-27 | 16:00 | 2.4 | 0.4156 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9844 | 0
2025-08-27 | 16:30 | 2.4 | 0.4156 | 0.4156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9844 | 0
2025-08-27 | 17:00 | 2.4 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3035 | 0
2025-08-27 | 17:30 | 2.4 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3035 | 0
2025-08-27 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-27 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-27 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-28 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-28 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-28 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-28 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-28 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-28 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-28 | 5:00 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4477 | 0
2025-08-28 | 5:30 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4477 | 0
2025-08-28 | 6:00 | 1.2 | 0.1616 | 0.1616 | 0 | 0 | 1.0384 | 17.907 | 0 | 0
2025-08-28 | 6:30 | 1.2 | 0.1616 | 0.1616 | 0 | 0 | 1.0384 | 16.8139 | 0 | 0
2025-08-28 | 7:00 | 1.2 | 0.8022 | 0.8022 | 0 | 0 | 0.3978 | 16.3952 | 0 | 0
2025-08-28 | 7:30 | 1.2 | 0.8022 | 0.8022 | 0 | 0 | 0.3978 | 15.9764 | 0 | 0
2025-08-28 | 8:00 | 2.4 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0 | 1.2824 | 14.6266 | 0 | 0
2025-08-28 | 8:30 | 2.4 | 1.1176 | 1.1176 | 0 | 0 | 1.2824 | 13.2767 | 0 | 0
2025-08-28 | 9:00 | 2.4 | 1.5233 | 1.5233 | 0 | 0 | 0.8767 | 12.3539 | 0 | 0
2025-08-28 | 9:30 | 2.4 | 1.5233 | 1.5233 | 0 | 0 | 0.8767 | 11.431 | 0 | 0
2025-08-28 | 10:00 | 2.4 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0.2609 | 11.1563 | 0 | 0
2025-08-28 | 10:30 | 2.4 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0.2609 | 10.8817 | 0 | 0
2025-08-28 | 11:00 | 2.4 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 1.3489 | 9.4617 | 0 | 0
2025-08-28 | 11:30 | 2.4 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 1.3489 | 8.0418 | 0 | 0
2025-08-28 | 12:00 | 2.4 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 0 | 1.2213 | 6.7562 | 0 | 0
2025-08-28 | 12:30 | 2.4 | 1.1787 | 1.1787 | 0 | 0 | 1.2213 | 5.4706 | 0 | 0
2025-08-28 | 13:00 | 2.4 | 1.4899 | 1.4899 | 0 | 0 | 0.9101 | 4.5125 | 0 | 0
2025-08-28 | 13:30 | 2.4 | 1.4899 | 1.4899 | 0 | 0 | 0.4869 | 4 | 0.4232 | 0
2025-08-28 | 14:00 | 2.4 | 2.1678 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2322 | 0
2025-08-28 | 14:30 | 2.4 | 2.1678 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2322 | 0
2025-08-28 | 15:00 | 2.4 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.668 | 0
2025-08-28 | 15:30 | 2.4 | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.668 | 0
2025-08-28 | 16:00 | 2.4 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2077 | 0
2025-08-28 | 16:30 | 2.4 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2077 | 0
2025-08-28 | 17:00 | 2.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3679 | 0
2025-08-28 | 17:30 | 2.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3679 | 0
2025-08-28 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-28 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-28 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-29 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-29 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-29 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-29 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-29 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-29 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-29 | 5:00 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4478 | 0
2025-08-29 | 5:30 | 0.48 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4478 | 0
2025-08-29 | 6:00 | 1.2 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 0.9431 | 18.0072 | 0 | 0
2025-08-29 | 6:30 | 1.2 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 0.9431 | 17.0145 | 0 | 0
2025-08-29 | 7:00 | 1.2 | 0.6078 | 0.6078 | 0 | 0 | 0.5922 | 16.3911 | 0 | 0
2025-08-29 | 7:30 | 1.2 | 0.6078 | 0.6078 | 0 | 0 | 0.5922 | 15.7677 | 0 | 0
2025-08-29 | 8:00 | 2.4 | 1.6402 | 1.6402 | 0 | 0 | 0.7598 | 14.968 | 0 | 0
2025-08-29 | 8:30 | 2.4 | 1.6402 | 1.6402 | 0 | 0 | 0.7598 | 14.1682 | 0 | 0
2025-08-29 | 9:00 | 2.4 | 2.4664 | 2.4 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 14.2313 | 0 | 0
2025-08-29 | 9:30 | 2.4 | 2.4664 | 2.4 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 14.2944 | 0 | 0
2025-08-29 | 10:00 | 2.4 | 3.2995 | 2.4 | 0.8995 | 0.8995 | 0 | 15.1489 | 0 | 0
2025-08-29 | 10:30 | 2.4 | 3.2995 | 2.4 | 0.8995 | 0.8995 | 0 | 16.0035 | 0 | 0
2025-08-29 | 11:00 | 2.4 | 3.7351 | 2.4 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 17.2718 | 0 | 0
2025-08-29 | 11:30 | 2.4 | 3.7351 | 2.4 | 1.3351 | 1.3351 | 0 | 18.5402 | 0 | 0
2025-08-29 | 12:00 | 2.4 | 4.2298 | 2.4 | 1.8298 | 0.484 | 0 | 19 | 0 | 1.3458
2025-08-29 | 12:30 | 2.4 | 4.2298 | 2.4 | 1.8298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8298
2025-08-29 | 13:00 | 2.4 | 2.8351 | 2.4 | 0.4351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4351
2025-08-29 | 13:30 | 2.4 | 2.8351 | 2.4 | 0.4351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4351
2025-08-29 | 14:00 | 2.4 | 1.868 | 2.4 | 0 | 0 | 0.532 | 18.44 | 0 | 0
2025-08-29 | 14:30 | 2.4 | 1.868 | 2.4 | 0 | 0 | 0.532 | 17.88 | 0 | 0
2025-08-29 | 15:00 | 2.4 | 1.0357 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3643 | 16.4439 | 0 | 0
2025-08-29 | 15:30 | 2.4 | 1.0357 | 2.4 | 0 | 0 | 1.3643 | 15.0079 | 0 | 0
2025-08-29 | 16:00 | 2.4 | 0.4441 | 1.2418 | 0 | 0 | 1.9559 | 12.949 | 0 | 0
2025-08-29 | 16:30 | 2.4 | 0.4441 | 0.4441 | 0 | 0 | 1.9559 | 10.8902 | 0 | 0
2025-08-29 | 17:00 | 2.4 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 2.2726 | 8.498 | 0 | 0
2025-08-29 | 17:30 | 2.4 | 0.1274 | 0.1274 | 0 | 0 | 2.2726 | 6.1058 | 0 | 0
2025-08-29 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.2111 | 0 | 0
2025-08-29 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2005 | 4 | 1.5995 | 0
2025-08-29 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-29 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-29 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-30 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-30 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-30 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-30 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-30 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-30 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-30 | 5:00 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4477 | 0
2025-08-30 | 5:30 | 0.48 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4477 | 0
2025-08-30 | 6:00 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.9097 | 18.0424 | 0 | 0
2025-08-30 | 6:30 | 1.2 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0.9097 | 17.0849 | 0 | 0
2025-08-30 | 7:00 | 1.2 | 0.7369 | 0.7369 | 0 | 0 | 0.4631 | 16.5974 | 0 | 0
2025-08-30 | 7:30 | 1.2 | 0.7369 | 0.7369 | 0 | 0 | 0.4631 | 16.11 | 0 | 0
2025-08-30 | 8:00 | 1.44 | 1.9259 | 1.44 | 0.4859 | 0.4859 | 0 | 16.5716 | 0 | 0
2025-08-30 | 8:30 | 1.44 | 1.9259 | 1.44 | 0.4859 | 0.4859 | 0 | 17.0332 | 0 | 0
2025-08-30 | 9:00 | 1.44 | 4.4964 | 1.44 | 3.0564 | 2.0703 | 0 | 19 | 0 | 0.986
2025-08-30 | 9:30 | 1.44 | 4.4964 | 1.44 | 3.0564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0564
2025-08-30 | 10:00 | 1.44 | 5.7424 | 1.44 | 4.3024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3024
2025-08-30 | 10:30 | 1.44 | 5.7424 | 1.44 | 4.3024 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3024
2025-08-30 | 11:00 | 1.44 | 4.0324 | 1.44 | 2.5924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5924
2025-08-30 | 11:30 | 1.44 | 4.0324 | 1.44 | 2.5924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5924
2025-08-30 | 12:00 | 1.44 | 5.5965 | 1.44 | 4.1565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1565
2025-08-30 | 12:30 | 1.44 | 5.5965 | 1.44 | 4.1565 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1565
2025-08-30 | 13:00 | 1.44 | 2.8414 | 1.44 | 1.4014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4014
2025-08-30 | 13:30 | 1.44 | 2.8414 | 1.44 | 1.4014 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4014
2025-08-30 | 14:00 | 1.44 | 2.6629 | 1.44 | 1.2229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2229
2025-08-30 | 14:30 | 1.44 | 2.6629 | 1.44 | 1.2229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2229
2025-08-30 | 15:00 | 1.44 | 4.0002 | 1.44 | 2.5602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5602
2025-08-30 | 15:30 | 1.44 | 4.0002 | 1.44 | 2.5602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5602
2025-08-30 | 16:00 | 1.44 | 2.3563 | 1.44 | 0.9163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9163
2025-08-30 | 16:30 | 1.44 | 2.3563 | 1.44 | 0.9163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9163
2025-08-30 | 17:00 | 1.44 | 0.9437 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4963 | 18.4776 | 0 | 0
2025-08-30 | 17:30 | 1.44 | 0.9437 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4963 | 17.9552 | 0 | 0
2025-08-30 | 18:00 | 1.8 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 1.8 | 16.0605 | 0 | 0
2025-08-30 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 14.1657 | 0 | 0
2025-08-30 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.271 | 0 | 0
2025-08-30 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.3763 | 0 | 0
2025-08-30 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8.4815 | 0 | 0
2025-08-30 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5868 | 0 | 0
2025-08-30 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.6921 | 0 | 0
2025-08-30 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6575 | 4 | 1.1425 | 0
2025-08-30 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-30 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-30 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-30 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-08-31 | 0:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.98 | 0
2025-08-31 | 0:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.98 | 0
2025-08-31 | 1:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.98 | 0
2025-08-31 | 1:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.98 | 0
2025-08-31 | 2:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2695 | 0
2025-08-31 | 2:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 3:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 3:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 4:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 4:30 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.48 | 0
2025-08-31 | 5:00 | 0.48 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.223 | 0
2025-08-31 | 5:30 | 0.48 | 0.257 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.223 | 0
2025-08-31 | 6:00 | 1.2 | 1.2731 | 1.2 | 0.0731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0731
2025-08-31 | 6:30 | 1.2 | 1.2731 | 1.2 | 0.0731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0731
2025-08-31 | 7:00 | 1.2 | 1.3926 | 1.2 | 0.1926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1926
2025-08-31 | 7:30 | 1.2 | 1.3926 | 1.2 | 0.1926 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1926
2025-08-31 | 8:00 | 1.44 | 2.3186 | 1.44 | 0.8786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8786
2025-08-31 | 8:30 | 1.44 | 2.3186 | 1.44 | 0.8786 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8786
2025-08-31 | 9:00 | 1.44 | 2.0385 | 1.44 | 0.5985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5985
2025-08-31 | 9:30 | 1.44 | 2.0385 | 1.44 | 0.5985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5985
2025-08-31 | 10:00 | 1.44 | 1.0447 | 1.0447 | 0 | 0 | 0.3953 | 18.5839 | 0 | 0
2025-08-31 | 10:30 | 1.44 | 1.0447 | 1.0447 | 0 | 0 | 0.3953 | 18.1678 | 0 | 0
2025-08-31 | 11:00 | 1.44 | 2.9088 | 1.44 | 1.4688 | 0.876 | 0 | 19 | 0 | 0.5928
2025-08-31 | 11:30 | 1.44 | 2.9088 | 1.44 | 1.4688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4688
2025-08-31 | 12:00 | 1.44 | 2.4865 | 1.44 | 1.0465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0465
2025-08-31 | 12:30 | 1.44 | 2.4865 | 1.44 | 1.0465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0465
2025-08-31 | 13:00 | 1.44 | 2.8992 | 1.44 | 1.4592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4592
2025-08-31 | 13:30 | 1.44 | 2.8992 | 1.44 | 1.4592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4592
2025-08-31 | 14:00 | 1.44 | 4.8695 | 1.44 | 3.4295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4295
2025-08-31 | 14:30 | 1.44 | 4.8695 | 1.44 | 3.4295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4295
2025-08-31 | 15:00 | 1.44 | 3.5636 | 1.44 | 2.1236 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1236
2025-08-31 | 15:30 | 1.44 | 3.5636 | 1.44 | 2.1236 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1236
2025-08-31 | 16:00 | 1.44 | 2.5155 | 1.44 | 1.0755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0755
2025-08-31 | 16:30 | 1.44 | 2.5155 | 1.44 | 1.0755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0755
2025-08-31 | 17:00 | 1.44 | 0.4757 | 1.2663 | 0 | 0 | 0.9643 | 17.9849 | 0 | 0
2025-08-31 | 17:30 | 1.44 | 0.4757 | 0.4757 | 0 | 0 | 0.9643 | 16.9698 | 0 | 0
2025-08-31 | 18:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 15.0751 | 0 | 0
2025-08-31 | 18:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.1803 | 0 | 0
2025-08-31 | 19:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.2856 | 0 | 0
2025-08-31 | 19:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.3908 | 0 | 0
2025-08-31 | 20:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7.4961 | 0 | 0
2025-08-31 | 20:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6014 | 0 | 0
2025-08-31 | 21:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 4 | 0.2787 | 0
2025-08-31 | 21:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-31 | 22:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-31 | 22:30 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8 | 0
2025-08-31 | 23:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.22 | 0
2025-08-31 | 23:30 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.22 | 0
2025-09-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-01 | 5:00 | 0.4 | 0.0969 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3031 | 0
2025-09-01 | 5:30 | 0.4 | 0.0969 | 0.0969 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3031 | 0
2025-09-01 | 6:00 | 1 | 0.8961 | 0.8961 | 0 | 0 | 0.1039 | 18.8906 | 0 | 0
2025-09-01 | 6:30 | 1 | 0.8961 | 0.8961 | 0 | 0 | 0.1039 | 18.7812 | 0 | 0
2025-09-01 | 7:00 | 1 | 2.2366 | 1 | 1.2366 | 0.2304 | 0 | 19 | 0 | 1.0062
2025-09-01 | 7:30 | 1 | 2.2366 | 1 | 1.2366 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2366
2025-09-01 | 8:00 | 2 | 4.4374 | 2 | 2.4374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4374
2025-09-01 | 8:30 | 2 | 4.4374 | 2 | 2.4374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4374
2025-09-01 | 9:00 | 2 | 4.3193 | 2 | 2.3193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3193
2025-09-01 | 9:30 | 2 | 4.3193 | 2 | 2.3193 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3193
2025-09-01 | 10:00 | 2 | 5.8512 | 2 | 3.8512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8512
2025-09-01 | 10:30 | 2 | 5.8512 | 2 | 3.8512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8512
2025-09-01 | 11:00 | 2 | 8.0008 | 2 | 6.0008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0008
2025-09-01 | 11:30 | 2 | 8.0008 | 2 | 6.0008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0008
2025-09-01 | 12:00 | 2 | 8.3473 | 2 | 6.3473 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3473
2025-09-01 | 12:30 | 2 | 8.3473 | 2 | 6.3473 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3473
2025-09-01 | 13:00 | 2 | 5.7246 | 2 | 3.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7246
2025-09-01 | 13:30 | 2 | 5.7246 | 2 | 3.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7246
2025-09-01 | 14:00 | 2 | 3.6049 | 2 | 1.6049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6049
2025-09-01 | 14:30 | 2 | 3.6049 | 2 | 1.6049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6049
2025-09-01 | 15:00 | 2 | 1.6718 | 1.8797 | 0 | 0 | 0.3282 | 18.6546 | 0 | 0
2025-09-01 | 15:30 | 2 | 1.6718 | 1.6718 | 0 | 0 | 0.3282 | 18.3091 | 0 | 0
2025-09-01 | 16:00 | 2 | 1.0484 | 1.0484 | 0 | 0 | 0.9516 | 17.3075 | 0 | 0
2025-09-01 | 16:30 | 2 | 1.0484 | 1.0484 | 0 | 0 | 0.9516 | 16.3058 | 0 | 0
2025-09-01 | 17:00 | 2 | 0.2571 | 0.2571 | 0 | 0 | 1.7429 | 14.4711 | 0 | 0
2025-09-01 | 17:30 | 2 | 0.2571 | 0.2571 | 0 | 0 | 1.7429 | 12.6365 | 0 | 0
2025-09-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0575 | 0 | 0
2025-09-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4786 | 0 | 0
2025-09-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8996 | 0 | 0
2025-09-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3207 | 0 | 0
2025-09-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7417 | 0 | 0
2025-09-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7046 | 4 | 0.7954 | 0
2025-09-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-02 | 5:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-09-02 | 5:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-09-02 | 6:00 | 1 | 0.1959 | 0.1959 | 0 | 0 | 0.8041 | 18.1536 | 0 | 0
2025-09-02 | 6:30 | 1 | 0.1959 | 0.1959 | 0 | 0 | 0.8041 | 17.3072 | 0 | 0
2025-09-02 | 7:00 | 1 | 0.4233 | 0.4233 | 0 | 0 | 0.5767 | 16.7001 | 0 | 0
2025-09-02 | 7:30 | 1 | 0.4233 | 0.4233 | 0 | 0 | 0.5767 | 16.093 | 0 | 0
2025-09-02 | 8:00 | 2 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 0 | 0.9976 | 15.0429 | 0 | 0
2025-09-02 | 8:30 | 2 | 1.0024 | 1.0024 | 0 | 0 | 0.9976 | 13.9927 | 0 | 0
2025-09-02 | 9:00 | 2 | 1.1929 | 1.1929 | 0 | 0 | 0.8071 | 13.1432 | 0 | 0
2025-09-02 | 9:30 | 2 | 1.1929 | 1.1929 | 0 | 0 | 0.8071 | 12.2936 | 0 | 0
2025-09-02 | 10:00 | 2 | 1.8526 | 1.8526 | 0 | 0 | 0.1474 | 12.1385 | 0 | 0
2025-09-02 | 10:30 | 2 | 1.8526 | 1.8526 | 0 | 0 | 0.1474 | 11.9833 | 0 | 0
2025-09-02 | 11:00 | 2 | 6.636 | 2 | 4.636 | 2.5 | 0 | 14.3583 | 0 | 2.136
2025-09-02 | 11:30 | 2 | 6.636 | 2 | 4.636 | 2.5 | 0 | 16.7333 | 0 | 2.136
2025-09-02 | 12:00 | 2 | 6.9881 | 2 | 4.9881 | 2.386 | 0 | 19 | 0 | 2.6021
2025-09-02 | 12:30 | 2 | 6.9881 | 2 | 4.9881 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9881
2025-09-02 | 13:00 | 2 | 8.616 | 2 | 6.616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.616
2025-09-02 | 13:30 | 2 | 8.616 | 2 | 6.616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.616
2025-09-02 | 14:00 | 2 | 6.9094 | 2 | 4.9094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9094
2025-09-02 | 14:30 | 2 | 6.9094 | 2 | 4.9094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9094
2025-09-02 | 15:00 | 2 | 4.5369 | 2 | 2.5369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5369
2025-09-02 | 15:30 | 2 | 4.5369 | 2 | 2.5369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5369
2025-09-02 | 16:00 | 2 | 3.3295 | 2 | 1.3295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3295
2025-09-02 | 16:30 | 2 | 3.3295 | 2 | 1.3295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3295
2025-09-02 | 17:00 | 2 | 0.9783 | 2 | 0 | 0 | 1.0217 | 17.9245 | 0 | 0
2025-09-02 | 17:30 | 2 | 0.9783 | 2 | 0 | 0 | 1.0217 | 16.849 | 0 | 0
2025-09-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 15.27 | 0 | 0
2025-09-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 13.6911 | 0 | 0
2025-09-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1121 | 0 | 0
2025-09-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0.1224 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5332 | 0 | 0
2025-09-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.9542 | 0 | 0
2025-09-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.3753 | 0 | 0
2025-09-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7963 | 0 | 0
2025-09-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2174 | 0 | 0
2025-09-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 4 | 1.2935 | 0
2025-09-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-03 | 5:00 | 0.4 | 0.2931 | 0.2931 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1069 | 0
2025-09-03 | 5:30 | 0.4 | 0.2931 | 0.2931 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.1069 | 0
2025-09-03 | 6:00 | 1 | 2.3396 | 1 | 1.3396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3396
2025-09-03 | 6:30 | 1 | 2.3396 | 1 | 1.3396 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3396
2025-09-03 | 7:00 | 1 | 4.4945 | 1 | 3.4945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4945
2025-09-03 | 7:30 | 1 | 4.4945 | 1 | 3.4945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4945
2025-09-03 | 8:00 | 2 | 6.5529 | 2 | 4.5529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5529
2025-09-03 | 8:30 | 2 | 6.5529 | 2 | 4.5529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5529
2025-09-03 | 9:00 | 2 | 8.1658 | 2 | 6.1658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1658
2025-09-03 | 9:30 | 2 | 8.1658 | 2 | 6.1658 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1658
2025-09-03 | 10:00 | 2 | 8.1944 | 2 | 6.1944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1944
2025-09-03 | 10:30 | 2 | 8.1944 | 2 | 6.1944 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1944
2025-09-03 | 11:00 | 2 | 5.137 | 2 | 3.137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.137
2025-09-03 | 11:30 | 2 | 5.137 | 2 | 3.137 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.137
2025-09-03 | 12:00 | 2 | 5.602 | 2 | 3.602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.602
2025-09-03 | 12:30 | 2 | 5.602 | 2 | 3.602 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.602
2025-09-03 | 13:00 | 2 | 7.7201 | 2 | 5.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7201
2025-09-03 | 13:30 | 2 | 7.7201 | 2 | 5.7201 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7201
2025-09-03 | 14:00 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-03 | 14:30 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-03 | 15:00 | 2 | 4.5898 | 2 | 2.5898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5898
2025-09-03 | 15:30 | 2 | 4.5898 | 2 | 2.5898 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5898
2025-09-03 | 16:00 | 2 | 1.2572 | 1.2572 | 0 | 0 | 0.7428 | 18.2182 | 0 | 0
2025-09-03 | 16:30 | 2 | 1.2572 | 1.2572 | 0 | 0 | 0.7428 | 17.4363 | 0 | 0
2025-09-03 | 17:00 | 2 | 0.4449 | 0.4449 | 0 | 0 | 1.5551 | 15.7993 | 0 | 0
2025-09-03 | 17:30 | 2 | 0.4449 | 0.4449 | 0 | 0 | 1.5551 | 14.1624 | 0 | 0
2025-09-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5834 | 0 | 0
2025-09-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0045 | 0 | 0
2025-09-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4256 | 0 | 0
2025-09-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8466 | 0 | 0
2025-09-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2677 | 0 | 0
2025-09-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6887 | 0 | 0
2025-09-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6543 | 4 | 0.8457 | 0
2025-09-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-04 | 5:00 | 0.4 | 0.1933 | 0.1933 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2067 | 0
2025-09-04 | 5:30 | 0.4 | 0.1933 | 0.1933 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2067 | 0
2025-09-04 | 6:00 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0.2959 | 18.6885 | 0 | 0
2025-09-04 | 6:30 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0.2959 | 18.3771 | 0 | 0
2025-09-04 | 7:00 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0.2959 | 18.0656 | 0 | 0
2025-09-04 | 7:30 | 1 | 0.7041 | 0.7041 | 0 | 0 | 0.2959 | 17.7541 | 0 | 0
2025-09-04 | 8:00 | 2 | 0.4516 | 0.4516 | 0 | 0 | 1.5484 | 16.1242 | 0 | 0
2025-09-04 | 8:30 | 2 | 0.4516 | 0.4516 | 0 | 0 | 1.5484 | 14.4942 | 0 | 0
2025-09-04 | 9:00 | 2 | 1.2807 | 1.2807 | 0 | 0 | 0.7193 | 13.7371 | 0 | 0
2025-09-04 | 9:30 | 2 | 1.2807 | 1.2807 | 0 | 0 | 0.7193 | 12.98 | 0 | 0
2025-09-04 | 10:00 | 2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 0 | 1.3234 | 11.587 | 0 | 0
2025-09-04 | 10:30 | 2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 0 | 1.3234 | 10.1939 | 0 | 0
2025-09-04 | 11:00 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0.8125 | 9.3386 | 0 | 0
2025-09-04 | 11:30 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0.8125 | 8.4833 | 0 | 0
2025-09-04 | 12:00 | 2 | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 0.6869 | 7.7603 | 0 | 0
2025-09-04 | 12:30 | 2 | 1.3131 | 1.3131 | 0 | 0 | 0.6869 | 7.0373 | 0 | 0
2025-09-04 | 13:00 | 2 | 2.3979 | 2 | 0.3979 | 0.3979 | 0 | 7.4153 | 0 | 0
2025-09-04 | 13:30 | 2 | 2.3979 | 2 | 0.3979 | 0.3979 | 0 | 7.7933 | 0 | 0
2025-09-04 | 14:00 | 2 | 1.3702 | 2 | 0 | 0 | 0.6298 | 7.1303 | 0 | 0
2025-09-04 | 14:30 | 2 | 1.3702 | 1.4586 | 0 | 0 | 0.6298 | 6.4673 | 0 | 0
2025-09-04 | 15:00 | 2 | 1.4621 | 1.4621 | 0 | 0 | 0.5379 | 5.9011 | 0 | 0
2025-09-04 | 15:30 | 2 | 1.4621 | 1.4621 | 0 | 0 | 0.5379 | 5.3349 | 0 | 0
2025-09-04 | 16:00 | 2 | 0.8954 | 0.8954 | 0 | 0 | 1.1046 | 4.1722 | 0 | 0
2025-09-04 | 16:30 | 2 | 0.8954 | 0.8954 | 0 | 0 | 0.1636 | 4 | 0.941 | 0
2025-09-04 | 17:00 | 2 | 0.2252 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7748 | 0
2025-09-04 | 17:30 | 2 | 0.2252 | 0.2252 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7748 | 0
2025-09-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-05 | 5:00 | 0.4 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.303 | 0
2025-09-05 | 5:30 | 0.4 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.303 | 0
2025-09-05 | 6:00 | 1 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 0 | 0.6454 | 18.3207 | 0 | 0
2025-09-05 | 6:30 | 1 | 0.3546 | 0.3546 | 0 | 0 | 0.6454 | 17.6413 | 0 | 0
2025-09-05 | 7:00 | 1 | 1.1172 | 1 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 17.7526 | 0 | 0
2025-09-05 | 7:30 | 1 | 1.1172 | 1 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 17.8639 | 0 | 0
2025-09-05 | 8:00 | 2 | 3.6904 | 2 | 1.6904 | 1.1959 | 0 | 19 | 0 | 0.4945
2025-09-05 | 8:30 | 2 | 3.6904 | 2 | 1.6904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6904
2025-09-05 | 9:00 | 2 | 8.0493 | 2 | 6.0493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0493
2025-09-05 | 9:30 | 2 | 8.0493 | 2 | 6.0493 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0493
2025-09-05 | 10:00 | 2 | 5.4959 | 2 | 3.4959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4959
2025-09-05 | 10:30 | 2 | 5.4959 | 2 | 3.4959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4959
2025-09-05 | 11:00 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-05 | 11:30 | 2 | 6.5147 | 2 | 4.5147 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5147
2025-09-05 | 12:00 | 2 | 4.9229 | 2 | 2.9229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9229
2025-09-05 | 12:30 | 2 | 4.9229 | 2 | 2.9229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9229
2025-09-05 | 13:00 | 2 | 3.6773 | 2 | 1.6773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6773
2025-09-05 | 13:30 | 2 | 3.6773 | 2 | 1.6773 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6773
2025-09-05 | 14:00 | 2 | 2.9659 | 2 | 0.9659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9659
2025-09-05 | 14:30 | 2 | 2.9659 | 2 | 0.9659 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9659
2025-09-05 | 15:00 | 2 | 2.8749 | 2 | 0.8749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8749
2025-09-05 | 15:30 | 2 | 2.8749 | 2 | 0.8749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8749
2025-09-05 | 16:00 | 2 | 0.8802 | 2 | 0 | 0 | 1.1198 | 17.8212 | 0 | 0
2025-09-05 | 16:30 | 2 | 0.8802 | 1.0511 | 0 | 0 | 1.1198 | 16.6425 | 0 | 0
2025-09-05 | 17:00 | 2 | 0.1585 | 0.1585 | 0 | 0 | 1.8415 | 14.7041 | 0 | 0
2025-09-05 | 17:30 | 2 | 0.1585 | 0.1585 | 0 | 0 | 1.8415 | 12.7656 | 0 | 0
2025-09-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1867 | 0 | 0
2025-09-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6077 | 0 | 0
2025-09-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0288 | 0 | 0
2025-09-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4498 | 0 | 0
2025-09-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8709 | 0 | 0
2025-09-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8273 | 4 | 0.6727 | 0
2025-09-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-06 | 5:00 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3677 | 0
2025-09-06 | 5:30 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3677 | 0
2025-09-06 | 6:00 | 1 | 0.2257 | 0.2257 | 0 | 0 | 0.7743 | 18.185 | 0 | 0
2025-09-06 | 6:30 | 1 | 0.2257 | 0.2257 | 0 | 0 | 0.7743 | 17.3699 | 0 | 0
2025-09-06 | 7:00 | 1 | 0.5453 | 0.5453 | 0 | 0 | 0.4547 | 16.8913 | 0 | 0
2025-09-06 | 7:30 | 1 | 0.5453 | 0.5453 | 0 | 0 | 0.4547 | 16.4127 | 0 | 0
2025-09-06 | 8:00 | 1.2 | 1.3021 | 1.2 | 0.1021 | 0.1021 | 0 | 16.5097 | 0 | 0
2025-09-06 | 8:30 | 1.2 | 1.3021 | 1.2 | 0.1021 | 0.1021 | 0 | 16.6067 | 0 | 0
2025-09-06 | 9:00 | 1.2 | 0.9554 | 1.1397 | 0 | 0 | 0.2446 | 16.3492 | 0 | 0
2025-09-06 | 9:30 | 1.2 | 0.9554 | 0.9554 | 0 | 0 | 0.2446 | 16.0917 | 0 | 0
2025-09-06 | 10:00 | 1.2 | 1.0503 | 1.0503 | 0 | 0 | 0.1497 | 15.9342 | 0 | 0
2025-09-06 | 10:30 | 1.2 | 1.0503 | 1.0503 | 0 | 0 | 0.1497 | 15.7766 | 0 | 0
2025-09-06 | 11:00 | 1.2 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0.026 | 15.7493 | 0 | 0
2025-09-06 | 11:30 | 1.2 | 1.174 | 1.174 | 0 | 0 | 0.026 | 15.7219 | 0 | 0
2025-09-06 | 12:00 | 1.2 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0.1527 | 15.5612 | 0 | 0
2025-09-06 | 12:30 | 1.2 | 1.0473 | 1.0473 | 0 | 0 | 0.1527 | 15.4005 | 0 | 0
2025-09-06 | 13:00 | 1.2 | 0.5744 | 0.5744 | 0 | 0 | 0.6256 | 14.7419 | 0 | 0
2025-09-06 | 13:30 | 1.2 | 0.5744 | 0.5744 | 0 | 0 | 0.6256 | 14.0833 | 0 | 0
2025-09-06 | 14:00 | 1.2 | 0.5426 | 0.5426 | 0 | 0 | 0.6574 | 13.3914 | 0 | 0
2025-09-06 | 14:30 | 1.2 | 0.5426 | 0.5426 | 0 | 0 | 0.6574 | 12.6994 | 0 | 0
2025-09-06 | 15:00 | 1.2 | 0.4794 | 0.4794 | 0 | 0 | 0.7206 | 11.9409 | 0 | 0
2025-09-06 | 15:30 | 1.2 | 0.4794 | 0.4794 | 0 | 0 | 0.7206 | 11.1823 | 0 | 0
2025-09-06 | 16:00 | 1.2 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0.9117 | 10.2227 | 0 | 0
2025-09-06 | 16:30 | 1.2 | 0.2883 | 0.2883 | 0 | 0 | 0.9117 | 9.263 | 0 | 0
2025-09-06 | 17:00 | 1.2 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.1679 | 8.0336 | 0 | 0
2025-09-06 | 17:30 | 1.2 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 1.1679 | 6.8043 | 0 | 0
2025-09-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2253 | 0 | 0
2025-09-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 4 | 0.3359 | 0
2025-09-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-07 | 5:00 | 0.4 | 0.3538 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0462 | 0
2025-09-07 | 5:30 | 0.4 | 0.3538 | 0.3538 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0462 | 0
2025-09-07 | 6:00 | 1 | 0.9745 | 0.9745 | 0 | 0 | 0.0255 | 18.9732 | 0 | 0
2025-09-07 | 6:30 | 1 | 0.9745 | 0.9745 | 0 | 0 | 0.0255 | 18.9464 | 0 | 0
2025-09-07 | 7:00 | 1 | 1.0481 | 1 | 0.0481 | 0.0481 | 0 | 18.992 | 0 | 0
2025-09-07 | 7:30 | 1 | 1.0481 | 1 | 0.0481 | 0.0084 | 0 | 19 | 0 | 0.0397
2025-09-07 | 8:00 | 1.2 | 1.9466 | 1.2 | 0.7466 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7466
2025-09-07 | 8:30 | 1.2 | 1.9466 | 1.2 | 0.7466 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7466
2025-09-07 | 9:00 | 1.2 | 2.155 | 1.2 | 0.955 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.955
2025-09-07 | 9:30 | 1.2 | 2.155 | 1.2 | 0.955 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.955
2025-09-07 | 10:00 | 1.2 | 1.1406 | 1.1916 | 0 | 0 | 0.0594 | 18.9375 | 0 | 0
2025-09-07 | 10:30 | 1.2 | 1.1406 | 1.1406 | 0 | 0 | 0.0594 | 18.875 | 0 | 0
2025-09-07 | 11:00 | 1.2 | 0.605 | 0.605 | 0 | 0 | 0.595 | 18.2487 | 0 | 0
2025-09-07 | 11:30 | 1.2 | 0.605 | 0.605 | 0 | 0 | 0.595 | 17.6224 | 0 | 0
2025-09-07 | 12:00 | 1.2 | 0.8567 | 0.8567 | 0 | 0 | 0.3433 | 17.261 | 0 | 0
2025-09-07 | 12:30 | 1.2 | 0.8567 | 0.8567 | 0 | 0 | 0.3433 | 16.8996 | 0 | 0
2025-09-07 | 13:00 | 1.2 | 0.5729 | 0.5729 | 0 | 0 | 0.6271 | 16.2395 | 0 | 0
2025-09-07 | 13:30 | 1.2 | 0.5729 | 0.5729 | 0 | 0 | 0.6271 | 15.5794 | 0 | 0
2025-09-07 | 14:00 | 1.2 | 0.8551 | 0.8551 | 0 | 0 | 0.3449 | 15.2164 | 0 | 0
2025-09-07 | 14:30 | 1.2 | 0.8551 | 0.8551 | 0 | 0 | 0.3449 | 14.8534 | 0 | 0
2025-09-07 | 15:00 | 1.2 | 0.3825 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.8175 | 13.9929 | 0 | 0
2025-09-07 | 15:30 | 1.2 | 0.3825 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.8175 | 13.1324 | 0 | 0
2025-09-07 | 16:00 | 1.2 | 0.1918 | 0.1918 | 0 | 0 | 1.0082 | 12.0712 | 0 | 0
2025-09-07 | 16:30 | 1.2 | 0.1918 | 0.1918 | 0 | 0 | 1.0082 | 11.0099 | 0 | 0
2025-09-07 | 17:00 | 1.2 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.168 | 9.7805 | 0 | 0
2025-09-07 | 17:30 | 1.2 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 1.168 | 8.5511 | 0 | 0
2025-09-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9721 | 0 | 0
2025-09-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3932 | 0 | 0
2025-09-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3235 | 4 | 0.1765 | 0
2025-09-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-08 | 5:00 | 0.4 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3036 | 0
2025-09-08 | 5:30 | 0.4 | 0.0964 | 0.0964 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3036 | 0
2025-09-08 | 6:00 | 1 | 1.1486 | 1 | 0.1486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1486
2025-09-08 | 6:30 | 1 | 1.1486 | 1 | 0.1486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1486
2025-09-08 | 7:00 | 1 | 2.4136 | 1 | 1.4136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4136
2025-09-08 | 7:30 | 1 | 2.4136 | 1 | 1.4136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4136
2025-09-08 | 8:00 | 2 | 2.3422 | 2 | 0.3422 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3422
2025-09-08 | 8:30 | 2 | 2.3422 | 2 | 0.3422 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3422
2025-09-08 | 9:00 | 2 | 4.1801 | 2 | 2.1801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1801
2025-09-08 | 9:30 | 2 | 4.1801 | 2 | 2.1801 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1801
2025-09-08 | 10:00 | 2 | 5.3405 | 2 | 3.3405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3405
2025-09-08 | 10:30 | 2 | 5.3405 | 2 | 3.3405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3405
2025-09-08 | 11:00 | 2 | 5.9106 | 2 | 3.9106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9106
2025-09-08 | 11:30 | 2 | 5.9106 | 2 | 3.9106 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9106
2025-09-08 | 12:00 | 2 | 9.2987 | 2 | 7.2987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2987
2025-09-08 | 12:30 | 2 | 9.2987 | 2 | 7.2987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2987
2025-09-08 | 13:00 | 2 | 7.252 | 2 | 5.252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.252
2025-09-08 | 13:30 | 2 | 7.252 | 2 | 5.252 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.252
2025-09-08 | 14:00 | 2 | 5.1712 | 2 | 3.1712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1712
2025-09-08 | 14:30 | 2 | 5.1712 | 2 | 3.1712 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1712
2025-09-08 | 15:00 | 2 | 3.9975 | 2 | 1.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9975
2025-09-08 | 15:30 | 2 | 3.9975 | 2 | 1.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9975
2025-09-08 | 16:00 | 2 | 2.2404 | 2 | 0.2404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2404
2025-09-08 | 16:30 | 2 | 2.2404 | 2 | 0.2404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2404
2025-09-08 | 17:00 | 2 | 0.6031 | 0.6031 | 0 | 0 | 1.3969 | 17.5296 | 0 | 0
2025-09-08 | 17:30 | 2 | 0.6031 | 0.6031 | 0 | 0 | 1.3969 | 16.0593 | 0 | 0
2025-09-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4803 | 0 | 0
2025-09-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9014 | 0 | 0
2025-09-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3224 | 0 | 0
2025-09-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7435 | 0 | 0
2025-09-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1645 | 0 | 0
2025-09-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5856 | 0 | 0
2025-09-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0066 | 0 | 0
2025-09-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9563 | 4 | 0.5437 | 0
2025-09-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-09 | 5:00 | 0.4 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2073 | 0
2025-09-09 | 5:30 | 0.4 | 0.1927 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2073 | 0
2025-09-09 | 6:00 | 1 | 1.039 | 1 | 0.039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.039
2025-09-09 | 6:30 | 1 | 1.039 | 1 | 0.039 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.039
2025-09-09 | 7:00 | 1 | 3.0356 | 1 | 2.0356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0356
2025-09-09 | 7:30 | 1 | 3.0356 | 1 | 2.0356 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0356
2025-09-09 | 8:00 | 2 | 5.4255 | 2 | 3.4255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4255
2025-09-09 | 8:30 | 2 | 5.4255 | 2 | 3.4255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4255
2025-09-09 | 9:00 | 2 | 8.0406 | 2 | 6.0406 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0406
2025-09-09 | 9:30 | 2 | 8.0406 | 2 | 6.0406 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0406
2025-09-09 | 10:00 | 2 | 8.1573 | 2 | 6.1573 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1573
2025-09-09 | 10:30 | 2 | 8.1573 | 2 | 6.1573 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1573
2025-09-09 | 11:00 | 2 | 9.8334 | 2 | 7.8334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8334
2025-09-09 | 11:30 | 2 | 9.8334 | 2 | 7.8334 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.8334
2025-09-09 | 12:00 | 2 | 9.1636 | 2 | 7.1636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1636
2025-09-09 | 12:30 | 2 | 9.1636 | 2 | 7.1636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1636
2025-09-09 | 13:00 | 2 | 8.2603 | 2 | 6.2603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2603
2025-09-09 | 13:30 | 2 | 8.2603 | 2 | 6.2603 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2603
2025-09-09 | 14:00 | 2 | 6.5776 | 2 | 4.5776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5776
2025-09-09 | 14:30 | 2 | 6.5776 | 2 | 4.5776 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5776
2025-09-09 | 15:00 | 2 | 4.5904 | 2 | 2.5904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5904
2025-09-09 | 15:30 | 2 | 4.5904 | 2 | 2.5904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5904
2025-09-09 | 16:00 | 2 | 1.7901 | 1.7901 | 0 | 0 | 0.2099 | 18.7791 | 0 | 0
2025-09-09 | 16:30 | 2 | 1.7901 | 1.7901 | 0 | 0 | 0.2099 | 18.5581 | 0 | 0
2025-09-09 | 17:00 | 2 | 0.3166 | 0.3166 | 0 | 0 | 1.6834 | 16.7861 | 0 | 0
2025-09-09 | 17:30 | 2 | 0.3166 | 0.3166 | 0 | 0 | 1.6834 | 15.0141 | 0 | 0
2025-09-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4351 | 0 | 0
2025-09-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8562 | 0 | 0
2025-09-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2772 | 0 | 0
2025-09-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6983 | 0 | 0
2025-09-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1194 | 0 | 0
2025-09-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5404 | 0 | 0
2025-09-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4634 | 4 | 0.0366 | 0
2025-09-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-10 | 5:00 | 0.4 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3038 | 0
2025-09-10 | 5:30 | 0.4 | 0.0962 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3038 | 0
2025-09-10 | 6:00 | 1 | 1.2236 | 1 | 0.2236 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2236
2025-09-10 | 6:30 | 1 | 1.2236 | 1 | 0.2236 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2236
2025-09-10 | 7:00 | 1 | 2.1122 | 1 | 1.1122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1122
2025-09-10 | 7:30 | 1 | 2.1122 | 1 | 1.1122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1122
2025-09-10 | 8:00 | 2 | 5.2782 | 2 | 3.2782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2782
2025-09-10 | 8:30 | 2 | 5.2782 | 2 | 3.2782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2782
2025-09-10 | 9:00 | 2 | 4.8882 | 2 | 2.8882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8882
2025-09-10 | 9:30 | 2 | 4.8882 | 2 | 2.8882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8882
2025-09-10 | 10:00 | 2 | 6.2187 | 2 | 4.2187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2187
2025-09-10 | 10:30 | 2 | 6.2187 | 2 | 4.2187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2187
2025-09-10 | 11:00 | 2 | 8.4985 | 2 | 6.4985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4985
2025-09-10 | 11:30 | 2 | 8.4985 | 2 | 6.4985 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4985
2025-09-10 | 12:00 | 2 | 6.6511 | 2 | 4.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6511
2025-09-10 | 12:30 | 2 | 6.6511 | 2 | 4.6511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6511
2025-09-10 | 13:00 | 2 | 8.2223 | 2 | 6.2223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2223
2025-09-10 | 13:30 | 2 | 8.2223 | 2 | 6.2223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2223
2025-09-10 | 14:00 | 2 | 6.3902 | 2 | 4.3902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3902
2025-09-10 | 14:30 | 2 | 6.3902 | 2 | 4.3902 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3902
2025-09-10 | 15:00 | 2 | 4.7178 | 2 | 2.7178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7178
2025-09-10 | 15:30 | 2 | 4.7178 | 2 | 2.7178 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7178
2025-09-10 | 16:00 | 2 | 2.3815 | 2 | 0.3815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3815
2025-09-10 | 16:30 | 2 | 2.3815 | 2 | 0.3815 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3815
2025-09-10 | 17:00 | 2 | 0.6019 | 0.6019 | 0 | 0 | 1.3981 | 17.5283 | 0 | 0
2025-09-10 | 17:30 | 2 | 0.6019 | 0.6019 | 0 | 0 | 1.3981 | 16.0566 | 0 | 0
2025-09-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.4777 | 0 | 0
2025-09-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.8987 | 0 | 0
2025-09-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3198 | 0 | 0
2025-09-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7408 | 0 | 0
2025-09-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1619 | 0 | 0
2025-09-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5829 | 0 | 0
2025-09-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.004 | 0 | 0
2025-09-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9538 | 4 | 0.5462 | 0
2025-09-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-11 | 5:00 | 0.4 | 0.1596 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2404 | 0
2025-09-11 | 5:30 | 0.4 | 0.1596 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2404 | 0
2025-09-11 | 6:00 | 1 | 1.607 | 1 | 0.607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.607
2025-09-11 | 6:30 | 1 | 1.607 | 1 | 0.607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.607
2025-09-11 | 7:00 | 1 | 2.7428 | 1 | 1.7428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7428
2025-09-11 | 7:30 | 1 | 2.7428 | 1 | 1.7428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7428
2025-09-11 | 8:00 | 2 | 5.428 | 2 | 3.428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.428
2025-09-11 | 8:30 | 2 | 5.428 | 2 | 3.428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.428
2025-09-11 | 9:00 | 2 | 4.9085 | 2 | 2.9085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9085
2025-09-11 | 9:30 | 2 | 4.9085 | 2 | 2.9085 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9085
2025-09-11 | 10:00 | 2 | 7.5075 | 2 | 5.5075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5075
2025-09-11 | 10:30 | 2 | 7.5075 | 2 | 5.5075 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5075
2025-09-11 | 11:00 | 2 | 7.5865 | 2 | 5.5865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5865
2025-09-11 | 11:30 | 2 | 7.5865 | 2 | 5.5865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5865
2025-09-11 | 12:00 | 2 | 8.9749 | 2 | 6.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9749
2025-09-11 | 12:30 | 2 | 8.9749 | 2 | 6.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9749
2025-09-11 | 13:00 | 2 | 4.6509 | 2 | 2.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6509
2025-09-11 | 13:30 | 2 | 4.6509 | 2 | 2.6509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6509
2025-09-11 | 14:00 | 2 | 5.7693 | 2 | 3.7693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7693
2025-09-11 | 14:30 | 2 | 5.7693 | 2 | 3.7693 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7693
2025-09-11 | 15:00 | 2 | 2.2566 | 2 | 0.2566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2566
2025-09-11 | 15:30 | 2 | 2.2566 | 2 | 0.2566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2566
2025-09-11 | 16:00 | 2 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 0.842 | 18.1137 | 0 | 0
2025-09-11 | 16:30 | 2 | 1.158 | 1.158 | 0 | 0 | 0.842 | 17.2274 | 0 | 0
2025-09-11 | 17:00 | 2 | 0.2842 | 0.2842 | 0 | 0 | 1.7158 | 15.4213 | 0 | 0
2025-09-11 | 17:30 | 2 | 0.2842 | 0.2842 | 0 | 0 | 1.7158 | 13.6152 | 0 | 0
2025-09-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0362 | 0 | 0
2025-09-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4573 | 0 | 0
2025-09-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8783 | 0 | 0
2025-09-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2994 | 0 | 0
2025-09-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.7204 | 0 | 0
2025-09-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1415 | 0 | 0
2025-09-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 | 4 | 1.3656 | 0
2025-09-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-12 | 5:00 | 0.4 | 0.0957 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3043 | 0
2025-09-12 | 5:30 | 0.4 | 0.0957 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3043 | 0
2025-09-12 | 6:00 | 1 | 1.4027 | 1 | 0.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4027
2025-09-12 | 6:30 | 1 | 1.4027 | 1 | 0.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4027
2025-09-12 | 7:00 | 1 | 1.1005 | 1 | 0.1005 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1005
2025-09-12 | 7:30 | 1 | 1.1005 | 1 | 0.1005 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1005
2025-09-12 | 8:00 | 2 | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 | 0.593 | 18.3758 | 0 | 0
2025-09-12 | 8:30 | 2 | 1.407 | 1.407 | 0 | 0 | 0.593 | 17.7515 | 0 | 0
2025-09-12 | 9:00 | 2 | 1.2213 | 1.2213 | 0 | 0 | 0.7787 | 16.9318 | 0 | 0
2025-09-12 | 9:30 | 2 | 1.2213 | 1.2213 | 0 | 0 | 0.7787 | 16.1121 | 0 | 0
2025-09-12 | 10:00 | 2 | 0.8184 | 0.8184 | 0 | 0 | 1.1816 | 14.8683 | 0 | 0
2025-09-12 | 10:30 | 2 | 0.8184 | 0.8184 | 0 | 0 | 1.1816 | 13.6245 | 0 | 0
2025-09-12 | 11:00 | 2 | 0.5054 | 0.5054 | 0 | 0 | 1.4946 | 12.0513 | 0 | 0
2025-09-12 | 11:30 | 2 | 0.5054 | 0.5054 | 0 | 0 | 1.4946 | 10.478 | 0 | 0
2025-09-12 | 12:00 | 2 | 1.7123 | 1.7123 | 0 | 0 | 0.2877 | 10.1752 | 0 | 0
2025-09-12 | 12:30 | 2 | 1.7123 | 1.7123 | 0 | 0 | 0.2877 | 9.8724 | 0 | 0
2025-09-12 | 13:00 | 2 | 1.5886 | 1.5886 | 0 | 0 | 0.4114 | 9.4394 | 0 | 0
2025-09-12 | 13:30 | 2 | 1.5886 | 1.5886 | 0 | 0 | 0.4114 | 9.0064 | 0 | 0
2025-09-12 | 14:00 | 2 | 1.1284 | 1.1284 | 0 | 0 | 0.8716 | 8.0889 | 0 | 0
2025-09-12 | 14:30 | 2 | 1.1284 | 1.1284 | 0 | 0 | 0.8716 | 7.1714 | 0 | 0
2025-09-12 | 15:00 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0.9355 | 6.1866 | 0 | 0
2025-09-12 | 15:30 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0.9355 | 5.2018 | 0 | 0
2025-09-12 | 16:00 | 2 | 1.2007 | 1.2007 | 0 | 0 | 0.7993 | 4.3604 | 0 | 0
2025-09-12 | 16:30 | 2 | 1.2007 | 1.2007 | 0 | 0 | 0.3424 | 4 | 0.457 | 0
2025-09-12 | 17:00 | 2 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8728 | 0
2025-09-12 | 17:30 | 2 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8728 | 0
2025-09-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-13 | 5:00 | 0.4 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3041 | 0
2025-09-13 | 5:30 | 0.4 | 0.0959 | 0.0959 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3041 | 0
2025-09-13 | 6:00 | 1 | 1.1001 | 1 | 0.1001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1001
2025-09-13 | 6:30 | 1 | 1.1001 | 1 | 0.1001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1001
2025-09-13 | 7:00 | 1 | 3.7317 | 1 | 2.7317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7317
2025-09-13 | 7:30 | 1 | 3.7317 | 1 | 2.7317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7317
2025-09-13 | 8:00 | 1.2 | 6.8063 | 1.2 | 5.6063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6063
2025-09-13 | 8:30 | 1.2 | 6.8063 | 1.2 | 5.6063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6063
2025-09-13 | 9:00 | 1.2 | 7.9192 | 1.2 | 6.7192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7192
2025-09-13 | 9:30 | 1.2 | 7.9192 | 1.2 | 6.7192 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7192
2025-09-13 | 10:00 | 1.2 | 8.9211 | 1.2 | 7.7211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7211
2025-09-13 | 10:30 | 1.2 | 8.9211 | 1.2 | 7.7211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7211
2025-09-13 | 11:00 | 1.2 | 8.3166 | 1.2 | 7.1166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1166
2025-09-13 | 11:30 | 1.2 | 8.3166 | 1.2 | 7.1166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1166
2025-09-13 | 12:00 | 1.2 | 7.4115 | 1.2 | 6.2115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2115
2025-09-13 | 12:30 | 1.2 | 7.4115 | 1.2 | 6.2115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2115
2025-09-13 | 13:00 | 1.2 | 7.4793 | 1.2 | 6.2793 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2793
2025-09-13 | 13:30 | 1.2 | 7.4793 | 1.2 | 6.2793 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2793
2025-09-13 | 14:00 | 1.2 | 4.8197 | 1.2 | 3.6197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6197
2025-09-13 | 14:30 | 1.2 | 4.8197 | 1.2 | 3.6197 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6197
2025-09-13 | 15:00 | 1.2 | 2.7313 | 1.2 | 1.5313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5313
2025-09-13 | 15:30 | 1.2 | 2.7313 | 1.2 | 1.5313 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5313
2025-09-13 | 16:00 | 1.2 | 1.2813 | 1.2 | 0.0813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0813
2025-09-13 | 16:30 | 1.2 | 1.2813 | 1.2 | 0.0813 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0813
2025-09-13 | 17:00 | 1.2 | 0.2523 | 0.2523 | 0 | 0 | 0.9477 | 18.0024 | 0 | 0
2025-09-13 | 17:30 | 1.2 | 0.2523 | 0.2523 | 0 | 0 | 0.9477 | 17.0047 | 0 | 0
2025-09-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.4258 | 0 | 0
2025-09-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.8469 | 0 | 0
2025-09-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2679 | 0 | 0
2025-09-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.689 | 0 | 0
2025-09-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.11 | 0 | 0
2025-09-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5311 | 0 | 0
2025-09-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9521 | 0 | 0
2025-09-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3732 | 0 | 0
2025-09-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3545 | 4 | 1.1455 | 0
2025-09-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-14 | 5:00 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3361 | 0
2025-09-14 | 5:30 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3361 | 0
2025-09-14 | 6:00 | 1 | 0.7606 | 0.7606 | 0 | 0 | 0.2394 | 18.748 | 0 | 0
2025-09-14 | 6:30 | 1 | 0.7606 | 0.7606 | 0 | 0 | 0.2394 | 18.4959 | 0 | 0
2025-09-14 | 7:00 | 1 | 2.7893 | 1 | 1.7893 | 0.5306 | 0 | 19 | 0 | 1.2587
2025-09-14 | 7:30 | 1 | 2.7893 | 1 | 1.7893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7893
2025-09-14 | 8:00 | 1.2 | 5.0251 | 1.2 | 3.8251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8251
2025-09-14 | 8:30 | 1.2 | 5.0251 | 1.2 | 3.8251 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8251
2025-09-14 | 9:00 | 1.2 | 6.8019 | 1.2 | 5.6019 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6019
2025-09-14 | 9:30 | 1.2 | 6.8019 | 1.2 | 5.6019 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6019
2025-09-14 | 10:00 | 1.2 | 7.8836 | 1.2 | 6.6836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6836
2025-09-14 | 10:30 | 1.2 | 7.8836 | 1.2 | 6.6836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6836
2025-09-14 | 11:00 | 1.2 | 9.2991 | 1.2 | 8.0991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.0991
2025-09-14 | 11:30 | 1.2 | 9.2991 | 1.2 | 8.0991 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.0991
2025-09-14 | 12:00 | 1.2 | 8.1112 | 1.2 | 6.9112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9112
2025-09-14 | 12:30 | 1.2 | 8.1112 | 1.2 | 6.9112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9112
2025-09-14 | 13:00 | 1.2 | 6.2486 | 1.2 | 5.0486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0486
2025-09-14 | 13:30 | 1.2 | 6.2486 | 1.2 | 5.0486 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0486
2025-09-14 | 14:00 | 1.2 | 2.3562 | 1.2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-09-14 | 14:30 | 1.2 | 2.3562 | 1.2 | 1.1562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1562
2025-09-14 | 15:00 | 1.2 | 2.3882 | 1.2 | 1.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1882
2025-09-14 | 15:30 | 1.2 | 2.3882 | 1.2 | 1.1882 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1882
2025-09-14 | 16:00 | 1.2 | 0.5353 | 1.0142 | 0 | 0 | 0.6647 | 18.3003 | 0 | 0
2025-09-14 | 16:30 | 1.2 | 0.5353 | 0.5353 | 0 | 0 | 0.6647 | 17.6006 | 0 | 0
2025-09-14 | 17:00 | 1.2 | 0.1265 | 0.1265 | 0 | 0 | 1.0735 | 16.4706 | 0 | 0
2025-09-14 | 17:30 | 1.2 | 0.1265 | 0.1265 | 0 | 0 | 1.0735 | 15.3405 | 0 | 0
2025-09-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.7616 | 0 | 0
2025-09-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.1826 | 0 | 0
2025-09-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6037 | 0 | 0
2025-09-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0248 | 0 | 0
2025-09-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4458 | 0 | 0
2025-09-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8669 | 0 | 0
2025-09-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2879 | 0 | 0
2025-09-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2735 | 4 | 1.2265 | 0
2025-09-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-15 | 5:00 | 0.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3679 | 0
2025-09-15 | 5:30 | 0.4 | 0.0321 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3679 | 0
2025-09-15 | 6:00 | 1 | 0.6065 | 0.6065 | 0 | 0 | 0.3935 | 18.5858 | 0 | 0
2025-09-15 | 6:30 | 1 | 0.6065 | 0.6065 | 0 | 0 | 0.3935 | 18.1716 | 0 | 0
2025-09-15 | 7:00 | 1 | 2.2995 | 1 | 1.2995 | 0.872 | 0 | 19 | 0 | 0.4275
2025-09-15 | 7:30 | 1 | 2.2995 | 1 | 1.2995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2995
2025-09-15 | 8:00 | 2 | 5.0737 | 2 | 3.0737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0737
2025-09-15 | 8:30 | 2 | 5.0737 | 2 | 3.0737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0737
2025-09-15 | 9:00 | 2 | 7.6551 | 2 | 5.6551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6551
2025-09-15 | 9:30 | 2 | 7.6551 | 2 | 5.6551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6551
2025-09-15 | 10:00 | 2 | 8.1103 | 2 | 6.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1103
2025-09-15 | 10:30 | 2 | 8.1103 | 2 | 6.1103 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1103
2025-09-15 | 11:00 | 2 | 6.6831 | 2 | 4.6831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6831
2025-09-15 | 11:30 | 2 | 6.6831 | 2 | 4.6831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6831
2025-09-15 | 12:00 | 2 | 8.2418 | 2 | 6.2418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2418
2025-09-15 | 12:30 | 2 | 8.2418 | 2 | 6.2418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2418
2025-09-15 | 13:00 | 2 | 8.0604 | 2 | 6.0604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0604
2025-09-15 | 13:30 | 2 | 8.0604 | 2 | 6.0604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0604
2025-09-15 | 14:00 | 2 | 4.8496 | 2 | 2.8496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8496
2025-09-15 | 14:30 | 2 | 4.8496 | 2 | 2.8496 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8496
2025-09-15 | 15:00 | 2 | 3.4837 | 2 | 1.4837 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4837
2025-09-15 | 15:30 | 2 | 3.4837 | 2 | 1.4837 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4837
2025-09-15 | 16:00 | 2 | 1.1656 | 1.9526 | 0 | 0 | 0.8344 | 18.1217 | 0 | 0
2025-09-15 | 16:30 | 2 | 1.1656 | 1.1656 | 0 | 0 | 0.8344 | 17.2434 | 0 | 0
2025-09-15 | 17:00 | 2 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 1.777 | 15.3729 | 0 | 0
2025-09-15 | 17:30 | 2 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 1.777 | 13.5024 | 0 | 0
2025-09-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9234 | 0 | 0
2025-09-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3445 | 0 | 0
2025-09-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7655 | 0 | 0
2025-09-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1866 | 0 | 0
2025-09-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6076 | 0 | 0
2025-09-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0287 | 0 | 0
2025-09-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 4 | 1.4728 | 0
2025-09-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-16 | 5:00 | 0.4 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3354 | 0
2025-09-16 | 5:30 | 0.4 | 0.0646 | 0.0646 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3354 | 0
2025-09-16 | 6:00 | 1 | 0.578 | 0.578 | 0 | 0 | 0.422 | 18.5558 | 0 | 0
2025-09-16 | 6:30 | 1 | 0.578 | 0.578 | 0 | 0 | 0.422 | 18.1116 | 0 | 0
2025-09-16 | 7:00 | 1 | 1.3371 | 1 | 0.3371 | 0.3371 | 0 | 18.4319 | 0 | 0
2025-09-16 | 7:30 | 1 | 1.3371 | 1 | 0.3371 | 0.3371 | 0 | 18.7522 | 0 | 0
2025-09-16 | 8:00 | 2 | 1.6187 | 2 | 0 | 0 | 0.3813 | 18.3508 | 0 | 0
2025-09-16 | 8:30 | 2 | 1.6187 | 1.8459 | 0 | 0 | 0.3813 | 17.9494 | 0 | 0
2025-09-16 | 9:00 | 2 | 1.8349 | 1.8349 | 0 | 0 | 0.1651 | 17.7756 | 0 | 0
2025-09-16 | 9:30 | 2 | 1.8349 | 1.8349 | 0 | 0 | 0.1651 | 17.6018 | 0 | 0
2025-09-16 | 10:00 | 2 | 2.4191 | 2 | 0.4191 | 0.4191 | 0 | 17.9999 | 0 | 0
2025-09-16 | 10:30 | 2 | 2.4191 | 2 | 0.4191 | 0.4191 | 0 | 18.3981 | 0 | 0
2025-09-16 | 11:00 | 2 | 1.8025 | 2 | 0 | 0 | 0.1975 | 18.1902 | 0 | 0
2025-09-16 | 11:30 | 2 | 1.8025 | 2 | 0 | 0 | 0.1975 | 17.9823 | 0 | 0
2025-09-16 | 12:00 | 2 | 1.1149 | 1.4764 | 0 | 0 | 0.8851 | 17.0506 | 0 | 0
2025-09-16 | 12:30 | 2 | 1.1149 | 1.1149 | 0 | 0 | 0.8851 | 16.1189 | 0 | 0
2025-09-16 | 13:00 | 2 | 1.2076 | 1.2076 | 0 | 0 | 0.7924 | 15.2847 | 0 | 0
2025-09-16 | 13:30 | 2 | 1.2076 | 1.2076 | 0 | 0 | 0.7924 | 14.4505 | 0 | 0
2025-09-16 | 14:00 | 2 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0.9489 | 13.4517 | 0 | 0
2025-09-16 | 14:30 | 2 | 1.0511 | 1.0511 | 0 | 0 | 0.9489 | 12.4528 | 0 | 0
2025-09-16 | 15:00 | 2 | 0.7671 | 0.7671 | 0 | 0 | 1.2329 | 11.155 | 0 | 0
2025-09-16 | 15:30 | 2 | 0.7671 | 0.7671 | 0 | 0 | 1.2329 | 9.8572 | 0 | 0
2025-09-16 | 16:00 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 1.7423 | 8.0232 | 0 | 0
2025-09-16 | 16:30 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 1.7423 | 6.1892 | 0 | 0
2025-09-16 | 17:00 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 1.9677 | 4.1179 | 0 | 0
2025-09-16 | 17:30 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0.112 | 4 | 1.8557 | 0
2025-09-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-17 | 6:00 | 1 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.9024 | 18.0501 | 0 | 0
2025-09-17 | 6:30 | 1 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.9024 | 17.1002 | 0 | 0
2025-09-17 | 7:00 | 1 | 0.3245 | 0.3245 | 0 | 0 | 0.6755 | 16.3892 | 0 | 0
2025-09-17 | 7:30 | 1 | 0.3245 | 0.3245 | 0 | 0 | 0.6755 | 15.6782 | 0 | 0
2025-09-17 | 8:00 | 2 | 0.9673 | 0.9673 | 0 | 0 | 1.0327 | 14.5911 | 0 | 0
2025-09-17 | 8:30 | 2 | 0.9673 | 0.9673 | 0 | 0 | 1.0327 | 13.504 | 0 | 0
2025-09-17 | 9:00 | 2 | 0.7429 | 0.7429 | 0 | 0 | 1.2571 | 12.1808 | 0 | 0
2025-09-17 | 9:30 | 2 | 0.7429 | 0.7429 | 0 | 0 | 1.2571 | 10.8575 | 0 | 0
2025-09-17 | 10:00 | 2 | 1.2226 | 1.2226 | 0 | 0 | 0.7774 | 10.0392 | 0 | 0
2025-09-17 | 10:30 | 2 | 1.2226 | 1.2226 | 0 | 0 | 0.7774 | 9.221 | 0 | 0
2025-09-17 | 11:00 | 2 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 0 | 0.8748 | 8.3001 | 0 | 0
2025-09-17 | 11:30 | 2 | 1.1252 | 1.1252 | 0 | 0 | 0.8748 | 7.3792 | 0 | 0
2025-09-17 | 12:00 | 2 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 1.0976 | 6.2238 | 0 | 0
2025-09-17 | 12:30 | 2 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 1.0976 | 5.0685 | 0 | 0
2025-09-17 | 13:00 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0.8125 | 4.2132 | 0 | 0
2025-09-17 | 13:30 | 2 | 1.1875 | 1.1875 | 0 | 0 | 0.2025 | 4 | 0.61 | 0
2025-09-17 | 14:00 | 2 | 0.8364 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1636 | 0
2025-09-17 | 14:30 | 2 | 0.8364 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1636 | 0
2025-09-17 | 15:00 | 2 | 0.5469 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4531 | 0
2025-09-17 | 15:30 | 2 | 0.5469 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4531 | 0
2025-09-17 | 16:00 | 2 | 0.2259 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7741 | 0
2025-09-17 | 16:30 | 2 | 0.2259 | 0.2259 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7741 | 0
2025-09-17 | 17:00 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-09-17 | 17:30 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-09-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-18 | 5:00 | 0.4 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2729 | 0
2025-09-18 | 5:30 | 0.4 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2729 | 0
2025-09-18 | 6:00 | 1 | 1.477 | 1 | 0.477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.477
2025-09-18 | 6:30 | 1 | 1.477 | 1 | 0.477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.477
2025-09-18 | 7:00 | 1 | 3.8172 | 1 | 2.8172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8172
2025-09-18 | 7:30 | 1 | 3.8172 | 1 | 2.8172 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8172
2025-09-18 | 8:00 | 2 | 6.2678 | 2 | 4.2678 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2678
2025-09-18 | 8:30 | 2 | 6.2678 | 2 | 4.2678 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2678
2025-09-18 | 9:00 | 2 | 7.9177 | 2 | 5.9177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9177
2025-09-18 | 9:30 | 2 | 7.9177 | 2 | 5.9177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9177
2025-09-18 | 10:00 | 2 | 8.8841 | 2 | 6.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8841
2025-09-18 | 10:30 | 2 | 8.8841 | 2 | 6.8841 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8841
2025-09-18 | 11:00 | 2 | 9.2063 | 2 | 7.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2063
2025-09-18 | 11:30 | 2 | 9.2063 | 2 | 7.2063 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2063
2025-09-18 | 12:00 | 2 | 8.8894 | 2 | 6.8894 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8894
2025-09-18 | 12:30 | 2 | 8.8894 | 2 | 6.8894 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8894
2025-09-18 | 13:00 | 2 | 8.0398 | 2 | 6.0398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0398
2025-09-18 | 13:30 | 2 | 8.0398 | 2 | 6.0398 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0398
2025-09-18 | 14:00 | 2 | 5.1724 | 2 | 3.1724 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1724
2025-09-18 | 14:30 | 2 | 5.1724 | 2 | 3.1724 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1724
2025-09-18 | 15:00 | 2 | 2.1597 | 2 | 0.1597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1597
2025-09-18 | 15:30 | 2 | 2.1597 | 2 | 0.1597 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1597
2025-09-18 | 16:00 | 2 | 1.0969 | 1.0969 | 0 | 0 | 0.9031 | 18.0494 | 0 | 0
2025-09-18 | 16:30 | 2 | 1.0969 | 1.0969 | 0 | 0 | 0.9031 | 17.0988 | 0 | 0
2025-09-18 | 17:00 | 2 | 0.2846 | 0.2846 | 0 | 0 | 1.7154 | 15.2931 | 0 | 0
2025-09-18 | 17:30 | 2 | 0.2846 | 0.2846 | 0 | 0 | 1.7154 | 13.4874 | 0 | 0
2025-09-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9085 | 0 | 0
2025-09-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3295 | 0 | 0
2025-09-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7506 | 0 | 0
2025-09-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1716 | 0 | 0
2025-09-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5927 | 0 | 0
2025-09-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0137 | 0 | 0
2025-09-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 4 | 1.487 | 0
2025-09-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-19 | 5:00 | 0.4 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.336 | 0
2025-09-19 | 5:30 | 0.4 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.336 | 0
2025-09-19 | 6:00 | 1 | 1.3686 | 1 | 0.3686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3686
2025-09-19 | 6:30 | 1 | 1.3686 | 1 | 0.3686 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3686
2025-09-19 | 7:00 | 1 | 2.5559 | 1 | 1.5559 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5559
2025-09-19 | 7:30 | 1 | 2.5559 | 1 | 1.5559 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5559
2025-09-19 | 8:00 | 2 | 2.4933 | 2 | 0.4933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4933
2025-09-19 | 8:30 | 2 | 2.4933 | 2 | 0.4933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4933
2025-09-19 | 9:00 | 2 | 4.9598 | 2 | 2.9598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9598
2025-09-19 | 9:30 | 2 | 4.9598 | 2 | 2.9598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9598
2025-09-19 | 10:00 | 2 | 7.8871 | 2 | 5.8871 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8871
2025-09-19 | 10:30 | 2 | 7.8871 | 2 | 5.8871 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8871
2025-09-19 | 11:00 | 2 | 9.0167 | 2 | 7.0167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0167
2025-09-19 | 11:30 | 2 | 9.0167 | 2 | 7.0167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0167
2025-09-19 | 12:00 | 2 | 7.6714 | 2 | 5.6714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6714
2025-09-19 | 12:30 | 2 | 7.6714 | 2 | 5.6714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6714
2025-09-19 | 13:00 | 2 | 7.4521 | 2 | 5.4521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4521
2025-09-19 | 13:30 | 2 | 7.4521 | 2 | 5.4521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4521
2025-09-19 | 14:00 | 2 | 3.5154 | 2 | 1.5154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5154
2025-09-19 | 14:30 | 2 | 3.5154 | 2 | 1.5154 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5154
2025-09-19 | 15:00 | 2 | 3.0843 | 2 | 1.0843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0843
2025-09-19 | 15:30 | 2 | 3.0843 | 2 | 1.0843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0843
2025-09-19 | 16:00 | 2 | 2.1244 | 2 | 0.1244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1244
2025-09-19 | 16:30 | 2 | 2.1244 | 2 | 0.1244 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1244
2025-09-19 | 17:00 | 2 | 0.2857 | 0.2857 | 0 | 0 | 1.7143 | 17.1955 | 0 | 0
2025-09-19 | 17:30 | 2 | 0.2857 | 0.2857 | 0 | 0 | 1.7143 | 15.391 | 0 | 0
2025-09-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.8121 | 0 | 0
2025-09-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.2331 | 0 | 0
2025-09-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6542 | 0 | 0
2025-09-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0752 | 0 | 0
2025-09-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4963 | 0 | 0
2025-09-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9173 | 0 | 0
2025-09-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3384 | 0 | 0
2025-09-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3215 | 4 | 1.1785 | 0
2025-09-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-20 | 5:00 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3678 | 0
2025-09-20 | 5:30 | 0.4 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3678 | 0
2025-09-20 | 6:00 | 1 | 0.3207 | 0.3207 | 0 | 0 | 0.6793 | 18.2849 | 0 | 0
2025-09-20 | 6:30 | 1 | 0.3207 | 0.3207 | 0 | 0 | 0.6793 | 17.5698 | 0 | 0
2025-09-20 | 7:00 | 1 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0.204 | 17.3551 | 0 | 0
2025-09-20 | 7:30 | 1 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0.204 | 17.1403 | 0 | 0
2025-09-20 | 8:00 | 1.2 | 1.2345 | 1.2 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 17.1731 | 0 | 0
2025-09-20 | 8:30 | 1.2 | 1.2345 | 1.2 | 0.0345 | 0.0345 | 0 | 17.2059 | 0 | 0
2025-09-20 | 9:00 | 1.2 | 2.2185 | 1.2 | 1.0185 | 1.0185 | 0 | 18.1734 | 0 | 0
2025-09-20 | 9:30 | 1.2 | 2.2185 | 1.2 | 1.0185 | 0.8701 | 0 | 19 | 0 | 0.1484
2025-09-20 | 10:00 | 1.2 | 2.8521 | 1.2 | 1.6521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6521
2025-09-20 | 10:30 | 1.2 | 2.8521 | 1.2 | 1.6521 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6521
2025-09-20 | 11:00 | 1.2 | 2.4834 | 1.2 | 1.2834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2834
2025-09-20 | 11:30 | 1.2 | 2.4834 | 1.2 | 1.2834 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2834
2025-09-20 | 12:00 | 1.2 | 1.9358 | 1.2 | 0.7358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7358
2025-09-20 | 12:30 | 1.2 | 1.9358 | 1.2 | 0.7358 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7358
2025-09-20 | 13:00 | 1.2 | 1.1665 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0335 | 18.9647 | 0 | 0
2025-09-20 | 13:30 | 1.2 | 1.1665 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0335 | 18.9295 | 0 | 0
2025-09-20 | 14:00 | 1.2 | 0.8865 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3135 | 18.5995 | 0 | 0
2025-09-20 | 14:30 | 1.2 | 0.8865 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3135 | 18.2695 | 0 | 0
2025-09-20 | 15:00 | 1.2 | 0.7273 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4727 | 17.7719 | 0 | 0
2025-09-20 | 15:30 | 1.2 | 0.7273 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4727 | 17.2743 | 0 | 0
2025-09-20 | 16:00 | 1.2 | 0.4741 | 0.6015 | 0 | 0 | 0.7259 | 16.5103 | 0 | 0
2025-09-20 | 16:30 | 1.2 | 0.4741 | 0.4741 | 0 | 0 | 0.7259 | 15.7462 | 0 | 0
2025-09-20 | 17:00 | 1.2 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 1.1682 | 14.5165 | 0 | 0
2025-09-20 | 17:30 | 1.2 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 1.1682 | 13.2869 | 0 | 0
2025-09-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.7079 | 0 | 0
2025-09-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.129 | 0 | 0
2025-09-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.55 | 0 | 0
2025-09-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9711 | 0 | 0
2025-09-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3921 | 0 | 0
2025-09-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 4 | 0.1775 | 0
2025-09-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-21 | 5:00 | 0.4 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3029 | 0
2025-09-21 | 5:30 | 0.4 | 0.0971 | 0.0971 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3029 | 0
2025-09-21 | 6:00 | 1 | 2.1477 | 1 | 1.1477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1477
2025-09-21 | 6:30 | 1 | 2.1477 | 1 | 1.1477 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1477
2025-09-21 | 7:00 | 1 | 4.0067 | 1 | 3.0067 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0067
2025-09-21 | 7:30 | 1 | 4.0067 | 1 | 3.0067 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0067
2025-09-21 | 8:00 | 1.2 | 6.0057 | 1.2 | 4.8057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8057
2025-09-21 | 8:30 | 1.2 | 6.0057 | 1.2 | 4.8057 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8057
2025-09-21 | 9:00 | 1.2 | 6.7939 | 1.2 | 5.5939 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5939
2025-09-21 | 9:30 | 1.2 | 6.7939 | 1.2 | 5.5939 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5939
2025-09-21 | 10:00 | 1.2 | 8.9566 | 1.2 | 7.7566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7566
2025-09-21 | 10:30 | 1.2 | 8.9566 | 1.2 | 7.7566 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.7566
2025-09-21 | 11:00 | 1.2 | 9.4804 | 1.2 | 8.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2804
2025-09-21 | 11:30 | 1.2 | 9.4804 | 1.2 | 8.2804 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8.2804
2025-09-21 | 12:00 | 1.2 | 9.1663 | 1.2 | 7.9663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9663
2025-09-21 | 12:30 | 1.2 | 9.1663 | 1.2 | 7.9663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.9663
2025-09-21 | 13:00 | 1.2 | 8.2139 | 1.2 | 7.0139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0139
2025-09-21 | 13:30 | 1.2 | 8.2139 | 1.2 | 7.0139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0139
2025-09-21 | 14:00 | 1.2 | 6.1893 | 1.2 | 4.9893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9893
2025-09-21 | 14:30 | 1.2 | 6.1893 | 1.2 | 4.9893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9893
2025-09-21 | 15:00 | 1.2 | 4.6632 | 1.2 | 3.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4632
2025-09-21 | 15:30 | 1.2 | 4.6632 | 1.2 | 3.4632 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4632
2025-09-21 | 16:00 | 1.2 | 1.7145 | 1.2 | 0.5145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5145
2025-09-21 | 16:30 | 1.2 | 1.7145 | 1.2 | 0.5145 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5145
2025-09-21 | 17:00 | 1.2 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 1.0729 | 17.8706 | 0 | 0
2025-09-21 | 17:30 | 1.2 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 1.0729 | 16.7413 | 0 | 0
2025-09-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 15.1623 | 0 | 0
2025-09-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5834 | 0 | 0
2025-09-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.0044 | 0 | 0
2025-09-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4255 | 0 | 0
2025-09-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8465 | 0 | 0
2025-09-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2676 | 0 | 0
2025-09-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6886 | 0 | 0
2025-09-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.1097 | 0 | 0
2025-09-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1042 | 4 | 1.3958 | 0
2025-09-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-22 | 5:00 | 0.4 | 0.1605 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2395 | 0
2025-09-22 | 5:30 | 0.4 | 0.1605 | 0.1605 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.2395 | 0
2025-09-22 | 6:00 | 1 | 0.9487 | 0.9487 | 0 | 0 | 0.0513 | 18.946 | 0 | 0
2025-09-22 | 6:30 | 1 | 0.9487 | 0.9487 | 0 | 0 | 0.0513 | 18.892 | 0 | 0
2025-09-22 | 7:00 | 1 | 1.8869 | 1 | 0.8869 | 0.1137 | 0 | 19 | 0 | 0.7732
2025-09-22 | 7:30 | 1 | 1.8869 | 1 | 0.8869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8869
2025-09-22 | 8:00 | 2 | 3.615 | 2 | 1.615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.615
2025-09-22 | 8:30 | 2 | 3.615 | 2 | 1.615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.615
2025-09-22 | 9:00 | 2 | 5.873 | 2 | 3.873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.873
2025-09-22 | 9:30 | 2 | 5.873 | 2 | 3.873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.873
2025-09-22 | 10:00 | 2 | 4.2928 | 2 | 2.2928 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2928
2025-09-22 | 10:30 | 2 | 4.2928 | 2 | 2.2928 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2928
2025-09-22 | 11:00 | 2 | 2.5167 | 2 | 0.5167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5167
2025-09-22 | 11:30 | 2 | 2.5167 | 2 | 0.5167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5167
2025-09-22 | 12:00 | 2 | 3.2446 | 2 | 1.2446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2446
2025-09-22 | 12:30 | 2 | 3.2446 | 2 | 1.2446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2446
2025-09-22 | 13:00 | 2 | 0.9238 | 1.0265 | 0 | 0 | 1.0762 | 17.8672 | 0 | 0
2025-09-22 | 13:30 | 2 | 0.9238 | 0.9238 | 0 | 0 | 1.0762 | 16.7344 | 0 | 0
2025-09-22 | 14:00 | 2 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 1.7431 | 14.8995 | 0 | 0
2025-09-22 | 14:30 | 2 | 0.2569 | 0.2569 | 0 | 0 | 1.7431 | 13.0646 | 0 | 0
2025-09-22 | 15:00 | 2 | 0.3538 | 0.3538 | 0 | 0 | 1.6462 | 11.3317 | 0 | 0
2025-09-22 | 15:30 | 2 | 0.3538 | 0.3538 | 0 | 0 | 1.6462 | 9.5988 | 0 | 0
2025-09-22 | 16:00 | 2 | 0.1614 | 0.1614 | 0 | 0 | 1.8386 | 7.6635 | 0 | 0
2025-09-22 | 16:30 | 2 | 0.1614 | 0.1614 | 0 | 0 | 1.8386 | 5.7282 | 0 | 0
2025-09-22 | 17:00 | 2 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 1.6418 | 4 | 0.326 | 0
2025-09-22 | 17:30 | 2 | 0.0322 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9678 | 0
2025-09-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-23 | 5:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-09-23 | 5:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-09-23 | 6:00 | 1 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.7725 | 18.1869 | 0 | 0
2025-09-23 | 6:30 | 1 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0.7725 | 17.3738 | 0 | 0
2025-09-23 | 7:00 | 1 | 0.3244 | 0.3244 | 0 | 0 | 0.6756 | 16.6626 | 0 | 0
2025-09-23 | 7:30 | 1 | 0.3244 | 0.3244 | 0 | 0 | 0.6756 | 15.9515 | 0 | 0
2025-09-23 | 8:00 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 1.2255 | 14.6615 | 0 | 0
2025-09-23 | 8:30 | 2 | 0.7745 | 0.7745 | 0 | 0 | 1.2255 | 13.3714 | 0 | 0
2025-09-23 | 9:00 | 2 | 2.1855 | 2 | 0.1855 | 0.1855 | 0 | 13.5477 | 0 | 0
2025-09-23 | 9:30 | 2 | 2.1855 | 2 | 0.1855 | 0.1855 | 0 | 13.7239 | 0 | 0
2025-09-23 | 10:00 | 2 | 1.4989 | 1.8338 | 0 | 0 | 0.5011 | 13.1964 | 0 | 0
2025-09-23 | 10:30 | 2 | 1.4989 | 1.4989 | 0 | 0 | 0.5011 | 12.669 | 0 | 0
2025-09-23 | 11:00 | 2 | 2.703 | 2 | 0.703 | 0.703 | 0 | 13.3369 | 0 | 0
2025-09-23 | 11:30 | 2 | 2.703 | 2 | 0.703 | 0.703 | 0 | 14.0047 | 0 | 0
2025-09-23 | 12:00 | 2 | 3.1914 | 2 | 1.1914 | 1.1914 | 0 | 15.1365 | 0 | 0
2025-09-23 | 12:30 | 2 | 3.1914 | 2 | 1.1914 | 1.1914 | 0 | 16.2684 | 0 | 0
2025-09-23 | 13:00 | 2 | 2.5058 | 2 | 0.5058 | 0.5058 | 0 | 16.7489 | 0 | 0
2025-09-23 | 13:30 | 2 | 2.5058 | 2 | 0.5058 | 0.5058 | 0 | 17.2295 | 0 | 0
2025-09-23 | 14:00 | 2 | 4.7211 | 2 | 2.7211 | 1.8637 | 0 | 19 | 0 | 0.8574
2025-09-23 | 14:30 | 2 | 4.7211 | 2 | 2.7211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7211
2025-09-23 | 15:00 | 2 | 3.0624 | 2 | 1.0624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0624
2025-09-23 | 15:30 | 2 | 3.0624 | 2 | 1.0624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0624
2025-09-23 | 16:00 | 2 | 1.2795 | 2 | 0 | 0 | 0.7205 | 18.2416 | 0 | 0
2025-09-23 | 16:30 | 2 | 1.2795 | 2 | 0 | 0 | 0.7205 | 17.4831 | 0 | 0
2025-09-23 | 17:00 | 2 | 0.0964 | 2 | 0 | 0 | 1.9036 | 15.4794 | 0 | 0
2025-09-23 | 17:30 | 2 | 0.0964 | 2 | 0 | 0 | 1.9036 | 13.4756 | 0 | 0
2025-09-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0.7662 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8966 | 0 | 0
2025-09-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3177 | 0 | 0
2025-09-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7387 | 0 | 0
2025-09-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1598 | 0 | 0
2025-09-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5808 | 0 | 0
2025-09-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0019 | 0 | 0
2025-09-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 4 | 1.4982 | 0
2025-09-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-24 | 5:00 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3675 | 0
2025-09-24 | 5:30 | 0.4 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3675 | 0
2025-09-24 | 6:00 | 1 | 0.3874 | 0.3874 | 0 | 0 | 0.6126 | 18.3552 | 0 | 0
2025-09-24 | 6:30 | 1 | 0.3874 | 0.3874 | 0 | 0 | 0.6126 | 17.7104 | 0 | 0
2025-09-24 | 7:00 | 1 | 1.5597 | 1 | 0.5597 | 0.5597 | 0 | 18.2421 | 0 | 0
2025-09-24 | 7:30 | 1 | 1.5597 | 1 | 0.5597 | 0.5597 | 0 | 18.7738 | 0 | 0
2025-09-24 | 8:00 | 2 | 3.6972 | 2 | 1.6972 | 0.2381 | 0 | 19 | 0 | 1.4591
2025-09-24 | 8:30 | 2 | 3.6972 | 2 | 1.6972 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6972
2025-09-24 | 9:00 | 2 | 7.2956 | 2 | 5.2956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2956
2025-09-24 | 9:30 | 2 | 7.2956 | 2 | 5.2956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2956
2025-09-24 | 10:00 | 2 | 7.3066 | 2 | 5.3066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3066
2025-09-24 | 10:30 | 2 | 7.3066 | 2 | 5.3066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3066
2025-09-24 | 11:00 | 2 | 6.3866 | 2 | 4.3866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3866
2025-09-24 | 11:30 | 2 | 6.3866 | 2 | 4.3866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3866
2025-09-24 | 12:00 | 2 | 5.2534 | 2 | 3.2534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2534
2025-09-24 | 12:30 | 2 | 5.2534 | 2 | 3.2534 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2534
2025-09-24 | 13:00 | 2 | 5.1555 | 2 | 3.1555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1555
2025-09-24 | 13:30 | 2 | 5.1555 | 2 | 3.1555 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1555
2025-09-24 | 14:00 | 2 | 3.6426 | 2 | 1.6426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6426
2025-09-24 | 14:30 | 2 | 3.6426 | 2 | 1.6426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6426
2025-09-24 | 15:00 | 2 | 1.626 | 2 | 0 | 0 | 0.374 | 18.6063 | 0 | 0
2025-09-24 | 15:30 | 2 | 1.626 | 2 | 0 | 0 | 0.374 | 18.2126 | 0 | 0
2025-09-24 | 16:00 | 2 | 0.5714 | 1.0485 | 0 | 0 | 1.4286 | 16.7088 | 0 | 0
2025-09-24 | 16:30 | 2 | 0.5714 | 0.5714 | 0 | 0 | 1.4286 | 15.205 | 0 | 0
2025-09-24 | 17:00 | 2 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 1.9361 | 13.1671 | 0 | 0
2025-09-24 | 17:30 | 2 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 1.9361 | 11.1291 | 0 | 0
2025-09-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5502 | 0 | 0
2025-09-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9712 | 0 | 0
2025-09-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3923 | 0 | 0
2025-09-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8133 | 0 | 0
2025-09-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7727 | 4 | 0.7273 | 0
2025-09-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-25 | 5:00 | 0.4 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3353 | 0
2025-09-25 | 5:30 | 0.4 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3353 | 0
2025-09-25 | 6:00 | 1 | 0.7338 | 0.7338 | 0 | 0 | 0.2662 | 18.7198 | 0 | 0
2025-09-25 | 6:30 | 1 | 0.7338 | 0.7338 | 0 | 0 | 0.2662 | 18.4396 | 0 | 0
2025-09-25 | 7:00 | 1 | 2.2034 | 1 | 1.2034 | 0.5899 | 0 | 19 | 0 | 0.6135
2025-09-25 | 7:30 | 1 | 2.2034 | 1 | 1.2034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2034
2025-09-25 | 8:00 | 2 | 4.04 | 2 | 2.04 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.04
2025-09-25 | 8:30 | 2 | 4.04 | 2 | 2.04 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.04
2025-09-25 | 9:00 | 2 | 2.2816 | 2 | 0.2816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2816
2025-09-25 | 9:30 | 2 | 2.2816 | 2 | 0.2816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2816
2025-09-25 | 10:00 | 2 | 2.6175 | 2 | 0.6175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6175
2025-09-25 | 10:30 | 2 | 2.6175 | 2 | 0.6175 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6175
2025-09-25 | 11:00 | 2 | 8.2413 | 2 | 6.2413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2413
2025-09-25 | 11:30 | 2 | 8.2413 | 2 | 6.2413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2413
2025-09-25 | 12:00 | 2 | 8.9524 | 2 | 6.9524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9524
2025-09-25 | 12:30 | 2 | 8.9524 | 2 | 6.9524 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9524
2025-09-25 | 13:00 | 2 | 7.9164 | 2 | 5.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9164
2025-09-25 | 13:30 | 2 | 7.9164 | 2 | 5.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9164
2025-09-25 | 14:00 | 2 | 6.2611 | 2 | 4.2611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2611
2025-09-25 | 14:30 | 2 | 6.2611 | 2 | 4.2611 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2611
2025-09-25 | 15:00 | 2 | 3.8321 | 2 | 1.8321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8321
2025-09-25 | 15:30 | 2 | 3.8321 | 2 | 1.8321 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8321
2025-09-25 | 16:00 | 2 | 1.1069 | 1.6393 | 0 | 0 | 0.8931 | 18.0599 | 0 | 0
2025-09-25 | 16:30 | 2 | 1.1069 | 1.1069 | 0 | 0 | 0.8931 | 17.1198 | 0 | 0
2025-09-25 | 17:00 | 2 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 1.8728 | 15.1485 | 0 | 0
2025-09-25 | 17:30 | 2 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 1.8728 | 13.1771 | 0 | 0
2025-09-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5981 | 0 | 0
2025-09-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0192 | 0 | 0
2025-09-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4402 | 0 | 0
2025-09-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8613 | 0 | 0
2025-09-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2823 | 0 | 0
2025-09-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 4 | 0.2818 | 0
2025-09-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-26 | 5:00 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3677 | 0
2025-09-26 | 5:30 | 0.4 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3677 | 0
2025-09-26 | 6:00 | 1 | 0.6084 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.3916 | 18.5878 | 0 | 0
2025-09-26 | 6:30 | 1 | 0.6084 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.3916 | 18.1757 | 0 | 0
2025-09-26 | 7:00 | 1 | 3.136 | 1 | 2.136 | 0.8677 | 0 | 19 | 0 | 1.2683
2025-09-26 | 7:30 | 1 | 3.136 | 1 | 2.136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.136
2025-09-26 | 8:00 | 2 | 5.3589 | 2 | 3.3589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3589
2025-09-26 | 8:30 | 2 | 5.3589 | 2 | 3.3589 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3589
2025-09-26 | 9:00 | 2 | 6.0221 | 2 | 4.0221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0221
2025-09-26 | 9:30 | 2 | 6.0221 | 2 | 4.0221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0221
2025-09-26 | 10:00 | 2 | 5.5036 | 2 | 3.5036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5036
2025-09-26 | 10:30 | 2 | 5.5036 | 2 | 3.5036 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5036
2025-09-26 | 11:00 | 2 | 8.7195 | 2 | 6.7195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7195
2025-09-26 | 11:30 | 2 | 8.7195 | 2 | 6.7195 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7195
2025-09-26 | 12:00 | 2 | 7.1383 | 2 | 5.1383 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1383
2025-09-26 | 12:30 | 2 | 7.1383 | 2 | 5.1383 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1383
2025-09-26 | 13:00 | 2 | 7.3616 | 2 | 5.3616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3616
2025-09-26 | 13:30 | 2 | 7.3616 | 2 | 5.3616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3616
2025-09-26 | 14:00 | 2 | 5.8246 | 2 | 3.8246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8246
2025-09-26 | 14:30 | 2 | 5.8246 | 2 | 3.8246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8246
2025-09-26 | 15:00 | 2 | 2.9439 | 2 | 0.9439 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9439
2025-09-26 | 15:30 | 2 | 2.9439 | 2 | 0.9439 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9439
2025-09-26 | 16:00 | 2 | 1.134 | 1.9171 | 0 | 0 | 0.866 | 18.0884 | 0 | 0
2025-09-26 | 16:30 | 2 | 1.134 | 1.134 | 0 | 0 | 0.866 | 17.1768 | 0 | 0
2025-09-26 | 17:00 | 2 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 1.8729 | 15.2054 | 0 | 0
2025-09-26 | 17:30 | 2 | 0.1271 | 0.1271 | 0 | 0 | 1.8729 | 13.234 | 0 | 0
2025-09-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.655 | 0 | 0
2025-09-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0761 | 0 | 0
2025-09-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4971 | 0 | 0
2025-09-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9182 | 0 | 0
2025-09-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3392 | 0 | 0
2025-09-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 4 | 0.2277 | 0
2025-09-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-27 | 5:00 | 0.4 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3356 | 0
2025-09-27 | 5:30 | 0.4 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3356 | 0
2025-09-27 | 6:00 | 1 | 0.6056 | 0.6056 | 0 | 0 | 0.3944 | 18.5849 | 0 | 0
2025-09-27 | 6:30 | 1 | 0.6056 | 0.6056 | 0 | 0 | 0.3944 | 18.1698 | 0 | 0
2025-09-27 | 7:00 | 1 | 1.9745 | 1 | 0.9745 | 0.8739 | 0 | 19 | 0 | 0.1005
2025-09-27 | 7:30 | 1 | 1.9745 | 1 | 0.9745 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9745
2025-09-27 | 8:00 | 1.2 | 1.7553 | 1.2 | 0.5553 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5553
2025-09-27 | 8:30 | 1.2 | 1.7553 | 1.2 | 0.5553 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5553
2025-09-27 | 9:00 | 1.2 | 2.0968 | 1.2 | 0.8968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8968
2025-09-27 | 9:30 | 1.2 | 2.0968 | 1.2 | 0.8968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8968
2025-09-27 | 10:00 | 1.2 | 2.9664 | 1.2 | 1.7664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7664
2025-09-27 | 10:30 | 1.2 | 2.9664 | 1.2 | 1.7664 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7664
2025-09-27 | 11:00 | 1.2 | 3.2003 | 1.2 | 2.0003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0003
2025-09-27 | 11:30 | 1.2 | 3.2003 | 1.2 | 2.0003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0003
2025-09-27 | 12:00 | 1.2 | 4.5556 | 1.2 | 3.3556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3556
2025-09-27 | 12:30 | 1.2 | 4.5556 | 1.2 | 3.3556 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3556
2025-09-27 | 13:00 | 1.2 | 2.4836 | 1.2 | 1.2836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2836
2025-09-27 | 13:30 | 1.2 | 2.4836 | 1.2 | 1.2836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2836
2025-09-27 | 14:00 | 1.2 | 2.0585 | 1.2 | 0.8585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8585
2025-09-27 | 14:30 | 1.2 | 2.0585 | 1.2 | 0.8585 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8585
2025-09-27 | 15:00 | 1.2 | 0.9462 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2538 | 18.7328 | 0 | 0
2025-09-27 | 15:30 | 1.2 | 0.9462 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2538 | 18.4657 | 0 | 0
2025-09-27 | 16:00 | 1.2 | 0.3176 | 0.5987 | 0 | 0 | 0.8824 | 17.5368 | 0 | 0
2025-09-27 | 16:30 | 1.2 | 0.3176 | 0.3176 | 0 | 0 | 0.8824 | 16.608 | 0 | 0
2025-09-27 | 17:00 | 1.2 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.1681 | 15.3784 | 0 | 0
2025-09-27 | 17:30 | 1.2 | 0.0319 | 0.0319 | 0 | 0 | 1.1681 | 14.1488 | 0 | 0
2025-09-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5699 | 0 | 0
2025-09-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9909 | 0 | 0
2025-09-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.412 | 0 | 0
2025-09-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.833 | 0 | 0
2025-09-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2541 | 0 | 0
2025-09-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6751 | 0 | 0
2025-09-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6414 | 4 | 0.8586 | 0
2025-09-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-28 | 6:00 | 1 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0.9349 | 18.0159 | 0 | 0
2025-09-28 | 6:30 | 1 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0.9349 | 17.0318 | 0 | 0
2025-09-28 | 7:00 | 1 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0.6114 | 16.3882 | 0 | 0
2025-09-28 | 7:30 | 1 | 0.3886 | 0.3886 | 0 | 0 | 0.6114 | 15.7447 | 0 | 0
2025-09-28 | 8:00 | 1.2 | 1.282 | 1.2 | 0.082 | 0.082 | 0 | 15.8226 | 0 | 0
2025-09-28 | 8:30 | 1.2 | 1.282 | 1.2 | 0.082 | 0.082 | 0 | 15.9004 | 0 | 0
2025-09-28 | 9:00 | 1.2 | 1.8766 | 1.2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 16.5432 | 0 | 0
2025-09-28 | 9:30 | 1.2 | 1.8766 | 1.2 | 0.6766 | 0.6766 | 0 | 17.186 | 0 | 0
2025-09-28 | 10:00 | 1.2 | 2.0252 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 17.97 | 0 | 0
2025-09-28 | 10:30 | 1.2 | 2.0252 | 1.2 | 0.8252 | 0.8252 | 0 | 18.754 | 0 | 0
2025-09-28 | 11:00 | 1.2 | 2.6034 | 1.2 | 1.4034 | 0.259 | 0 | 19 | 0 | 1.1444
2025-09-28 | 11:30 | 1.2 | 2.6034 | 1.2 | 1.4034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4034
2025-09-28 | 12:00 | 1.2 | 3.7583 | 1.2 | 2.5583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5583
2025-09-28 | 12:30 | 1.2 | 3.7583 | 1.2 | 2.5583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5583
2025-09-28 | 13:00 | 1.2 | 1.5162 | 1.2 | 0.3162 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3162
2025-09-28 | 13:30 | 1.2 | 1.5162 | 1.2 | 0.3162 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3162
2025-09-28 | 14:00 | 1.2 | 1.2928 | 1.2 | 0.0928 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0928
2025-09-28 | 14:30 | 1.2 | 1.2928 | 1.2 | 0.0928 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0928
2025-09-28 | 15:00 | 1.2 | 0.7014 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4986 | 18.4751 | 0 | 0
2025-09-28 | 15:30 | 1.2 | 0.7014 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4986 | 17.9502 | 0 | 0
2025-09-28 | 16:00 | 1.2 | 0.0974 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1026 | 16.7896 | 0 | 0
2025-09-28 | 16:30 | 1.2 | 0.0974 | 1.0901 | 0 | 0 | 1.1026 | 15.629 | 0 | 0
2025-09-28 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.3659 | 0 | 0
2025-09-28 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.1027 | 0 | 0
2025-09-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5238 | 0 | 0
2025-09-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.9448 | 0 | 0
2025-09-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3659 | 0 | 0
2025-09-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7869 | 0 | 0
2025-09-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.208 | 0 | 0
2025-09-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 4 | 0.3524 | 0
2025-09-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-29 | 5:00 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3345 | 0
2025-09-29 | 5:30 | 0.4 | 0.0655 | 0.0655 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3345 | 0
2025-09-29 | 6:00 | 1 | 1.8921 | 1 | 0.8921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8921
2025-09-29 | 6:30 | 1 | 1.8921 | 1 | 0.8921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8921
2025-09-29 | 7:00 | 1 | 3.1531 | 1 | 2.1531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1531
2025-09-29 | 7:30 | 1 | 3.1531 | 1 | 2.1531 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1531
2025-09-29 | 8:00 | 2 | 2.2009 | 2 | 0.2009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2009
2025-09-29 | 8:30 | 2 | 2.2009 | 2 | 0.2009 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2009
2025-09-29 | 9:00 | 2 | 5.35 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.35
2025-09-29 | 9:30 | 2 | 5.35 | 2 | 3.35 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.35
2025-09-29 | 10:00 | 2 | 5.0608 | 2 | 3.0608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0608
2025-09-29 | 10:30 | 2 | 5.0608 | 2 | 3.0608 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0608
2025-09-29 | 11:00 | 2 | 7.0394 | 2 | 5.0394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0394
2025-09-29 | 11:30 | 2 | 7.0394 | 2 | 5.0394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0394
2025-09-29 | 12:00 | 2 | 9.1378 | 2 | 7.1378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1378
2025-09-29 | 12:30 | 2 | 9.1378 | 2 | 7.1378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1378
2025-09-29 | 13:00 | 2 | 8.054 | 2 | 6.054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.054
2025-09-29 | 13:30 | 2 | 8.054 | 2 | 6.054 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.054
2025-09-29 | 14:00 | 2 | 6.0682 | 2 | 4.0682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0682
2025-09-29 | 14:30 | 2 | 6.0682 | 2 | 4.0682 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0682
2025-09-29 | 15:00 | 2 | 3.9424 | 2 | 1.9424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9424
2025-09-29 | 15:30 | 2 | 3.9424 | 2 | 1.9424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9424
2025-09-29 | 16:00 | 2 | 1.9828 | 1.9828 | 0 | 0 | 0.0172 | 18.9819 | 0 | 0
2025-09-29 | 16:30 | 2 | 1.9828 | 1.9828 | 0 | 0 | 0.0172 | 18.9639 | 0 | 0
2025-09-29 | 17:00 | 2 | 0.0967 | 0.0967 | 0 | 0 | 1.9033 | 16.9604 | 0 | 0
2025-09-29 | 17:30 | 2 | 0.0967 | 0.0967 | 0 | 0 | 1.9033 | 14.9569 | 0 | 0
2025-09-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.378 | 0 | 0
2025-09-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.799 | 0 | 0
2025-09-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2201 | 0 | 0
2025-09-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6411 | 0 | 0
2025-09-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0622 | 0 | 0
2025-09-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4832 | 0 | 0
2025-09-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4091 | 4 | 0.0909 | 0
2025-09-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-09-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-09-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-09-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-09-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-09-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-09-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-09-30 | 5:00 | 0.4 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3024 | 0
2025-09-30 | 5:30 | 0.4 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3024 | 0
2025-09-30 | 6:00 | 1 | 1.0879 | 1 | 0.0879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0879
2025-09-30 | 6:30 | 1 | 1.0879 | 1 | 0.0879 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0879
2025-09-30 | 7:00 | 1 | 2.6258 | 1 | 1.6258 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6258
2025-09-30 | 7:30 | 1 | 2.6258 | 1 | 1.6258 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6258
2025-09-30 | 8:00 | 2 | 4.3714 | 2 | 2.3714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3714
2025-09-30 | 8:30 | 2 | 4.3714 | 2 | 2.3714 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3714
2025-09-30 | 9:00 | 2 | 4.083 | 2 | 2.083 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.083
2025-09-30 | 9:30 | 2 | 4.083 | 2 | 2.083 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.083
2025-09-30 | 10:00 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9118
2025-09-30 | 10:30 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9118
2025-09-30 | 11:00 | 2 | 4.0516 | 2 | 2.0516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0516
2025-09-30 | 11:30 | 2 | 4.0516 | 2 | 2.0516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0516
2025-09-30 | 12:00 | 2 | 4.3788 | 2 | 2.3788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3788
2025-09-30 | 12:30 | 2 | 4.3788 | 2 | 2.3788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3788
2025-09-30 | 13:00 | 2 | 6.2067 | 2 | 4.2067 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2067
2025-09-30 | 13:30 | 2 | 6.2067 | 2 | 4.2067 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2067
2025-09-30 | 14:00 | 2 | 3.26 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.26
2025-09-30 | 14:30 | 2 | 3.26 | 2 | 1.26 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.26
2025-09-30 | 15:00 | 2 | 1.9203 | 1.9203 | 0 | 0 | 0.0797 | 18.9161 | 0 | 0
2025-09-30 | 15:30 | 2 | 1.9203 | 1.9203 | 0 | 0 | 0.0797 | 18.8322 | 0 | 0
2025-09-30 | 16:00 | 2 | 2.2833 | 2 | 0.2833 | 0.1767 | 0 | 19 | 0 | 0.1066
2025-09-30 | 16:30 | 2 | 2.2833 | 2 | 0.2833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2833
2025-09-30 | 17:00 | 2 | 0.097 | 0.2564 | 0 | 0 | 1.903 | 16.9968 | 0 | 0
2025-09-30 | 17:30 | 2 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 1.903 | 14.9937 | 0 | 0
2025-09-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4147 | 0 | 0
2025-09-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8358 | 0 | 0
2025-09-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.2568 | 0 | 0
2025-09-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6779 | 0 | 0
2025-09-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0989 | 0 | 0
2025-09-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.52 | 0 | 0
2025-09-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 4 | 0.056 | 0
2025-09-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-09-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-09-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-01 | 6:00 | 1 | 0.1282 | 0.1282 | 0 | 0 | 0.8718 | 18.0824 | 0 | 0
2025-10-01 | 6:30 | 1 | 0.1282 | 0.1282 | 0 | 0 | 0.8718 | 17.1647 | 0 | 0
2025-10-01 | 7:00 | 1 | 0.1289 | 0.1289 | 0 | 0 | 0.8711 | 16.2477 | 0 | 0
2025-10-01 | 7:30 | 1 | 0.1289 | 0.1289 | 0 | 0 | 0.8711 | 15.3307 | 0 | 0
2025-10-01 | 8:00 | 2 | 0.1611 | 0.1611 | 0 | 0 | 1.8389 | 13.3951 | 0 | 0
2025-10-01 | 8:30 | 2 | 0.1611 | 0.1611 | 0 | 0 | 1.8389 | 11.4594 | 0 | 0
2025-10-01 | 9:00 | 2 | 0.4195 | 0.4195 | 0 | 0 | 1.5805 | 9.7956 | 0 | 0
2025-10-01 | 9:30 | 2 | 0.4195 | 0.4195 | 0 | 0 | 1.5805 | 8.1319 | 0 | 0
2025-10-01 | 10:00 | 2 | 0.9622 | 0.9622 | 0 | 0 | 1.0378 | 7.0395 | 0 | 0
2025-10-01 | 10:30 | 2 | 0.9622 | 0.9622 | 0 | 0 | 1.0378 | 5.947 | 0 | 0
2025-10-01 | 11:00 | 2 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 0.8171 | 5.0869 | 0 | 0
2025-10-01 | 11:30 | 2 | 1.1829 | 1.1829 | 0 | 0 | 0.8171 | 4.2267 | 0 | 0
2025-10-01 | 12:00 | 2 | 1.1492 | 1.1492 | 0 | 0 | 0.2154 | 4 | 0.6354 | 0
2025-10-01 | 12:30 | 2 | 1.1492 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8508 | 0
2025-10-01 | 13:00 | 2 | 0.9915 | 0.9915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0085 | 0
2025-10-01 | 13:30 | 2 | 0.9915 | 0.9915 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0085 | 0
2025-10-01 | 14:00 | 2 | 0.6745 | 0.6745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3255 | 0
2025-10-01 | 14:30 | 2 | 0.6745 | 0.6745 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3255 | 0
2025-10-01 | 15:00 | 2 | 0.6742 | 0.6742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3258 | 0
2025-10-01 | 15:30 | 2 | 0.6742 | 0.6742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3258 | 0
2025-10-01 | 16:00 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7423 | 0
2025-10-01 | 16:30 | 2 | 0.2577 | 0.2577 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7423 | 0
2025-10-01 | 17:00 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-10-01 | 17:30 | 2 | 0.0323 | 0.0323 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9677 | 0
2025-10-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-02 | 5:00 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3676 | 0
2025-10-02 | 5:30 | 0.4 | 0.0324 | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3676 | 0
2025-10-02 | 6:00 | 1 | 1.1433 | 1 | 0.1433 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1433
2025-10-02 | 6:30 | 1 | 1.1433 | 1 | 0.1433 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1433
2025-10-02 | 7:00 | 1 | 1.1183 | 1 | 0.1183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1183
2025-10-02 | 7:30 | 1 | 1.1183 | 1 | 0.1183 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1183
2025-10-02 | 8:00 | 2 | 1.6811 | 1.6811 | 0 | 0 | 0.3189 | 18.6643 | 0 | 0
2025-10-02 | 8:30 | 2 | 1.6811 | 1.6811 | 0 | 0 | 0.3189 | 18.3287 | 0 | 0
2025-10-02 | 9:00 | 2 | 3.3074 | 2 | 1.3074 | 0.7066 | 0 | 19 | 0 | 0.6007
2025-10-02 | 9:30 | 2 | 3.3074 | 2 | 1.3074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3074
2025-10-02 | 10:00 | 2 | 4.0179 | 2 | 2.0179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0179
2025-10-02 | 10:30 | 2 | 4.0179 | 2 | 2.0179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0179
2025-10-02 | 11:00 | 2 | 4.2127 | 2 | 2.2127 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2127
2025-10-02 | 11:30 | 2 | 4.2127 | 2 | 2.2127 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2127
2025-10-02 | 12:00 | 2 | 5.5874 | 2 | 3.5874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5874
2025-10-02 | 12:30 | 2 | 5.5874 | 2 | 3.5874 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5874
2025-10-02 | 13:00 | 2 | 3.0512 | 2 | 1.0512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0512
2025-10-02 | 13:30 | 2 | 3.0512 | 2 | 1.0512 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0512
2025-10-02 | 14:00 | 2 | 0.9537 | 1.5914 | 0 | 0 | 1.0463 | 17.8986 | 0 | 0
2025-10-02 | 14:30 | 2 | 0.9537 | 0.9537 | 0 | 0 | 1.0463 | 16.7972 | 0 | 0
2025-10-02 | 15:00 | 2 | 0.5116 | 0.5116 | 0 | 0 | 1.4884 | 15.2305 | 0 | 0
2025-10-02 | 15:30 | 2 | 0.5116 | 0.5116 | 0 | 0 | 1.4884 | 13.6637 | 0 | 0
2025-10-02 | 16:00 | 2 | 0.3838 | 0.3838 | 0 | 0 | 1.6162 | 11.9624 | 0 | 0
2025-10-02 | 16:30 | 2 | 0.3838 | 0.3838 | 0 | 0 | 1.6162 | 10.2611 | 0 | 0
2025-10-02 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1558 | 0 | 0
2025-10-02 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0505 | 0 | 0
2025-10-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4716 | 0 | 0
2025-10-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 4 | 1.052 | 0
2025-10-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-03 | 5:00 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3361 | 0
2025-10-03 | 5:30 | 0.4 | 0.0639 | 0.0639 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3361 | 0
2025-10-03 | 6:00 | 1 | 1.5721 | 1 | 0.5721 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5721
2025-10-03 | 6:30 | 1 | 1.5721 | 1 | 0.5721 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5721
2025-10-03 | 7:00 | 1 | 2.9308 | 1 | 1.9308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9308
2025-10-03 | 7:30 | 1 | 2.9308 | 1 | 1.9308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9308
2025-10-03 | 8:00 | 2 | 2.2992 | 2 | 0.2992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2992
2025-10-03 | 8:30 | 2 | 2.2992 | 2 | 0.2992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2992
2025-10-03 | 9:00 | 2 | 4.8506 | 2 | 2.8506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8506
2025-10-03 | 9:30 | 2 | 4.8506 | 2 | 2.8506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8506
2025-10-03 | 10:00 | 2 | 8.6582 | 2 | 6.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6582
2025-10-03 | 10:30 | 2 | 8.6582 | 2 | 6.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6582
2025-10-03 | 11:00 | 2 | 8.9529 | 2 | 6.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9529
2025-10-03 | 11:30 | 2 | 8.9529 | 2 | 6.9529 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9529
2025-10-03 | 12:00 | 2 | 8.9924 | 2 | 6.9924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9924
2025-10-03 | 12:30 | 2 | 8.9924 | 2 | 6.9924 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9924
2025-10-03 | 13:00 | 2 | 8.6159 | 2 | 6.6159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6159
2025-10-03 | 13:30 | 2 | 8.6159 | 2 | 6.6159 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6159
2025-10-03 | 14:00 | 2 | 6.9071 | 2 | 4.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9071
2025-10-03 | 14:30 | 2 | 6.9071 | 2 | 4.9071 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9071
2025-10-03 | 15:00 | 2 | 3.9995 | 2 | 1.9995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9995
2025-10-03 | 15:30 | 2 | 3.9995 | 2 | 1.9995 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9995
2025-10-03 | 16:00 | 2 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 0 | 0.2515 | 18.7353 | 0 | 0
2025-10-03 | 16:30 | 2 | 1.7485 | 1.7485 | 0 | 0 | 0.2515 | 18.4705 | 0 | 0
2025-10-03 | 17:00 | 2 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 1.9684 | 16.3986 | 0 | 0
2025-10-03 | 17:30 | 2 | 0.0316 | 0.0316 | 0 | 0 | 1.9684 | 14.3266 | 0 | 0
2025-10-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7476 | 0 | 0
2025-10-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1687 | 0 | 0
2025-10-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5897 | 0 | 0
2025-10-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0108 | 0 | 0
2025-10-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4318 | 0 | 0
2025-10-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8529 | 0 | 0
2025-10-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 4 | 0.6898 | 0
2025-10-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-04 | 6:00 | 1 | 0.4449 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.5551 | 18.4157 | 0 | 0
2025-10-04 | 6:30 | 1 | 0.4449 | 0.4449 | 0 | 0 | 0.5551 | 17.8314 | 0 | 0
2025-10-04 | 7:00 | 1 | 1.2608 | 1 | 0.2608 | 0.2608 | 0 | 18.0791 | 0 | 0
2025-10-04 | 7:30 | 1 | 1.2608 | 1 | 0.2608 | 0.2608 | 0 | 18.3269 | 0 | 0
2025-10-04 | 8:00 | 1.2 | 2.404 | 1.2 | 1.204 | 0.7086 | 0 | 19 | 0 | 0.4955
2025-10-04 | 8:30 | 1.2 | 2.404 | 1.2 | 1.204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.204
2025-10-04 | 9:00 | 1.2 | 2.2458 | 1.2 | 1.0458 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0458
2025-10-04 | 9:30 | 1.2 | 2.2458 | 1.2 | 1.0458 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0458
2025-10-04 | 10:00 | 1.2 | 5.1202 | 1.2 | 3.9202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9202
2025-10-04 | 10:30 | 1.2 | 5.1202 | 1.2 | 3.9202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9202
2025-10-04 | 11:00 | 1.2 | 3.6869 | 1.2 | 2.4869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4869
2025-10-04 | 11:30 | 1.2 | 3.6869 | 1.2 | 2.4869 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4869
2025-10-04 | 12:00 | 1.2 | 2.6642 | 1.2 | 1.4642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4642
2025-10-04 | 12:30 | 1.2 | 2.6642 | 1.2 | 1.4642 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4642
2025-10-04 | 13:00 | 1.2 | 1.501 | 1.2 | 0.301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.301
2025-10-04 | 13:30 | 1.2 | 1.501 | 1.2 | 0.301 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.301
2025-10-04 | 14:00 | 1.2 | 2.6424 | 1.2 | 1.4424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4424
2025-10-04 | 14:30 | 1.2 | 2.6424 | 1.2 | 1.4424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4424
2025-10-04 | 15:00 | 1.2 | 1.2876 | 1.2 | 0.0876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0876
2025-10-04 | 15:30 | 1.2 | 1.2876 | 1.2 | 0.0876 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0876
2025-10-04 | 16:00 | 1.2 | 0.2855 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9145 | 18.0374 | 0 | 0
2025-10-04 | 16:30 | 1.2 | 0.2855 | 0.4813 | 0 | 0 | 0.9145 | 17.0748 | 0 | 0
2025-10-04 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.8116 | 0 | 0
2025-10-04 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.5485 | 0 | 0
2025-10-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9695 | 0 | 0
2025-10-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3906 | 0 | 0
2025-10-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8116 | 0 | 0
2025-10-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2327 | 0 | 0
2025-10-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6538 | 0 | 0
2025-10-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0748 | 0 | 0
2025-10-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 4 | 0.4789 | 0
2025-10-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-05 | 6:00 | 1 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.8699 | 18.0844 | 0 | 0
2025-10-05 | 6:30 | 1 | 0.1301 | 0.1301 | 0 | 0 | 0.8699 | 17.1687 | 0 | 0
2025-10-05 | 7:00 | 1 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 0 | 0.8045 | 16.3219 | 0 | 0
2025-10-05 | 7:30 | 1 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 0 | 0.8045 | 15.475 | 0 | 0
2025-10-05 | 8:00 | 1.2 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0.874 | 14.555 | 0 | 0
2025-10-05 | 8:30 | 1.2 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0.874 | 13.635 | 0 | 0
2025-10-05 | 9:00 | 1.2 | 0.3266 | 0.3266 | 0 | 0 | 0.8734 | 12.7156 | 0 | 0
2025-10-05 | 9:30 | 1.2 | 0.3266 | 0.3266 | 0 | 0 | 0.8734 | 11.7962 | 0 | 0
2025-10-05 | 10:00 | 1.2 | 0.2947 | 0.2947 | 0 | 0 | 0.9053 | 10.8433 | 0 | 0
2025-10-05 | 10:30 | 1.2 | 0.2947 | 0.2947 | 0 | 0 | 0.9053 | 9.8904 | 0 | 0
2025-10-05 | 11:00 | 1.2 | 0.2951 | 0.2951 | 0 | 0 | 0.9049 | 8.9379 | 0 | 0
2025-10-05 | 11:30 | 1.2 | 0.2951 | 0.2951 | 0 | 0 | 0.9049 | 7.9853 | 0 | 0
2025-10-05 | 12:00 | 1.2 | 0.3929 | 0.3929 | 0 | 0 | 0.8071 | 7.1357 | 0 | 0
2025-10-05 | 12:30 | 1.2 | 0.3929 | 0.3929 | 0 | 0 | 0.8071 | 6.2861 | 0 | 0
2025-10-05 | 13:00 | 1.2 | 0.3278 | 0.3278 | 0 | 0 | 0.8722 | 5.368 | 0 | 0
2025-10-05 | 13:30 | 1.2 | 0.3278 | 0.3278 | 0 | 0 | 0.8722 | 4.4499 | 0 | 0
2025-10-05 | 14:00 | 1.2 | 0.2295 | 0.2295 | 0 | 0 | 0.4274 | 4 | 0.543 | 0
2025-10-05 | 14:30 | 1.2 | 0.2295 | 0.2295 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.9705 | 0
2025-10-05 | 15:00 | 1.2 | 0.1965 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0035 | 0
2025-10-05 | 15:30 | 1.2 | 0.1965 | 0.1965 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0035 | 0
2025-10-05 | 16:00 | 1.2 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1016 | 0
2025-10-05 | 16:30 | 1.2 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1016 | 0
2025-10-05 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0
2025-10-05 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | 0
2025-10-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-06 | 6:00 | 1 | 0.1309 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.8691 | 18.0852 | 0 | 0
2025-10-06 | 6:30 | 1 | 0.1309 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.8691 | 17.1703 | 0 | 0
2025-10-06 | 7:00 | 1 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 0.8693 | 16.2553 | 0 | 0
2025-10-06 | 7:30 | 1 | 0.1307 | 0.1307 | 0 | 0 | 0.8693 | 15.3403 | 0 | 0
2025-10-06 | 8:00 | 2 | 0.2271 | 0.2271 | 0 | 0 | 1.7729 | 13.4741 | 0 | 0
2025-10-06 | 8:30 | 2 | 0.2271 | 0.2271 | 0 | 0 | 1.7729 | 11.6078 | 0 | 0
2025-10-06 | 9:00 | 2 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 1.648 | 9.873 | 0 | 0
2025-10-06 | 9:30 | 2 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 1.648 | 8.1382 | 0 | 0
2025-10-06 | 10:00 | 2 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 1.6781 | 6.3718 | 0 | 0
2025-10-06 | 10:30 | 2 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 1.6781 | 4.6054 | 0 | 0
2025-10-06 | 11:00 | 2 | 2.1429 | 2 | 0.1429 | 0.1429 | 0 | 4.7412 | 0 | 0
2025-10-06 | 11:30 | 2 | 2.1429 | 2 | 0.1429 | 0.1429 | 0 | 4.877 | 0 | 0
2025-10-06 | 12:00 | 2 | 7.9578 | 2 | 5.9578 | 2.5 | 0 | 7.252 | 0 | 3.4578
2025-10-06 | 12:30 | 2 | 7.9578 | 2 | 5.9578 | 2.5 | 0 | 9.627 | 0 | 3.4578
2025-10-06 | 13:00 | 2 | 6.8593 | 2 | 4.8593 | 2.5 | 0 | 12.002 | 0 | 2.3593
2025-10-06 | 13:30 | 2 | 6.8593 | 2 | 4.8593 | 2.5 | 0 | 14.377 | 0 | 2.3593
2025-10-06 | 14:00 | 2 | 6.0011 | 2 | 4.0011 | 2.5 | 0 | 16.752 | 0 | 1.5011
2025-10-06 | 14:30 | 2 | 6.0011 | 2 | 4.0011 | 2.3663 | 0 | 19 | 0 | 1.6348
2025-10-06 | 15:00 | 2 | 3.3816 | 2 | 1.3816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3816
2025-10-06 | 15:30 | 2 | 3.3816 | 2 | 1.3816 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3816
2025-10-06 | 16:00 | 2 | 1.6955 | 2 | 0 | 0 | 0.3045 | 18.6795 | 0 | 0
2025-10-06 | 16:30 | 2 | 1.6955 | 2 | 0 | 0 | 0.3045 | 18.359 | 0 | 0
2025-10-06 | 17:00 | 2 | 0.0317 | 2 | 0 | 0 | 1.9683 | 16.2871 | 0 | 0
2025-10-06 | 17:30 | 2 | 0.0317 | 2 | 0 | 0 | 1.9683 | 14.2153 | 0 | 0
2025-10-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6363 | 0 | 0
2025-10-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0574 | 0 | 0
2025-10-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4785 | 0 | 0
2025-10-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8995 | 0 | 0
2025-10-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3206 | 0 | 0
2025-10-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7416 | 0 | 0
2025-10-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0.1294 | 0 | 0 | 0.7045 | 4 | 0.7955 | 0
2025-10-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-07 | 5:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-10-07 | 5:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-10-07 | 6:00 | 1 | 0.8384 | 0.8384 | 0 | 0 | 0.1616 | 18.8299 | 0 | 0
2025-10-07 | 6:30 | 1 | 0.8384 | 0.8384 | 0 | 0 | 0.1616 | 18.6599 | 0 | 0
2025-10-07 | 7:00 | 1 | 1.4221 | 1 | 0.4221 | 0.358 | 0 | 19 | 0 | 0.064
2025-10-07 | 7:30 | 1 | 1.4221 | 1 | 0.4221 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4221
2025-10-07 | 8:00 | 2 | 3.4799 | 2 | 1.4799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4799
2025-10-07 | 8:30 | 2 | 3.4799 | 2 | 1.4799 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4799
2025-10-07 | 9:00 | 2 | 6.8647 | 2 | 4.8647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8647
2025-10-07 | 9:30 | 2 | 6.8647 | 2 | 4.8647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8647
2025-10-07 | 10:00 | 2 | 6.7919 | 2 | 4.7919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7919
2025-10-07 | 10:30 | 2 | 6.7919 | 2 | 4.7919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7919
2025-10-07 | 11:00 | 2 | 7.3099 | 2 | 5.3099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3099
2025-10-07 | 11:30 | 2 | 7.3099 | 2 | 5.3099 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3099
2025-10-07 | 12:00 | 2 | 6.7053 | 2 | 4.7053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7053
2025-10-07 | 12:30 | 2 | 6.7053 | 2 | 4.7053 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7053
2025-10-07 | 13:00 | 2 | 6.1332 | 2 | 4.1332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1332
2025-10-07 | 13:30 | 2 | 6.1332 | 2 | 4.1332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1332
2025-10-07 | 14:00 | 2 | 2.4607 | 2 | 0.4607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4607
2025-10-07 | 14:30 | 2 | 2.4607 | 2 | 0.4607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4607
2025-10-07 | 15:00 | 2 | 3.3157 | 2 | 1.3157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3157
2025-10-07 | 15:30 | 2 | 3.3157 | 2 | 1.3157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3157
2025-10-07 | 16:00 | 2 | 0.765 | 1.0881 | 0 | 0 | 1.235 | 17.7 | 0 | 0
2025-10-07 | 16:30 | 2 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | 1.235 | 16.4 | 0 | 0
2025-10-07 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2947 | 0 | 0
2025-10-07 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1895 | 0 | 0
2025-10-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6105 | 0 | 0
2025-10-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0316 | 0 | 0
2025-10-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4526 | 0 | 0
2025-10-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8737 | 0 | 0
2025-10-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2947 | 0 | 0
2025-10-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 4 | 1.22 | 0
2025-10-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-08 | 5:00 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-10-08 | 5:30 | 0.4 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3673 | 0
2025-10-08 | 6:00 | 1 | 1.0293 | 1 | 0.0293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0293
2025-10-08 | 6:30 | 1 | 1.0293 | 1 | 0.0293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0293
2025-10-08 | 7:00 | 1 | 3.3724 | 1 | 2.3724 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3724
2025-10-08 | 7:30 | 1 | 3.3724 | 1 | 2.3724 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3724
2025-10-08 | 8:00 | 2 | 4.2327 | 2 | 2.2327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2327
2025-10-08 | 8:30 | 2 | 4.2327 | 2 | 2.2327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2327
2025-10-08 | 9:00 | 2 | 7.6542 | 2 | 5.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6542
2025-10-08 | 9:30 | 2 | 7.6542 | 2 | 5.6542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6542
2025-10-08 | 10:00 | 2 | 6.5708 | 2 | 4.5708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5708
2025-10-08 | 10:30 | 2 | 6.5708 | 2 | 4.5708 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5708
2025-10-08 | 11:00 | 2 | 6.2043 | 2 | 4.2043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2043
2025-10-08 | 11:30 | 2 | 6.2043 | 2 | 4.2043 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2043
2025-10-08 | 12:00 | 2 | 2.8677 | 2 | 0.8677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8677
2025-10-08 | 12:30 | 2 | 2.8677 | 2 | 0.8677 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8677
2025-10-08 | 13:00 | 2 | 4.1011 | 2 | 2.1011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1011
2025-10-08 | 13:30 | 2 | 4.1011 | 2 | 2.1011 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1011
2025-10-08 | 14:00 | 2 | 2.0468 | 2 | 0.0468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0468
2025-10-08 | 14:30 | 2 | 2.0468 | 2 | 0.0468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0468
2025-10-08 | 15:00 | 2 | 1.4933 | 1.4933 | 0 | 0 | 0.5067 | 18.4666 | 0 | 0
2025-10-08 | 15:30 | 2 | 1.4933 | 1.4933 | 0 | 0 | 0.5067 | 17.9332 | 0 | 0
2025-10-08 | 16:00 | 2 | 0.7675 | 0.7675 | 0 | 0 | 1.2325 | 16.6358 | 0 | 0
2025-10-08 | 16:30 | 2 | 0.7675 | 0.7675 | 0 | 0 | 1.2325 | 15.3384 | 0 | 0
2025-10-08 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2332 | 0 | 0
2025-10-08 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.1279 | 0 | 0
2025-10-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.549 | 0 | 0
2025-10-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.97 | 0 | 0
2025-10-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3911 | 0 | 0
2025-10-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8121 | 0 | 0
2025-10-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7715 | 4 | 0.7285 | 0
2025-10-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-09 | 6:00 | 1 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0.514 | 18.459 | 0 | 0
2025-10-09 | 6:30 | 1 | 0.486 | 0.486 | 0 | 0 | 0.514 | 17.918 | 0 | 0
2025-10-09 | 7:00 | 1 | 1.7062 | 1 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 18.5888 | 0 | 0
2025-10-09 | 7:30 | 1 | 1.7062 | 1 | 0.7062 | 0.4328 | 0 | 19 | 0 | 0.2733
2025-10-09 | 8:00 | 2 | 2.5775 | 2 | 0.5775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5775
2025-10-09 | 8:30 | 2 | 2.5775 | 2 | 0.5775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5775
2025-10-09 | 9:00 | 2 | 5.6062 | 2 | 3.6062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6062
2025-10-09 | 9:30 | 2 | 5.6062 | 2 | 3.6062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6062
2025-10-09 | 10:00 | 2 | 3.2202 | 2 | 1.2202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2202
2025-10-09 | 10:30 | 2 | 3.2202 | 2 | 1.2202 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2202
2025-10-09 | 11:00 | 2 | 1.9197 | 2 | 0 | 0 | 0.0803 | 18.9154 | 0 | 0
2025-10-09 | 11:30 | 2 | 1.9197 | 2 | 0 | 0 | 0.0803 | 18.8309 | 0 | 0
2025-10-09 | 12:00 | 2 | 4.8229 | 2 | 2.8229 | 0.178 | 0 | 19 | 0 | 2.6448
2025-10-09 | 12:30 | 2 | 4.8229 | 2 | 2.8229 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8229
2025-10-09 | 13:00 | 2 | 3.3687 | 2 | 1.3687 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3687
2025-10-09 | 13:30 | 2 | 3.3687 | 2 | 1.3687 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3687
2025-10-09 | 14:00 | 2 | 3.9164 | 2 | 1.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9164
2025-10-09 | 14:30 | 2 | 3.9164 | 2 | 1.9164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9164
2025-10-09 | 15:00 | 2 | 1.2031 | 2 | 0 | 0 | 0.7969 | 18.1612 | 0 | 0
2025-10-09 | 15:30 | 2 | 1.2031 | 1.4342 | 0 | 0 | 0.7969 | 17.3224 | 0 | 0
2025-10-09 | 16:00 | 2 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 1.7444 | 15.4862 | 0 | 0
2025-10-09 | 16:30 | 2 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 1.7444 | 13.65 | 0 | 0
2025-10-09 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.5447 | 0 | 0
2025-10-09 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.4395 | 0 | 0
2025-10-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8605 | 0 | 0
2025-10-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2816 | 0 | 0
2025-10-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7026 | 0 | 0
2025-10-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 4 | 0.8325 | 0
2025-10-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-10 | 6:00 | 1 | 0.9134 | 0.9134 | 0 | 0 | 0.0866 | 18.9089 | 0 | 0
2025-10-10 | 6:30 | 1 | 0.9134 | 0.9134 | 0 | 0 | 0.0866 | 18.8178 | 0 | 0
2025-10-10 | 7:00 | 1 | 3.4491 | 1 | 2.4491 | 0.1918 | 0 | 19 | 0 | 2.2572
2025-10-10 | 7:30 | 1 | 3.4491 | 1 | 2.4491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4491
2025-10-10 | 8:00 | 2 | 4.7272 | 2 | 2.7272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7272
2025-10-10 | 8:30 | 2 | 4.7272 | 2 | 2.7272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7272
2025-10-10 | 9:00 | 2 | 5.6452 | 2 | 3.6452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6452
2025-10-10 | 9:30 | 2 | 5.6452 | 2 | 3.6452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6452
2025-10-10 | 10:00 | 2 | 7.3859 | 2 | 5.3859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3859
2025-10-10 | 10:30 | 2 | 7.3859 | 2 | 5.3859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3859
2025-10-10 | 11:00 | 2 | 7.9736 | 2 | 5.9736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9736
2025-10-10 | 11:30 | 2 | 7.9736 | 2 | 5.9736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9736
2025-10-10 | 12:00 | 2 | 6.9203 | 2 | 4.9203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9203
2025-10-10 | 12:30 | 2 | 6.9203 | 2 | 4.9203 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9203
2025-10-10 | 13:00 | 2 | 5.2488 | 2 | 3.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2488
2025-10-10 | 13:30 | 2 | 5.2488 | 2 | 3.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2488
2025-10-10 | 14:00 | 2 | 3.7204 | 2 | 1.7204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7204
2025-10-10 | 14:30 | 2 | 3.7204 | 2 | 1.7204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7204
2025-10-10 | 15:00 | 2 | 1.699 | 1.8721 | 0 | 0 | 0.301 | 18.6832 | 0 | 0
2025-10-10 | 15:30 | 2 | 1.699 | 1.699 | 0 | 0 | 0.301 | 18.3663 | 0 | 0
2025-10-10 | 16:00 | 2 | 0.4758 | 0.4758 | 0 | 0 | 1.5242 | 16.7619 | 0 | 0
2025-10-10 | 16:30 | 2 | 0.4758 | 0.4758 | 0 | 0 | 1.5242 | 15.1576 | 0 | 0
2025-10-10 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0523 | 0 | 0
2025-10-10 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.947 | 0 | 0
2025-10-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3681 | 0 | 0
2025-10-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7891 | 0 | 0
2025-10-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2102 | 0 | 0
2025-10-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6313 | 0 | 0
2025-10-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 4 | 0.9003 | 0
2025-10-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-11 | 6:00 | 1 | 0.5484 | 0.5484 | 0 | 0 | 0.4516 | 18.5246 | 0 | 0
2025-10-11 | 6:30 | 1 | 0.5484 | 0.5484 | 0 | 0 | 0.4516 | 18.0492 | 0 | 0
2025-10-11 | 7:00 | 1 | 1.9255 | 1 | 0.9255 | 0.9255 | 0 | 18.9284 | 0 | 0
2025-10-11 | 7:30 | 1 | 1.9255 | 1 | 0.9255 | 0.0753 | 0 | 19 | 0 | 0.8501
2025-10-11 | 8:00 | 1.2 | 3.147 | 1.2 | 1.947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.947
2025-10-11 | 8:30 | 1.2 | 3.147 | 1.2 | 1.947 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.947
2025-10-11 | 9:00 | 1.2 | 4.5048 | 1.2 | 3.3048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3048
2025-10-11 | 9:30 | 1.2 | 4.5048 | 1.2 | 3.3048 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3048
2025-10-11 | 10:00 | 1.2 | 6.8793 | 1.2 | 5.6793 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6793
2025-10-11 | 10:30 | 1.2 | 6.8793 | 1.2 | 5.6793 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6793
2025-10-11 | 11:00 | 1.2 | 7.6713 | 1.2 | 6.4713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4713
2025-10-11 | 11:30 | 1.2 | 7.6713 | 1.2 | 6.4713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4713
2025-10-11 | 12:00 | 1.2 | 7.1224 | 1.2 | 5.9224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9224
2025-10-11 | 12:30 | 1.2 | 7.1224 | 1.2 | 5.9224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9224
2025-10-11 | 13:00 | 1.2 | 6.134 | 1.2 | 4.934 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.934
2025-10-11 | 13:30 | 1.2 | 6.134 | 1.2 | 4.934 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.934
2025-10-11 | 14:00 | 1.2 | 4.2663 | 1.2 | 3.0663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0663
2025-10-11 | 14:30 | 1.2 | 4.2663 | 1.2 | 3.0663 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0663
2025-10-11 | 15:00 | 1.2 | 2.4079 | 1.2 | 1.2079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2079
2025-10-11 | 15:30 | 1.2 | 2.4079 | 1.2 | 1.2079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2079
2025-10-11 | 16:00 | 1.2 | 0.52 | 1.2 | 0 | 0 | 0.68 | 18.2842 | 0 | 0
2025-10-11 | 16:30 | 1.2 | 0.52 | 0.7432 | 0 | 0 | 0.68 | 17.5684 | 0 | 0
2025-10-11 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16.3053 | 0 | 0
2025-10-11 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.0421 | 0 | 0
2025-10-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.4632 | 0 | 0
2025-10-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.8842 | 0 | 0
2025-10-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3053 | 0 | 0
2025-10-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7263 | 0 | 0
2025-10-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.1474 | 0 | 0
2025-10-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5684 | 0 | 0
2025-10-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 4 | 0.01 | 0
2025-10-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-12 | 6:00 | 1 | 0.358 | 0.358 | 0 | 0 | 0.642 | 18.3242 | 0 | 0
2025-10-12 | 6:30 | 1 | 0.358 | 0.358 | 0 | 0 | 0.642 | 17.6484 | 0 | 0
2025-10-12 | 7:00 | 1 | 1.2251 | 1 | 0.2251 | 0.2251 | 0 | 17.8623 | 0 | 0
2025-10-12 | 7:30 | 1 | 1.2251 | 1 | 0.2251 | 0.2251 | 0 | 18.0761 | 0 | 0
2025-10-12 | 8:00 | 1.2 | 2.8058 | 1.2 | 1.6058 | 0.9725 | 0 | 19 | 0 | 0.6332
2025-10-12 | 8:30 | 1.2 | 2.8058 | 1.2 | 1.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6058
2025-10-12 | 9:00 | 1.2 | 5.348 | 1.2 | 4.148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.148
2025-10-12 | 9:30 | 1.2 | 5.348 | 1.2 | 4.148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.148
2025-10-12 | 10:00 | 1.2 | 4.4749 | 1.2 | 3.2749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2749
2025-10-12 | 10:30 | 1.2 | 4.4749 | 1.2 | 3.2749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2749
2025-10-12 | 11:00 | 1.2 | 2.5073 | 1.2 | 1.3073 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3073
2025-10-12 | 11:30 | 1.2 | 2.5073 | 1.2 | 1.3073 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3073
2025-10-12 | 12:00 | 1.2 | 2.6913 | 1.2 | 1.4913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4913
2025-10-12 | 12:30 | 1.2 | 2.6913 | 1.2 | 1.4913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4913
2025-10-12 | 13:00 | 1.2 | 3.3122 | 1.2 | 2.1122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1122
2025-10-12 | 13:30 | 1.2 | 3.3122 | 1.2 | 2.1122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1122
2025-10-12 | 14:00 | 1.2 | 3.9234 | 1.2 | 2.7234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7234
2025-10-12 | 14:30 | 1.2 | 3.9234 | 1.2 | 2.7234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7234
2025-10-12 | 15:00 | 1.2 | 1.2485 | 1.2 | 0.0485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0485
2025-10-12 | 15:30 | 1.2 | 1.2485 | 1.2 | 0.0485 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0485
2025-10-12 | 16:00 | 1.2 | 0.5478 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6522 | 18.3135 | 0 | 0
2025-10-12 | 16:30 | 1.2 | 0.5478 | 1.1796 | 0 | 0 | 0.6522 | 17.627 | 0 | 0
2025-10-12 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16.3638 | 0 | 0
2025-10-12 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.1007 | 0 | 0
2025-10-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.5217 | 0 | 0
2025-10-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9428 | 0 | 0
2025-10-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.3638 | 0 | 0
2025-10-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.7849 | 0 | 0
2025-10-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2059 | 0 | 0
2025-10-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.627 | 0 | 0
2025-10-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.048 | 0 | 0
2025-10-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 4 | 1.4544 | 0
2025-10-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-13 | 6:00 | 1 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 0 | 0.8368 | 18.1192 | 0 | 0
2025-10-13 | 6:30 | 1 | 0.1632 | 0.1632 | 0 | 0 | 0.8368 | 17.2384 | 0 | 0
2025-10-13 | 7:00 | 1 | 0.6181 | 0.6181 | 0 | 0 | 0.3819 | 16.8365 | 0 | 0
2025-10-13 | 7:30 | 1 | 0.6181 | 0.6181 | 0 | 0 | 0.3819 | 16.4345 | 0 | 0
2025-10-13 | 8:00 | 2 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 1.0928 | 15.2841 | 0 | 0
2025-10-13 | 8:30 | 2 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 1.0928 | 14.1338 | 0 | 0
2025-10-13 | 9:00 | 2 | 1.0671 | 1.0671 | 0 | 0 | 0.9329 | 13.1518 | 0 | 0
2025-10-13 | 9:30 | 2 | 1.0671 | 1.0671 | 0 | 0 | 0.9329 | 12.1698 | 0 | 0
2025-10-13 | 10:00 | 2 | 1.896 | 1.896 | 0 | 0 | 0.104 | 12.0604 | 0 | 0
2025-10-13 | 10:30 | 2 | 1.896 | 1.896 | 0 | 0 | 0.104 | 11.9509 | 0 | 0
2025-10-13 | 11:00 | 2 | 2.5281 | 2 | 0.5281 | 0.5281 | 0 | 12.4526 | 0 | 0
2025-10-13 | 11:30 | 2 | 2.5281 | 2 | 0.5281 | 0.5281 | 0 | 12.9543 | 0 | 0
2025-10-13 | 12:00 | 2 | 1.5139 | 2 | 0 | 0 | 0.4861 | 12.4426 | 0 | 0
2025-10-13 | 12:30 | 2 | 1.5139 | 1.9809 | 0 | 0 | 0.4861 | 11.9308 | 0 | 0
2025-10-13 | 13:00 | 2 | 1.2261 | 1.2261 | 0 | 0 | 0.7739 | 11.1162 | 0 | 0
2025-10-13 | 13:30 | 2 | 1.2261 | 1.2261 | 0 | 0 | 0.7739 | 10.3015 | 0 | 0
2025-10-13 | 14:00 | 2 | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 0 | 1.1539 | 9.0869 | 0 | 0
2025-10-13 | 14:30 | 2 | 0.8461 | 0.8461 | 0 | 0 | 1.1539 | 7.8723 | 0 | 0
2025-10-13 | 15:00 | 2 | 0.3271 | 0.3271 | 0 | 0 | 1.6729 | 6.1114 | 0 | 0
2025-10-13 | 15:30 | 2 | 0.3271 | 0.3271 | 0 | 0 | 1.6729 | 4.3505 | 0 | 0
2025-10-13 | 16:00 | 2 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | 1.6343 | 0
2025-10-13 | 16:30 | 2 | 0.0327 | 0.0327 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9673 | 0
2025-10-13 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-13 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-14 | 6:00 | 1 | 0.4875 | 0.4875 | 0 | 0 | 0.5125 | 18.4605 | 0 | 0
2025-10-14 | 6:30 | 1 | 0.4875 | 0.4875 | 0 | 0 | 0.5125 | 17.921 | 0 | 0
2025-10-14 | 7:00 | 1 | 3.7491 | 1 | 2.7491 | 1.1358 | 0 | 19 | 0 | 1.6134
2025-10-14 | 7:30 | 1 | 3.7491 | 1 | 2.7491 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7491
2025-10-14 | 8:00 | 2 | 6.0889 | 2 | 4.0889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0889
2025-10-14 | 8:30 | 2 | 6.0889 | 2 | 4.0889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0889
2025-10-14 | 9:00 | 2 | 7.668 | 2 | 5.668 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.668
2025-10-14 | 9:30 | 2 | 7.668 | 2 | 5.668 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.668
2025-10-14 | 10:00 | 2 | 8.6368 | 2 | 6.6368 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6368
2025-10-14 | 10:30 | 2 | 8.6368 | 2 | 6.6368 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6368
2025-10-14 | 11:00 | 2 | 8.9462 | 2 | 6.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9462
2025-10-14 | 11:30 | 2 | 8.9462 | 2 | 6.9462 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9462
2025-10-14 | 12:00 | 2 | 8.6487 | 2 | 6.6487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6487
2025-10-14 | 12:30 | 2 | 8.6487 | 2 | 6.6487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6487
2025-10-14 | 13:00 | 2 | 7.7094 | 2 | 5.7094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7094
2025-10-14 | 13:30 | 2 | 7.7094 | 2 | 5.7094 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7094
2025-10-14 | 14:00 | 2 | 6.0707 | 2 | 4.0707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0707
2025-10-14 | 14:30 | 2 | 6.0707 | 2 | 4.0707 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0707
2025-10-14 | 15:00 | 2 | 3.9765 | 2 | 1.9765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9765
2025-10-14 | 15:30 | 2 | 3.9765 | 2 | 1.9765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9765
2025-10-14 | 16:00 | 2 | 0.7653 | 1.7903 | 0 | 0 | 1.2347 | 17.7003 | 0 | 0
2025-10-14 | 16:30 | 2 | 0.7653 | 0.7653 | 0 | 0 | 1.2347 | 16.4005 | 0 | 0
2025-10-14 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2953 | 0 | 0
2025-10-14 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.19 | 0 | 0
2025-10-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.6111 | 0 | 0
2025-10-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.0321 | 0 | 0
2025-10-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.4532 | 0 | 0
2025-10-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8742 | 0 | 0
2025-10-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2953 | 0 | 0
2025-10-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2805 | 4 | 1.2195 | 0
2025-10-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-15 | 6:00 | 1 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0.544 | 18.4274 | 0 | 0
2025-10-15 | 6:30 | 1 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0.544 | 17.8547 | 0 | 0
2025-10-15 | 7:00 | 1 | 0.8766 | 0.8766 | 0 | 0 | 0.1234 | 17.7248 | 0 | 0
2025-10-15 | 7:30 | 1 | 0.8766 | 0.8766 | 0 | 0 | 0.1234 | 17.5949 | 0 | 0
2025-10-15 | 8:00 | 2 | 1.195 | 1.195 | 0 | 0 | 0.805 | 16.7475 | 0 | 0
2025-10-15 | 8:30 | 2 | 1.195 | 1.195 | 0 | 0 | 0.805 | 15.9002 | 0 | 0
2025-10-15 | 9:00 | 2 | 1.0034 | 1.0034 | 0 | 0 | 0.9966 | 14.8511 | 0 | 0
2025-10-15 | 9:30 | 2 | 1.0034 | 1.0034 | 0 | 0 | 0.9966 | 13.8021 | 0 | 0
2025-10-15 | 10:00 | 2 | 2.5247 | 2 | 0.5247 | 0.5247 | 0 | 14.3006 | 0 | 0
2025-10-15 | 10:30 | 2 | 2.5247 | 2 | 0.5247 | 0.5247 | 0 | 14.7991 | 0 | 0
2025-10-15 | 11:00 | 2 | 0.9445 | 1.8917 | 0 | 0 | 1.0555 | 13.6881 | 0 | 0
2025-10-15 | 11:30 | 2 | 0.9445 | 0.9445 | 0 | 0 | 1.0555 | 12.577 | 0 | 0
2025-10-15 | 12:00 | 2 | 0.8833 | 0.8833 | 0 | 0 | 1.1167 | 11.4016 | 0 | 0
2025-10-15 | 12:30 | 2 | 0.8833 | 0.8833 | 0 | 0 | 1.1167 | 10.2261 | 0 | 0
2025-10-15 | 13:00 | 2 | 0.9475 | 0.9475 | 0 | 0 | 1.0525 | 9.1182 | 0 | 0
2025-10-15 | 13:30 | 2 | 0.9475 | 0.9475 | 0 | 0 | 1.0525 | 8.0103 | 0 | 0
2025-10-15 | 14:00 | 2 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 0 | 1.0542 | 6.9006 | 0 | 0
2025-10-15 | 14:30 | 2 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.791 | 0 | 0
2025-10-15 | 15:00 | 2 | 0.2303 | 0.2303 | 0 | 0 | 1.7014 | 4 | 0.0683 | 0
2025-10-15 | 15:30 | 2 | 0.2303 | 0.2303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7697 | 0
2025-10-15 | 16:00 | 2 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8354 | 0
2025-10-15 | 16:30 | 2 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8354 | 0
2025-10-15 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-15 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-16 | 6:00 | 1 | 0.2639 | 0.2639 | 0 | 0 | 0.7361 | 18.2251 | 0 | 0
2025-10-16 | 6:30 | 1 | 0.2639 | 0.2639 | 0 | 0 | 0.7361 | 17.4502 | 0 | 0
2025-10-16 | 7:00 | 1 | 3.3554 | 1 | 2.3554 | 1.6313 | 0 | 19 | 0 | 0.724
2025-10-16 | 7:30 | 1 | 3.3554 | 1 | 2.3554 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3554
2025-10-16 | 8:00 | 2 | 5.1559 | 2 | 3.1559 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1559
2025-10-16 | 8:30 | 2 | 5.1559 | 2 | 3.1559 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1559
2025-10-16 | 9:00 | 2 | 3.9441 | 2 | 1.9441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9441
2025-10-16 | 9:30 | 2 | 3.9441 | 2 | 1.9441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9441
2025-10-16 | 10:00 | 2 | 5.9975 | 2 | 3.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9975
2025-10-16 | 10:30 | 2 | 5.9975 | 2 | 3.9975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9975
2025-10-16 | 11:00 | 2 | 8.1676 | 2 | 6.1676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1676
2025-10-16 | 11:30 | 2 | 8.1676 | 2 | 6.1676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1676
2025-10-16 | 12:00 | 2 | 8.8211 | 2 | 6.8211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8211
2025-10-16 | 12:30 | 2 | 8.8211 | 2 | 6.8211 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8211
2025-10-16 | 13:00 | 2 | 6.877 | 2 | 4.877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.877
2025-10-16 | 13:30 | 2 | 6.877 | 2 | 4.877 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.877
2025-10-16 | 14:00 | 2 | 3.3119 | 2 | 1.3119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3119
2025-10-16 | 14:30 | 2 | 3.3119 | 2 | 1.3119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3119
2025-10-16 | 15:00 | 2 | 3.3927 | 2 | 1.3927 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3927
2025-10-16 | 15:30 | 2 | 3.3927 | 2 | 1.3927 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3927
2025-10-16 | 16:00 | 2 | 0.8951 | 2 | 0 | 0 | 1.1049 | 17.837 | 0 | 0
2025-10-16 | 16:30 | 2 | 0.8951 | 1.2625 | 0 | 0 | 1.1049 | 16.6739 | 0 | 0
2025-10-16 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5687 | 0 | 0
2025-10-16 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4634 | 0 | 0
2025-10-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8844 | 0 | 0
2025-10-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3055 | 0 | 0
2025-10-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7266 | 0 | 0
2025-10-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1476 | 0 | 0
2025-10-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5687 | 0 | 0
2025-10-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5402 | 4 | 0.9598 | 0
2025-10-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-17 | 6:00 | 1 | 1.3996 | 1 | 0.3996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3996
2025-10-17 | 6:30 | 1 | 1.3996 | 1 | 0.3996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3996
2025-10-17 | 7:00 | 1 | 3.7938 | 1 | 2.7938 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7938
2025-10-17 | 7:30 | 1 | 3.7938 | 1 | 2.7938 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7938
2025-10-17 | 8:00 | 2 | 6.0996 | 2 | 4.0996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0996
2025-10-17 | 8:30 | 2 | 6.0996 | 2 | 4.0996 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0996
2025-10-17 | 9:00 | 2 | 7.7562 | 2 | 5.7562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7562
2025-10-17 | 9:30 | 2 | 7.7562 | 2 | 5.7562 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7562
2025-10-17 | 10:00 | 2 | 8.7488 | 2 | 6.7488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7488
2025-10-17 | 10:30 | 2 | 8.7488 | 2 | 6.7488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7488
2025-10-17 | 11:00 | 2 | 9.0234 | 2 | 7.0234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0234
2025-10-17 | 11:30 | 2 | 9.0234 | 2 | 7.0234 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.0234
2025-10-17 | 12:00 | 2 | 8.6069 | 2 | 6.6069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6069
2025-10-17 | 12:30 | 2 | 8.6069 | 2 | 6.6069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.6069
2025-10-17 | 13:00 | 2 | 7.5516 | 2 | 5.5516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5516
2025-10-17 | 13:30 | 2 | 7.5516 | 2 | 5.5516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5516
2025-10-17 | 14:00 | 2 | 5.8299 | 2 | 3.8299 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8299
2025-10-17 | 14:30 | 2 | 5.8299 | 2 | 3.8299 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8299
2025-10-17 | 15:00 | 2 | 3.5333 | 2 | 1.5333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5333
2025-10-17 | 15:30 | 2 | 3.5333 | 2 | 1.5333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5333
2025-10-17 | 16:00 | 2 | 1.1503 | 1.1503 | 0 | 0 | 0.8497 | 18.1056 | 0 | 0
2025-10-17 | 16:30 | 2 | 1.1503 | 1.1503 | 0 | 0 | 0.8497 | 17.2112 | 0 | 0
2025-10-17 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.106 | 0 | 0
2025-10-17 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.0007 | 0 | 0
2025-10-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4217 | 0 | 0
2025-10-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8428 | 0 | 0
2025-10-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2639 | 0 | 0
2025-10-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6849 | 0 | 0
2025-10-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.106 | 0 | 0
2025-10-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 4 | 0.4493 | 0
2025-10-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-18 | 6:00 | 1 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0.7031 | 18.2598 | 0 | 0
2025-10-18 | 6:30 | 1 | 0.2969 | 0.2969 | 0 | 0 | 0.7031 | 17.5197 | 0 | 0
2025-10-18 | 7:00 | 1 | 1.3815 | 1 | 0.3815 | 0.3815 | 0 | 17.8821 | 0 | 0
2025-10-18 | 7:30 | 1 | 1.3815 | 1 | 0.3815 | 0.3815 | 0 | 18.2445 | 0 | 0
2025-10-18 | 8:00 | 1.2 | 3.1282 | 1.2 | 1.9282 | 0.7953 | 0 | 19 | 0 | 1.1329
2025-10-18 | 8:30 | 1.2 | 3.1282 | 1.2 | 1.9282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9282
2025-10-18 | 9:00 | 1.2 | 6.6618 | 1.2 | 5.4618 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4618
2025-10-18 | 9:30 | 1.2 | 6.6618 | 1.2 | 5.4618 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4618
2025-10-18 | 10:00 | 1.2 | 8.5096 | 1.2 | 7.3096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3096
2025-10-18 | 10:30 | 1.2 | 8.5096 | 1.2 | 7.3096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3096
2025-10-18 | 11:00 | 1.2 | 8.7866 | 1.2 | 7.5866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5866
2025-10-18 | 11:30 | 1.2 | 8.7866 | 1.2 | 7.5866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5866
2025-10-18 | 12:00 | 1.2 | 8.4169 | 1.2 | 7.2169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2169
2025-10-18 | 12:30 | 1.2 | 8.4169 | 1.2 | 7.2169 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2169
2025-10-18 | 13:00 | 1.2 | 7.3164 | 1.2 | 6.1164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1164
2025-10-18 | 13:30 | 1.2 | 7.3164 | 1.2 | 6.1164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1164
2025-10-18 | 14:00 | 1.2 | 5.54 | 1.2 | 4.34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.34
2025-10-18 | 14:30 | 1.2 | 5.54 | 1.2 | 4.34 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.34
2025-10-18 | 15:00 | 1.2 | 3.3471 | 1.2 | 2.1471 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1471
2025-10-18 | 15:30 | 1.2 | 3.3471 | 1.2 | 2.1471 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1471
2025-10-18 | 16:00 | 1.2 | 1.0562 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1438 | 18.8486 | 0 | 0
2025-10-18 | 16:30 | 1.2 | 1.0562 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1438 | 18.6973 | 0 | 0
2025-10-18 | 17:00 | 1.2 | 0 | 1.1187 | 0 | 0 | 1.2 | 17.4341 | 0 | 0
2025-10-18 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16.171 | 0 | 0
2025-10-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.592 | 0 | 0
2025-10-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.0131 | 0 | 0
2025-10-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4341 | 0 | 0
2025-10-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8552 | 0 | 0
2025-10-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2762 | 0 | 0
2025-10-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6973 | 0 | 0
2025-10-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1183 | 0 | 0
2025-10-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0624 | 4 | 0.4376 | 0
2025-10-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-19 | 6:00 | 1 | 1.2552 | 1 | 0.2552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2552
2025-10-19 | 6:30 | 1 | 1.2552 | 1 | 0.2552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2552
2025-10-19 | 7:00 | 1 | 3.7625 | 1 | 2.7625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7625
2025-10-19 | 7:30 | 1 | 3.7625 | 1 | 2.7625 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7625
2025-10-19 | 8:00 | 1.2 | 6.0212 | 1.2 | 4.8212 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8212
2025-10-19 | 8:30 | 1.2 | 6.0212 | 1.2 | 4.8212 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8212
2025-10-19 | 9:00 | 1.2 | 7.6473 | 1.2 | 6.4473 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4473
2025-10-19 | 9:30 | 1.2 | 7.6473 | 1.2 | 6.4473 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4473
2025-10-19 | 10:00 | 1.2 | 8.5487 | 1.2 | 7.3487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3487
2025-10-19 | 10:30 | 1.2 | 8.5487 | 1.2 | 7.3487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.3487
2025-10-19 | 11:00 | 1.2 | 8.7825 | 1.2 | 7.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5825
2025-10-19 | 11:30 | 1.2 | 8.7825 | 1.2 | 7.5825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.5825
2025-10-19 | 12:00 | 1.2 | 8.4755 | 1.2 | 7.2755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2755
2025-10-19 | 12:30 | 1.2 | 8.4755 | 1.2 | 7.2755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2755
2025-10-19 | 13:00 | 1.2 | 7.4042 | 1.2 | 6.2042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2042
2025-10-19 | 13:30 | 1.2 | 7.4042 | 1.2 | 6.2042 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2042
2025-10-19 | 14:00 | 1.2 | 5.5781 | 1.2 | 4.3781 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3781
2025-10-19 | 14:30 | 1.2 | 5.5781 | 1.2 | 4.3781 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3781
2025-10-19 | 15:00 | 1.2 | 2.9084 | 1.2 | 1.7084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7084
2025-10-19 | 15:30 | 1.2 | 2.9084 | 1.2 | 1.7084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7084
2025-10-19 | 16:00 | 1.2 | 0.3866 | 0.3866 | 0 | 0 | 0.8134 | 18.1438 | 0 | 0
2025-10-19 | 16:30 | 1.2 | 0.3866 | 0.3866 | 0 | 0 | 0.8134 | 17.2876 | 0 | 0
2025-10-19 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16.0245 | 0 | 0
2025-10-19 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.7613 | 0 | 0
2025-10-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.1824 | 0 | 0
2025-10-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6034 | 0 | 0
2025-10-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0245 | 0 | 0
2025-10-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4455 | 0 | 0
2025-10-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8666 | 0 | 0
2025-10-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.2876 | 0 | 0
2025-10-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 4 | 0.2767 | 0
2025-10-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-20 | 6:00 | 1 | 0.9256 | 0.9256 | 0 | 0 | 0.0744 | 18.9217 | 0 | 0
2025-10-20 | 6:30 | 1 | 0.9256 | 0.9256 | 0 | 0 | 0.0744 | 18.8435 | 0 | 0
2025-10-20 | 7:00 | 1 | 3.3345 | 1 | 2.3345 | 0.1648 | 0 | 19 | 0 | 2.1698
2025-10-20 | 7:30 | 1 | 3.3345 | 1 | 2.3345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3345
2025-10-20 | 8:00 | 2 | 5.4572 | 2 | 3.4572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4572
2025-10-20 | 8:30 | 2 | 5.4572 | 2 | 3.4572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4572
2025-10-20 | 9:00 | 2 | 5.1564 | 2 | 3.1564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1564
2025-10-20 | 9:30 | 2 | 5.1564 | 2 | 3.1564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1564
2025-10-20 | 10:00 | 2 | 7.0015 | 2 | 5.0015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0015
2025-10-20 | 10:30 | 2 | 7.0015 | 2 | 5.0015 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0015
2025-10-20 | 11:00 | 2 | 5.5056 | 2 | 3.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5056
2025-10-20 | 11:30 | 2 | 5.5056 | 2 | 3.5056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5056
2025-10-20 | 12:00 | 2 | 4.0474 | 2 | 2.0474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0474
2025-10-20 | 12:30 | 2 | 4.0474 | 2 | 2.0474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0474
2025-10-20 | 13:00 | 2 | 2.4759 | 2 | 0.4759 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4759
2025-10-20 | 13:30 | 2 | 2.4759 | 2 | 0.4759 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4759
2025-10-20 | 14:00 | 2 | 1.1093 | 1.258 | 0 | 0 | 0.8907 | 18.0624 | 0 | 0
2025-10-20 | 14:30 | 2 | 1.1093 | 1.1093 | 0 | 0 | 0.8907 | 17.1248 | 0 | 0
2025-10-20 | 15:00 | 2 | 0.6069 | 0.6069 | 0 | 0 | 1.3931 | 15.6585 | 0 | 0
2025-10-20 | 15:30 | 2 | 0.6069 | 0.6069 | 0 | 0 | 1.3931 | 14.1921 | 0 | 0
2025-10-20 | 16:00 | 2 | 0.1925 | 0.1925 | 0 | 0 | 1.8075 | 12.2894 | 0 | 0
2025-10-20 | 16:30 | 2 | 0.1925 | 0.1925 | 0 | 0 | 1.8075 | 10.3868 | 0 | 0
2025-10-20 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2816 | 0 | 0
2025-10-20 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.1763 | 0 | 0
2025-10-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5973 | 0 | 0
2025-10-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5675 | 4 | 0.9325 | 0
2025-10-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-21 | 6:00 | 1 | 0.1305 | 0.1305 | 0 | 0 | 0.8695 | 18.0847 | 0 | 0
2025-10-21 | 6:30 | 1 | 0.1305 | 0.1305 | 0 | 0 | 0.8695 | 17.1694 | 0 | 0
2025-10-21 | 7:00 | 1 | 0.4879 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.5121 | 16.6303 | 0 | 0
2025-10-21 | 7:30 | 1 | 0.4879 | 0.4879 | 0 | 0 | 0.5121 | 16.0913 | 0 | 0
2025-10-21 | 8:00 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0.9355 | 15.1066 | 0 | 0
2025-10-21 | 8:30 | 2 | 1.0645 | 1.0645 | 0 | 0 | 0.9355 | 14.1219 | 0 | 0
2025-10-21 | 9:00 | 2 | 0.8053 | 0.8053 | 0 | 0 | 1.1947 | 12.8643 | 0 | 0
2025-10-21 | 9:30 | 2 | 0.8053 | 0.8053 | 0 | 0 | 1.1947 | 11.6068 | 0 | 0
2025-10-21 | 10:00 | 2 | 1.4056 | 1.4056 | 0 | 0 | 0.5944 | 10.9811 | 0 | 0
2025-10-21 | 10:30 | 2 | 1.4056 | 1.4056 | 0 | 0 | 0.5944 | 10.3553 | 0 | 0
2025-10-21 | 11:00 | 2 | 1.1512 | 1.1512 | 0 | 0 | 0.8488 | 9.4619 | 0 | 0
2025-10-21 | 11:30 | 2 | 1.1512 | 1.1512 | 0 | 0 | 0.8488 | 8.5685 | 0 | 0
2025-10-21 | 12:00 | 2 | 1.1525 | 1.1525 | 0 | 0 | 0.8475 | 7.6763 | 0 | 0
2025-10-21 | 12:30 | 2 | 1.1525 | 1.1525 | 0 | 0 | 0.8475 | 6.7842 | 0 | 0
2025-10-21 | 13:00 | 2 | 1.1812 | 1.1812 | 0 | 0 | 0.8188 | 5.9223 | 0 | 0
2025-10-21 | 13:30 | 2 | 1.1812 | 1.1812 | 0 | 0 | 0.8188 | 5.0604 | 0 | 0
2025-10-21 | 14:00 | 2 | 1.7235 | 1.7235 | 0 | 0 | 0.2765 | 4.7693 | 0 | 0
2025-10-21 | 14:30 | 2 | 1.7235 | 1.7235 | 0 | 0 | 0.2765 | 4.4782 | 0 | 0
2025-10-21 | 15:00 | 2 | 1.1156 | 1.1156 | 0 | 0 | 0.4543 | 4 | 0.43 | 0
2025-10-21 | 15:30 | 2 | 1.1156 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8844 | 0
2025-10-21 | 16:00 | 2 | 0.6856 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3144 | 0
2025-10-21 | 16:30 | 2 | 0.6856 | 0.6856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3144 | 0
2025-10-21 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-21 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-22 | 6:00 | 1 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0.9674 | 17.9816 | 0 | 0
2025-10-22 | 6:30 | 1 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0.9674 | 16.9633 | 0 | 0
2025-10-22 | 7:00 | 1 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 0 | 0.7716 | 16.1511 | 0 | 0
2025-10-22 | 7:30 | 1 | 0.2284 | 0.2284 | 0 | 0 | 0.7716 | 15.3389 | 0 | 0
2025-10-22 | 8:00 | 2 | 0.3916 | 0.3916 | 0 | 0 | 1.6084 | 13.6459 | 0 | 0
2025-10-22 | 8:30 | 2 | 0.3916 | 0.3916 | 0 | 0 | 1.6084 | 11.9528 | 0 | 0
2025-10-22 | 9:00 | 2 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 1.543 | 10.3286 | 0 | 0
2025-10-22 | 9:30 | 2 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 1.543 | 8.7043 | 0 | 0
2025-10-22 | 10:00 | 2 | 0.6534 | 0.6534 | 0 | 0 | 1.3466 | 7.2869 | 0 | 0
2025-10-22 | 10:30 | 2 | 0.6534 | 0.6534 | 0 | 0 | 1.3466 | 5.8694 | 0 | 0
2025-10-22 | 11:00 | 2 | 0.5888 | 0.5888 | 0 | 0 | 1.4112 | 4.3839 | 0 | 0
2025-10-22 | 11:30 | 2 | 0.5888 | 0.5888 | 0 | 0 | 0.3647 | 4 | 1.0465 | 0
2025-10-22 | 12:00 | 2 | 0.3607 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6393 | 0
2025-10-22 | 12:30 | 2 | 0.3607 | 0.3607 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6393 | 0
2025-10-22 | 13:00 | 2 | 0.5563 | 0.5563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4437 | 0
2025-10-22 | 13:30 | 2 | 0.5563 | 0.5563 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4437 | 0
2025-10-22 | 14:00 | 2 | 0.3287 | 0.3287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6713 | 0
2025-10-22 | 14:30 | 2 | 0.3287 | 0.3287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6713 | 0
2025-10-22 | 15:00 | 2 | 0.1645 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8355 | 0
2025-10-22 | 15:30 | 2 | 0.1645 | 0.1645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.8355 | 0
2025-10-22 | 16:00 | 2 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9671 | 0
2025-10-22 | 16:30 | 2 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9671 | 0
2025-10-22 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-22 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-23 | 6:00 | 1 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0.9338 | 18.0171 | 0 | 0
2025-10-23 | 6:30 | 1 | 0.0662 | 0.0662 | 0 | 0 | 0.9338 | 17.0341 | 0 | 0
2025-10-23 | 7:00 | 1 | 0.5601 | 0.5601 | 0 | 0 | 0.4399 | 16.5711 | 0 | 0
2025-10-23 | 7:30 | 1 | 0.5601 | 0.5601 | 0 | 0 | 0.4399 | 16.1081 | 0 | 0
2025-10-23 | 8:00 | 2 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | 0.106 | 15.9966 | 0 | 0
2025-10-23 | 8:30 | 2 | 1.894 | 1.894 | 0 | 0 | 0.106 | 15.8851 | 0 | 0
2025-10-23 | 9:00 | 2 | 1.9418 | 1.9418 | 0 | 0 | 0.0582 | 15.8238 | 0 | 0
2025-10-23 | 9:30 | 2 | 1.9418 | 1.9418 | 0 | 0 | 0.0582 | 15.7626 | 0 | 0
2025-10-23 | 10:00 | 2 | 1.3979 | 1.3979 | 0 | 0 | 0.6021 | 15.1289 | 0 | 0
2025-10-23 | 10:30 | 2 | 1.3979 | 1.3979 | 0 | 0 | 0.6021 | 14.4951 | 0 | 0
2025-10-23 | 11:00 | 2 | 1.9422 | 1.9422 | 0 | 0 | 0.0578 | 14.4342 | 0 | 0
2025-10-23 | 11:30 | 2 | 1.9422 | 1.9422 | 0 | 0 | 0.0578 | 14.3733 | 0 | 0
2025-10-23 | 12:00 | 2 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 0.2816 | 14.0769 | 0 | 0
2025-10-23 | 12:30 | 2 | 1.7184 | 1.7184 | 0 | 0 | 0.2816 | 13.7804 | 0 | 0
2025-10-23 | 13:00 | 2 | 1.9374 | 1.9374 | 0 | 0 | 0.0626 | 13.7145 | 0 | 0
2025-10-23 | 13:30 | 2 | 1.9374 | 1.9374 | 0 | 0 | 0.0626 | 13.6486 | 0 | 0
2025-10-23 | 14:00 | 2 | 1.2356 | 1.2356 | 0 | 0 | 0.7644 | 12.8439 | 0 | 0
2025-10-23 | 14:30 | 2 | 1.2356 | 1.2356 | 0 | 0 | 0.7644 | 12.0393 | 0 | 0
2025-10-23 | 15:00 | 2 | 0.6216 | 0.6216 | 0 | 0 | 1.3784 | 10.5883 | 0 | 0
2025-10-23 | 15:30 | 2 | 0.6216 | 0.6216 | 0 | 0 | 1.3784 | 9.1373 | 0 | 0
2025-10-23 | 16:00 | 2 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 1.8356 | 7.2051 | 0 | 0
2025-10-23 | 16:30 | 2 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 1.8356 | 5.2729 | 0 | 0
2025-10-23 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2092 | 4 | 0.7908 | 0
2025-10-23 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-10-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-24 | 6:00 | 1 | 0.3624 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.6376 | 18.3288 | 0 | 0
2025-10-24 | 6:30 | 1 | 0.3624 | 0.3624 | 0 | 0 | 0.6376 | 17.6576 | 0 | 0
2025-10-24 | 7:00 | 1 | 1.5455 | 1 | 0.5455 | 0.5455 | 0 | 18.1758 | 0 | 0
2025-10-24 | 7:30 | 1 | 1.5455 | 1 | 0.5455 | 0.5455 | 0 | 18.6941 | 0 | 0
2025-10-24 | 8:00 | 2 | 2.6577 | 2 | 0.6577 | 0.322 | 0 | 19 | 0 | 0.3357
2025-10-24 | 8:30 | 2 | 2.6577 | 2 | 0.6577 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6577
2025-10-24 | 9:00 | 2 | 4.8959 | 2 | 2.8959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8959
2025-10-24 | 9:30 | 2 | 4.8959 | 2 | 2.8959 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8959
2025-10-24 | 10:00 | 2 | 8.4492 | 2 | 6.4492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4492
2025-10-24 | 10:30 | 2 | 8.4492 | 2 | 6.4492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4492
2025-10-24 | 11:00 | 2 | 8.743 | 2 | 6.743 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.743
2025-10-24 | 11:30 | 2 | 8.743 | 2 | 6.743 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.743
2025-10-24 | 12:00 | 2 | 7.2426 | 2 | 5.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2426
2025-10-24 | 12:30 | 2 | 7.2426 | 2 | 5.2426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2426
2025-10-24 | 13:00 | 2 | 4.8166 | 2 | 2.8166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8166
2025-10-24 | 13:30 | 2 | 4.8166 | 2 | 2.8166 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8166
2025-10-24 | 14:00 | 2 | 5.2819 | 2 | 3.2819 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2819
2025-10-24 | 14:30 | 2 | 5.2819 | 2 | 3.2819 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2819
2025-10-24 | 15:00 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9118
2025-10-24 | 15:30 | 2 | 2.9118 | 2 | 0.9118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9118
2025-10-24 | 16:00 | 2 | 0.8723 | 2 | 0 | 0 | 1.1277 | 17.813 | 0 | 0
2025-10-24 | 16:30 | 2 | 0.8723 | 1.0199 | 0 | 0 | 1.1277 | 16.6259 | 0 | 0
2025-10-24 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5207 | 0 | 0
2025-10-24 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.4154 | 0 | 0
2025-10-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8365 | 0 | 0
2025-10-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2575 | 0 | 0
2025-10-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6786 | 0 | 0
2025-10-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0996 | 0 | 0
2025-10-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5207 | 0 | 0
2025-10-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4946 | 4 | 1.0054 | 0
2025-10-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-25 | 6:00 | 1 | 0.8432 | 0.8432 | 0 | 0 | 0.1568 | 18.8349 | 0 | 0
2025-10-25 | 6:30 | 1 | 0.8432 | 0.8432 | 0 | 0 | 0.1568 | 18.6699 | 0 | 0
2025-10-25 | 7:00 | 1 | 3.4199 | 1 | 2.4199 | 0.3475 | 0 | 19 | 0 | 2.0724
2025-10-25 | 7:30 | 1 | 3.4199 | 1 | 2.4199 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4199
2025-10-25 | 8:00 | 1.2 | 5.655 | 1.2 | 4.455 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.455
2025-10-25 | 8:30 | 1.2 | 5.655 | 1.2 | 4.455 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.455
2025-10-25 | 9:00 | 1.2 | 7.078 | 1.2 | 5.878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.878
2025-10-25 | 9:30 | 1.2 | 7.078 | 1.2 | 5.878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.878
2025-10-25 | 10:00 | 1.2 | 7.1913 | 1.2 | 5.9913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9913
2025-10-25 | 10:30 | 1.2 | 7.1913 | 1.2 | 5.9913 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9913
2025-10-25 | 11:00 | 1.2 | 7.5936 | 1.2 | 6.3936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3936
2025-10-25 | 11:30 | 1.2 | 7.5936 | 1.2 | 6.3936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3936
2025-10-25 | 12:00 | 1.2 | 8.1507 | 1.2 | 6.9507 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9507
2025-10-25 | 12:30 | 1.2 | 8.1507 | 1.2 | 6.9507 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9507
2025-10-25 | 13:00 | 1.2 | 6.3844 | 1.2 | 5.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1844
2025-10-25 | 13:30 | 1.2 | 6.3844 | 1.2 | 5.1844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1844
2025-10-25 | 14:00 | 1.2 | 5.0563 | 1.2 | 3.8563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8563
2025-10-25 | 14:30 | 1.2 | 5.0563 | 1.2 | 3.8563 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8563
2025-10-25 | 15:00 | 1.2 | 2.3752 | 1.2 | 1.1752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1752
2025-10-25 | 15:30 | 1.2 | 2.3752 | 1.2 | 1.1752 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1752
2025-10-25 | 16:00 | 1.2 | 0.3993 | 0.713 | 0 | 0 | 0.8007 | 18.1572 | 0 | 0
2025-10-25 | 16:30 | 1.2 | 0.3993 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.8007 | 17.3144 | 0 | 0
2025-10-25 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16.0512 | 0 | 0
2025-10-25 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.7881 | 0 | 0
2025-10-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.2091 | 0 | 0
2025-10-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.6302 | 0 | 0
2025-10-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.0512 | 0 | 0
2025-10-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4723 | 0 | 0
2025-10-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8933 | 0 | 0
2025-10-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3144 | 0 | 0
2025-10-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2487 | 4 | 0.2513 | 0
2025-10-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-26 | 6:00 | 1 | 0.5696 | 0.5696 | 0 | 0 | 0.4304 | 18.5469 | 0 | 0
2025-10-26 | 6:30 | 1 | 0.5696 | 0.5696 | 0 | 0 | 0.4304 | 18.0938 | 0 | 0
2025-10-26 | 7:00 | 1 | 3.2768 | 1 | 2.2768 | 0.9539 | 0 | 19 | 0 | 1.323
2025-10-26 | 7:30 | 1 | 3.2768 | 1 | 2.2768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2768
2025-10-26 | 8:00 | 1.2 | 3.5208 | 1.2 | 2.3208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3208
2025-10-26 | 8:30 | 1.2 | 3.5208 | 1.2 | 2.3208 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3208
2025-10-26 | 9:00 | 1.2 | 3.7461 | 1.2 | 2.5461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5461
2025-10-26 | 9:30 | 1.2 | 3.7461 | 1.2 | 2.5461 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5461
2025-10-26 | 10:00 | 1.2 | 2.8748 | 1.2 | 1.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6748
2025-10-26 | 10:30 | 1.2 | 2.8748 | 1.2 | 1.6748 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6748
2025-10-26 | 11:00 | 1.2 | 6.2657 | 1.2 | 5.0657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0657
2025-10-26 | 11:30 | 1.2 | 6.2657 | 1.2 | 5.0657 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0657
2025-10-26 | 12:00 | 1.2 | 4.5598 | 1.2 | 3.3598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3598
2025-10-26 | 12:30 | 1.2 | 4.5598 | 1.2 | 3.3598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3598
2025-10-26 | 13:00 | 1.2 | 3.6859 | 1.2 | 2.4859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4859
2025-10-26 | 13:30 | 1.2 | 3.6859 | 1.2 | 2.4859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4859
2025-10-26 | 14:00 | 1.2 | 3.3428 | 1.2 | 2.1428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1428
2025-10-26 | 14:30 | 1.2 | 3.3428 | 1.2 | 2.1428 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1428
2025-10-26 | 15:00 | 1.2 | 2.2232 | 1.2 | 1.0232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0232
2025-10-26 | 15:30 | 1.2 | 2.2232 | 1.2 | 1.0232 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0232
2025-10-26 | 16:00 | 1.2 | 0.2558 | 1.1167 | 0 | 0 | 0.9442 | 18.0061 | 0 | 0
2025-10-26 | 16:30 | 1.2 | 0.2558 | 0.2558 | 0 | 0 | 0.9442 | 17.0122 | 0 | 0
2025-10-26 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.749 | 0 | 0
2025-10-26 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.4859 | 0 | 0
2025-10-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.9069 | 0 | 0
2025-10-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.328 | 0 | 0
2025-10-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.749 | 0 | 0
2025-10-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1701 | 0 | 0
2025-10-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5911 | 0 | 0
2025-10-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0122 | 0 | 0
2025-10-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9616 | 4 | 0.5384 | 0
2025-10-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-27 | 6:00 | 1 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0.805 | 18.1526 | 0 | 0
2025-10-27 | 6:30 | 1 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0.805 | 17.3052 | 0 | 0
2025-10-27 | 7:00 | 1 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 0.0976 | 17.2024 | 0 | 0
2025-10-27 | 7:30 | 1 | 0.9024 | 0.9024 | 0 | 0 | 0.0976 | 17.0997 | 0 | 0
2025-10-27 | 8:00 | 2 | 2.3081 | 2 | 0.3081 | 0.3081 | 0 | 17.3924 | 0 | 0
2025-10-27 | 8:30 | 2 | 2.3081 | 2 | 0.3081 | 0.3081 | 0 | 17.6851 | 0 | 0
2025-10-27 | 9:00 | 2 | 5.261 | 2 | 3.261 | 1.3841 | 0 | 19 | 0 | 1.8769
2025-10-27 | 9:30 | 2 | 5.261 | 2 | 3.261 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.261
2025-10-27 | 10:00 | 2 | 6.0373 | 2 | 4.0373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0373
2025-10-27 | 10:30 | 2 | 6.0373 | 2 | 4.0373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0373
2025-10-27 | 11:00 | 2 | 5.0349 | 2 | 3.0349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0349
2025-10-27 | 11:30 | 2 | 5.0349 | 2 | 3.0349 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0349
2025-10-27 | 12:00 | 2 | 3.8544 | 2 | 1.8544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8544
2025-10-27 | 12:30 | 2 | 3.8544 | 2 | 1.8544 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8544
2025-10-27 | 13:00 | 2 | 2.1487 | 2 | 0.1487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1487
2025-10-27 | 13:30 | 2 | 2.1487 | 2 | 0.1487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1487
2025-10-27 | 14:00 | 2 | 1.3306 | 2 | 0 | 0 | 0.6694 | 18.2954 | 0 | 0
2025-10-27 | 14:30 | 2 | 1.3306 | 2 | 0 | 0 | 0.6694 | 17.5908 | 0 | 0
2025-10-27 | 15:00 | 2 | 2.0059 | 2 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 17.5964 | 0 | 0
2025-10-27 | 15:30 | 2 | 2.0059 | 2 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 17.602 | 0 | 0
2025-10-27 | 16:00 | 2 | 0.4174 | 0.8945 | 0 | 0 | 1.5826 | 15.936 | 0 | 0
2025-10-27 | 16:30 | 2 | 0.4174 | 0.4174 | 0 | 0 | 1.5826 | 14.2701 | 0 | 0
2025-10-27 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1649 | 0 | 0
2025-10-27 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0596 | 0 | 0
2025-10-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.4807 | 0 | 0
2025-10-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9017 | 0 | 0
2025-10-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3228 | 0 | 0
2025-10-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2566 | 4 | 0.2434 | 0
2025-10-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-28 | 6:00 | 1 | 0.7471 | 0.7471 | 0 | 0 | 0.2529 | 18.7337 | 0 | 0
2025-10-28 | 6:30 | 1 | 0.7471 | 0.7471 | 0 | 0 | 0.2529 | 18.4675 | 0 | 0
2025-10-28 | 7:00 | 1 | 3.8194 | 1 | 2.8194 | 0.5605 | 0 | 19 | 0 | 2.2589
2025-10-28 | 7:30 | 1 | 3.8194 | 1 | 2.8194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8194
2025-10-28 | 8:00 | 2 | 6.1363 | 2 | 4.1363 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1363
2025-10-28 | 8:30 | 2 | 6.1363 | 2 | 4.1363 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1363
2025-10-28 | 9:00 | 2 | 7.7964 | 2 | 5.7964 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7964
2025-10-28 | 9:30 | 2 | 7.7964 | 2 | 5.7964 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7964
2025-10-28 | 10:00 | 2 | 8.177 | 2 | 6.177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.177
2025-10-28 | 10:30 | 2 | 8.177 | 2 | 6.177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.177
2025-10-28 | 11:00 | 2 | 8.9446 | 2 | 6.9446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9446
2025-10-28 | 11:30 | 2 | 8.9446 | 2 | 6.9446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.9446
2025-10-28 | 12:00 | 2 | 8.5266 | 2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-10-28 | 12:30 | 2 | 8.5266 | 2 | 6.5266 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5266
2025-10-28 | 13:00 | 2 | 7.4317 | 2 | 5.4317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4317
2025-10-28 | 13:30 | 2 | 7.4317 | 2 | 5.4317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4317
2025-10-28 | 14:00 | 2 | 4.8405 | 2 | 2.8405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8405
2025-10-28 | 14:30 | 2 | 4.8405 | 2 | 2.8405 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8405
2025-10-28 | 15:00 | 2 | 3.1495 | 2 | 1.1495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1495
2025-10-28 | 15:30 | 2 | 3.1495 | 2 | 1.1495 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1495
2025-10-28 | 16:00 | 2 | 0.3897 | 0.8956 | 0 | 0 | 1.6103 | 17.305 | 0 | 0
2025-10-28 | 16:30 | 2 | 0.3897 | 0.3897 | 0 | 0 | 1.6103 | 15.61 | 0 | 0
2025-10-28 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5047 | 0 | 0
2025-10-28 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3994 | 0 | 0
2025-10-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.8205 | 0 | 0
2025-10-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.2416 | 0 | 0
2025-10-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6626 | 0 | 0
2025-10-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0837 | 0 | 0
2025-10-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0295 | 4 | 0.4705 | 0
2025-10-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-29 | 6:00 | 1 | 0.7651 | 0.7651 | 0 | 0 | 0.2349 | 18.7528 | 0 | 0
2025-10-29 | 6:30 | 1 | 0.7651 | 0.7651 | 0 | 0 | 0.2349 | 18.5055 | 0 | 0
2025-10-29 | 7:00 | 1 | 3.8074 | 1 | 2.8074 | 0.5205 | 0 | 19 | 0 | 2.2868
2025-10-29 | 7:30 | 1 | 3.8074 | 1 | 2.8074 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8074
2025-10-29 | 8:00 | 2 | 6.0399 | 2 | 4.0399 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0399
2025-10-29 | 8:30 | 2 | 6.0399 | 2 | 4.0399 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0399
2025-10-29 | 9:00 | 2 | 7.5878 | 2 | 5.5878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5878
2025-10-29 | 9:30 | 2 | 7.5878 | 2 | 5.5878 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5878
2025-10-29 | 10:00 | 2 | 8.5866 | 2 | 6.5866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5866
2025-10-29 | 10:30 | 2 | 8.5866 | 2 | 6.5866 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5866
2025-10-29 | 11:00 | 2 | 8.8176 | 2 | 6.8176 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8176
2025-10-29 | 11:30 | 2 | 8.8176 | 2 | 6.8176 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8176
2025-10-29 | 12:00 | 2 | 8.3523 | 2 | 6.3523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3523
2025-10-29 | 12:30 | 2 | 8.3523 | 2 | 6.3523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3523
2025-10-29 | 13:00 | 2 | 7.2488 | 2 | 5.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2488
2025-10-29 | 13:30 | 2 | 7.2488 | 2 | 5.2488 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2488
2025-10-29 | 14:00 | 2 | 5.4767 | 2 | 3.4767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4767
2025-10-29 | 14:30 | 2 | 5.4767 | 2 | 3.4767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4767
2025-10-29 | 15:00 | 2 | 3.0049 | 2 | 1.0049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0049
2025-10-29 | 15:30 | 2 | 3.0049 | 2 | 1.0049 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0049
2025-10-29 | 16:00 | 2 | 0.3556 | 0.8254 | 0 | 0 | 1.6444 | 17.2691 | 0 | 0
2025-10-29 | 16:30 | 2 | 0.3556 | 0.3556 | 0 | 0 | 1.6444 | 15.5382 | 0 | 0
2025-10-29 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.4329 | 0 | 0
2025-10-29 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.3276 | 0 | 0
2025-10-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7487 | 0 | 0
2025-10-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1697 | 0 | 0
2025-10-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5908 | 0 | 0
2025-10-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0118 | 0 | 0
2025-10-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9612 | 4 | 0.5388 | 0
2025-10-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-30 | 6:00 | 1 | 0.3885 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.6115 | 18.3563 | 0 | 0
2025-10-30 | 6:30 | 1 | 0.3885 | 0.3885 | 0 | 0 | 0.6115 | 17.7126 | 0 | 0
2025-10-30 | 7:00 | 1 | 1.8068 | 1 | 0.8068 | 0.8068 | 0 | 18.4791 | 0 | 0
2025-10-30 | 7:30 | 1 | 1.8068 | 1 | 0.8068 | 0.5483 | 0 | 19 | 0 | 0.2586
2025-10-30 | 8:00 | 2 | 4.917 | 2 | 2.917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.917
2025-10-30 | 8:30 | 2 | 4.917 | 2 | 2.917 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.917
2025-10-30 | 9:00 | 2 | 7.1128 | 2 | 5.1128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1128
2025-10-30 | 9:30 | 2 | 7.1128 | 2 | 5.1128 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1128
2025-10-30 | 10:00 | 2 | 7.9001 | 2 | 5.9001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9001
2025-10-30 | 10:30 | 2 | 7.9001 | 2 | 5.9001 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9001
2025-10-30 | 11:00 | 2 | 8.257 | 2 | 6.257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.257
2025-10-30 | 11:30 | 2 | 8.257 | 2 | 6.257 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.257
2025-10-30 | 12:00 | 2 | 7.1847 | 2 | 5.1847 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1847
2025-10-30 | 12:30 | 2 | 7.1847 | 2 | 5.1847 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1847
2025-10-30 | 13:00 | 2 | 6.7989 | 2 | 4.7989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7989
2025-10-30 | 13:30 | 2 | 6.7989 | 2 | 4.7989 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7989
2025-10-30 | 14:00 | 2 | 4.7332 | 2 | 2.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7332
2025-10-30 | 14:30 | 2 | 4.7332 | 2 | 2.7332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7332
2025-10-30 | 15:00 | 2 | 1.9128 | 2 | 0 | 0 | 0.0872 | 18.9082 | 0 | 0
2025-10-30 | 15:30 | 2 | 1.9128 | 2 | 0 | 0 | 0.0872 | 18.8164 | 0 | 0
2025-10-30 | 16:00 | 2 | 0.3219 | 1.3705 | 0 | 0 | 1.6781 | 17.05 | 0 | 0
2025-10-30 | 16:30 | 2 | 0.3219 | 0.3219 | 0 | 0 | 1.6781 | 15.2836 | 0 | 0
2025-10-30 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1784 | 0 | 0
2025-10-30 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0731 | 0 | 0
2025-10-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4942 | 0 | 0
2025-10-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9152 | 0 | 0
2025-10-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3363 | 0 | 0
2025-10-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7573 | 0 | 0
2025-10-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7194 | 4 | 0.7806 | 0
2025-10-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-10-31 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-10-31 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-10-31 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-10-31 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-10-31 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-10-31 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-10-31 | 6:00 | 1 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0.738 | 18.2232 | 0 | 0
2025-10-31 | 6:30 | 1 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0.738 | 17.4464 | 0 | 0
2025-10-31 | 7:00 | 1 | 1.188 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0 | 17.625 | 0 | 0
2025-10-31 | 7:30 | 1 | 1.188 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0 | 17.8036 | 0 | 0
2025-10-31 | 8:00 | 2 | 0.9091 | 1.2484 | 0 | 0 | 1.0909 | 16.6553 | 0 | 0
2025-10-31 | 8:30 | 2 | 0.9091 | 0.9091 | 0 | 0 | 1.0909 | 15.5069 | 0 | 0
2025-10-31 | 9:00 | 2 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0.8353 | 14.6277 | 0 | 0
2025-10-31 | 9:30 | 2 | 1.1647 | 1.1647 | 0 | 0 | 0.8353 | 13.7484 | 0 | 0
2025-10-31 | 10:00 | 2 | 2.851 | 2 | 0.851 | 0.851 | 0 | 14.5569 | 0 | 0
2025-10-31 | 10:30 | 2 | 2.851 | 2 | 0.851 | 0.851 | 0 | 15.3653 | 0 | 0
2025-10-31 | 11:00 | 2 | 4.4577 | 2 | 2.4577 | 2.4577 | 0 | 17.7002 | 0 | 0
2025-10-31 | 11:30 | 2 | 4.4577 | 2 | 2.4577 | 1.3682 | 0 | 19 | 0 | 1.0895
2025-10-31 | 12:00 | 2 | 2.2883 | 2 | 0.2883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2883
2025-10-31 | 12:30 | 2 | 2.2883 | 2 | 0.2883 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2883
2025-10-31 | 13:00 | 2 | 2.9082 | 2 | 0.9082 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9082
2025-10-31 | 13:30 | 2 | 2.9082 | 2 | 0.9082 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9082
2025-10-31 | 14:00 | 2 | 1.4659 | 2 | 0 | 0 | 0.5341 | 18.4378 | 0 | 0
2025-10-31 | 14:30 | 2 | 1.4659 | 2 | 0 | 0 | 0.5341 | 17.8757 | 0 | 0
2025-10-31 | 15:00 | 2 | 1.1104 | 2 | 0 | 0 | 0.8896 | 16.9392 | 0 | 0
2025-10-31 | 15:30 | 2 | 1.1104 | 2 | 0 | 0 | 0.8896 | 16.0027 | 0 | 0
2025-10-31 | 16:00 | 2 | 0.097 | 2 | 0 | 0 | 1.903 | 13.9996 | 0 | 0
2025-10-31 | 16:30 | 2 | 0.097 | 0.3356 | 0 | 0 | 1.903 | 11.9964 | 0 | 0
2025-10-31 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.8911 | 0 | 0
2025-10-31 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.7859 | 0 | 0
2025-10-31 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2069 | 0 | 0
2025-10-31 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.628 | 0 | 0
2025-10-31 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5966 | 4 | 0.9034 | 0
2025-10-31 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-10-31 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-10-31 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-01 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-01 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-01 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-01 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-01 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-01 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-01 | 5:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-11-01 | 5:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-11-01 | 6:00 | 1 | 0.7861 | 0.7861 | 0 | 0 | 0.2139 | 18.7748 | 0 | 0
2025-11-01 | 6:30 | 1 | 0.7861 | 0.7861 | 0 | 0 | 0.2139 | 18.5496 | 0 | 0
2025-11-01 | 7:00 | 1 | 3.6525 | 1 | 2.6525 | 0.4741 | 0 | 19 | 0 | 2.1784
2025-11-01 | 7:30 | 1 | 3.6525 | 1 | 2.6525 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6525
2025-11-01 | 8:00 | 1.2 | 5.8767 | 1.2 | 4.6767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6767
2025-11-01 | 8:30 | 1.2 | 5.8767 | 1.2 | 4.6767 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6767
2025-11-01 | 9:00 | 1.2 | 7.5359 | 1.2 | 6.3359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3359
2025-11-01 | 9:30 | 1.2 | 7.5359 | 1.2 | 6.3359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3359
2025-11-01 | 10:00 | 1.2 | 8.4308 | 1.2 | 7.2308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2308
2025-11-01 | 10:30 | 1.2 | 8.4308 | 1.2 | 7.2308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.2308
2025-11-01 | 11:00 | 1.2 | 8.764 | 1.2 | 7.564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.564
2025-11-01 | 11:30 | 1.2 | 8.764 | 1.2 | 7.564 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.564
2025-11-01 | 12:00 | 1.2 | 8.206 | 1.2 | 7.006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.006
2025-11-01 | 12:30 | 1.2 | 8.206 | 1.2 | 7.006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.006
2025-11-01 | 13:00 | 1.2 | 5.8216 | 1.2 | 4.6216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6216
2025-11-01 | 13:30 | 1.2 | 5.8216 | 1.2 | 4.6216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6216
2025-11-01 | 14:00 | 1.2 | 5.1511 | 1.2 | 3.9511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9511
2025-11-01 | 14:30 | 1.2 | 5.1511 | 1.2 | 3.9511 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9511
2025-11-01 | 15:00 | 1.2 | 2.1369 | 1.2 | 0.9369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9369
2025-11-01 | 15:30 | 1.2 | 2.1369 | 1.2 | 0.9369 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9369
2025-11-01 | 16:00 | 1.2 | 0.2587 | 0.6866 | 0 | 0 | 0.9413 | 18.0091 | 0 | 0
2025-11-01 | 16:30 | 1.2 | 0.2587 | 0.2587 | 0 | 0 | 0.9413 | 17.0183 | 0 | 0
2025-11-01 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.7551 | 0 | 0
2025-11-01 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.492 | 0 | 0
2025-11-01 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.913 | 0 | 0
2025-11-01 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.3341 | 0 | 0
2025-11-01 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.7551 | 0 | 0
2025-11-01 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.1762 | 0 | 0
2025-11-01 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5972 | 0 | 0
2025-11-01 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.0183 | 0 | 0
2025-11-01 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9674 | 4 | 0.5326 | 0
2025-11-01 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-01 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-01 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-01 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-01 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-02 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-02 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-02 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-02 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-02 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-02 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-02 | 5:00 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3669 | 0
2025-11-02 | 5:30 | 0.4 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3669 | 0
2025-11-02 | 6:00 | 1 | 0.9665 | 0.9665 | 0 | 0 | 0.0335 | 18.9647 | 0 | 0
2025-11-02 | 6:30 | 1 | 0.9665 | 0.9665 | 0 | 0 | 0.0335 | 18.9295 | 0 | 0
2025-11-02 | 7:00 | 1 | 3.2579 | 1 | 2.2579 | 0.0742 | 0 | 19 | 0 | 2.1837
2025-11-02 | 7:30 | 1 | 3.2579 | 1 | 2.2579 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2579
2025-11-02 | 8:00 | 1.2 | 4.5983 | 1.2 | 3.3983 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3983
2025-11-02 | 8:30 | 1.2 | 4.5983 | 1.2 | 3.3983 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3983
2025-11-02 | 9:00 | 1.2 | 6.2895 | 1.2 | 5.0895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0895
2025-11-02 | 9:30 | 1.2 | 6.2895 | 1.2 | 5.0895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0895
2025-11-02 | 10:00 | 1.2 | 4.8895 | 1.2 | 3.6895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6895
2025-11-02 | 10:30 | 1.2 | 4.8895 | 1.2 | 3.6895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6895
2025-11-02 | 11:00 | 1.2 | 7.192 | 1.2 | 5.992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.992
2025-11-02 | 11:30 | 1.2 | 7.192 | 1.2 | 5.992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.992
2025-11-02 | 12:00 | 1.2 | 7.4535 | 1.2 | 6.2535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2535
2025-11-02 | 12:30 | 1.2 | 7.4535 | 1.2 | 6.2535 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2535
2025-11-02 | 13:00 | 1.2 | 6.8351 | 1.2 | 5.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6351
2025-11-02 | 13:30 | 1.2 | 6.8351 | 1.2 | 5.6351 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6351
2025-11-02 | 14:00 | 1.2 | 4.1219 | 1.2 | 2.9219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9219
2025-11-02 | 14:30 | 1.2 | 4.1219 | 1.2 | 2.9219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9219
2025-11-02 | 15:00 | 1.2 | 1.2623 | 1.2 | 0.0623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0623
2025-11-02 | 15:30 | 1.2 | 1.2623 | 1.2 | 0.0623 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0623
2025-11-02 | 16:00 | 1.2 | 0.1935 | 0.2604 | 0 | 0 | 1.0065 | 17.9405 | 0 | 0
2025-11-02 | 16:30 | 1.2 | 0.1935 | 0.1935 | 0 | 0 | 1.0065 | 16.881 | 0 | 0
2025-11-02 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.6178 | 0 | 0
2025-11-02 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.3546 | 0 | 0
2025-11-02 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7757 | 0 | 0
2025-11-02 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1968 | 0 | 0
2025-11-02 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6178 | 0 | 0
2025-11-02 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.0389 | 0 | 0
2025-11-02 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4599 | 0 | 0
2025-11-02 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.881 | 0 | 0
2025-11-02 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8369 | 4 | 0.6631 | 0
2025-11-02 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-02 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-02 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-02 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-02 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-03 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-03 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-03 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-03 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-03 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-03 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-03 | 5:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-11-03 | 5:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-11-03 | 6:00 | 1 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0.869 | 18.0852 | 0 | 0
2025-11-03 | 6:30 | 1 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0.869 | 17.1704 | 0 | 0
2025-11-03 | 7:00 | 1 | 0.972 | 0.972 | 0 | 0 | 0.028 | 17.141 | 0 | 0
2025-11-03 | 7:30 | 1 | 0.972 | 0.972 | 0 | 0 | 0.028 | 17.1116 | 0 | 0
2025-11-03 | 8:00 | 2 | 2.1255 | 2 | 0.1255 | 0.1255 | 0 | 17.2308 | 0 | 0
2025-11-03 | 8:30 | 2 | 2.1255 | 2 | 0.1255 | 0.1255 | 0 | 17.3501 | 0 | 0
2025-11-03 | 9:00 | 2 | 3.893 | 2 | 1.893 | 1.7368 | 0 | 19 | 0 | 0.1562
2025-11-03 | 9:30 | 2 | 3.893 | 2 | 1.893 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.893
2025-11-03 | 10:00 | 2 | 5.1487 | 2 | 3.1487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1487
2025-11-03 | 10:30 | 2 | 5.1487 | 2 | 3.1487 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1487
2025-11-03 | 11:00 | 2 | 1.9967 | 2 | 0 | 0 | 0.0033 | 18.9965 | 0 | 0
2025-11-03 | 11:30 | 2 | 1.9967 | 2 | 0 | 0 | 0.0033 | 18.993 | 0 | 0
2025-11-03 | 12:00 | 2 | 1.5568 | 2 | 0 | 0 | 0.4432 | 18.5264 | 0 | 0
2025-11-03 | 12:30 | 2 | 1.5568 | 2 | 0 | 0 | 0.4432 | 18.0598 | 0 | 0
2025-11-03 | 13:00 | 2 | 1.7117 | 2 | 0 | 0 | 0.2883 | 17.7563 | 0 | 0
2025-11-03 | 13:30 | 2 | 1.7117 | 2 | 0 | 0 | 0.2883 | 17.4529 | 0 | 0
2025-11-03 | 14:00 | 2 | 1.4309 | 1.7552 | 0 | 0 | 0.5691 | 16.8539 | 0 | 0
2025-11-03 | 14:30 | 2 | 1.4309 | 1.4309 | 0 | 0 | 0.5691 | 16.2549 | 0 | 0
2025-11-03 | 15:00 | 2 | 0.6414 | 0.6414 | 0 | 0 | 1.3586 | 14.8248 | 0 | 0
2025-11-03 | 15:30 | 2 | 0.6414 | 0.6414 | 0 | 0 | 1.3586 | 13.3947 | 0 | 0
2025-11-03 | 16:00 | 2 | 0.1296 | 0.1296 | 0 | 0 | 1.8704 | 11.4258 | 0 | 0
2025-11-03 | 16:30 | 2 | 0.1296 | 0.1296 | 0 | 0 | 1.8704 | 9.4569 | 0 | 0
2025-11-03 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.3516 | 0 | 0
2025-11-03 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.2463 | 0 | 0
2025-11-03 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 4 | 0.316 | 0
2025-11-03 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-03 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-03 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-04 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-04 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-04 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-04 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-04 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-04 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-04 | 5:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-11-04 | 5:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-11-04 | 6:00 | 1 | 0.4239 | 0.4239 | 0 | 0 | 0.5761 | 18.3935 | 0 | 0
2025-11-04 | 6:30 | 1 | 0.4239 | 0.4239 | 0 | 0 | 0.5761 | 17.7871 | 0 | 0
2025-11-04 | 7:00 | 1 | 1.2247 | 1 | 0.2247 | 0.2247 | 0 | 18.0005 | 0 | 0
2025-11-04 | 7:30 | 1 | 1.2247 | 1 | 0.2247 | 0.2247 | 0 | 18.214 | 0 | 0
2025-11-04 | 8:00 | 2 | 4.423 | 2 | 2.423 | 0.8274 | 0 | 19 | 0 | 1.5956
2025-11-04 | 8:30 | 2 | 4.423 | 2 | 2.423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.423
2025-11-04 | 9:00 | 2 | 5.4643 | 2 | 3.4643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4643
2025-11-04 | 9:30 | 2 | 5.4643 | 2 | 3.4643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4643
2025-11-04 | 10:00 | 2 | 6.6436 | 2 | 4.6436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6436
2025-11-04 | 10:30 | 2 | 6.6436 | 2 | 4.6436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6436
2025-11-04 | 11:00 | 2 | 7.9047 | 2 | 5.9047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9047
2025-11-04 | 11:30 | 2 | 7.9047 | 2 | 5.9047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9047
2025-11-04 | 12:00 | 2 | 6.1157 | 2 | 4.1157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1157
2025-11-04 | 12:30 | 2 | 6.1157 | 2 | 4.1157 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1157
2025-11-04 | 13:00 | 2 | 4.5298 | 2 | 2.5298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5298
2025-11-04 | 13:30 | 2 | 4.5298 | 2 | 2.5298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5298
2025-11-04 | 14:00 | 2 | 3.6463 | 2 | 1.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6463
2025-11-04 | 14:30 | 2 | 3.6463 | 2 | 1.6463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6463
2025-11-04 | 15:00 | 2 | 2.1505 | 2 | 0.1505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1505
2025-11-04 | 15:30 | 2 | 2.1505 | 2 | 0.1505 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.1505
2025-11-04 | 16:00 | 2 | 0.2251 | 1.3773 | 0 | 0 | 1.7749 | 17.1317 | 0 | 0
2025-11-04 | 16:30 | 2 | 0.2251 | 0.2251 | 0 | 0 | 1.7749 | 15.2633 | 0 | 0
2025-11-04 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.1581 | 0 | 0
2025-11-04 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.0528 | 0 | 0
2025-11-04 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4738 | 0 | 0
2025-11-04 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8949 | 0 | 0
2025-11-04 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.316 | 0 | 0
2025-11-04 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.737 | 0 | 0
2025-11-04 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | 4 | 0.7998 | 0
2025-11-04 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-04 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-04 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-05 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-05 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-05 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-05 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-05 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-05 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-05 | 5:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-11-05 | 5:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-11-05 | 6:00 | 1 | 0.3267 | 0.3267 | 0 | 0 | 0.6733 | 18.2912 | 0 | 0
2025-11-05 | 6:30 | 1 | 0.3267 | 0.3267 | 0 | 0 | 0.6733 | 17.5825 | 0 | 0
2025-11-05 | 7:00 | 1 | 1.668 | 1 | 0.668 | 0.668 | 0 | 18.2171 | 0 | 0
2025-11-05 | 7:30 | 1 | 1.668 | 1 | 0.668 | 0.668 | 0 | 18.8517 | 0 | 0
2025-11-05 | 8:00 | 2 | 4.2013 | 2 | 2.2013 | 0.1561 | 0 | 19 | 0 | 2.0452
2025-11-05 | 8:30 | 2 | 4.2013 | 2 | 2.2013 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2013
2025-11-05 | 9:00 | 2 | 5.7941 | 2 | 3.7941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7941
2025-11-05 | 9:30 | 2 | 5.7941 | 2 | 3.7941 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7941
2025-11-05 | 10:00 | 2 | 3.9161 | 2 | 1.9161 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9161
2025-11-05 | 10:30 | 2 | 3.9161 | 2 | 1.9161 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9161
2025-11-05 | 11:00 | 2 | 3.2688 | 2 | 1.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2688
2025-11-05 | 11:30 | 2 | 3.2688 | 2 | 1.2688 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2688
2025-11-05 | 12:00 | 2 | 1.5869 | 2 | 0 | 0 | 0.4131 | 18.5652 | 0 | 0
2025-11-05 | 12:30 | 2 | 1.5869 | 2 | 0 | 0 | 0.4131 | 18.1303 | 0 | 0
2025-11-05 | 13:00 | 2 | 3.5323 | 2 | 1.5323 | 0.9155 | 0 | 19 | 0 | 0.6168
2025-11-05 | 13:30 | 2 | 3.5323 | 2 | 1.5323 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5323
2025-11-05 | 14:00 | 2 | 1.5978 | 2 | 0 | 0 | 0.4022 | 18.5766 | 0 | 0
2025-11-05 | 14:30 | 2 | 1.5978 | 2 | 0 | 0 | 0.4022 | 18.1532 | 0 | 0
2025-11-05 | 15:00 | 2 | 0.7021 | 1.2443 | 0 | 0 | 1.2979 | 16.787 | 0 | 0
2025-11-05 | 15:30 | 2 | 0.7021 | 0.7021 | 0 | 0 | 1.2979 | 15.4208 | 0 | 0
2025-11-05 | 16:00 | 2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.9355 | 13.3834 | 0 | 0
2025-11-05 | 16:30 | 2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 1.9355 | 11.346 | 0 | 0
2025-11-05 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2407 | 0 | 0
2025-11-05 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1355 | 0 | 0
2025-11-05 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5565 | 0 | 0
2025-11-05 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4787 | 4 | 0.0213 | 0
2025-11-05 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-05 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-05 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-06 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-06 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-06 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-06 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-06 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-06 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-06 | 5:00 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-11-06 | 5:30 | 0.4 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3674 | 0
2025-11-06 | 6:00 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0.9348 | 18.016 | 0 | 0
2025-11-06 | 6:30 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0.9348 | 17.032 | 0 | 0
2025-11-06 | 7:00 | 1 | 0.2924 | 0.2924 | 0 | 0 | 0.7076 | 16.2871 | 0 | 0
2025-11-06 | 7:30 | 1 | 0.2924 | 0.2924 | 0 | 0 | 0.7076 | 15.5422 | 0 | 0
2025-11-06 | 8:00 | 2 | 0.3891 | 0.3891 | 0 | 0 | 1.6109 | 13.8465 | 0 | 0
2025-11-06 | 8:30 | 2 | 0.3891 | 0.3891 | 0 | 0 | 1.6109 | 12.1507 | 0 | 0
2025-11-06 | 9:00 | 2 | 0.4536 | 0.4536 | 0 | 0 | 1.5464 | 10.523 | 0 | 0
2025-11-06 | 9:30 | 2 | 0.4536 | 0.4536 | 0 | 0 | 1.5464 | 8.8952 | 0 | 0
2025-11-06 | 10:00 | 2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 1.2253 | 7.6054 | 0 | 0
2025-11-06 | 10:30 | 2 | 0.7747 | 0.7747 | 0 | 0 | 1.2253 | 6.3156 | 0 | 0
2025-11-06 | 11:00 | 2 | 1.5374 | 1.5374 | 0 | 0 | 0.4626 | 5.8287 | 0 | 0
2025-11-06 | 11:30 | 2 | 1.5374 | 1.5374 | 0 | 0 | 0.4626 | 5.3418 | 0 | 0
2025-11-06 | 12:00 | 2 | 1.8793 | 1.8793 | 0 | 0 | 0.1207 | 5.2148 | 0 | 0
2025-11-06 | 12:30 | 2 | 1.8793 | 1.8793 | 0 | 0 | 0.1207 | 5.0877 | 0 | 0
2025-11-06 | 13:00 | 2 | 0.8056 | 0.8056 | 0 | 0 | 1.0333 | 4 | 0.1611 | 0
2025-11-06 | 13:30 | 2 | 0.8056 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1944 | 0
2025-11-06 | 14:00 | 2 | 0.4854 | 0.4854 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5146 | 0
2025-11-06 | 14:30 | 2 | 0.4854 | 0.4854 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5146 | 0
2025-11-06 | 15:00 | 2 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9026 | 0
2025-11-06 | 15:30 | 2 | 0.0974 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9026 | 0
2025-11-06 | 16:00 | 2 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9349 | 0
2025-11-06 | 16:30 | 2 | 0.0651 | 0.0651 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9349 | 0
2025-11-06 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-06 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-06 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-06 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-06 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-07 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-07 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-07 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-07 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-07 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-07 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-07 | 5:00 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-11-07 | 5:30 | 0.4 | 0.0328 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3672 | 0
2025-11-07 | 6:00 | 1 | 0.3919 | 0.3919 | 0 | 0 | 0.6081 | 18.3599 | 0 | 0
2025-11-07 | 6:30 | 1 | 0.3919 | 0.3919 | 0 | 0 | 0.6081 | 17.7198 | 0 | 0
2025-11-07 | 7:00 | 1 | 2.441 | 1 | 1.441 | 1.3476 | 0 | 19 | 0 | 0.0934
2025-11-07 | 7:30 | 1 | 2.441 | 1 | 1.441 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.441
2025-11-07 | 8:00 | 2 | 4.9168 | 2 | 2.9168 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9168
2025-11-07 | 8:30 | 2 | 4.9168 | 2 | 2.9168 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9168
2025-11-07 | 9:00 | 2 | 6.6782 | 2 | 4.6782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6782
2025-11-07 | 9:30 | 2 | 6.6782 | 2 | 4.6782 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6782
2025-11-07 | 10:00 | 2 | 7.9083 | 2 | 5.9083 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9083
2025-11-07 | 10:30 | 2 | 7.9083 | 2 | 5.9083 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9083
2025-11-07 | 11:00 | 2 | 7.8375 | 2 | 5.8375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8375
2025-11-07 | 11:30 | 2 | 7.8375 | 2 | 5.8375 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8375
2025-11-07 | 12:00 | 2 | 7.3587 | 2 | 5.3587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3587
2025-11-07 | 12:30 | 2 | 7.3587 | 2 | 5.3587 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3587
2025-11-07 | 13:00 | 2 | 6.6438 | 2 | 4.6438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6438
2025-11-07 | 13:30 | 2 | 6.6438 | 2 | 4.6438 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6438
2025-11-07 | 14:00 | 2 | 3.5998 | 2 | 1.5998 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5998
2025-11-07 | 14:30 | 2 | 3.5998 | 2 | 1.5998 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.5998
2025-11-07 | 15:00 | 2 | 0.6069 | 1.8231 | 0 | 0 | 1.3931 | 17.5336 | 0 | 0
2025-11-07 | 15:30 | 2 | 0.6069 | 0.6069 | 0 | 0 | 1.3931 | 16.0672 | 0 | 0
2025-11-07 | 16:00 | 2 | 0.1291 | 0.1291 | 0 | 0 | 1.8709 | 14.0979 | 0 | 0
2025-11-07 | 16:30 | 2 | 0.1291 | 0.1291 | 0 | 0 | 1.8709 | 12.1285 | 0 | 0
2025-11-07 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0232 | 0 | 0
2025-11-07 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.918 | 0 | 0
2025-11-07 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.339 | 0 | 0
2025-11-07 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7601 | 0 | 0
2025-11-07 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 4 | 0.7779 | 0
2025-11-07 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-07 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-07 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-08 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-08 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-08 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-08 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-08 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-08 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-08 | 5:00 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-11-08 | 5:30 | 0.4 | 0.0329 | 0.0329 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.3671 | 0
2025-11-08 | 6:00 | 1 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0.8354 | 18.1206 | 0 | 0
2025-11-08 | 6:30 | 1 | 0.1646 | 0.1646 | 0 | 0 | 0.8354 | 17.2412 | 0 | 0
2025-11-08 | 7:00 | 1 | 1.2256 | 1 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 17.4555 | 0 | 0
2025-11-08 | 7:30 | 1 | 1.2256 | 1 | 0.2256 | 0.2256 | 0 | 17.6698 | 0 | 0
2025-11-08 | 8:00 | 1.2 | 2.5667 | 1.2 | 1.3667 | 1.3667 | 0 | 18.9681 | 0 | 0
2025-11-08 | 8:30 | 1.2 | 2.5667 | 1.2 | 1.3667 | 0.0336 | 0 | 19 | 0 | 1.3331
2025-11-08 | 9:00 | 1.2 | 4.2478 | 1.2 | 3.0478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0478
2025-11-08 | 9:30 | 1.2 | 4.2478 | 1.2 | 3.0478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0478
2025-11-08 | 10:00 | 1.2 | 4.2732 | 1.2 | 3.0732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0732
2025-11-08 | 10:30 | 1.2 | 4.2732 | 1.2 | 3.0732 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0732
2025-11-08 | 11:00 | 1.2 | 7.2851 | 1.2 | 6.0851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0851
2025-11-08 | 11:30 | 1.2 | 7.2851 | 1.2 | 6.0851 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0851
2025-11-08 | 12:00 | 1.2 | 5.9227 | 1.2 | 4.7227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7227
2025-11-08 | 12:30 | 1.2 | 5.9227 | 1.2 | 4.7227 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7227
2025-11-08 | 13:00 | 1.2 | 5.9542 | 1.2 | 4.7542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7542
2025-11-08 | 13:30 | 1.2 | 5.9542 | 1.2 | 4.7542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7542
2025-11-08 | 14:00 | 1.2 | 2.9191 | 1.2 | 1.7191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7191
2025-11-08 | 14:30 | 1.2 | 2.9191 | 1.2 | 1.7191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7191
2025-11-08 | 15:00 | 1.2 | 1.2224 | 1.2 | 0.0224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0224
2025-11-08 | 15:30 | 1.2 | 1.2224 | 1.2 | 0.0224 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0224
2025-11-08 | 16:00 | 1.2 | 0.0655 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1345 | 17.8058 | 0 | 0
2025-11-08 | 16:30 | 1.2 | 0.0655 | 0.602 | 0 | 0 | 1.1345 | 16.6117 | 0 | 0
2025-11-08 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.3485 | 0 | 0
2025-11-08 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.0853 | 0 | 0
2025-11-08 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5064 | 0 | 0
2025-11-08 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9275 | 0 | 0
2025-11-08 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3485 | 0 | 0
2025-11-08 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7696 | 0 | 0
2025-11-08 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1906 | 0 | 0
2025-11-08 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6117 | 0 | 0
2025-11-08 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5811 | 4 | 0.9189 | 0
2025-11-08 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-08 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-08 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-08 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-08 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-09 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-09 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-09 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-09 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-09 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-09 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-09 | 6:00 | 1 | 0.2647 | 0.2647 | 0 | 0 | 0.7353 | 18.226 | 0 | 0
2025-11-09 | 6:30 | 1 | 0.2647 | 0.2647 | 0 | 0 | 0.7353 | 17.452 | 0 | 0
2025-11-09 | 7:00 | 1 | 1.6106 | 1 | 0.6106 | 0.6106 | 0 | 18.032 | 0 | 0
2025-11-09 | 7:30 | 1 | 1.6106 | 1 | 0.6106 | 0.6106 | 0 | 18.6121 | 0 | 0
2025-11-09 | 8:00 | 1.2 | 2.9865 | 1.2 | 1.7865 | 0.4083 | 0 | 19 | 0 | 1.3781
2025-11-09 | 8:30 | 1.2 | 2.9865 | 1.2 | 1.7865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7865
2025-11-09 | 9:00 | 1.2 | 3.1292 | 1.2 | 1.9292 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9292
2025-11-09 | 9:30 | 1.2 | 3.1292 | 1.2 | 1.9292 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9292
2025-11-09 | 10:00 | 1.2 | 4.6591 | 1.2 | 3.4591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4591
2025-11-09 | 10:30 | 1.2 | 4.6591 | 1.2 | 3.4591 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4591
2025-11-09 | 11:00 | 1.2 | 4.4737 | 1.2 | 3.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2737
2025-11-09 | 11:30 | 1.2 | 4.4737 | 1.2 | 3.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2737
2025-11-09 | 12:00 | 1.2 | 5.3906 | 1.2 | 4.1906 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1906
2025-11-09 | 12:30 | 1.2 | 5.3906 | 1.2 | 4.1906 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1906
2025-11-09 | 13:00 | 1.2 | 2.678 | 1.2 | 1.478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.478
2025-11-09 | 13:30 | 1.2 | 2.678 | 1.2 | 1.478 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.478
2025-11-09 | 14:00 | 1.2 | 2.0616 | 1.2 | 0.8616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8616
2025-11-09 | 14:30 | 1.2 | 2.0616 | 1.2 | 0.8616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8616
2025-11-09 | 15:00 | 1.2 | 0.8153 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3847 | 18.595 | 0 | 0
2025-11-09 | 15:30 | 1.2 | 0.8153 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3847 | 18.1901 | 0 | 0
2025-11-09 | 16:00 | 1.2 | 0.0986 | 0.7997 | 0 | 0 | 1.1014 | 17.0307 | 0 | 0
2025-11-09 | 16:30 | 1.2 | 0.0986 | 0.0986 | 0 | 0 | 1.1014 | 15.8713 | 0 | 0
2025-11-09 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.6081 | 0 | 0
2025-11-09 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.345 | 0 | 0
2025-11-09 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.766 | 0 | 0
2025-11-09 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.1871 | 0 | 0
2025-11-09 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.6081 | 0 | 0
2025-11-09 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.0292 | 0 | 0
2025-11-09 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.4503 | 0 | 0
2025-11-09 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3777 | 4 | 0.1223 | 0
2025-11-09 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-09 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-09 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-10 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-10 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-10 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-10 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-10 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-10 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-10 | 6:00 | 1 | 0.1992 | 0.1992 | 0 | 0 | 0.8008 | 18.157 | 0 | 0
2025-11-10 | 6:30 | 1 | 0.1992 | 0.1992 | 0 | 0 | 0.8008 | 17.314 | 0 | 0
2025-11-10 | 7:00 | 1 | 1.0196 | 1 | 0.0196 | 0.0196 | 0 | 17.3327 | 0 | 0
2025-11-10 | 7:30 | 1 | 1.0196 | 1 | 0.0196 | 0.0196 | 0 | 17.3513 | 0 | 0
2025-11-10 | 8:00 | 2 | 2.0652 | 2 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 17.4132 | 0 | 0
2025-11-10 | 8:30 | 2 | 2.0652 | 2 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 17.4751 | 0 | 0
2025-11-10 | 9:00 | 2 | 3.6329 | 2 | 1.6329 | 1.6052 | 0 | 19 | 0 | 0.0277
2025-11-10 | 9:30 | 2 | 3.6329 | 2 | 1.6329 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6329
2025-11-10 | 10:00 | 2 | 3.8079 | 2 | 1.8079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8079
2025-11-10 | 10:30 | 2 | 3.8079 | 2 | 1.8079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8079
2025-11-10 | 11:00 | 2 | 4.2482 | 2 | 2.2482 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2482
2025-11-10 | 11:30 | 2 | 4.2482 | 2 | 2.2482 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2482
2025-11-10 | 12:00 | 2 | 2.6098 | 2 | 0.6098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6098
2025-11-10 | 12:30 | 2 | 2.6098 | 2 | 0.6098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6098
2025-11-10 | 13:00 | 2 | 2.6124 | 2 | 0.6124 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6124
2025-11-10 | 13:30 | 2 | 2.6124 | 2 | 0.6124 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6124
2025-11-10 | 14:00 | 2 | 1.5685 | 2 | 0 | 0 | 0.4315 | 18.5458 | 0 | 0
2025-11-10 | 14:30 | 2 | 1.5685 | 2 | 0 | 0 | 0.4315 | 18.0915 | 0 | 0
2025-11-10 | 15:00 | 2 | 0.7183 | 1.4569 | 0 | 0 | 1.2817 | 16.7424 | 0 | 0
2025-11-10 | 15:30 | 2 | 0.7183 | 0.7183 | 0 | 0 | 1.2817 | 15.3932 | 0 | 0
2025-11-10 | 16:00 | 2 | 0.0987 | 0.0987 | 0 | 0 | 1.9013 | 13.3919 | 0 | 0
2025-11-10 | 16:30 | 2 | 0.0987 | 0.0987 | 0 | 0 | 1.9013 | 11.3905 | 0 | 0
2025-11-10 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2852 | 0 | 0
2025-11-10 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1799 | 0 | 0
2025-11-10 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.601 | 0 | 0
2025-11-10 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0221 | 0 | 0
2025-11-10 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0209 | 4 | 1.4791 | 0
2025-11-10 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-10 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-10 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-11 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-11 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-11 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-11 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-11 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-11 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-11 | 6:00 | 1 | 0.0663 | 0.0663 | 0 | 0 | 0.9337 | 18.0172 | 0 | 0
2025-11-11 | 6:30 | 1 | 0.0663 | 0.0663 | 0 | 0 | 0.9337 | 17.0343 | 0 | 0
2025-11-11 | 7:00 | 1 | 0.2323 | 0.2323 | 0 | 0 | 0.7677 | 16.2262 | 0 | 0
2025-11-11 | 7:30 | 1 | 0.2323 | 0.2323 | 0 | 0 | 0.7677 | 15.4181 | 0 | 0
2025-11-11 | 8:00 | 2 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 0.946 | 14.4223 | 0 | 0
2025-11-11 | 8:30 | 2 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 0.946 | 13.4265 | 0 | 0
2025-11-11 | 9:00 | 2 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 1.437 | 11.9139 | 0 | 0
2025-11-11 | 9:30 | 2 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 1.437 | 10.4013 | 0 | 0
2025-11-11 | 10:00 | 2 | 0.4974 | 0.4974 | 0 | 0 | 1.5026 | 8.8197 | 0 | 0
2025-11-11 | 10:30 | 2 | 0.4974 | 0.4974 | 0 | 0 | 1.5026 | 7.238 | 0 | 0
2025-11-11 | 11:00 | 2 | 0.6623 | 0.6623 | 0 | 0 | 1.3377 | 5.8299 | 0 | 0
2025-11-11 | 11:30 | 2 | 0.6623 | 0.6623 | 0 | 0 | 1.3377 | 4.4217 | 0 | 0
2025-11-11 | 12:00 | 2 | 0.7946 | 0.7946 | 0 | 0 | 0.4006 | 4 | 0.8048 | 0
2025-11-11 | 12:30 | 2 | 0.7946 | 0.7946 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2054 | 0
2025-11-11 | 13:00 | 2 | 0.7604 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2396 | 0
2025-11-11 | 13:30 | 2 | 0.7604 | 0.7604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2396 | 0
2025-11-11 | 14:00 | 2 | 0.3319 | 0.3319 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6681 | 0
2025-11-11 | 14:30 | 2 | 0.3319 | 0.3319 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6681 | 0
2025-11-11 | 15:00 | 2 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9002 | 0
2025-11-11 | 15:30 | 2 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9002 | 0
2025-11-11 | 16:00 | 2 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9336 | 0
2025-11-11 | 16:30 | 2 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9336 | 0
2025-11-11 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-11 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-11 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-11 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-11 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-12 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-12 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-12 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-12 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-12 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-12 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-12 | 6:00 | 1 | 0.2971 | 0.2971 | 0 | 0 | 0.7029 | 18.2601 | 0 | 0
2025-11-12 | 6:30 | 1 | 0.2971 | 0.2971 | 0 | 0 | 0.7029 | 17.5201 | 0 | 0
2025-11-12 | 7:00 | 1 | 1.6881 | 1 | 0.6881 | 0.6881 | 0 | 18.1738 | 0 | 0
2025-11-12 | 7:30 | 1 | 1.6881 | 1 | 0.6881 | 0.6881 | 0 | 18.8275 | 0 | 0
2025-11-12 | 8:00 | 2 | 4.8728 | 2 | 2.8728 | 0.1816 | 0 | 19 | 0 | 2.6913
2025-11-12 | 8:30 | 2 | 4.8728 | 2 | 2.8728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8728
2025-11-12 | 9:00 | 2 | 6.0056 | 2 | 4.0056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0056
2025-11-12 | 9:30 | 2 | 6.0056 | 2 | 4.0056 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0056
2025-11-12 | 10:00 | 2 | 7.1026 | 2 | 5.1026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1026
2025-11-12 | 10:30 | 2 | 7.1026 | 2 | 5.1026 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1026
2025-11-12 | 11:00 | 2 | 6.549 | 2 | 4.549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.549
2025-11-12 | 11:30 | 2 | 6.549 | 2 | 4.549 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.549
2025-11-12 | 12:00 | 2 | 5.6179 | 2 | 3.6179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6179
2025-11-12 | 12:30 | 2 | 5.6179 | 2 | 3.6179 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6179
2025-11-12 | 13:00 | 2 | 5.7651 | 2 | 3.7651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7651
2025-11-12 | 13:30 | 2 | 5.7651 | 2 | 3.7651 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7651
2025-11-12 | 14:00 | 2 | 2.8392 | 2 | 0.8392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8392
2025-11-12 | 14:30 | 2 | 2.8392 | 2 | 0.8392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8392
2025-11-12 | 15:00 | 2 | 0.8059 | 2 | 0 | 0 | 1.1941 | 17.7431 | 0 | 0
2025-11-12 | 15:30 | 2 | 0.8059 | 1.0177 | 0 | 0 | 1.1941 | 16.4862 | 0 | 0
2025-11-12 | 16:00 | 2 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 1.9024 | 14.4836 | 0 | 0
2025-11-12 | 16:30 | 2 | 0.0976 | 0.0976 | 0 | 0 | 1.9024 | 12.481 | 0 | 0
2025-11-12 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.3758 | 0 | 0
2025-11-12 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2705 | 0 | 0
2025-11-12 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.6916 | 0 | 0
2025-11-12 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.1126 | 0 | 0
2025-11-12 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 4 | 0.443 | 0
2025-11-12 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-12 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-12 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-13 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-13 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-13 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-13 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-13 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-13 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-13 | 6:00 | 1 | 0.3613 | 0.3613 | 0 | 0 | 0.6387 | 18.3277 | 0 | 0
2025-11-13 | 6:30 | 1 | 0.3613 | 0.3613 | 0 | 0 | 0.6387 | 17.6553 | 0 | 0
2025-11-13 | 7:00 | 1 | 2.476 | 1 | 1.476 | 1.4155 | 0 | 19 | 0 | 0.0606
2025-11-13 | 7:30 | 1 | 2.476 | 1 | 1.476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.476
2025-11-13 | 8:00 | 2 | 4.7353 | 2 | 2.7353 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7353
2025-11-13 | 8:30 | 2 | 4.7353 | 2 | 2.7353 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7353
2025-11-13 | 9:00 | 2 | 6.2689 | 2 | 4.2689 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2689
2025-11-13 | 9:30 | 2 | 6.2689 | 2 | 4.2689 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2689
2025-11-13 | 10:00 | 2 | 7.5003 | 2 | 5.5003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5003
2025-11-13 | 10:30 | 2 | 7.5003 | 2 | 5.5003 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5003
2025-11-13 | 11:00 | 2 | 8.2803 | 2 | 6.2803 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2803
2025-11-13 | 11:30 | 2 | 8.2803 | 2 | 6.2803 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2803
2025-11-13 | 12:00 | 2 | 7.5423 | 2 | 5.5423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5423
2025-11-13 | 12:30 | 2 | 7.5423 | 2 | 5.5423 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5423
2025-11-13 | 13:00 | 2 | 4.2737 | 2 | 2.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2737
2025-11-13 | 13:30 | 2 | 4.2737 | 2 | 2.2737 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2737
2025-11-13 | 14:00 | 2 | 3.6582 | 2 | 1.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6582
2025-11-13 | 14:30 | 2 | 3.6582 | 2 | 1.6582 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6582
2025-11-13 | 15:00 | 2 | 2.0163 | 2 | 0.0163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0163
2025-11-13 | 15:30 | 2 | 2.0163 | 2 | 0.0163 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0163
2025-11-13 | 16:00 | 2 | 0.1299 | 1.4074 | 0 | 0 | 1.8701 | 17.0315 | 0 | 0
2025-11-13 | 16:30 | 2 | 0.1299 | 0.1299 | 0 | 0 | 1.8701 | 15.063 | 0 | 0
2025-11-13 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.9577 | 0 | 0
2025-11-13 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.8524 | 0 | 0
2025-11-13 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2735 | 0 | 0
2025-11-13 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6946 | 0 | 0
2025-11-13 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1156 | 0 | 0
2025-11-13 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5367 | 0 | 0
2025-11-13 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5098 | 4 | 0.9902 | 0
2025-11-13 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-13 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-13 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-14 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-14 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-14 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-14 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-14 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-14 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-14 | 6:00 | 1 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0.8689 | 18.0854 | 0 | 0
2025-11-14 | 6:30 | 1 | 0.1311 | 0.1311 | 0 | 0 | 0.8689 | 17.1707 | 0 | 0
2025-11-14 | 7:00 | 1 | 0.7161 | 0.7161 | 0 | 0 | 0.2839 | 16.8718 | 0 | 0
2025-11-14 | 7:30 | 1 | 0.7161 | 0.7161 | 0 | 0 | 0.2839 | 16.573 | 0 | 0
2025-11-14 | 8:00 | 2 | 1.0705 | 1.0705 | 0 | 0 | 0.9295 | 15.5946 | 0 | 0
2025-11-14 | 8:30 | 2 | 1.0705 | 1.0705 | 0 | 0 | 0.9295 | 14.6161 | 0 | 0
2025-11-14 | 9:00 | 2 | 2.0326 | 2 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 14.6471 | 0 | 0
2025-11-14 | 9:30 | 2 | 2.0326 | 2 | 0.0326 | 0.0326 | 0 | 14.678 | 0 | 0
2025-11-14 | 10:00 | 2 | 4.0069 | 2 | 2.0069 | 2.0069 | 0 | 16.5846 | 0 | 0
2025-11-14 | 10:30 | 2 | 4.0069 | 2 | 2.0069 | 2.0069 | 0 | 18.4911 | 0 | 0
2025-11-14 | 11:00 | 2 | 4.7248 | 2 | 2.7248 | 0.5357 | 0 | 19 | 0 | 2.1891
2025-11-14 | 11:30 | 2 | 4.7248 | 2 | 2.7248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7248
2025-11-14 | 12:00 | 2 | 5.6237 | 2 | 3.6237 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6237
2025-11-14 | 12:30 | 2 | 5.6237 | 2 | 3.6237 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6237
2025-11-14 | 13:00 | 2 | 5.6058 | 2 | 3.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6058
2025-11-14 | 13:30 | 2 | 5.6058 | 2 | 3.6058 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6058
2025-11-14 | 14:00 | 2 | 4.3217 | 2 | 2.3217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3217
2025-11-14 | 14:30 | 2 | 4.3217 | 2 | 2.3217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3217
2025-11-14 | 15:00 | 2 | 1.9626 | 2 | 0 | 0 | 0.0374 | 18.9606 | 0 | 0
2025-11-14 | 15:30 | 2 | 1.9626 | 2 | 0 | 0 | 0.0374 | 18.9213 | 0 | 0
2025-11-14 | 16:00 | 2 | 0.098 | 2 | 0 | 0 | 1.902 | 16.9191 | 0 | 0
2025-11-14 | 16:30 | 2 | 0.098 | 2 | 0 | 0 | 1.902 | 14.917 | 0 | 0
2025-11-14 | 17:00 | 2 | 0 | 0.2858 | 0 | 0 | 2 | 12.8117 | 0 | 0
2025-11-14 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7065 | 0 | 0
2025-11-14 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.1275 | 0 | 0
2025-11-14 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5486 | 0 | 0
2025-11-14 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9696 | 0 | 0
2025-11-14 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3907 | 0 | 0
2025-11-14 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 4 | 1.1289 | 0
2025-11-14 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-14 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-14 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-15 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-15 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-15 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-15 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-15 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-15 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-15 | 6:00 | 1 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.9005 | 18.0521 | 0 | 0
2025-11-15 | 6:30 | 1 | 0.0995 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.9005 | 17.1041 | 0 | 0
2025-11-15 | 7:00 | 1 | 1.5462 | 1 | 0.5462 | 0.5462 | 0 | 17.6231 | 0 | 0
2025-11-15 | 7:30 | 1 | 1.5462 | 1 | 0.5462 | 0.5462 | 0 | 18.142 | 0 | 0
2025-11-15 | 8:00 | 1.2 | 2.2307 | 1.2 | 1.0307 | 0.9031 | 0 | 19 | 0 | 0.1276
2025-11-15 | 8:30 | 1.2 | 2.2307 | 1.2 | 1.0307 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0307
2025-11-15 | 9:00 | 1.2 | 2.3064 | 1.2 | 1.1064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1064
2025-11-15 | 9:30 | 1.2 | 2.3064 | 1.2 | 1.1064 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1064
2025-11-15 | 10:00 | 1.2 | 3.7308 | 1.2 | 2.5308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5308
2025-11-15 | 10:30 | 1.2 | 3.7308 | 1.2 | 2.5308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5308
2025-11-15 | 11:00 | 1.2 | 4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8
2025-11-15 | 11:30 | 1.2 | 4 | 1.2 | 2.8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8
2025-11-15 | 12:00 | 1.2 | 4.4463 | 1.2 | 3.2463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2463
2025-11-15 | 12:30 | 1.2 | 4.4463 | 1.2 | 3.2463 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2463
2025-11-15 | 13:00 | 1.2 | 3.3862 | 1.2 | 2.1862 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1862
2025-11-15 | 13:30 | 1.2 | 3.3862 | 1.2 | 2.1862 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1862
2025-11-15 | 14:00 | 1.2 | 2.2814 | 1.2 | 1.0814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0814
2025-11-15 | 14:30 | 1.2 | 2.2814 | 1.2 | 1.0814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0814
2025-11-15 | 15:00 | 1.2 | 1.5139 | 1.2 | 0.3139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3139
2025-11-15 | 15:30 | 1.2 | 1.5139 | 1.2 | 0.3139 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3139
2025-11-15 | 16:00 | 1.2 | 0.1644 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0356 | 17.9099 | 0 | 0
2025-11-15 | 16:30 | 1.2 | 0.1644 | 0.9298 | 0 | 0 | 1.0356 | 16.8198 | 0 | 0
2025-11-15 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.5566 | 0 | 0
2025-11-15 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.2934 | 0 | 0
2025-11-15 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.7145 | 0 | 0
2025-11-15 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.1355 | 0 | 0
2025-11-15 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5566 | 0 | 0
2025-11-15 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.9776 | 0 | 0
2025-11-15 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3987 | 0 | 0
2025-11-15 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.8198 | 0 | 0
2025-11-15 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7788 | 4 | 0.7212 | 0
2025-11-15 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-15 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-15 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-15 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-15 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-16 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-16 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-16 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-16 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-16 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-16 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-16 | 6:00 | 1 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | 0 | 0.6994 | 18.2638 | 0 | 0
2025-11-16 | 6:30 | 1 | 0.3006 | 0.3006 | 0 | 0 | 0.6994 | 17.5276 | 0 | 0
2025-11-16 | 7:00 | 1 | 3.4875 | 1 | 2.4875 | 1.5499 | 0 | 19 | 0 | 0.9377
2025-11-16 | 7:30 | 1 | 3.4875 | 1 | 2.4875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4875
2025-11-16 | 8:00 | 1.2 | 5.6897 | 1.2 | 4.4897 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4897
2025-11-16 | 8:30 | 1.2 | 5.6897 | 1.2 | 4.4897 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4897
2025-11-16 | 9:00 | 1.2 | 7.4198 | 1.2 | 6.2198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2198
2025-11-16 | 9:30 | 1.2 | 7.4198 | 1.2 | 6.2198 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2198
2025-11-16 | 10:00 | 1.2 | 8.3404 | 1.2 | 7.1404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1404
2025-11-16 | 10:30 | 1.2 | 8.3404 | 1.2 | 7.1404 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.1404
2025-11-16 | 11:00 | 1.2 | 8.588 | 1.2 | 7.388 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.388
2025-11-16 | 11:30 | 1.2 | 8.588 | 1.2 | 7.388 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7.388
2025-11-16 | 12:00 | 1.2 | 8.0993 | 1.2 | 6.8993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8993
2025-11-16 | 12:30 | 1.2 | 8.0993 | 1.2 | 6.8993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.8993
2025-11-16 | 13:00 | 1.2 | 6.8338 | 1.2 | 5.6338 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6338
2025-11-16 | 13:30 | 1.2 | 6.8338 | 1.2 | 5.6338 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6338
2025-11-16 | 14:00 | 1.2 | 4.8002 | 1.2 | 3.6002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6002
2025-11-16 | 14:30 | 1.2 | 4.8002 | 1.2 | 3.6002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6002
2025-11-16 | 15:00 | 1.2 | 1.6624 | 1.2 | 0.4624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4624
2025-11-16 | 15:30 | 1.2 | 1.6624 | 1.2 | 0.4624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4624
2025-11-16 | 16:00 | 1.2 | 0.0989 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1011 | 17.8409 | 0 | 0
2025-11-16 | 16:30 | 1.2 | 0.0989 | 0.3965 | 0 | 0 | 1.1011 | 16.6819 | 0 | 0
2025-11-16 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.4187 | 0 | 0
2025-11-16 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.1556 | 0 | 0
2025-11-16 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5766 | 0 | 0
2025-11-16 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9977 | 0 | 0
2025-11-16 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4187 | 0 | 0
2025-11-16 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.8398 | 0 | 0
2025-11-16 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2608 | 0 | 0
2025-11-16 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6819 | 0 | 0
2025-11-16 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6478 | 4 | 0.8522 | 0
2025-11-16 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-16 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-16 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-16 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-16 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-17 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-17 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-17 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-17 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-17 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-17 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-17 | 6:00 | 1 | 0.2977 | 0.2977 | 0 | 0 | 0.7023 | 18.2608 | 0 | 0
2025-11-17 | 6:30 | 1 | 0.2977 | 0.2977 | 0 | 0 | 0.7023 | 17.5216 | 0 | 0
2025-11-17 | 7:00 | 1 | 3.2979 | 1 | 2.2979 | 1.5562 | 0 | 19 | 0 | 0.7416
2025-11-17 | 7:30 | 1 | 3.2979 | 1 | 2.2979 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2979
2025-11-17 | 8:00 | 2 | 5.5331 | 2 | 3.5331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5331
2025-11-17 | 8:30 | 2 | 5.5331 | 2 | 3.5331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.5331
2025-11-17 | 9:00 | 2 | 7.3508 | 2 | 5.3508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3508
2025-11-17 | 9:30 | 2 | 7.3508 | 2 | 5.3508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3508
2025-11-17 | 10:00 | 2 | 8.3034 | 2 | 6.3034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3034
2025-11-17 | 10:30 | 2 | 8.3034 | 2 | 6.3034 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3034
2025-11-17 | 11:00 | 2 | 8.5756 | 2 | 6.5756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5756
2025-11-17 | 11:30 | 2 | 8.5756 | 2 | 6.5756 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5756
2025-11-17 | 12:00 | 2 | 7.3086 | 2 | 5.3086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3086
2025-11-17 | 12:30 | 2 | 7.3086 | 2 | 5.3086 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3086
2025-11-17 | 13:00 | 2 | 6.6843 | 2 | 4.6843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6843
2025-11-17 | 13:30 | 2 | 6.6843 | 2 | 4.6843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6843
2025-11-17 | 14:00 | 2 | 4.7746 | 2 | 2.7746 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7746
2025-11-17 | 14:30 | 2 | 4.7746 | 2 | 2.7746 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7746
2025-11-17 | 15:00 | 2 | 2.255 | 2 | 0.255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.255
2025-11-17 | 15:30 | 2 | 2.255 | 2 | 0.255 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.255
2025-11-17 | 16:00 | 2 | 0.098 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.902 | 16.9979 | 0 | 0
2025-11-17 | 16:30 | 2 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 1.902 | 14.9957 | 0 | 0
2025-11-17 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.8905 | 0 | 0
2025-11-17 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7852 | 0 | 0
2025-11-17 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2063 | 0 | 0
2025-11-17 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6273 | 0 | 0
2025-11-17 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0484 | 0 | 0
2025-11-17 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4694 | 0 | 0
2025-11-17 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4459 | 4 | 1.0541 | 0
2025-11-17 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-17 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-17 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-18 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-18 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-18 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-18 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-18 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-18 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-18 | 6:00 | 1 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0.9666 | 17.9825 | 0 | 0
2025-11-18 | 6:30 | 1 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 0.9666 | 16.965 | 0 | 0
2025-11-18 | 7:00 | 1 | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 0 | 0.8002 | 16.1226 | 0 | 0
2025-11-18 | 7:30 | 1 | 0.1998 | 0.1998 | 0 | 0 | 0.8002 | 15.2803 | 0 | 0
2025-11-18 | 8:00 | 2 | 0.9252 | 0.9252 | 0 | 0 | 1.0748 | 14.149 | 0 | 0
2025-11-18 | 8:30 | 2 | 0.9252 | 0.9252 | 0 | 0 | 1.0748 | 13.0177 | 0 | 0
2025-11-18 | 9:00 | 2 | 1.445 | 1.445 | 0 | 0 | 0.555 | 12.4334 | 0 | 0
2025-11-18 | 9:30 | 2 | 1.445 | 1.445 | 0 | 0 | 0.555 | 11.8492 | 0 | 0
2025-11-18 | 10:00 | 2 | 1.3157 | 1.3157 | 0 | 0 | 0.6843 | 11.1288 | 0 | 0
2025-11-18 | 10:30 | 2 | 1.3157 | 1.3157 | 0 | 0 | 0.6843 | 10.4084 | 0 | 0
2025-11-18 | 11:00 | 2 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 0.139 | 10.2621 | 0 | 0
2025-11-18 | 11:30 | 2 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 0.139 | 10.1158 | 0 | 0
2025-11-18 | 12:00 | 2 | 3.1617 | 2 | 1.1617 | 1.1617 | 0 | 11.2194 | 0 | 0
2025-11-18 | 12:30 | 2 | 3.1617 | 2 | 1.1617 | 1.1617 | 0 | 12.323 | 0 | 0
2025-11-18 | 13:00 | 2 | 1.9335 | 2 | 0 | 0 | 0.0665 | 12.2531 | 0 | 0
2025-11-18 | 13:30 | 2 | 1.9335 | 2 | 0 | 0 | 0.0665 | 12.1831 | 0 | 0
2025-11-18 | 14:00 | 2 | 3.778 | 2 | 1.778 | 1.778 | 0 | 13.8722 | 0 | 0
2025-11-18 | 14:30 | 2 | 3.778 | 2 | 1.778 | 1.778 | 0 | 15.5614 | 0 | 0
2025-11-18 | 15:00 | 2 | 0.9609 | 2 | 0 | 0 | 1.0391 | 14.4676 | 0 | 0
2025-11-18 | 15:30 | 2 | 0.9609 | 2 | 0 | 0 | 1.0391 | 13.3738 | 0 | 0
2025-11-18 | 16:00 | 2 | 0.0661 | 2 | 0 | 0 | 1.9339 | 11.3381 | 0 | 0
2025-11-18 | 16:30 | 2 | 0.0661 | 1.2273 | 0 | 0 | 1.9339 | 9.3024 | 0 | 0
2025-11-18 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.1971 | 0 | 0
2025-11-18 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0919 | 0 | 0
2025-11-18 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0373 | 4 | 0.4627 | 0
2025-11-18 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-18 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-18 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-19 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-19 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-19 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-19 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-19 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-19 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-19 | 6:00 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0.9348 | 18.016 | 0 | 0
2025-11-19 | 6:30 | 1 | 0.0652 | 0.0652 | 0 | 0 | 0.9348 | 17.032 | 0 | 0
2025-11-19 | 7:00 | 1 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.8375 | 16.1505 | 0 | 0
2025-11-19 | 7:30 | 1 | 0.1625 | 0.1625 | 0 | 0 | 0.8375 | 15.2689 | 0 | 0
2025-11-19 | 8:00 | 2 | 0.3889 | 0.3889 | 0 | 0 | 1.6111 | 13.573 | 0 | 0
2025-11-19 | 8:30 | 2 | 0.3889 | 0.3889 | 0 | 0 | 1.6111 | 11.8772 | 0 | 0
2025-11-19 | 9:00 | 2 | 0.3931 | 0.3931 | 0 | 0 | 1.6069 | 10.1857 | 0 | 0
2025-11-19 | 9:30 | 2 | 0.3931 | 0.3931 | 0 | 0 | 1.6069 | 8.4943 | 0 | 0
2025-11-19 | 10:00 | 2 | 0.4292 | 0.4292 | 0 | 0 | 1.5708 | 6.8408 | 0 | 0
2025-11-19 | 10:30 | 2 | 0.4292 | 0.4292 | 0 | 0 | 1.5708 | 5.1873 | 0 | 0
2025-11-19 | 11:00 | 2 | 0.7573 | 0.7573 | 0 | 0 | 1.1279 | 4 | 0.1148 | 0
2025-11-19 | 11:30 | 2 | 0.7573 | 0.7573 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.2427 | 0
2025-11-19 | 12:00 | 2 | 0.5921 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4079 | 0
2025-11-19 | 12:30 | 2 | 0.5921 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4079 | 0
2025-11-19 | 13:00 | 2 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7078 | 0
2025-11-19 | 13:30 | 2 | 0.2922 | 0.2922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7078 | 0
2025-11-19 | 14:00 | 2 | 0.2586 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7414 | 0
2025-11-19 | 14:30 | 2 | 0.2586 | 0.2586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7414 | 0
2025-11-19 | 15:00 | 2 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9353 | 0
2025-11-19 | 15:30 | 2 | 0.0647 | 0.0647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9353 | 0
2025-11-19 | 16:00 | 2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9355 | 0
2025-11-19 | 16:30 | 2 | 0.0645 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9355 | 0
2025-11-19 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-19 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0
2025-11-19 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-19 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-19 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-20 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-20 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-20 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-20 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-20 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-20 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-20 | 6:00 | 1 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0.9017 | 18.0509 | 0 | 0
2025-11-20 | 6:30 | 1 | 0.0983 | 0.0983 | 0 | 0 | 0.9017 | 17.1018 | 0 | 0
2025-11-20 | 7:00 | 1 | 0.7141 | 0.7141 | 0 | 0 | 0.2859 | 16.8008 | 0 | 0
2025-11-20 | 7:30 | 1 | 0.7141 | 0.7141 | 0 | 0 | 0.2859 | 16.4998 | 0 | 0
2025-11-20 | 8:00 | 2 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0.8422 | 15.6133 | 0 | 0
2025-11-20 | 8:30 | 2 | 1.1578 | 1.1578 | 0 | 0 | 0.8422 | 14.7267 | 0 | 0
2025-11-20 | 9:00 | 2 | 3.2879 | 2 | 1.2879 | 1.2879 | 0 | 15.9502 | 0 | 0
2025-11-20 | 9:30 | 2 | 3.2879 | 2 | 1.2879 | 1.2879 | 0 | 17.1738 | 0 | 0
2025-11-20 | 10:00 | 2 | 5.1624 | 2 | 3.1624 | 1.9224 | 0 | 19 | 0 | 1.2401
2025-11-20 | 10:30 | 2 | 5.1624 | 2 | 3.1624 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1624
2025-11-20 | 11:00 | 2 | 7.4523 | 2 | 5.4523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4523
2025-11-20 | 11:30 | 2 | 7.4523 | 2 | 5.4523 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4523
2025-11-20 | 12:00 | 2 | 6.8762 | 2 | 4.8762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8762
2025-11-20 | 12:30 | 2 | 6.8762 | 2 | 4.8762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8762
2025-11-20 | 13:00 | 2 | 5.1209 | 2 | 3.1209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1209
2025-11-20 | 13:30 | 2 | 5.1209 | 2 | 3.1209 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1209
2025-11-20 | 14:00 | 2 | 4.6084 | 2 | 2.6084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6084
2025-11-20 | 14:30 | 2 | 4.6084 | 2 | 2.6084 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6084
2025-11-20 | 15:00 | 2 | 2.6992 | 2 | 0.6992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6992
2025-11-20 | 15:30 | 2 | 2.6992 | 2 | 0.6992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6992
2025-11-20 | 16:00 | 2 | 0.0976 | 2 | 0 | 0 | 1.9024 | 16.9974 | 0 | 0
2025-11-20 | 16:30 | 2 | 0.0976 | 2 | 0 | 0 | 1.9024 | 14.9949 | 0 | 0
2025-11-20 | 17:00 | 2 | 0 | 0.2547 | 0 | 0 | 2 | 12.8896 | 0 | 0
2025-11-20 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7844 | 0 | 0
2025-11-20 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2054 | 0 | 0
2025-11-20 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6265 | 0 | 0
2025-11-20 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0475 | 0 | 0
2025-11-20 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4686 | 0 | 0
2025-11-20 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4451 | 4 | 1.0549 | 0
2025-11-20 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-20 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-20 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-21 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-21 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-21 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-21 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-21 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-21 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-21 | 6:00 | 1 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0.9002 | 18.0525 | 0 | 0
2025-11-21 | 6:30 | 1 | 0.0998 | 0.0998 | 0 | 0 | 0.9002 | 17.1049 | 0 | 0
2025-11-21 | 7:00 | 1 | 2.5673 | 1 | 1.5673 | 1.5673 | 0 | 18.5939 | 0 | 0
2025-11-21 | 7:30 | 1 | 2.5673 | 1 | 1.5673 | 0.4275 | 0 | 19 | 0 | 1.1399
2025-11-21 | 8:00 | 2 | 5.3653 | 2 | 3.3653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3653
2025-11-21 | 8:30 | 2 | 5.3653 | 2 | 3.3653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3653
2025-11-21 | 9:00 | 2 | 7.2572 | 2 | 5.2572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2572
2025-11-21 | 9:30 | 2 | 7.2572 | 2 | 5.2572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2572
2025-11-21 | 10:00 | 2 | 7.4393 | 2 | 5.4393 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4393
2025-11-21 | 10:30 | 2 | 7.4393 | 2 | 5.4393 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4393
2025-11-21 | 11:00 | 2 | 8.3931 | 2 | 6.3931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3931
2025-11-21 | 11:30 | 2 | 8.3931 | 2 | 6.3931 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.3931
2025-11-21 | 12:00 | 2 | 4.8333 | 2 | 2.8333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8333
2025-11-21 | 12:30 | 2 | 4.8333 | 2 | 2.8333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8333
2025-11-21 | 13:00 | 2 | 1.9766 | 2 | 0 | 0 | 0.0234 | 18.9754 | 0 | 0
2025-11-21 | 13:30 | 2 | 1.9766 | 2 | 0 | 0 | 0.0234 | 18.9508 | 0 | 0
2025-11-21 | 14:00 | 2 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0.0518 | 0 | 19 | 0 | 0.8482
2025-11-21 | 14:30 | 2 | 2.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9
2025-11-21 | 15:00 | 2 | 0.7992 | 2 | 0 | 0 | 1.2008 | 17.736 | 0 | 0
2025-11-21 | 15:30 | 2 | 0.7992 | 1.3987 | 0 | 0 | 1.2008 | 16.472 | 0 | 0
2025-11-21 | 16:00 | 2 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 1.934 | 14.4362 | 0 | 0
2025-11-21 | 16:30 | 2 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 1.934 | 12.4004 | 0 | 0
2025-11-21 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2952 | 0 | 0
2025-11-21 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1899 | 0 | 0
2025-11-21 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.611 | 0 | 0
2025-11-21 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.032 | 0 | 0
2025-11-21 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9804 | 4 | 0.5196 | 0
2025-11-21 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-21 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-21 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-22 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-22 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-22 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-22 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-22 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-22 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-22 | 6:00 | 1 | 0.2357 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.7643 | 18.1955 | 0 | 0
2025-11-22 | 6:30 | 1 | 0.2357 | 0.2357 | 0 | 0 | 0.7643 | 17.3909 | 0 | 0
2025-11-22 | 7:00 | 1 | 3.2471 | 1 | 2.2471 | 1.6938 | 0 | 19 | 0 | 0.5533
2025-11-22 | 7:30 | 1 | 3.2471 | 1 | 2.2471 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2471
2025-11-22 | 8:00 | 1.2 | 5.4282 | 1.2 | 4.2282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2282
2025-11-22 | 8:30 | 1.2 | 5.4282 | 1.2 | 4.2282 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2282
2025-11-22 | 9:00 | 1.2 | 7.1728 | 1.2 | 5.9728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9728
2025-11-22 | 9:30 | 1.2 | 7.1728 | 1.2 | 5.9728 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9728
2025-11-22 | 10:00 | 1.2 | 5.1102 | 1.2 | 3.9102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9102
2025-11-22 | 10:30 | 1.2 | 5.1102 | 1.2 | 3.9102 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9102
2025-11-22 | 11:00 | 1.2 | 5.2065 | 1.2 | 4.0065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0065
2025-11-22 | 11:30 | 1.2 | 5.2065 | 1.2 | 4.0065 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0065
2025-11-22 | 12:00 | 1.2 | 5.816 | 1.2 | 4.616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.616
2025-11-22 | 12:30 | 1.2 | 5.816 | 1.2 | 4.616 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.616
2025-11-22 | 13:00 | 1.2 | 6.2968 | 1.2 | 5.0968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0968
2025-11-22 | 13:30 | 1.2 | 6.2968 | 1.2 | 5.0968 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0968
2025-11-22 | 14:00 | 1.2 | 4.6027 | 1.2 | 3.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4027
2025-11-22 | 14:30 | 1.2 | 4.6027 | 1.2 | 3.4027 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4027
2025-11-22 | 15:00 | 1.2 | 2.2825 | 1.2 | 1.0825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0825
2025-11-22 | 15:30 | 1.2 | 2.2825 | 1.2 | 1.0825 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.0825
2025-11-22 | 16:00 | 1.2 | 0.1323 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0677 | 17.8761 | 0 | 0
2025-11-22 | 16:30 | 1.2 | 0.1323 | 0.5932 | 0 | 0 | 1.0677 | 16.7521 | 0 | 0
2025-11-22 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.489 | 0 | 0
2025-11-22 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.2258 | 0 | 0
2025-11-22 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.6469 | 0 | 0
2025-11-22 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.0679 | 0 | 0
2025-11-22 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.489 | 0 | 0
2025-11-22 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.91 | 0 | 0
2025-11-22 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3311 | 0 | 0
2025-11-22 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7521 | 0 | 0
2025-11-22 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7145 | 4 | 0.7855 | 0
2025-11-22 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-22 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-22 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-22 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-22 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-23 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-23 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-23 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-23 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-23 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-23 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-23 | 6:00 | 1 | 0.1678 | 0.1678 | 0 | 0 | 0.8322 | 18.124 | 0 | 0
2025-11-23 | 6:30 | 1 | 0.1678 | 0.1678 | 0 | 0 | 0.8322 | 17.248 | 0 | 0
2025-11-23 | 7:00 | 1 | 3.392 | 1 | 2.392 | 1.8443 | 0 | 19 | 0 | 0.5478
2025-11-23 | 7:30 | 1 | 3.392 | 1 | 2.392 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.392
2025-11-23 | 8:00 | 1.2 | 5.1062 | 1.2 | 3.9062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9062
2025-11-23 | 8:30 | 1.2 | 5.1062 | 1.2 | 3.9062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9062
2025-11-23 | 9:00 | 1.2 | 6.8002 | 1.2 | 5.6002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6002
2025-11-23 | 9:30 | 1.2 | 6.8002 | 1.2 | 5.6002 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6002
2025-11-23 | 10:00 | 1.2 | 7.7148 | 1.2 | 6.5148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5148
2025-11-23 | 10:30 | 1.2 | 7.7148 | 1.2 | 6.5148 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5148
2025-11-23 | 11:00 | 1.2 | 7.917 | 1.2 | 6.717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.717
2025-11-23 | 11:30 | 1.2 | 7.917 | 1.2 | 6.717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.717
2025-11-23 | 12:00 | 1.2 | 7.4394 | 1.2 | 6.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2394
2025-11-23 | 12:30 | 1.2 | 7.4394 | 1.2 | 6.2394 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2394
2025-11-23 | 13:00 | 1.2 | 6.1374 | 1.2 | 4.9374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9374
2025-11-23 | 13:30 | 1.2 | 6.1374 | 1.2 | 4.9374 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9374
2025-11-23 | 14:00 | 1.2 | 3.798 | 1.2 | 2.598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.598
2025-11-23 | 14:30 | 1.2 | 3.798 | 1.2 | 2.598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.598
2025-11-23 | 15:00 | 1.2 | 1.6452 | 1.2 | 0.4452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4452
2025-11-23 | 15:30 | 1.2 | 1.6452 | 1.2 | 0.4452 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4452
2025-11-23 | 16:00 | 1.2 | 0.066 | 1.2 | 0 | 0 | 1.134 | 17.8064 | 0 | 0
2025-11-23 | 16:30 | 1.2 | 0.066 | 0.5965 | 0 | 0 | 1.134 | 16.6127 | 0 | 0
2025-11-23 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 15.3496 | 0 | 0
2025-11-23 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.0864 | 0 | 0
2025-11-23 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12.5075 | 0 | 0
2025-11-23 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.9285 | 0 | 0
2025-11-23 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3496 | 0 | 0
2025-11-23 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7706 | 0 | 0
2025-11-23 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1917 | 0 | 0
2025-11-23 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.6127 | 0 | 0
2025-11-23 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5821 | 4 | 0.9179 | 0
2025-11-23 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-23 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-23 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-23 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-23 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-24 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-24 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-24 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-24 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-24 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-24 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-24 | 6:00 | 1 | 0.1336 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.8664 | 18.088 | 0 | 0
2025-11-24 | 6:30 | 1 | 0.1336 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.8664 | 17.176 | 0 | 0
2025-11-24 | 7:00 | 1 | 2.4608 | 1 | 1.4608 | 1.4608 | 0 | 18.5637 | 0 | 0
2025-11-24 | 7:30 | 1 | 2.4608 | 1 | 1.4608 | 0.4592 | 0 | 19 | 0 | 1.0015
2025-11-24 | 8:00 | 2 | 4.7595 | 2 | 2.7595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7595
2025-11-24 | 8:30 | 2 | 4.7595 | 2 | 2.7595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7595
2025-11-24 | 9:00 | 2 | 6.6298 | 2 | 4.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6298
2025-11-24 | 9:30 | 2 | 6.6298 | 2 | 4.6298 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6298
2025-11-24 | 10:00 | 2 | 7.7261 | 2 | 5.7261 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7261
2025-11-24 | 10:30 | 2 | 7.7261 | 2 | 5.7261 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7261
2025-11-24 | 11:00 | 2 | 6.8846 | 2 | 4.8846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8846
2025-11-24 | 11:30 | 2 | 6.8846 | 2 | 4.8846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8846
2025-11-24 | 12:00 | 2 | 4.2109 | 2 | 2.2109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2109
2025-11-24 | 12:30 | 2 | 4.2109 | 2 | 2.2109 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2109
2025-11-24 | 13:00 | 2 | 4.2842 | 2 | 2.2842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2842
2025-11-24 | 13:30 | 2 | 4.2842 | 2 | 2.2842 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2842
2025-11-24 | 14:00 | 2 | 1.9118 | 2 | 0 | 0 | 0.0882 | 18.9071 | 0 | 0
2025-11-24 | 14:30 | 2 | 1.9118 | 2 | 0 | 0 | 0.0882 | 18.8142 | 0 | 0
2025-11-24 | 15:00 | 2 | 1.7554 | 2 | 0 | 0 | 0.2446 | 18.5567 | 0 | 0
2025-11-24 | 15:30 | 2 | 1.7554 | 2 | 0 | 0 | 0.2446 | 18.2992 | 0 | 0
2025-11-24 | 16:00 | 2 | 0.0988 | 1.1659 | 0 | 0 | 1.9012 | 16.2979 | 0 | 0
2025-11-24 | 16:30 | 2 | 0.0988 | 0.0988 | 0 | 0 | 1.9012 | 14.2966 | 0 | 0
2025-11-24 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1913 | 0 | 0
2025-11-24 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0861 | 0 | 0
2025-11-24 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5071 | 0 | 0
2025-11-24 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9282 | 0 | 0
2025-11-24 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.3492 | 0 | 0
2025-11-24 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2818 | 4 | 0.2182 | 0
2025-11-24 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-24 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-24 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-25 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-25 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-25 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-25 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-25 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-25 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-25 | 6:00 | 1 | 0.1347 | 0.1347 | 0 | 0 | 0.8653 | 18.0892 | 0 | 0
2025-11-25 | 6:30 | 1 | 0.1347 | 0.1347 | 0 | 0 | 0.8653 | 17.1783 | 0 | 0
2025-11-25 | 7:00 | 1 | 2.9354 | 1 | 1.9354 | 1.9176 | 0 | 19 | 0 | 0.0178
2025-11-25 | 7:30 | 1 | 2.9354 | 1 | 1.9354 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9354
2025-11-25 | 8:00 | 2 | 5.1418 | 2 | 3.1418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1418
2025-11-25 | 8:30 | 2 | 5.1418 | 2 | 3.1418 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1418
2025-11-25 | 9:00 | 2 | 6.9643 | 2 | 4.9643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9643
2025-11-25 | 9:30 | 2 | 6.9643 | 2 | 4.9643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9643
2025-11-25 | 10:00 | 2 | 7.7953 | 2 | 5.7953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7953
2025-11-25 | 10:30 | 2 | 7.7953 | 2 | 5.7953 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7953
2025-11-25 | 11:00 | 2 | 8.1904 | 2 | 6.1904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1904
2025-11-25 | 11:30 | 2 | 8.1904 | 2 | 6.1904 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1904
2025-11-25 | 12:00 | 2 | 7.7311 | 2 | 5.7311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7311
2025-11-25 | 12:30 | 2 | 7.7311 | 2 | 5.7311 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7311
2025-11-25 | 13:00 | 2 | 6.6303 | 2 | 4.6303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6303
2025-11-25 | 13:30 | 2 | 6.6303 | 2 | 4.6303 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6303
2025-11-25 | 14:00 | 2 | 4.7413 | 2 | 2.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7413
2025-11-25 | 14:30 | 2 | 4.7413 | 2 | 2.7413 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7413
2025-11-25 | 15:00 | 2 | 2.4775 | 2 | 0.4775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4775
2025-11-25 | 15:30 | 2 | 2.4775 | 2 | 0.4775 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.4775
2025-11-25 | 16:00 | 2 | 0.1319 | 1.8625 | 0 | 0 | 1.8681 | 17.0335 | 0 | 0
2025-11-25 | 16:30 | 2 | 0.1319 | 0.1319 | 0 | 0 | 1.8681 | 15.0671 | 0 | 0
2025-11-25 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.9618 | 0 | 0
2025-11-25 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.8566 | 0 | 0
2025-11-25 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2776 | 0 | 0
2025-11-25 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6987 | 0 | 0
2025-11-25 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1197 | 0 | 0
2025-11-25 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5408 | 0 | 0
2025-11-25 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 4 | 0.9863 | 0
2025-11-25 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-25 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-25 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-26 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-26 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-26 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-26 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-26 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-26 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-26 | 6:00 | 1 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0.8987 | 18.054 | 0 | 0
2025-11-26 | 6:30 | 1 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0.8987 | 17.1079 | 0 | 0
2025-11-26 | 7:00 | 1 | 2.7356 | 1 | 1.7356 | 1.7356 | 0 | 18.7568 | 0 | 0
2025-11-26 | 7:30 | 1 | 2.7356 | 1 | 1.7356 | 0.256 | 0 | 19 | 0 | 1.4796
2025-11-26 | 8:00 | 2 | 4.7342 | 2 | 2.7342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7342
2025-11-26 | 8:30 | 2 | 4.7342 | 2 | 2.7342 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7342
2025-11-26 | 9:00 | 2 | 6.2885 | 2 | 4.2885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2885
2025-11-26 | 9:30 | 2 | 6.2885 | 2 | 4.2885 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2885
2025-11-26 | 10:00 | 2 | 7.6165 | 2 | 5.6165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6165
2025-11-26 | 10:30 | 2 | 7.6165 | 2 | 5.6165 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6165
2025-11-26 | 11:00 | 2 | 7.167 | 2 | 5.167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.167
2025-11-26 | 11:30 | 2 | 7.167 | 2 | 5.167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.167
2025-11-26 | 12:00 | 2 | 7.7683 | 2 | 5.7683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7683
2025-11-26 | 12:30 | 2 | 7.7683 | 2 | 5.7683 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7683
2025-11-26 | 13:00 | 2 | 5.2598 | 2 | 3.2598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2598
2025-11-26 | 13:30 | 2 | 5.2598 | 2 | 3.2598 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2598
2025-11-26 | 14:00 | 2 | 4.2424 | 2 | 2.2424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2424
2025-11-26 | 14:30 | 2 | 4.2424 | 2 | 2.2424 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2424
2025-11-26 | 15:00 | 2 | 2.3836 | 2 | 0.3836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3836
2025-11-26 | 15:30 | 2 | 2.3836 | 2 | 0.3836 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3836
2025-11-26 | 16:00 | 2 | 0.1327 | 1.9302 | 0 | 0 | 1.8673 | 17.0344 | 0 | 0
2025-11-26 | 16:30 | 2 | 0.1327 | 0.1327 | 0 | 0 | 1.8673 | 15.0689 | 0 | 0
2025-11-26 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.9636 | 0 | 0
2025-11-26 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.8584 | 0 | 0
2025-11-26 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2794 | 0 | 0
2025-11-26 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7005 | 0 | 0
2025-11-26 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.1215 | 0 | 0
2025-11-26 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5426 | 0 | 0
2025-11-26 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5154 | 4 | 0.9846 | 0
2025-11-26 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-26 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-26 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-27 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-27 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-27 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-27 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-27 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-27 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-27 | 6:00 | 1 | 0.1012 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.8988 | 18.0539 | 0 | 0
2025-11-27 | 6:30 | 1 | 0.1012 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.8988 | 17.1077 | 0 | 0
2025-11-27 | 7:00 | 1 | 1.0841 | 1 | 0.0841 | 0.0841 | 0 | 17.1876 | 0 | 0
2025-11-27 | 7:30 | 1 | 1.0841 | 1 | 0.0841 | 0.0841 | 0 | 17.2676 | 0 | 0
2025-11-27 | 8:00 | 2 | 4.2331 | 2 | 2.2331 | 1.8236 | 0 | 19 | 0 | 0.4094
2025-11-27 | 8:30 | 2 | 4.2331 | 2 | 2.2331 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2331
2025-11-27 | 9:00 | 2 | 4.7362 | 2 | 2.7362 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7362
2025-11-27 | 9:30 | 2 | 4.7362 | 2 | 2.7362 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7362
2025-11-27 | 10:00 | 2 | 5.1345 | 2 | 3.1345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1345
2025-11-27 | 10:30 | 2 | 5.1345 | 2 | 3.1345 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1345
2025-11-27 | 11:00 | 2 | 7.0987 | 2 | 5.0987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0987
2025-11-27 | 11:30 | 2 | 7.0987 | 2 | 5.0987 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0987
2025-11-27 | 12:00 | 2 | 6.1574 | 2 | 4.1574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1574
2025-11-27 | 12:30 | 2 | 6.1574 | 2 | 4.1574 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1574
2025-11-27 | 13:00 | 2 | 4.5116 | 2 | 2.5116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5116
2025-11-27 | 13:30 | 2 | 4.5116 | 2 | 2.5116 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5116
2025-11-27 | 14:00 | 2 | 2.0249 | 2 | 0.0249 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0249
2025-11-27 | 14:30 | 2 | 2.0249 | 2 | 0.0249 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0249
2025-11-27 | 15:00 | 2 | 0.6887 | 2 | 0 | 0 | 1.3113 | 17.6197 | 0 | 0
2025-11-27 | 15:30 | 2 | 0.6887 | 1.1751 | 0 | 0 | 1.3113 | 16.2394 | 0 | 0
2025-11-27 | 16:00 | 2 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 1.934 | 14.2037 | 0 | 0
2025-11-27 | 16:30 | 2 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 1.934 | 12.1679 | 0 | 0
2025-11-27 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0626 | 0 | 0
2025-11-27 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.9574 | 0 | 0
2025-11-27 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.3784 | 0 | 0
2025-11-27 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.7995 | 0 | 0
2025-11-27 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7595 | 4 | 0.7405 | 0
2025-11-27 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-27 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-27 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-28 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-28 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-28 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-28 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-28 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-28 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-28 | 6:00 | 1 | 0.0669 | 0.0669 | 0 | 0 | 0.9331 | 18.0178 | 0 | 0
2025-11-28 | 6:30 | 1 | 0.0669 | 0.0669 | 0 | 0 | 0.9331 | 17.0357 | 0 | 0
2025-11-28 | 7:00 | 1 | 0.3998 | 0.3998 | 0 | 0 | 0.6002 | 16.4039 | 0 | 0
2025-11-28 | 7:30 | 1 | 0.3998 | 0.3998 | 0 | 0 | 0.6002 | 15.7721 | 0 | 0
2025-11-28 | 8:00 | 2 | 1.4743 | 1.4743 | 0 | 0 | 0.5257 | 15.2187 | 0 | 0
2025-11-28 | 8:30 | 2 | 1.4743 | 1.4743 | 0 | 0 | 0.5257 | 14.6653 | 0 | 0
2025-11-28 | 9:00 | 2 | 2.1415 | 2 | 0.1415 | 0.1415 | 0 | 14.7997 | 0 | 0
2025-11-28 | 9:30 | 2 | 2.1415 | 2 | 0.1415 | 0.1415 | 0 | 14.9341 | 0 | 0
2025-11-28 | 10:00 | 2 | 2.752 | 2 | 0.752 | 0.752 | 0 | 15.6486 | 0 | 0
2025-11-28 | 10:30 | 2 | 2.752 | 2 | 0.752 | 0.752 | 0 | 16.363 | 0 | 0
2025-11-28 | 11:00 | 2 | 2.8654 | 2 | 0.8654 | 0.8654 | 0 | 17.1851 | 0 | 0
2025-11-28 | 11:30 | 2 | 2.8654 | 2 | 0.8654 | 0.8654 | 0 | 18.0072 | 0 | 0
2025-11-28 | 12:00 | 2 | 2.8595 | 2 | 0.8595 | 0.8595 | 0 | 18.8238 | 0 | 0
2025-11-28 | 12:30 | 2 | 2.8595 | 2 | 0.8595 | 0.1855 | 0 | 19 | 0 | 0.6741
2025-11-28 | 13:00 | 2 | 1.8622 | 2 | 0 | 0 | 0.1378 | 18.8549 | 0 | 0
2025-11-28 | 13:30 | 2 | 1.8622 | 2 | 0 | 0 | 0.1378 | 18.7098 | 0 | 0
2025-11-28 | 14:00 | 2 | 0.8511 | 2 | 0 | 0 | 1.1489 | 17.5005 | 0 | 0
2025-11-28 | 14:30 | 2 | 0.8511 | 2 | 0 | 0 | 1.1489 | 16.2911 | 0 | 0
2025-11-28 | 15:00 | 2 | 0.2634 | 1.8079 | 0 | 0 | 1.7366 | 14.4632 | 0 | 0
2025-11-28 | 15:30 | 2 | 0.2634 | 0.2634 | 0 | 0 | 1.7366 | 12.6352 | 0 | 0
2025-11-28 | 16:00 | 2 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 1.967 | 10.5647 | 0 | 0
2025-11-28 | 16:30 | 2 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 1.967 | 8.4941 | 0 | 0
2025-11-28 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.3889 | 0 | 0
2025-11-28 | 17:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2836 | 0 | 0
2025-11-28 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2694 | 4 | 1.2306 | 0
2025-11-28 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-28 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-28 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-29 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-29 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-29 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-29 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-29 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-29 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-29 | 6:00 | 1 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.9336 | 18.0173 | 0 | 0
2025-11-29 | 6:30 | 1 | 0.0664 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.9336 | 17.0345 | 0 | 0
2025-11-29 | 7:00 | 1 | 0.5295 | 0.5295 | 0 | 0 | 0.4705 | 16.5393 | 0 | 0
2025-11-29 | 7:30 | 1 | 0.5295 | 0.5295 | 0 | 0 | 0.4705 | 16.0441 | 0 | 0
2025-11-29 | 8:00 | 1.2 | 1.2476 | 1.2 | 0.0476 | 0.0476 | 0 | 16.0893 | 0 | 0
2025-11-29 | 8:30 | 1.2 | 1.2476 | 1.2 | 0.0476 | 0.0476 | 0 | 16.1345 | 0 | 0
2025-11-29 | 9:00 | 1.2 | 2.1886 | 1.2 | 0.9886 | 0.9886 | 0 | 17.0737 | 0 | 0
2025-11-29 | 9:30 | 1.2 | 2.1886 | 1.2 | 0.9886 | 0.9886 | 0 | 18.0128 | 0 | 0
2025-11-29 | 10:00 | 1.2 | 3.1181 | 1.2 | 1.9181 | 1.0392 | 0 | 19 | 0 | 0.8789
2025-11-29 | 10:30 | 1.2 | 3.1181 | 1.2 | 1.9181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9181
2025-11-29 | 11:00 | 1.2 | 4.374 | 1.2 | 3.174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.174
2025-11-29 | 11:30 | 1.2 | 4.374 | 1.2 | 3.174 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.174
2025-11-29 | 12:00 | 1.2 | 2.8613 | 1.2 | 1.6613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6613
2025-11-29 | 12:30 | 1.2 | 2.8613 | 1.2 | 1.6613 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.6613
2025-11-29 | 13:00 | 1.2 | 1.9733 | 1.2 | 0.7733 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7733
2025-11-29 | 13:30 | 1.2 | 1.9733 | 1.2 | 0.7733 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7733
2025-11-29 | 14:00 | 1.2 | 2.6827 | 1.2 | 1.4827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4827
2025-11-29 | 14:30 | 1.2 | 2.6827 | 1.2 | 1.4827 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4827
2025-11-29 | 15:00 | 1.2 | 0.3903 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8097 | 18.1477 | 0 | 0
2025-11-29 | 15:30 | 1.2 | 0.3903 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8097 | 17.2953 | 0 | 0
2025-11-29 | 16:00 | 1.2 | 0.0653 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1347 | 16.1009 | 0 | 0
2025-11-29 | 16:30 | 1.2 | 0.0653 | 0.1193 | 0 | 0 | 1.1347 | 14.9065 | 0 | 0
2025-11-29 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.6433 | 0 | 0
2025-11-29 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 12.3802 | 0 | 0
2025-11-29 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.8012 | 0 | 0
2025-11-29 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.2223 | 0 | 0
2025-11-29 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6433 | 0 | 0
2025-11-29 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.0644 | 0 | 0
2025-11-29 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.4854 | 0 | 0
2025-11-29 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4611 | 4 | 1.0389 | 0
2025-11-29 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-29 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-29 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-11-30 | 0:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.9 | 0
2025-11-30 | 0:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.9 | 0
2025-11-30 | 1:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.9 | 0
2025-11-30 | 1:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.9 | 0
2025-11-30 | 2:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.1895 | 0
2025-11-30 | 2:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 3:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 3:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 4:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 4:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 5:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 5:30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.4 | 0
2025-11-30 | 6:00 | 1 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0 | 0.9335 | 18.0173 | 0 | 0
2025-11-30 | 6:30 | 1 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0 | 0.9335 | 17.0347 | 0 | 0
2025-11-30 | 7:00 | 1 | 1.2869 | 1 | 0.2869 | 0.2869 | 0 | 17.3073 | 0 | 0
2025-11-30 | 7:30 | 1 | 1.2869 | 1 | 0.2869 | 0.2869 | 0 | 17.5798 | 0 | 0
2025-11-30 | 8:00 | 1.2 | 2.2524 | 1.2 | 1.0524 | 1.0524 | 0 | 18.5796 | 0 | 0
2025-11-30 | 8:30 | 1.2 | 2.2524 | 1.2 | 1.0524 | 0.4425 | 0 | 19 | 0 | 0.6098
2025-11-30 | 9:00 | 1.2 | 4.0191 | 1.2 | 2.8191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8191
2025-11-30 | 9:30 | 1.2 | 4.0191 | 1.2 | 2.8191 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.8191
2025-11-30 | 10:00 | 1.2 | 6.7653 | 1.2 | 5.5653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5653
2025-11-30 | 10:30 | 1.2 | 6.7653 | 1.2 | 5.5653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5653
2025-11-30 | 11:00 | 1.2 | 7.0494 | 1.2 | 5.8494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8494
2025-11-30 | 11:30 | 1.2 | 7.0494 | 1.2 | 5.8494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8494
2025-11-30 | 12:00 | 1.2 | 6.841 | 1.2 | 5.641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.641
2025-11-30 | 12:30 | 1.2 | 6.841 | 1.2 | 5.641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.641
2025-11-30 | 13:00 | 1.2 | 5.6372 | 1.2 | 4.4372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4372
2025-11-30 | 13:30 | 1.2 | 5.6372 | 1.2 | 4.4372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4372
2025-11-30 | 14:00 | 1.2 | 3.1538 | 1.2 | 1.9538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9538
2025-11-30 | 14:30 | 1.2 | 3.1538 | 1.2 | 1.9538 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9538
2025-11-30 | 15:00 | 1.2 | 0.9564 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2436 | 18.7436 | 0 | 0
2025-11-30 | 15:30 | 1.2 | 0.9564 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2436 | 18.4871 | 0 | 0
2025-11-30 | 16:00 | 1.2 | 0.0653 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1347 | 17.2927 | 0 | 0
2025-11-30 | 16:30 | 1.2 | 0.0653 | 0.3105 | 0 | 0 | 1.1347 | 16.0983 | 0 | 0
2025-11-30 | 17:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.8352 | 0 | 0
2025-11-30 | 17:30 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13.572 | 0 | 0
2025-11-30 | 18:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.9931 | 0 | 0
2025-11-30 | 18:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.4141 | 0 | 0
2025-11-30 | 19:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.8352 | 0 | 0
2025-11-30 | 19:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.2562 | 0 | 0
2025-11-30 | 20:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.6773 | 0 | 0
2025-11-30 | 20:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0983 | 0 | 0
2025-11-30 | 21:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0934 | 4 | 1.4066 | 0
2025-11-30 | 21:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-30 | 22:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-30 | 22:30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0
2025-11-30 | 23:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.1 | 0
2025-11-30 | 23:30 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.1 | 0
2025-12-01 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-01 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-01 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-01 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-01 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-01 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-01 | 6:00 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 1.1161 | 17.8252 | 0 | 0
2025-12-01 | 6:30 | 1.15 | 0.0339 | 0.0339 | 0 | 0 | 1.1161 | 16.6504 | 0 | 0
2025-12-01 | 7:00 | 1.15 | 2.1758 | 1.15 | 1.0258 | 1.0258 | 0 | 17.6249 | 0 | 0
2025-12-01 | 7:30 | 1.15 | 2.1758 | 1.15 | 1.0258 | 1.0258 | 0 | 18.5994 | 0 | 0
2025-12-01 | 8:00 | 2.3 | 4.6421 | 2.3 | 2.3421 | 0.4216 | 0 | 19 | 0 | 1.9204
2025-12-01 | 8:30 | 2.3 | 4.6421 | 2.3 | 2.3421 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3421
2025-12-01 | 9:00 | 2.3 | 6.4561 | 2.3 | 4.1561 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1561
2025-12-01 | 9:30 | 2.3 | 6.4561 | 2.3 | 4.1561 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1561
2025-12-01 | 10:00 | 2.3 | 7.4892 | 2.3 | 5.1892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1892
2025-12-01 | 10:30 | 2.3 | 7.4892 | 2.3 | 5.1892 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1892
2025-12-01 | 11:00 | 2.3 | 7.3248 | 2.3 | 5.0248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0248
2025-12-01 | 11:30 | 2.3 | 7.3248 | 2.3 | 5.0248 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0248
2025-12-01 | 12:00 | 2.3 | 7.0182 | 2.3 | 4.7182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7182
2025-12-01 | 12:30 | 2.3 | 7.0182 | 2.3 | 4.7182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7182
2025-12-01 | 13:00 | 2.3 | 6.2899 | 2.3 | 3.9899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9899
2025-12-01 | 13:30 | 2.3 | 6.2899 | 2.3 | 3.9899 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9899
2025-12-01 | 14:00 | 2.3 | 4.7287 | 2.3 | 2.4287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4287
2025-12-01 | 14:30 | 2.3 | 4.7287 | 2.3 | 2.4287 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4287
2025-12-01 | 15:00 | 2.3 | 2.2006 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0994 | 18.8954 | 0 | 0
2025-12-01 | 15:30 | 2.3 | 2.2006 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0994 | 18.7907 | 0 | 0
2025-12-01 | 16:00 | 2.3 | 0.0665 | 2.0998 | 0 | 0 | 2.2335 | 16.4397 | 0 | 0
2025-12-01 | 16:30 | 2.3 | 0.0665 | 0.0665 | 0 | 0 | 2.2335 | 14.0886 | 0 | 0
2025-12-01 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6675 | 0 | 0
2025-12-01 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.2465 | 0 | 0
2025-12-01 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.4307 | 0 | 0
2025-12-01 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6149 | 0 | 0
2025-12-01 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5341 | 4 | 0.1909 | 0
2025-12-01 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-01 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-01 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-02 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-02 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-02 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-02 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-02 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-02 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-02 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 17.825 | 0 | 0
2025-12-02 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 16.65 | 0 | 0
2025-12-02 | 7:00 | 1.15 | 2.0019 | 1.15 | 0.8519 | 0.8519 | 0 | 17.4593 | 0 | 0
2025-12-02 | 7:30 | 1.15 | 2.0019 | 1.15 | 0.8519 | 0.8519 | 0 | 18.2686 | 0 | 0
2025-12-02 | 8:00 | 2.3 | 4.4269 | 2.3 | 2.1269 | 0.7699 | 0 | 19 | 0 | 1.357
2025-12-02 | 8:30 | 2.3 | 4.4269 | 2.3 | 2.1269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1269
2025-12-02 | 9:00 | 2.3 | 6.1155 | 2.3 | 3.8155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8155
2025-12-02 | 9:30 | 2.3 | 6.1155 | 2.3 | 3.8155 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.8155
2025-12-02 | 10:00 | 2.3 | 6.9952 | 2.3 | 4.6952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6952
2025-12-02 | 10:30 | 2.3 | 6.9952 | 2.3 | 4.6952 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6952
2025-12-02 | 11:00 | 2.3 | 7.5626 | 2.3 | 5.2626 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2626
2025-12-02 | 11:30 | 2.3 | 7.5626 | 2.3 | 5.2626 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2626
2025-12-02 | 12:00 | 2.3 | 7.0729 | 2.3 | 4.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7729
2025-12-02 | 12:30 | 2.3 | 7.0729 | 2.3 | 4.7729 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7729
2025-12-02 | 13:00 | 2.3 | 5.9327 | 2.3 | 3.6327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6327
2025-12-02 | 13:30 | 2.3 | 5.9327 | 2.3 | 3.6327 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6327
2025-12-02 | 14:00 | 2.3 | 4.0406 | 2.3 | 1.7406 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7406
2025-12-02 | 14:30 | 2.3 | 4.0406 | 2.3 | 1.7406 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.7406
2025-12-02 | 15:00 | 2.3 | 1.9126 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3874 | 18.5922 | 0 | 0
2025-12-02 | 15:30 | 2.3 | 1.9126 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3874 | 18.1844 | 0 | 0
2025-12-02 | 16:00 | 2.3 | 0.0663 | 1.524 | 0 | 0 | 2.2337 | 15.8331 | 0 | 0
2025-12-02 | 16:30 | 2.3 | 0.0663 | 0.0663 | 0 | 0 | 2.2337 | 13.4818 | 0 | 0
2025-12-02 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.0608 | 0 | 0
2025-12-02 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.6397 | 0 | 0
2025-12-02 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.8239 | 0 | 0
2025-12-02 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.0081 | 0 | 0
2025-12-02 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9577 | 4 | 0.7673 | 0
2025-12-02 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-02 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-02 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-03 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-03 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-03 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-03 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-03 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-03 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-03 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 17.825 | 0 | 0
2025-12-03 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 16.65 | 0 | 0
2025-12-03 | 7:00 | 1.15 | 2.0653 | 1.15 | 0.9153 | 0.9153 | 0 | 17.5196 | 0 | 0
2025-12-03 | 7:30 | 1.15 | 2.0653 | 1.15 | 0.9153 | 0.9153 | 0 | 18.3892 | 0 | 0
2025-12-03 | 8:00 | 2.3 | 4.6188 | 2.3 | 2.3188 | 0.643 | 0 | 19 | 0 | 1.6758
2025-12-03 | 8:30 | 2.3 | 4.6188 | 2.3 | 2.3188 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3188
2025-12-03 | 9:00 | 2.3 | 6.3653 | 2.3 | 4.0653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0653
2025-12-03 | 9:30 | 2.3 | 6.3653 | 2.3 | 4.0653 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0653
2025-12-03 | 10:00 | 2.3 | 7.4214 | 2.3 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-12-03 | 10:30 | 2.3 | 7.4214 | 2.3 | 5.1214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1214
2025-12-03 | 11:00 | 2.3 | 7.7348 | 2.3 | 5.4348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4348
2025-12-03 | 11:30 | 2.3 | 7.7348 | 2.3 | 5.4348 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4348
2025-12-03 | 12:00 | 2.3 | 7.2788 | 2.3 | 4.9788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9788
2025-12-03 | 12:30 | 2.3 | 7.2788 | 2.3 | 4.9788 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9788
2025-12-03 | 13:00 | 2.3 | 5.9766 | 2.3 | 3.6766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6766
2025-12-03 | 13:30 | 2.3 | 5.9766 | 2.3 | 3.6766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6766
2025-12-03 | 14:00 | 2.3 | 4.2662 | 2.3 | 1.9662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9662
2025-12-03 | 14:30 | 2.3 | 4.2662 | 2.3 | 1.9662 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.9662
2025-12-03 | 15:00 | 2.3 | 2.2043 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0957 | 18.8993 | 0 | 0
2025-12-03 | 15:30 | 2.3 | 2.2043 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0957 | 18.7985 | 0 | 0
2025-12-03 | 16:00 | 2.3 | 0.0659 | 2.107 | 0 | 0 | 2.2341 | 16.4468 | 0 | 0
2025-12-03 | 16:30 | 2.3 | 0.0659 | 0.0659 | 0 | 0 | 2.2341 | 14.0951 | 0 | 0
2025-12-03 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6741 | 0 | 0
2025-12-03 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.253 | 0 | 0
2025-12-03 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.4372 | 0 | 0
2025-12-03 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6215 | 0 | 0
2025-12-03 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 4 | 0.1846 | 0
2025-12-03 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-03 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-03 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-04 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-04 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-04 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-04 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-04 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-04 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-04 | 6:00 | 1.15 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 1.1164 | 17.8248 | 0 | 0
2025-12-04 | 6:30 | 1.15 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 1.1164 | 16.6496 | 0 | 0
2025-12-04 | 7:00 | 1.15 | 2.0283 | 1.15 | 0.8783 | 0.8783 | 0 | 17.4839 | 0 | 0
2025-12-04 | 7:30 | 1.15 | 2.0283 | 1.15 | 0.8783 | 0.8783 | 0 | 18.3183 | 0 | 0
2025-12-04 | 8:00 | 2.3 | 4.5592 | 2.3 | 2.2592 | 0.7176 | 0 | 19 | 0 | 1.5417
2025-12-04 | 8:30 | 2.3 | 4.5592 | 2.3 | 2.2592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2592
2025-12-04 | 9:00 | 2.3 | 4.6945 | 2.3 | 2.3945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3945
2025-12-04 | 9:30 | 2.3 | 4.6945 | 2.3 | 2.3945 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3945
2025-12-04 | 10:00 | 2.3 | 6.9378 | 2.3 | 4.6378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6378
2025-12-04 | 10:30 | 2.3 | 6.9378 | 2.3 | 4.6378 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6378
2025-12-04 | 11:00 | 2.3 | 7.5962 | 2.3 | 5.2962 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2962
2025-12-04 | 11:30 | 2.3 | 7.5962 | 2.3 | 5.2962 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2962
2025-12-04 | 12:00 | 2.3 | 7.0891 | 2.3 | 4.7891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7891
2025-12-04 | 12:30 | 2.3 | 7.0891 | 2.3 | 4.7891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.7891
2025-12-04 | 13:00 | 2.3 | 4.1868 | 2.3 | 1.8868 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8868
2025-12-04 | 13:30 | 2.3 | 4.1868 | 2.3 | 1.8868 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8868
2025-12-04 | 14:00 | 2.3 | 3.5719 | 2.3 | 1.2719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2719
2025-12-04 | 14:30 | 2.3 | 3.5719 | 2.3 | 1.2719 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2719
2025-12-04 | 15:00 | 2.3 | 0.9277 | 2.3 | 0 | 0 | 1.3723 | 17.5555 | 0 | 0
2025-12-04 | 15:30 | 2.3 | 0.9277 | 1.7884 | 0 | 0 | 1.3723 | 16.111 | 0 | 0
2025-12-04 | 16:00 | 2.3 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 2.2669 | 13.7248 | 0 | 0
2025-12-04 | 16:30 | 2.3 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 2.2669 | 11.3386 | 0 | 0
2025-12-04 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.9176 | 0 | 0
2025-12-04 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.4965 | 0 | 0
2025-12-04 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6808 | 0 | 0
2025-12-04 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6467 | 4 | 1.0783 | 0
2025-12-04 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-04 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-04 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-05 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-05 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-05 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-05 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-05 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-05 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-05 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 17.825 | 0 | 0
2025-12-05 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 16.65 | 0 | 0
2025-12-05 | 7:00 | 1.15 | 1.8895 | 1.15 | 0.7395 | 0.7395 | 0 | 17.3524 | 0 | 0
2025-12-05 | 7:30 | 1.15 | 1.8895 | 1.15 | 0.7395 | 0.7395 | 0 | 18.0549 | 0 | 0
2025-12-05 | 8:00 | 2.3 | 4.4867 | 2.3 | 2.1867 | 0.9948 | 0 | 19 | 0 | 1.1919
2025-12-05 | 8:30 | 2.3 | 4.4867 | 2.3 | 2.1867 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1867
2025-12-05 | 9:00 | 2.3 | 6.2038 | 2.3 | 3.9038 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9038
2025-12-05 | 9:30 | 2.3 | 6.2038 | 2.3 | 3.9038 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9038
2025-12-05 | 10:00 | 2.3 | 7.2465 | 2.3 | 4.9465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9465
2025-12-05 | 10:30 | 2.3 | 7.2465 | 2.3 | 4.9465 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9465
2025-12-05 | 11:00 | 2.3 | 7.563 | 2.3 | 5.263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.263
2025-12-05 | 11:30 | 2.3 | 7.563 | 2.3 | 5.263 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.263
2025-12-05 | 12:00 | 2.3 | 7.293 | 2.3 | 4.993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.993
2025-12-05 | 12:30 | 2.3 | 7.293 | 2.3 | 4.993 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.993
2025-12-05 | 13:00 | 2.3 | 5.851 | 2.3 | 3.551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.551
2025-12-05 | 13:30 | 2.3 | 5.851 | 2.3 | 3.551 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.551
2025-12-05 | 14:00 | 2.3 | 4.1718 | 2.3 | 1.8718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8718
2025-12-05 | 14:30 | 2.3 | 4.1718 | 2.3 | 1.8718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8718
2025-12-05 | 15:00 | 2.3 | 2.2146 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0854 | 18.9102 | 0 | 0
2025-12-05 | 15:30 | 2.3 | 2.2146 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0854 | 18.8203 | 0 | 0
2025-12-05 | 16:00 | 2.3 | 0.066 | 2.1278 | 0 | 0 | 2.234 | 16.4687 | 0 | 0
2025-12-05 | 16:30 | 2.3 | 0.066 | 0.066 | 0 | 0 | 2.234 | 14.1171 | 0 | 0
2025-12-05 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.6961 | 0 | 0
2025-12-05 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.275 | 0 | 0
2025-12-05 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.4592 | 0 | 0
2025-12-05 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6435 | 0 | 0
2025-12-05 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 | 4 | 0.1637 | 0
2025-12-05 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-05 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-05 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-06 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-06 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-06 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-06 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-06 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-06 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-06 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 17.825 | 0 | 0
2025-12-06 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 16.65 | 0 | 0
2025-12-06 | 7:00 | 1.15 | 0.8575 | 0.8575 | 0 | 0 | 0.2925 | 16.3422 | 0 | 0
2025-12-06 | 7:30 | 1.15 | 0.8575 | 0.8575 | 0 | 0 | 0.2925 | 16.0343 | 0 | 0
2025-12-06 | 8:00 | 1.38 | 2.2932 | 1.38 | 0.9132 | 0.9132 | 0 | 16.9019 | 0 | 0
2025-12-06 | 8:30 | 1.38 | 2.2932 | 1.38 | 0.9132 | 0.9132 | 0 | 17.7694 | 0 | 0
2025-12-06 | 9:00 | 1.38 | 5.172 | 1.38 | 3.792 | 1.2954 | 0 | 19 | 0 | 2.4966
2025-12-06 | 9:30 | 1.38 | 5.172 | 1.38 | 3.792 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.792
2025-12-06 | 10:00 | 1.38 | 7.1339 | 1.38 | 5.7539 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7539
2025-12-06 | 10:30 | 1.38 | 7.1339 | 1.38 | 5.7539 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7539
2025-12-06 | 11:00 | 1.38 | 7.6159 | 1.38 | 6.2359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2359
2025-12-06 | 11:30 | 1.38 | 7.6159 | 1.38 | 6.2359 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2359
2025-12-06 | 12:00 | 1.38 | 7.1862 | 1.38 | 5.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8062
2025-12-06 | 12:30 | 1.38 | 7.1862 | 1.38 | 5.8062 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8062
2025-12-06 | 13:00 | 1.38 | 6.025 | 1.38 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-12-06 | 13:30 | 1.38 | 6.025 | 1.38 | 4.645 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.645
2025-12-06 | 14:00 | 1.38 | 4.1046 | 1.38 | 2.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7246
2025-12-06 | 14:30 | 1.38 | 4.1046 | 1.38 | 2.7246 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.7246
2025-12-06 | 15:00 | 1.38 | 1.9128 | 1.38 | 0.5328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5328
2025-12-06 | 15:30 | 1.38 | 1.9128 | 1.38 | 0.5328 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5328
2025-12-06 | 16:00 | 1.38 | 0.0328 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3472 | 17.5819 | 0 | 0
2025-12-06 | 16:30 | 1.38 | 0.0328 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3472 | 16.1638 | 0 | 0
2025-12-06 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 1.38 | 14.7112 | 0 | 0
2025-12-06 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.2585 | 0 | 0
2025-12-06 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.4427 | 0 | 0
2025-12-06 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.627 | 0 | 0
2025-12-06 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8112 | 0 | 0
2025-12-06 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9954 | 0 | 0
2025-12-06 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1796 | 0 | 0
2025-12-06 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1706 | 4 | 1.5544 | 0
2025-12-06 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-06 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-06 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-07 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-07 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-07 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-07 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-07 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-07 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-07 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-07 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-07 | 7:00 | 1.15 | 0.4674 | 0.4674 | 0 | 0 | 0.6826 | 15.8604 | 0 | 0
2025-12-07 | 7:30 | 1.15 | 0.4674 | 0.4674 | 0 | 0 | 0.6826 | 15.142 | 0 | 0
2025-12-07 | 8:00 | 1.38 | 1.7792 | 1.38 | 0.3992 | 0.3992 | 0 | 15.5212 | 0 | 0
2025-12-07 | 8:30 | 1.38 | 1.7792 | 1.38 | 0.3992 | 0.3992 | 0 | 15.9004 | 0 | 0
2025-12-07 | 9:00 | 1.38 | 5.892 | 1.38 | 4.512 | 2.5 | 0 | 18.2754 | 0 | 2.012
2025-12-07 | 9:30 | 1.38 | 5.892 | 1.38 | 4.512 | 0.7627 | 0 | 19 | 0 | 3.7493
2025-12-07 | 10:00 | 1.38 | 7.2851 | 1.38 | 5.9051 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9051
2025-12-07 | 10:30 | 1.38 | 7.2851 | 1.38 | 5.9051 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9051
2025-12-07 | 11:00 | 1.38 | 7.5518 | 1.38 | 6.1718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1718
2025-12-07 | 11:30 | 1.38 | 7.5518 | 1.38 | 6.1718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1718
2025-12-07 | 12:00 | 1.38 | 7.1889 | 1.38 | 5.8089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8089
2025-12-07 | 12:30 | 1.38 | 7.1889 | 1.38 | 5.8089 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8089
2025-12-07 | 13:00 | 1.38 | 6.0023 | 1.38 | 4.6223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6223
2025-12-07 | 13:30 | 1.38 | 6.0023 | 1.38 | 4.6223 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6223
2025-12-07 | 14:00 | 1.38 | 4.0352 | 1.38 | 2.6552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6552
2025-12-07 | 14:30 | 1.38 | 4.0352 | 1.38 | 2.6552 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6552
2025-12-07 | 15:00 | 1.38 | 1.4562 | 1.38 | 0.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0762
2025-12-07 | 15:30 | 1.38 | 1.4562 | 1.38 | 0.0762 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.0762
2025-12-07 | 16:00 | 1.38 | 0.0332 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3468 | 17.5823 | 0 | 0
2025-12-07 | 16:30 | 1.38 | 0.0332 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3468 | 16.1645 | 0 | 0
2025-12-07 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.9715 | 0 | 0 | 1.38 | 14.7119 | 0 | 0
2025-12-07 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.2593 | 0 | 0
2025-12-07 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.4435 | 0 | 0
2025-12-07 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.6277 | 0 | 0
2025-12-07 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8119 | 0 | 0
2025-12-07 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9961 | 0 | 0
2025-12-07 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1803 | 0 | 0
2025-12-07 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 4 | 1.5537 | 0
2025-12-07 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-07 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-07 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-08 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-08 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-08 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-08 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-08 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-08 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-08 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 17.8251 | 0 | 0
2025-12-08 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 16.6502 | 0 | 0
2025-12-08 | 7:00 | 1.15 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 0 | 0.4438 | 16.183 | 0 | 0
2025-12-08 | 7:30 | 1.15 | 0.7062 | 0.7062 | 0 | 0 | 0.4438 | 15.7159 | 0 | 0
2025-12-08 | 8:00 | 2.3 | 1.9957 | 1.9957 | 0 | 0 | 0.3043 | 15.3956 | 0 | 0
2025-12-08 | 8:30 | 2.3 | 1.9957 | 1.9957 | 0 | 0 | 0.3043 | 15.0753 | 0 | 0
2025-12-08 | 9:00 | 2.3 | 4.841 | 2.3 | 2.541 | 2.5 | 0 | 17.4503 | 0 | 0.041
2025-12-08 | 9:30 | 2.3 | 4.841 | 2.3 | 2.541 | 1.6312 | 0 | 19 | 0 | 0.9097
2025-12-08 | 10:00 | 2.3 | 3.2833 | 2.3 | 0.9833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9833
2025-12-08 | 10:30 | 2.3 | 3.2833 | 2.3 | 0.9833 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9833
2025-12-08 | 11:00 | 2.3 | 3.1079 | 2.3 | 0.8079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8079
2025-12-08 | 11:30 | 2.3 | 3.1079 | 2.3 | 0.8079 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8079
2025-12-08 | 12:00 | 2.3 | 4.5118 | 2.3 | 2.2118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2118
2025-12-08 | 12:30 | 2.3 | 4.5118 | 2.3 | 2.2118 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2118
2025-12-08 | 13:00 | 2.3 | 3.0069 | 2.3 | 0.7069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7069
2025-12-08 | 13:30 | 2.3 | 3.0069 | 2.3 | 0.7069 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7069
2025-12-08 | 14:00 | 2.3 | 3.1395 | 2.3 | 0.8395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8395
2025-12-08 | 14:30 | 2.3 | 3.1395 | 2.3 | 0.8395 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.8395
2025-12-08 | 15:00 | 2.3 | 1.9998 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3002 | 18.684 | 0 | 0
2025-12-08 | 15:30 | 2.3 | 1.9998 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3002 | 18.368 | 0 | 0
2025-12-08 | 16:00 | 2.3 | 0.0334 | 2.3 | 0 | 0 | 2.2666 | 15.9821 | 0 | 0
2025-12-08 | 16:30 | 2.3 | 0.0334 | 0.8949 | 0 | 0 | 2.2666 | 13.5963 | 0 | 0
2025-12-08 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.1752 | 0 | 0
2025-12-08 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.7542 | 0 | 0
2025-12-08 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.9384 | 0 | 0
2025-12-08 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.1226 | 0 | 0
2025-12-08 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 4 | 0.6585 | 0
2025-12-08 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-08 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-08 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-09 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-09 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-09 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-09 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-09 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-09 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-09 | 6:00 | 1.15 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.116 | 17.8253 | 0 | 0
2025-12-09 | 6:30 | 1.15 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.116 | 16.6506 | 0 | 0
2025-12-09 | 7:00 | 1.15 | 2.0794 | 1.15 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 17.5335 | 0 | 0
2025-12-09 | 7:30 | 1.15 | 2.0794 | 1.15 | 0.9294 | 0.9294 | 0 | 18.4164 | 0 | 0
2025-12-09 | 8:00 | 2.3 | 1.3345 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9655 | 17.4001 | 0 | 0
2025-12-09 | 8:30 | 2.3 | 1.3345 | 2.0466 | 0 | 0 | 0.9655 | 16.3839 | 0 | 0
2025-12-09 | 9:00 | 2.3 | 2.0784 | 2.0784 | 0 | 0 | 0.2216 | 16.1506 | 0 | 0
2025-12-09 | 9:30 | 2.3 | 2.0784 | 2.0784 | 0 | 0 | 0.2216 | 15.9174 | 0 | 0
2025-12-09 | 10:00 | 2.3 | 2.5724 | 2.3 | 0.2724 | 0.2724 | 0 | 16.1762 | 0 | 0
2025-12-09 | 10:30 | 2.3 | 2.5724 | 2.3 | 0.2724 | 0.2724 | 0 | 16.435 | 0 | 0
2025-12-09 | 11:00 | 2.3 | 3.0528 | 2.3 | 0.7528 | 0.7528 | 0 | 17.1502 | 0 | 0
2025-12-09 | 11:30 | 2.3 | 3.0528 | 2.3 | 0.7528 | 0.7528 | 0 | 17.8654 | 0 | 0
2025-12-09 | 12:00 | 2.3 | 2.3801 | 2.3 | 0.0801 | 0.0801 | 0 | 17.9414 | 0 | 0
2025-12-09 | 12:30 | 2.3 | 2.3801 | 2.3 | 0.0801 | 0.0801 | 0 | 18.0175 | 0 | 0
2025-12-09 | 13:00 | 2.3 | 1.8919 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4081 | 17.5879 | 0 | 0
2025-12-09 | 13:30 | 2.3 | 1.8919 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4081 | 17.1583 | 0 | 0
2025-12-09 | 14:00 | 2.3 | 0.9287 | 2.1075 | 0 | 0 | 1.3713 | 15.7148 | 0 | 0
2025-12-09 | 14:30 | 2.3 | 0.9287 | 0.9287 | 0 | 0 | 1.3713 | 14.2714 | 0 | 0
2025-12-09 | 15:00 | 2.3 | 0.4991 | 0.4991 | 0 | 0 | 1.8009 | 12.3757 | 0 | 0
2025-12-09 | 15:30 | 2.3 | 0.4991 | 0.4991 | 0 | 0 | 1.8009 | 10.4801 | 0 | 0
2025-12-09 | 16:00 | 2.3 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 2.2666 | 8.0942 | 0 | 0
2025-12-09 | 16:30 | 2.3 | 0.0334 | 0.0334 | 0 | 0 | 2.2666 | 5.7083 | 0 | 0
2025-12-09 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 4 | 0.6771 | 0
2025-12-09 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-09 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-09 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-09 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-10 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-10 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-10 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-10 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-10 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-10 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-10 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 17.8249 | 0 | 0
2025-12-10 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 16.6498 | 0 | 0
2025-12-10 | 7:00 | 1.15 | 0.3692 | 0.3692 | 0 | 0 | 0.7808 | 15.8279 | 0 | 0
2025-12-10 | 7:30 | 1.15 | 0.3692 | 0.3692 | 0 | 0 | 0.7808 | 15.0061 | 0 | 0
2025-12-10 | 8:00 | 2.3 | 0.7066 | 0.7066 | 0 | 0 | 1.5934 | 13.3288 | 0 | 0
2025-12-10 | 8:30 | 2.3 | 0.7066 | 0.7066 | 0 | 0 | 1.5934 | 11.6515 | 0 | 0
2025-12-10 | 9:00 | 2.3 | 0.5073 | 0.5073 | 0 | 0 | 1.7927 | 9.7644 | 0 | 0
2025-12-10 | 9:30 | 2.3 | 0.5073 | 0.5073 | 0 | 0 | 1.7927 | 7.8774 | 0 | 0
2025-12-10 | 10:00 | 2.3 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 2.0627 | 5.7061 | 0 | 0
2025-12-10 | 10:30 | 2.3 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 1.6208 | 4 | 0.4419 | 0
2025-12-10 | 11:00 | 2.3 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1609 | 0
2025-12-10 | 11:30 | 2.3 | 2.1391 | 2.1391 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1609 | 0
2025-12-10 | 12:00 | 2.3 | 1.787 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.513 | 0
2025-12-10 | 12:30 | 2.3 | 1.787 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.513 | 0
2025-12-10 | 13:00 | 2.3 | 3.2124 | 2.3 | 0.9124 | 0.9124 | 0 | 4.8668 | 0 | 0
2025-12-10 | 13:30 | 2.3 | 3.2124 | 2.3 | 0.9124 | 0.9124 | 0 | 5.7335 | 0 | 0
2025-12-10 | 14:00 | 2.3 | 1.3688 | 2.3 | 0 | 0 | 0.9312 | 4.7533 | 0 | 0
2025-12-10 | 14:30 | 2.3 | 1.3688 | 2.0844 | 0 | 0 | 0.7157 | 4 | 0.2156 | 0
2025-12-10 | 15:00 | 2.3 | 0.2989 | 0.2989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0011 | 0
2025-12-10 | 15:30 | 2.3 | 0.2989 | 0.2989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.0011 | 0
2025-12-10 | 16:00 | 2.3 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.267 | 0
2025-12-10 | 16:30 | 2.3 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.267 | 0
2025-12-10 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-10 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-10 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-10 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-10 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-11 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-11 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-11 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-11 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-11 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-11 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-11 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 17.825 | 0 | 0
2025-12-11 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 16.65 | 0 | 0
2025-12-11 | 7:00 | 1.15 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0.093 | 16.5521 | 0 | 0
2025-12-11 | 7:30 | 1.15 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | 0.093 | 16.4542 | 0 | 0
2025-12-11 | 8:00 | 2.3 | 3.4053 | 2.3 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 17.5042 | 0 | 0
2025-12-11 | 8:30 | 2.3 | 3.4053 | 2.3 | 1.1053 | 1.1053 | 0 | 18.5543 | 0 | 0
2025-12-11 | 9:00 | 2.3 | 3.6844 | 2.3 | 1.3844 | 0.4691 | 0 | 19 | 0 | 0.9152
2025-12-11 | 9:30 | 2.3 | 3.6844 | 2.3 | 1.3844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.3844
2025-12-11 | 10:00 | 2.3 | 3.7194 | 2.3 | 1.4194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4194
2025-12-11 | 10:30 | 2.3 | 3.7194 | 2.3 | 1.4194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.4194
2025-12-11 | 11:00 | 2.3 | 3.2873 | 2.3 | 0.9873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9873
2025-12-11 | 11:30 | 2.3 | 3.2873 | 2.3 | 0.9873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.9873
2025-12-11 | 12:00 | 2.3 | 7.2918 | 2.3 | 4.9918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9918
2025-12-11 | 12:30 | 2.3 | 7.2918 | 2.3 | 4.9918 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9918
2025-12-11 | 13:00 | 2.3 | 5.105 | 2.3 | 2.805 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.805
2025-12-11 | 13:30 | 2.3 | 5.105 | 2.3 | 2.805 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.805
2025-12-11 | 14:00 | 2.3 | 1.6925 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6075 | 18.3605 | 0 | 0
2025-12-11 | 14:30 | 2.3 | 1.6925 | 2.3 | 0 | 0 | 0.6075 | 17.721 | 0 | 0
2025-12-11 | 15:00 | 2.3 | 1.8008 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4992 | 17.1955 | 0 | 0
2025-12-11 | 15:30 | 2.3 | 1.8008 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4992 | 16.67 | 0 | 0
2025-12-11 | 16:00 | 2.3 | 0.0666 | 0.2717 | 0 | 0 | 2.2334 | 14.3191 | 0 | 0
2025-12-11 | 16:30 | 2.3 | 0.0666 | 0.0666 | 0 | 0 | 2.2334 | 11.9682 | 0 | 0
2025-12-11 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5471 | 0 | 0
2025-12-11 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.1261 | 0 | 0
2025-12-11 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.3103 | 0 | 0
2025-12-11 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 4 | 0.4802 | 0
2025-12-11 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-11 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-11 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-12 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-12 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-12 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-12 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-12 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-12 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-12 | 6:00 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 17.8249 | 0 | 0
2025-12-12 | 6:30 | 1.15 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.1163 | 16.6499 | 0 | 0
2025-12-12 | 7:00 | 1.15 | 2.0347 | 1.15 | 0.8847 | 0.8847 | 0 | 17.4904 | 0 | 0
2025-12-12 | 7:30 | 1.15 | 2.0347 | 1.15 | 0.8847 | 0.8847 | 0 | 18.3309 | 0 | 0
2025-12-12 | 8:00 | 2.3 | 4.6437 | 2.3 | 2.3437 | 0.7044 | 0 | 19 | 0 | 1.6393
2025-12-12 | 8:30 | 2.3 | 4.6437 | 2.3 | 2.3437 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3437
2025-12-12 | 9:00 | 2.3 | 6.4855 | 2.3 | 4.1855 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1855
2025-12-12 | 9:30 | 2.3 | 6.4855 | 2.3 | 4.1855 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1855
2025-12-12 | 10:00 | 2.3 | 7.5895 | 2.3 | 5.2895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2895
2025-12-12 | 10:30 | 2.3 | 7.5895 | 2.3 | 5.2895 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2895
2025-12-12 | 11:00 | 2.3 | 7.8961 | 2.3 | 5.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5961
2025-12-12 | 11:30 | 2.3 | 7.8961 | 2.3 | 5.5961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5961
2025-12-12 | 12:00 | 2.3 | 6.6718 | 2.3 | 4.3718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3718
2025-12-12 | 12:30 | 2.3 | 6.6718 | 2.3 | 4.3718 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3718
2025-12-12 | 13:00 | 2.3 | 6.453 | 2.3 | 4.153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.153
2025-12-12 | 13:30 | 2.3 | 6.453 | 2.3 | 4.153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.153
2025-12-12 | 14:00 | 2.3 | 2.2911 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0089 | 18.9906 | 0 | 0
2025-12-12 | 14:30 | 2.3 | 2.2911 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0089 | 18.9812 | 0 | 0
2025-12-12 | 15:00 | 2.3 | 2.2092 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0908 | 18.8856 | 0 | 0
2025-12-12 | 15:30 | 2.3 | 2.2092 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0908 | 18.7901 | 0 | 0
2025-12-12 | 16:00 | 2.3 | 0.1 | 2.1332 | 0 | 0 | 2.2 | 16.4743 | 0 | 0
2025-12-12 | 16:30 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2 | 14.1586 | 0 | 0
2025-12-12 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.7375 | 0 | 0
2025-12-12 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.3165 | 0 | 0
2025-12-12 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.5007 | 0 | 0
2025-12-12 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.6849 | 0 | 0
2025-12-12 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6007 | 4 | 0.1243 | 0
2025-12-12 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-12 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-12 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-13 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-13 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-13 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-13 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-13 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-13 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-13 | 6:00 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 17.8251 | 0 | 0
2025-12-13 | 6:30 | 1.15 | 0.0338 | 0.0338 | 0 | 0 | 1.1162 | 16.6502 | 0 | 0
2025-12-13 | 7:00 | 1.15 | 0.8545 | 0.8545 | 0 | 0 | 0.2955 | 16.3391 | 0 | 0
2025-12-13 | 7:30 | 1.15 | 0.8545 | 0.8545 | 0 | 0 | 0.2955 | 16.028 | 0 | 0
2025-12-13 | 8:00 | 1.38 | 4.5441 | 1.38 | 3.1641 | 2.5 | 0 | 18.403 | 0 | 0.6641
2025-12-13 | 8:30 | 1.38 | 4.5441 | 1.38 | 3.1641 | 0.6285 | 0 | 19 | 0 | 2.5356
2025-12-13 | 9:00 | 1.38 | 6.3847 | 1.38 | 5.0047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0047
2025-12-13 | 9:30 | 1.38 | 6.3847 | 1.38 | 5.0047 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0047
2025-12-13 | 10:00 | 1.38 | 7.4568 | 1.38 | 6.0768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0768
2025-12-13 | 10:30 | 1.38 | 7.4568 | 1.38 | 6.0768 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0768
2025-12-13 | 11:00 | 1.38 | 7.8907 | 1.38 | 6.5107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5107
2025-12-13 | 11:30 | 1.38 | 7.8907 | 1.38 | 6.5107 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5107
2025-12-13 | 12:00 | 1.38 | 7.4971 | 1.38 | 6.1171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1171
2025-12-13 | 12:30 | 1.38 | 7.4971 | 1.38 | 6.1171 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1171
2025-12-13 | 13:00 | 1.38 | 6.421 | 1.38 | 5.041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.041
2025-12-13 | 13:30 | 1.38 | 6.421 | 1.38 | 5.041 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.041
2025-12-13 | 14:00 | 1.38 | 4.6614 | 1.38 | 3.2814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2814
2025-12-13 | 14:30 | 1.38 | 4.6614 | 1.38 | 3.2814 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2814
2025-12-13 | 15:00 | 1.38 | 2.5691 | 1.38 | 1.1891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1891
2025-12-13 | 15:30 | 1.38 | 2.5691 | 1.38 | 1.1891 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1891
2025-12-13 | 16:00 | 1.38 | 0.0995 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2805 | 17.6521 | 0 | 0
2025-12-13 | 16:30 | 1.38 | 0.0995 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2805 | 16.3043 | 0 | 0
2025-12-13 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 1.38 | 14.8517 | 0 | 0
2025-12-13 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.399 | 0 | 0
2025-12-13 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5832 | 0 | 0
2025-12-13 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.7675 | 0 | 0
2025-12-13 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9517 | 0 | 0
2025-12-13 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1359 | 0 | 0
2025-12-13 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3201 | 0 | 0
2025-12-13 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3041 | 4 | 1.4209 | 0
2025-12-13 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-13 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-13 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-14 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-14 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-14 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-14 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-14 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-14 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-14 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-14 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-14 | 7:00 | 1.15 | 1.9585 | 1.15 | 0.8085 | 0.8085 | 0 | 17.3471 | 0 | 0
2025-12-14 | 7:30 | 1.15 | 1.9585 | 1.15 | 0.8085 | 0.8085 | 0 | 18.1152 | 0 | 0
2025-12-14 | 8:00 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 0.9314 | 0 | 19 | 0 | 2.3018
2025-12-14 | 8:30 | 1.38 | 4.6132 | 1.38 | 3.2332 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.2332
2025-12-14 | 9:00 | 1.38 | 6.3668 | 1.38 | 4.9868 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9868
2025-12-14 | 9:30 | 1.38 | 6.3668 | 1.38 | 4.9868 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.9868
2025-12-14 | 10:00 | 1.38 | 7.4471 | 1.38 | 6.0671 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0671
2025-12-14 | 10:30 | 1.38 | 7.4471 | 1.38 | 6.0671 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0671
2025-12-14 | 11:00 | 1.38 | 7.9306 | 1.38 | 6.5506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5506
2025-12-14 | 11:30 | 1.38 | 7.9306 | 1.38 | 6.5506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5506
2025-12-14 | 12:00 | 1.38 | 7.4985 | 1.38 | 6.1185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1185
2025-12-14 | 12:30 | 1.38 | 7.4985 | 1.38 | 6.1185 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.1185
2025-12-14 | 13:00 | 1.38 | 6.5269 | 1.38 | 5.1469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1469
2025-12-14 | 13:30 | 1.38 | 6.5269 | 1.38 | 5.1469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1469
2025-12-14 | 14:00 | 1.38 | 4.8719 | 1.38 | 3.4919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4919
2025-12-14 | 14:30 | 1.38 | 4.8719 | 1.38 | 3.4919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4919
2025-12-14 | 15:00 | 1.38 | 2.5896 | 1.38 | 1.2096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2096
2025-12-14 | 15:30 | 1.38 | 2.5896 | 1.38 | 1.2096 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.2096
2025-12-14 | 16:00 | 1.38 | 0.1005 | 1.38 | 0 | 0 | 1.2795 | 17.6531 | 0 | 0
2025-12-14 | 16:30 | 1.38 | 0.1005 | 1.1209 | 0 | 0 | 1.2795 | 16.3062 | 0 | 0
2025-12-14 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 14.8536 | 0 | 0
2025-12-14 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.401 | 0 | 0
2025-12-14 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5852 | 0 | 0
2025-12-14 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.7694 | 0 | 0
2025-12-14 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9536 | 0 | 0
2025-12-14 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1378 | 0 | 0
2025-12-14 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.322 | 0 | 0
2025-12-14 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 | 4 | 1.4191 | 0
2025-12-14 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-14 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-14 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-15 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-15 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-15 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-15 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-15 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-15 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-15 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-15 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-15 | 7:00 | 1.15 | 1.8839 | 1.15 | 0.7339 | 0.7339 | 0 | 17.2762 | 0 | 0
2025-12-15 | 7:30 | 1.15 | 1.8839 | 1.15 | 0.7339 | 0.7339 | 0 | 17.9734 | 0 | 0
2025-12-15 | 8:00 | 2.3 | 4.5921 | 2.3 | 2.2921 | 1.0806 | 0 | 19 | 0 | 1.2114
2025-12-15 | 8:30 | 2.3 | 4.5921 | 2.3 | 2.2921 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2921
2025-12-15 | 9:00 | 2.3 | 6.3875 | 2.3 | 4.0875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0875
2025-12-15 | 9:30 | 2.3 | 6.3875 | 2.3 | 4.0875 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.0875
2025-12-15 | 10:00 | 2.3 | 7.5451 | 2.3 | 5.2451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2451
2025-12-15 | 10:30 | 2.3 | 7.5451 | 2.3 | 5.2451 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2451
2025-12-15 | 11:00 | 2.3 | 7.9346 | 2.3 | 5.6346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6346
2025-12-15 | 11:30 | 2.3 | 7.9346 | 2.3 | 5.6346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6346
2025-12-15 | 12:00 | 2.3 | 7.6476 | 2.3 | 5.3476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3476
2025-12-15 | 12:30 | 2.3 | 7.6476 | 2.3 | 5.3476 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3476
2025-12-15 | 13:00 | 2.3 | 6.5676 | 2.3 | 4.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2676
2025-12-15 | 13:30 | 2.3 | 6.5676 | 2.3 | 4.2676 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2676
2025-12-15 | 14:00 | 2.3 | 4.7326 | 2.3 | 2.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4326
2025-12-15 | 14:30 | 2.3 | 4.7326 | 2.3 | 2.4326 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.4326
2025-12-15 | 15:00 | 2.3 | 2.5846 | 2.3 | 0.2846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2846
2025-12-15 | 15:30 | 2.3 | 2.5846 | 2.3 | 0.2846 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.2846
2025-12-15 | 16:00 | 2.3 | 0.1007 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1993 | 16.6849 | 0 | 0
2025-12-15 | 16:30 | 2.3 | 0.1007 | 0.2013 | 0 | 0 | 2.1993 | 14.3698 | 0 | 0
2025-12-15 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 11.9488 | 0 | 0
2025-12-15 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5277 | 0 | 0
2025-12-15 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.7119 | 0 | 0
2025-12-15 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.8961 | 0 | 0
2025-12-15 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.0803 | 0 | 0
2025-12-15 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0763 | 4 | 1.6487 | 0
2025-12-15 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-15 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-15 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-16 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-16 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-16 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-16 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-16 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-16 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-16 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-16 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-16 | 7:00 | 1.15 | 1.6445 | 1.15 | 0.4945 | 0.4945 | 0 | 17.0488 | 0 | 0
2025-12-16 | 7:30 | 1.15 | 1.6445 | 1.15 | 0.4945 | 0.4945 | 0 | 17.5186 | 0 | 0
2025-12-16 | 8:00 | 2.3 | 4.6615 | 2.3 | 2.3615 | 1.5594 | 0 | 19 | 0 | 0.802
2025-12-16 | 8:30 | 2.3 | 4.6615 | 2.3 | 2.3615 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3615
2025-12-16 | 9:00 | 2.3 | 6.5186 | 2.3 | 4.2186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2186
2025-12-16 | 9:30 | 2.3 | 6.5186 | 2.3 | 4.2186 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2186
2025-12-16 | 10:00 | 2.3 | 7.6098 | 2.3 | 5.3098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3098
2025-12-16 | 10:30 | 2.3 | 7.6098 | 2.3 | 5.3098 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3098
2025-12-16 | 11:00 | 2.3 | 7.9436 | 2.3 | 5.6436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6436
2025-12-16 | 11:30 | 2.3 | 7.9436 | 2.3 | 5.6436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6436
2025-12-16 | 12:00 | 2.3 | 7.5638 | 2.3 | 5.2638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2638
2025-12-16 | 12:30 | 2.3 | 7.5638 | 2.3 | 5.2638 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2638
2025-12-16 | 13:00 | 2.3 | 5.6647 | 2.3 | 3.3647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3647
2025-12-16 | 13:30 | 2.3 | 5.6647 | 2.3 | 3.3647 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.3647
2025-12-16 | 14:00 | 2.3 | 4.434 | 2.3 | 2.134 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.134
2025-12-16 | 14:30 | 2.3 | 4.434 | 2.3 | 2.134 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.134
2025-12-16 | 15:00 | 2.3 | 1.7607 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5393 | 18.4324 | 0 | 0
2025-12-16 | 15:30 | 2.3 | 1.7607 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5393 | 17.8647 | 0 | 0
2025-12-16 | 16:00 | 2.3 | 0.0671 | 1.2886 | 0 | 0 | 2.2329 | 15.5143 | 0 | 0
2025-12-16 | 16:30 | 2.3 | 0.0671 | 0.0671 | 0 | 0 | 2.2329 | 13.1639 | 0 | 0
2025-12-16 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.7428 | 0 | 0
2025-12-16 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.3218 | 0 | 0
2025-12-16 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.506 | 0 | 0
2025-12-16 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6902 | 0 | 0
2025-12-16 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6557 | 4 | 1.0693 | 0
2025-12-16 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-16 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-16 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-17 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-17 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-17 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-17 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-17 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-17 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-17 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-17 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-17 | 7:00 | 1.15 | 0.5386 | 0.5386 | 0 | 0 | 0.6114 | 15.9354 | 0 | 0
2025-12-17 | 7:30 | 1.15 | 0.5386 | 0.5386 | 0 | 0 | 0.6114 | 15.2918 | 0 | 0
2025-12-17 | 8:00 | 2.3 | 2.7634 | 2.3 | 0.4634 | 0.4634 | 0 | 15.732 | 0 | 0
2025-12-17 | 8:30 | 2.3 | 2.7634 | 2.3 | 0.4634 | 0.4634 | 0 | 16.1723 | 0 | 0
2025-12-17 | 9:00 | 2.3 | 5.8049 | 2.3 | 3.5049 | 2.5 | 0 | 18.5473 | 0 | 1.0049
2025-12-17 | 9:30 | 2.3 | 5.8049 | 2.3 | 3.5049 | 0.4765 | 0 | 19 | 0 | 3.0284
2025-12-17 | 10:00 | 2.3 | 6.7936 | 2.3 | 4.4936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4936
2025-12-17 | 10:30 | 2.3 | 6.7936 | 2.3 | 4.4936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.4936
2025-12-17 | 11:00 | 2.3 | 4.9431 | 2.3 | 2.6431 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6431
2025-12-17 | 11:30 | 2.3 | 4.9431 | 2.3 | 2.6431 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6431
2025-12-17 | 12:00 | 2.3 | 5.9129 | 2.3 | 3.6129 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6129
2025-12-17 | 12:30 | 2.3 | 5.9129 | 2.3 | 3.6129 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.6129
2025-12-17 | 13:00 | 2.3 | 4.6468 | 2.3 | 2.3468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3468
2025-12-17 | 13:30 | 2.3 | 4.6468 | 2.3 | 2.3468 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.3468
2025-12-17 | 14:00 | 2.3 | 3.011 | 2.3 | 0.711 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.711
2025-12-17 | 14:30 | 2.3 | 3.011 | 2.3 | 0.711 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.711
2025-12-17 | 15:00 | 2.3 | 0.7295 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5705 | 17.3469 | 0 | 0
2025-12-17 | 15:30 | 2.3 | 0.7295 | 2.3 | 0 | 0 | 1.5705 | 15.6938 | 0 | 0
2025-12-17 | 16:00 | 2.3 | 0.0668 | 0.4487 | 0 | 0 | 2.2332 | 13.343 | 0 | 0
2025-12-17 | 16:30 | 2.3 | 0.0668 | 0.0668 | 0 | 0 | 2.2332 | 10.9923 | 0 | 0
2025-12-17 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.5713 | 0 | 0
2025-12-17 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 6.1502 | 0 | 0
2025-12-17 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3344 | 0 | 0
2025-12-17 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3177 | 4 | 1.4073 | 0
2025-12-17 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-17 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-17 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-18 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-18 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-18 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-18 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-18 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-18 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-18 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-18 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-18 | 7:00 | 1.15 | 0.2704 | 0.2704 | 0 | 0 | 0.8796 | 15.653 | 0 | 0
2025-12-18 | 7:30 | 1.15 | 0.2704 | 0.2704 | 0 | 0 | 0.8796 | 14.7271 | 0 | 0
2025-12-18 | 8:00 | 2.3 | 0.6727 | 0.6727 | 0 | 0 | 1.6273 | 13.0142 | 0 | 0
2025-12-18 | 8:30 | 2.3 | 0.6727 | 0.6727 | 0 | 0 | 1.6273 | 11.3012 | 0 | 0
2025-12-18 | 9:00 | 2.3 | 0.8379 | 0.8379 | 0 | 0 | 1.4621 | 9.7622 | 0 | 0
2025-12-18 | 9:30 | 2.3 | 0.8379 | 0.8379 | 0 | 0 | 1.4621 | 8.2231 | 0 | 0
2025-12-18 | 10:00 | 2.3 | 1.2361 | 1.2361 | 0 | 0 | 1.0639 | 7.1032 | 0 | 0
2025-12-18 | 10:30 | 2.3 | 1.2361 | 1.2361 | 0 | 0 | 1.0639 | 5.9834 | 0 | 0
2025-12-18 | 11:00 | 2.3 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0 | 1.2967 | 4.6184 | 0 | 0
2025-12-18 | 11:30 | 2.3 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0 | 0.5875 | 4 | 0.7092 | 0
2025-12-18 | 12:00 | 2.3 | 0.9685 | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3315 | 0
2025-12-18 | 12:30 | 2.3 | 0.9685 | 0.9685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3315 | 0
2025-12-18 | 13:00 | 2.3 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.53 | 0
2025-12-18 | 13:30 | 2.3 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.53 | 0
2025-12-18 | 14:00 | 2.3 | 0.5036 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7964 | 0
2025-12-18 | 14:30 | 2.3 | 0.5036 | 0.5036 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7964 | 0
2025-12-18 | 15:00 | 2.3 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1987 | 0
2025-12-18 | 15:30 | 2.3 | 0.1013 | 0.1013 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.1987 | 0
2025-12-18 | 16:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 16:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-18 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-18 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-18 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-19 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-19 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-19 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-19 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-19 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-19 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-19 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-19 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-19 | 7:00 | 1.15 | 0.2712 | 0.2712 | 0 | 0 | 0.8788 | 15.6539 | 0 | 0
2025-12-19 | 7:30 | 1.15 | 0.2712 | 0.2712 | 0 | 0 | 0.8788 | 14.7289 | 0 | 0
2025-12-19 | 8:00 | 2.3 | 0.5064 | 0.5064 | 0 | 0 | 1.7936 | 12.8409 | 0 | 0
2025-12-19 | 8:30 | 2.3 | 0.5064 | 0.5064 | 0 | 0 | 1.7936 | 10.953 | 0 | 0
2025-12-19 | 9:00 | 2.3 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 1.3928 | 9.4868 | 0 | 0
2025-12-19 | 9:30 | 2.3 | 0.9072 | 0.9072 | 0 | 0 | 1.3928 | 8.0207 | 0 | 0
2025-12-19 | 10:00 | 2.3 | 0.7737 | 0.7737 | 0 | 0 | 1.5263 | 6.414 | 0 | 0
2025-12-19 | 10:30 | 2.3 | 0.7737 | 0.7737 | 0 | 0 | 1.5263 | 4.8074 | 0 | 0
2025-12-19 | 11:00 | 2.3 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0.767 | 4 | 0.6262 | 0
2025-12-19 | 11:30 | 2.3 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.3931 | 0
2025-12-19 | 12:00 | 2.3 | 0.8402 | 0.8402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4598 | 0
2025-12-19 | 12:30 | 2.3 | 0.8402 | 0.8402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4598 | 0
2025-12-19 | 13:00 | 2.3 | 0.5719 | 0.5719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7281 | 0
2025-12-19 | 13:30 | 2.3 | 0.5719 | 0.5719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.7281 | 0
2025-12-19 | 14:00 | 2.3 | 0.3033 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9967 | 0
2025-12-19 | 14:30 | 2.3 | 0.3033 | 0.3033 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.9967 | 0
2025-12-19 | 15:00 | 2.3 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.165 | 0
2025-12-19 | 15:30 | 2.3 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.165 | 0
2025-12-19 | 16:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 16:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-19 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-19 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-19 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-20 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-20 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-20 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-20 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-20 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-20 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-20 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-20 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-20 | 7:00 | 1.15 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.678 | 15.8653 | 0 | 0
2025-12-20 | 7:30 | 1.15 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.678 | 15.1516 | 0 | 0
2025-12-20 | 8:00 | 1.38 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0.4731 | 14.6536 | 0 | 0
2025-12-20 | 8:30 | 1.38 | 0.9069 | 0.9069 | 0 | 0 | 0.4731 | 14.1555 | 0 | 0
2025-12-20 | 9:00 | 1.38 | 1.6508 | 1.38 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 14.4128 | 0 | 0
2025-12-20 | 9:30 | 1.38 | 1.6508 | 1.38 | 0.2708 | 0.2708 | 0 | 14.6702 | 0 | 0
2025-12-20 | 10:00 | 1.38 | 1.6284 | 1.38 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 14.9061 | 0 | 0
2025-12-20 | 10:30 | 1.38 | 1.6284 | 1.38 | 0.2484 | 0.2484 | 0 | 15.1421 | 0 | 0
2025-12-20 | 11:00 | 1.38 | 3.477 | 1.38 | 2.097 | 2.097 | 0 | 17.1343 | 0 | 0
2025-12-20 | 11:30 | 1.38 | 3.477 | 1.38 | 2.097 | 1.9639 | 0 | 19 | 0 | 0.1331
2025-12-20 | 12:00 | 1.38 | 3.5689 | 1.38 | 2.1889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1889
2025-12-20 | 12:30 | 1.38 | 3.5689 | 1.38 | 2.1889 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1889
2025-12-20 | 13:00 | 1.38 | 0.4058 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9742 | 17.9745 | 0 | 0
2025-12-20 | 13:30 | 1.38 | 0.4058 | 1.38 | 0 | 0 | 0.9742 | 16.949 | 0 | 0
2025-12-20 | 14:00 | 1.38 | 0.3066 | 1.38 | 0 | 0 | 1.0734 | 15.8192 | 0 | 0
2025-12-20 | 14:30 | 1.38 | 0.3066 | 1.38 | 0 | 0 | 1.0734 | 14.6893 | 0 | 0
2025-12-20 | 15:00 | 1.38 | 0.1024 | 0.6095 | 0 | 0 | 1.2776 | 13.3445 | 0 | 0
2025-12-20 | 15:30 | 1.38 | 0.1024 | 0.1024 | 0 | 0 | 1.2776 | 11.9997 | 0 | 0
2025-12-20 | 16:00 | 1.38 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.346 | 10.5829 | 0 | 0
2025-12-20 | 16:30 | 1.38 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 1.346 | 9.166 | 0 | 0
2025-12-20 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 7.7134 | 0 | 0
2025-12-20 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 6.2608 | 0 | 0
2025-12-20 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.445 | 0 | 0
2025-12-20 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4227 | 4 | 1.3023 | 0
2025-12-20 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-20 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-20 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-21 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-21 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-21 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-21 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-21 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-21 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-21 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-21 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-21 | 7:00 | 1.15 | 0.7253 | 0.7253 | 0 | 0 | 0.4247 | 16.1319 | 0 | 0
2025-12-21 | 7:30 | 1.15 | 0.7253 | 0.7253 | 0 | 0 | 0.4247 | 15.6849 | 0 | 0
2025-12-21 | 8:00 | 1.38 | 2.2725 | 1.38 | 0.8925 | 0.8925 | 0 | 16.5327 | 0 | 0
2025-12-21 | 8:30 | 1.38 | 2.2725 | 1.38 | 0.8925 | 0.8925 | 0 | 17.3806 | 0 | 0
2025-12-21 | 9:00 | 1.38 | 6.2629 | 1.38 | 4.8829 | 1.7047 | 0 | 19 | 0 | 3.1783
2025-12-21 | 9:30 | 1.38 | 6.2629 | 1.38 | 4.8829 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8829
2025-12-21 | 10:00 | 1.38 | 7.4026 | 1.38 | 6.0226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0226
2025-12-21 | 10:30 | 1.38 | 7.4026 | 1.38 | 6.0226 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0226
2025-12-21 | 11:00 | 1.38 | 7.7977 | 1.38 | 6.4177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4177
2025-12-21 | 11:30 | 1.38 | 7.7977 | 1.38 | 6.4177 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.4177
2025-12-21 | 12:00 | 1.38 | 7.4665 | 1.38 | 6.0865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0865
2025-12-21 | 12:30 | 1.38 | 7.4665 | 1.38 | 6.0865 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.0865
2025-12-21 | 13:00 | 1.38 | 6.5274 | 1.38 | 5.1474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1474
2025-12-21 | 13:30 | 1.38 | 6.5274 | 1.38 | 5.1474 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1474
2025-12-21 | 14:00 | 1.38 | 4.8108 | 1.38 | 3.4308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4308
2025-12-21 | 14:30 | 1.38 | 4.8108 | 1.38 | 3.4308 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.4308
2025-12-21 | 15:00 | 1.38 | 2.5004 | 1.38 | 1.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1204
2025-12-21 | 15:30 | 1.38 | 2.5004 | 1.38 | 1.1204 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.1204
2025-12-21 | 16:00 | 1.38 | 0.0672 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3128 | 17.6181 | 0 | 0
2025-12-21 | 16:30 | 1.38 | 0.0672 | 1.38 | 0 | 0 | 1.3128 | 16.2362 | 0 | 0
2025-12-21 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.5238 | 0 | 0 | 1.38 | 14.7836 | 0 | 0
2025-12-21 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.331 | 0 | 0
2025-12-21 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.5152 | 0 | 0
2025-12-21 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 9.6994 | 0 | 0
2025-12-21 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8836 | 0 | 0
2025-12-21 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.0678 | 0 | 0
2025-12-21 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.252 | 0 | 0
2025-12-21 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2394 | 4 | 1.4856 | 0
2025-12-21 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-21 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-21 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-22 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-22 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-22 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-22 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-22 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-22 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-22 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-22 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-22 | 7:00 | 1.15 | 1.8921 | 1.15 | 0.7421 | 0.7421 | 0 | 17.2839 | 0 | 0
2025-12-22 | 7:30 | 1.15 | 1.8921 | 1.15 | 0.7421 | 0.7421 | 0 | 17.9889 | 0 | 0
2025-12-22 | 8:00 | 2.3 | 4.5695 | 2.3 | 2.2695 | 1.0643 | 0 | 19 | 0 | 1.2052
2025-12-22 | 8:30 | 2.3 | 4.5695 | 2.3 | 2.2695 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2695
2025-12-22 | 9:00 | 2.3 | 6.5097 | 2.3 | 4.2097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2097
2025-12-22 | 9:30 | 2.3 | 6.5097 | 2.3 | 4.2097 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.2097
2025-12-22 | 10:00 | 2.3 | 7.6594 | 2.3 | 5.3594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3594
2025-12-22 | 10:30 | 2.3 | 7.6594 | 2.3 | 5.3594 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3594
2025-12-22 | 11:00 | 2.3 | 8.1513 | 2.3 | 5.8513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8513
2025-12-22 | 11:30 | 2.3 | 8.1513 | 2.3 | 5.8513 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.8513
2025-12-22 | 12:00 | 2.3 | 7.8717 | 2.3 | 5.5717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5717
2025-12-22 | 12:30 | 2.3 | 7.8717 | 2.3 | 5.5717 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5717
2025-12-22 | 13:00 | 2.3 | 6.8592 | 2.3 | 4.5592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5592
2025-12-22 | 13:30 | 2.3 | 6.8592 | 2.3 | 4.5592 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.5592
2025-12-22 | 14:00 | 2.3 | 5.066 | 2.3 | 2.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.766
2025-12-22 | 14:30 | 2.3 | 5.066 | 2.3 | 2.766 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.766
2025-12-22 | 15:00 | 2.3 | 2.9873 | 2.3 | 0.6873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6873
2025-12-22 | 15:30 | 2.3 | 2.9873 | 2.3 | 0.6873 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.6873
2025-12-22 | 16:00 | 2.3 | 0.1345 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1655 | 16.7205 | 0 | 0
2025-12-22 | 16:30 | 2.3 | 0.1345 | 0.269 | 0 | 0 | 2.1655 | 14.441 | 0 | 0
2025-12-22 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.02 | 0 | 0
2025-12-22 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5989 | 0 | 0
2025-12-22 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.7831 | 0 | 0
2025-12-22 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9674 | 0 | 0
2025-12-22 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1516 | 0 | 0
2025-12-22 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 4 | 1.581 | 0
2025-12-22 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-22 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-22 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-23 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-23 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-23 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-23 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-23 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-23 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-23 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-23 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-23 | 7:00 | 1.15 | 1.2336 | 1.15 | 0.0836 | 0.0836 | 0 | 16.6584 | 0 | 0
2025-12-23 | 7:30 | 1.15 | 1.2336 | 1.15 | 0.0836 | 0.0836 | 0 | 16.7379 | 0 | 0
2025-12-23 | 8:00 | 2.3 | 1.0463 | 1.1972 | 0 | 0 | 1.2537 | 15.4182 | 0 | 0
2025-12-23 | 8:30 | 2.3 | 1.0463 | 1.0463 | 0 | 0 | 1.2537 | 14.0984 | 0 | 0
2025-12-23 | 9:00 | 2.3 | 2.2369 | 2.2369 | 0 | 0 | 0.0631 | 14.032 | 0 | 0
2025-12-23 | 9:30 | 2.3 | 2.2369 | 2.2369 | 0 | 0 | 0.0631 | 13.9655 | 0 | 0
2025-12-23 | 10:00 | 2.3 | 2.2452 | 2.2452 | 0 | 0 | 0.0548 | 13.9079 | 0 | 0
2025-12-23 | 10:30 | 2.3 | 2.2452 | 2.2452 | 0 | 0 | 0.0548 | 13.8502 | 0 | 0
2025-12-23 | 11:00 | 2.3 | 1.8348 | 1.8348 | 0 | 0 | 0.4652 | 13.3605 | 0 | 0
2025-12-23 | 11:30 | 2.3 | 1.8348 | 1.8348 | 0 | 0 | 0.4652 | 12.8709 | 0 | 0
2025-12-23 | 12:00 | 2.3 | 1.4039 | 1.4039 | 0 | 0 | 0.8961 | 11.9276 | 0 | 0
2025-12-23 | 12:30 | 2.3 | 1.4039 | 1.4039 | 0 | 0 | 0.8961 | 10.9844 | 0 | 0
2025-12-23 | 13:00 | 2.3 | 2.1087 | 2.1087 | 0 | 0 | 0.1913 | 10.783 | 0 | 0
2025-12-23 | 13:30 | 2.3 | 2.1087 | 2.1087 | 0 | 0 | 0.1913 | 10.5817 | 0 | 0
2025-12-23 | 14:00 | 2.3 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 0.4199 | 10.1396 | 0 | 0
2025-12-23 | 14:30 | 2.3 | 1.8801 | 1.8801 | 0 | 0 | 0.4199 | 9.6976 | 0 | 0
2025-12-23 | 15:00 | 2.3 | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | 1.763 | 7.8418 | 0 | 0
2025-12-23 | 15:30 | 2.3 | 0.537 | 0.537 | 0 | 0 | 1.763 | 5.986 | 0 | 0
2025-12-23 | 16:00 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 1.8867 | 4 | 0.3796 | 0
2025-12-23 | 16:30 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2663 | 0
2025-12-23 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-23 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-23 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-23 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-23 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-24 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-24 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-24 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-24 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-24 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-24 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-24 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-24 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-24 | 7:00 | 1.15 | 1.7069 | 1.15 | 0.5569 | 0.5569 | 0 | 17.108 | 0 | 0
2025-12-24 | 7:30 | 1.15 | 1.7069 | 1.15 | 0.5569 | 0.5569 | 0 | 17.637 | 0 | 0
2025-12-24 | 8:00 | 2.3 | 4.3641 | 2.3 | 2.0641 | 1.4347 | 0 | 19 | 0 | 0.6293
2025-12-24 | 8:30 | 2.3 | 4.3641 | 2.3 | 2.0641 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0641
2025-12-24 | 9:00 | 2.3 | 6.2933 | 2.3 | 3.9933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9933
2025-12-24 | 9:30 | 2.3 | 6.2933 | 2.3 | 3.9933 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9933
2025-12-24 | 10:00 | 2.3 | 7.4595 | 2.3 | 5.1595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1595
2025-12-24 | 10:30 | 2.3 | 7.4595 | 2.3 | 5.1595 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1595
2025-12-24 | 11:00 | 2.3 | 7.943 | 2.3 | 5.643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.643
2025-12-24 | 11:30 | 2.3 | 7.943 | 2.3 | 5.643 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.643
2025-12-24 | 12:00 | 2.3 | 7.6494 | 2.3 | 5.3494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3494
2025-12-24 | 12:30 | 2.3 | 7.6494 | 2.3 | 5.3494 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3494
2025-12-24 | 13:00 | 2.3 | 4.9293 | 2.3 | 2.6293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6293
2025-12-24 | 13:30 | 2.3 | 4.9293 | 2.3 | 2.6293 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.6293
2025-12-24 | 14:00 | 2.3 | 1.7879 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5121 | 18.4609 | 0 | 0
2025-12-24 | 14:30 | 2.3 | 1.7879 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5121 | 17.9219 | 0 | 0
2025-12-24 | 15:00 | 2.3 | 1.7896 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5104 | 17.3846 | 0 | 0
2025-12-24 | 15:30 | 2.3 | 1.7896 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5104 | 16.8473 | 0 | 0
2025-12-24 | 16:00 | 2.3 | 0.0336 | 0.2885 | 0 | 0 | 2.2664 | 14.4616 | 0 | 0
2025-12-24 | 16:30 | 2.3 | 0.0336 | 0.0336 | 0 | 0 | 2.2664 | 12.0759 | 0 | 0
2025-12-24 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.6548 | 0 | 0
2025-12-24 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 7.2338 | 0 | 0
2025-12-24 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.418 | 0 | 0
2025-12-24 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 4 | 0.3779 | 0
2025-12-24 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-24 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-24 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-25 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-25 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-25 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-25 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-25 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-25 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-25 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-25 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-25 | 7:00 | 1.15 | 1.6209 | 1.15 | 0.4709 | 0.4709 | 0 | 17.0263 | 0 | 0
2025-12-25 | 7:30 | 1.15 | 1.6209 | 1.15 | 0.4709 | 0.4709 | 0 | 17.4736 | 0 | 0
2025-12-25 | 8:00 | 2.3 | 4.3937 | 2.3 | 2.0937 | 1.6067 | 0 | 19 | 0 | 0.487
2025-12-25 | 8:30 | 2.3 | 4.3937 | 2.3 | 2.0937 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.0937
2025-12-25 | 9:00 | 2.3 | 6.4045 | 2.3 | 4.1045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1045
2025-12-25 | 9:30 | 2.3 | 6.4045 | 2.3 | 4.1045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1045
2025-12-25 | 10:00 | 2.3 | 7.6426 | 2.3 | 5.3426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3426
2025-12-25 | 10:30 | 2.3 | 7.6426 | 2.3 | 5.3426 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3426
2025-12-25 | 11:00 | 2.3 | 8.0492 | 2.3 | 5.7492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7492
2025-12-25 | 11:30 | 2.3 | 8.0492 | 2.3 | 5.7492 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.7492
2025-12-25 | 12:00 | 2.3 | 7.734 | 2.3 | 5.434 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.434
2025-12-25 | 12:30 | 2.3 | 7.734 | 2.3 | 5.434 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.434
2025-12-25 | 13:00 | 2.3 | 6.6182 | 2.3 | 4.3182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3182
2025-12-25 | 13:30 | 2.3 | 6.6182 | 2.3 | 4.3182 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.3182
2025-12-25 | 14:00 | 2.3 | 4.8561 | 2.3 | 2.5561 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5561
2025-12-25 | 14:30 | 2.3 | 4.8561 | 2.3 | 2.5561 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.5561
2025-12-25 | 15:00 | 2.3 | 2.673 | 2.3 | 0.373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.373
2025-12-25 | 15:30 | 2.3 | 2.673 | 2.3 | 0.373 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.373
2025-12-25 | 16:00 | 2.3 | 0.1344 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1656 | 16.7205 | 0 | 0
2025-12-25 | 16:30 | 2.3 | 0.1344 | 0.2689 | 0 | 0 | 2.1656 | 14.4409 | 0 | 0
2025-12-25 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.0199 | 0 | 0
2025-12-25 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.5988 | 0 | 0
2025-12-25 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.783 | 0 | 0
2025-12-25 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 5.9673 | 0 | 0
2025-12-25 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.1515 | 0 | 0
2025-12-25 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 4 | 1.5811 | 0
2025-12-25 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-25 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-25 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-26 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-26 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-26 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-26 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-26 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-26 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-26 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-26 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-26 | 7:00 | 1.15 | 0.4768 | 0.4768 | 0 | 0 | 0.6732 | 15.8703 | 0 | 0
2025-12-26 | 7:30 | 1.15 | 0.4768 | 0.4768 | 0 | 0 | 0.6732 | 15.1617 | 0 | 0
2025-12-26 | 8:00 | 2.3 | 1.4417 | 1.4417 | 0 | 0 | 0.8583 | 14.2582 | 0 | 0
2025-12-26 | 8:30 | 2.3 | 1.4417 | 1.4417 | 0 | 0 | 0.8583 | 13.3548 | 0 | 0
2025-12-26 | 9:00 | 2.3 | 1.8893 | 1.8893 | 0 | 0 | 0.4107 | 12.9225 | 0 | 0
2025-12-26 | 9:30 | 2.3 | 1.8893 | 1.8893 | 0 | 0 | 0.4107 | 12.4901 | 0 | 0
2025-12-26 | 10:00 | 2.3 | 3.1105 | 2.3 | 0.8105 | 0.8105 | 0 | 13.2601 | 0 | 0
2025-12-26 | 10:30 | 2.3 | 3.1105 | 2.3 | 0.8105 | 0.8105 | 0 | 14.0301 | 0 | 0
2025-12-26 | 11:00 | 2.3 | 2.0075 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2925 | 13.7223 | 0 | 0
2025-12-26 | 11:30 | 2.3 | 2.0075 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2925 | 13.4144 | 0 | 0
2025-12-26 | 12:00 | 2.3 | 2.0219 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2781 | 13.1217 | 0 | 0
2025-12-26 | 12:30 | 2.3 | 2.0219 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2781 | 12.8289 | 0 | 0
2025-12-26 | 13:00 | 2.3 | 1.4247 | 1.7466 | 0 | 0 | 0.8753 | 11.9076 | 0 | 0
2025-12-26 | 13:30 | 2.3 | 1.4247 | 1.4247 | 0 | 0 | 0.8753 | 10.9863 | 0 | 0
2025-12-26 | 14:00 | 2.3 | 1.0959 | 1.0959 | 0 | 0 | 1.2041 | 9.7188 | 0 | 0
2025-12-26 | 14:30 | 2.3 | 1.0959 | 1.0959 | 0 | 0 | 1.2041 | 8.4514 | 0 | 0
2025-12-26 | 15:00 | 2.3 | 0.4693 | 0.4693 | 0 | 0 | 1.8307 | 6.5244 | 0 | 0
2025-12-26 | 15:30 | 2.3 | 0.4693 | 0.4693 | 0 | 0 | 1.8307 | 4.5974 | 0 | 0
2025-12-26 | 16:00 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0.5675 | 4 | 1.6988 | 0
2025-12-26 | 16:30 | 2.3 | 0.0337 | 0.0337 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.2663 | 0
2025-12-26 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-26 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 0
2025-12-26 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-26 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-26 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-27 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-27 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-27 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-27 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-27 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-27 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-27 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-27 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-27 | 7:00 | 1.15 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0.981 | 15.5463 | 0 | 0
2025-12-27 | 7:30 | 1.15 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 0.981 | 14.5136 | 0 | 0
2025-12-27 | 8:00 | 1.38 | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0.3736 | 14.1203 | 0 | 0
2025-12-27 | 8:30 | 1.38 | 1.0064 | 1.0064 | 0 | 0 | 0.3736 | 13.7271 | 0 | 0
2025-12-27 | 9:00 | 1.38 | 0.6713 | 0.6713 | 0 | 0 | 0.7087 | 12.9811 | 0 | 0
2025-12-27 | 9:30 | 1.38 | 0.6713 | 0.6713 | 0 | 0 | 0.7087 | 12.2351 | 0 | 0
2025-12-27 | 10:00 | 1.38 | 1.7218 | 1.38 | 0.3418 | 0.3418 | 0 | 12.5598 | 0 | 0
2025-12-27 | 10:30 | 1.38 | 1.7218 | 1.38 | 0.3418 | 0.3418 | 0 | 12.8846 | 0 | 0
2025-12-27 | 11:00 | 1.38 | 1.7532 | 1.38 | 0.3732 | 0.3732 | 0 | 13.2391 | 0 | 0
2025-12-27 | 11:30 | 1.38 | 1.7532 | 1.38 | 0.3732 | 0.3732 | 0 | 13.5937 | 0 | 0
2025-12-27 | 12:00 | 1.38 | 1.3324 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0476 | 13.5436 | 0 | 0
2025-12-27 | 12:30 | 1.38 | 1.3324 | 1.38 | 0 | 0 | 0.0476 | 13.4935 | 0 | 0
2025-12-27 | 13:00 | 1.38 | 0.803 | 1.38 | 0 | 0 | 0.577 | 12.8862 | 0 | 0
2025-12-27 | 13:30 | 1.38 | 0.803 | 1.38 | 0 | 0 | 0.577 | 12.2788 | 0 | 0
2025-12-27 | 14:00 | 1.38 | 0.2354 | 0.2769 | 0 | 0 | 1.1446 | 11.074 | 0 | 0
2025-12-27 | 14:30 | 1.38 | 0.2354 | 0.2354 | 0 | 0 | 1.1446 | 9.8691 | 0 | 0
2025-12-27 | 15:00 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 0 | 1.2789 | 8.5229 | 0 | 0
2025-12-27 | 15:30 | 1.38 | 0.1011 | 0.1011 | 0 | 0 | 1.2789 | 7.1768 | 0 | 0
2025-12-27 | 16:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 5.7241 | 0 | 0
2025-12-27 | 16:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 4.2715 | 0 | 0
2025-12-27 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2579 | 4 | 1.1221 | 0
2025-12-27 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-27 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-27 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-27 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-28 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-28 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-28 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-28 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-28 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-28 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-28 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-28 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-28 | 7:00 | 1.15 | 1.6484 | 1.15 | 0.4984 | 0.4984 | 0 | 17.0525 | 0 | 0
2025-12-28 | 7:30 | 1.15 | 1.6484 | 1.15 | 0.4984 | 0.4984 | 0 | 17.526 | 0 | 0
2025-12-28 | 8:00 | 1.38 | 4.4832 | 1.38 | 3.1032 | 1.5516 | 0 | 19 | 0 | 1.5516
2025-12-28 | 8:30 | 1.38 | 4.4832 | 1.38 | 3.1032 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.1032
2025-12-28 | 9:00 | 1.38 | 6.4513 | 1.38 | 5.0713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0713
2025-12-28 | 9:30 | 1.38 | 6.4513 | 1.38 | 5.0713 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.0713
2025-12-28 | 10:00 | 1.38 | 7.6188 | 1.38 | 6.2388 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2388
2025-12-28 | 10:30 | 1.38 | 7.6188 | 1.38 | 6.2388 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.2388
2025-12-28 | 11:00 | 1.38 | 8.1503 | 1.38 | 6.7703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7703
2025-12-28 | 11:30 | 1.38 | 8.1503 | 1.38 | 6.7703 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.7703
2025-12-28 | 12:00 | 1.38 | 7.8915 | 1.38 | 6.5115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5115
2025-12-28 | 12:30 | 1.38 | 7.8915 | 1.38 | 6.5115 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6.5115
2025-12-28 | 13:00 | 1.38 | 6.9444 | 1.38 | 5.5644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5644
2025-12-28 | 13:30 | 1.38 | 6.9444 | 1.38 | 5.5644 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.5644
2025-12-28 | 14:00 | 1.38 | 5.2927 | 1.38 | 3.9127 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9127
2025-12-28 | 14:30 | 1.38 | 5.2927 | 1.38 | 3.9127 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.9127
2025-12-28 | 15:00 | 1.38 | 3.6644 | 1.38 | 2.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2844
2025-12-28 | 15:30 | 1.38 | 3.6644 | 1.38 | 2.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2844
2025-12-28 | 16:00 | 1.38 | 0.2362 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1438 | 17.796 | 0 | 0
2025-12-28 | 16:30 | 1.38 | 0.2362 | 1.38 | 0 | 0 | 1.1438 | 16.592 | 0 | 0
2025-12-28 | 17:00 | 1.38 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 1.38 | 15.1393 | 0 | 0
2025-12-28 | 17:30 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 13.6867 | 0 | 0
2025-12-28 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 11.8709 | 0 | 0
2025-12-28 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 10.0551 | 0 | 0
2025-12-28 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 8.2393 | 0 | 0
2025-12-28 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.4235 | 0 | 0
2025-12-28 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.6078 | 0 | 0
2025-12-28 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5774 | 4 | 1.1476 | 0
2025-12-28 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-28 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-28 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-29 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-29 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-29 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-29 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-29 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-29 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-29 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-29 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-29 | 7:00 | 1.15 | 1.6606 | 1.15 | 0.5106 | 0.5106 | 0 | 17.064 | 0 | 0
2025-12-29 | 7:30 | 1.15 | 1.6606 | 1.15 | 0.5106 | 0.5106 | 0 | 17.5491 | 0 | 0
2025-12-29 | 8:00 | 2.3 | 4.5436 | 2.3 | 2.2436 | 1.5273 | 0 | 19 | 0 | 0.7163
2025-12-29 | 8:30 | 2.3 | 4.5436 | 2.3 | 2.2436 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.2436
2025-12-29 | 9:00 | 2.3 | 6.545 | 2.3 | 4.245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.245
2025-12-29 | 9:30 | 2.3 | 6.545 | 2.3 | 4.245 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.245
2025-12-29 | 10:00 | 2.3 | 7.7181 | 2.3 | 5.4181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4181
2025-12-29 | 10:30 | 2.3 | 7.7181 | 2.3 | 5.4181 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.4181
2025-12-29 | 11:00 | 2.3 | 8.2295 | 2.3 | 5.9295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9295
2025-12-29 | 11:30 | 2.3 | 8.2295 | 2.3 | 5.9295 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.9295
2025-12-29 | 12:00 | 2.3 | 7.9976 | 2.3 | 5.6976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6976
2025-12-29 | 12:30 | 2.3 | 7.9976 | 2.3 | 5.6976 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.6976
2025-12-29 | 13:00 | 2.3 | 6.9516 | 2.3 | 4.6516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6516
2025-12-29 | 13:30 | 2.3 | 6.9516 | 2.3 | 4.6516 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.6516
2025-12-29 | 14:00 | 2.3 | 5.2749 | 2.3 | 2.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9749
2025-12-29 | 14:30 | 2.3 | 5.2749 | 2.3 | 2.9749 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.9749
2025-12-29 | 15:00 | 2.3 | 3.0346 | 2.3 | 0.7346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7346
2025-12-29 | 15:30 | 2.3 | 3.0346 | 2.3 | 0.7346 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.7346
2025-12-29 | 16:00 | 2.3 | 0.1685 | 2.3 | 0 | 0 | 2.1315 | 16.7563 | 0 | 0
2025-12-29 | 16:30 | 2.3 | 0.1685 | 0.337 | 0 | 0 | 2.1315 | 14.5127 | 0 | 0
2025-12-29 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.0916 | 0 | 0
2025-12-29 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.6706 | 0 | 0
2025-12-29 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8548 | 0 | 0
2025-12-29 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.039 | 0 | 0
2025-12-29 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.2232 | 0 | 0
2025-12-29 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 4 | 1.513 | 0
2025-12-29 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-29 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-29 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-30 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-30 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-30 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-30 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-30 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-30 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-30 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-30 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-30 | 7:00 | 1.15 | 1.6691 | 1.15 | 0.5191 | 0.5191 | 0 | 17.0721 | 0 | 0
2025-12-30 | 7:30 | 1.15 | 1.6691 | 1.15 | 0.5191 | 0.5191 | 0 | 17.5652 | 0 | 0
2025-12-30 | 8:00 | 2.3 | 4.516 | 2.3 | 2.216 | 1.5103 | 0 | 19 | 0 | 0.7057
2025-12-30 | 8:30 | 2.3 | 4.516 | 2.3 | 2.216 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.216
2025-12-30 | 9:00 | 2.3 | 6.4153 | 2.3 | 4.1153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1153
2025-12-30 | 9:30 | 2.3 | 6.4153 | 2.3 | 4.1153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1153
2025-12-30 | 10:00 | 2.3 | 7.5844 | 2.3 | 5.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2844
2025-12-30 | 10:30 | 2.3 | 7.5844 | 2.3 | 5.2844 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2844
2025-12-30 | 11:00 | 2.3 | 7.99 | 2.3 | 5.69 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.69
2025-12-30 | 11:30 | 2.3 | 7.99 | 2.3 | 5.69 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.69
2025-12-30 | 12:00 | 2.3 | 7.6755 | 2.3 | 5.3755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3755
2025-12-30 | 12:30 | 2.3 | 7.6755 | 2.3 | 5.3755 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3755
2025-12-30 | 13:00 | 2.3 | 5.3915 | 2.3 | 3.0915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0915
2025-12-30 | 13:30 | 2.3 | 5.3915 | 2.3 | 3.0915 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.0915
2025-12-30 | 14:00 | 2.3 | 4.4974 | 2.3 | 2.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1974
2025-12-30 | 14:30 | 2.3 | 4.4974 | 2.3 | 2.1974 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.1974
2025-12-30 | 15:00 | 2.3 | 2.6006 | 2.3 | 0.3006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3006
2025-12-30 | 15:30 | 2.3 | 2.6006 | 2.3 | 0.3006 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.3006
2025-12-30 | 16:00 | 2.3 | 0.235 | 2.3 | 0 | 0 | 2.065 | 16.8263 | 0 | 0
2025-12-30 | 16:30 | 2.3 | 0.235 | 0.47 | 0 | 0 | 2.065 | 14.6526 | 0 | 0
2025-12-30 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.2316 | 0 | 0
2025-12-30 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.8105 | 0 | 0
2025-12-30 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.9947 | 0 | 0
2025-12-30 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.1789 | 0 | 0
2025-12-30 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.3631 | 0 | 0
2025-12-30 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 4 | 1.38 | 0
2025-12-30 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-30 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-30 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0
2025-12-31 | 0:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 11.125 | 2.96 | 0
2025-12-31 | 0:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 13.5 | 2.96 | 0
2025-12-31 | 1:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 15.875 | 2.96 | 0
2025-12-31 | 1:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 18.25 | 2.96 | 0
2025-12-31 | 2:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7895 | 0 | 19 | 1.2495 | 0
2025-12-31 | 2:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 3:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 3:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 4:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 4:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 5:00 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 5:30 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.46 | 0
2025-12-31 | 6:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 17.7895 | 0 | 0
2025-12-31 | 6:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 16.5789 | 0 | 0
2025-12-31 | 7:00 | 1.15 | 1.5095 | 1.15 | 0.3595 | 0.3595 | 0 | 16.9204 | 0 | 0
2025-12-31 | 7:30 | 1.15 | 1.5095 | 1.15 | 0.3595 | 0.3595 | 0 | 17.2619 | 0 | 0
2025-12-31 | 8:00 | 2.3 | 4.1859 | 2.3 | 1.8859 | 1.8296 | 0 | 19 | 0 | 0.0563
2025-12-31 | 8:30 | 2.3 | 4.1859 | 2.3 | 1.8859 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.8859
2025-12-31 | 9:00 | 2.3 | 6.0446 | 2.3 | 3.7446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7446
2025-12-31 | 9:30 | 2.3 | 6.0446 | 2.3 | 3.7446 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3.7446
2025-12-31 | 10:00 | 2.3 | 7.1604 | 2.3 | 4.8604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8604
2025-12-31 | 10:30 | 2.3 | 7.1604 | 2.3 | 4.8604 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.8604
2025-12-31 | 11:00 | 2.3 | 7.6961 | 2.3 | 5.3961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3961
2025-12-31 | 11:30 | 2.3 | 7.6961 | 2.3 | 5.3961 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.3961
2025-12-31 | 12:00 | 2.3 | 7.4809 | 2.3 | 5.1809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1809
2025-12-31 | 12:30 | 2.3 | 7.4809 | 2.3 | 5.1809 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.1809
2025-12-31 | 13:00 | 2.3 | 6.4685 | 2.3 | 4.1685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1685
2025-12-31 | 13:30 | 2.3 | 6.4685 | 2.3 | 4.1685 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.1685
2025-12-31 | 14:00 | 2.3 | 4.936 | 2.3 | 2.636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.636
2025-12-31 | 14:30 | 2.3 | 4.936 | 2.3 | 2.636 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2.636
2025-12-31 | 15:00 | 2.3 | 2.8517 | 2.3 | 0.5517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5517
2025-12-31 | 15:30 | 2.3 | 2.8517 | 2.3 | 0.5517 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5517
2025-12-31 | 16:00 | 2.3 | 0.167 | 2.3 | 0 | 0 | 2.133 | 16.7547 | 0 | 0
2025-12-31 | 16:30 | 2.3 | 0.167 | 0.334 | 0 | 0 | 2.133 | 14.5094 | 0 | 0
2025-12-31 | 17:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 12.0884 | 0 | 0
2025-12-31 | 17:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 9.6673 | 0 | 0
2025-12-31 | 18:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 7.8516 | 0 | 0
2025-12-31 | 18:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 6.0358 | 0 | 0
2025-12-31 | 19:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | 4.22 | 0 | 0
2025-12-31 | 19:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 4 | 1.516 | 0
2025-12-31 | 20:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 20:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 21:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 21:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 22:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 22:30 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.725 | 0
2025-12-31 | 23:00 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.375 | 3.19 | 0
2025-12-31 | 23:30 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 8.75 | 3.19 | 0